项目采购需求表

| 项目 名称 | 采购要求 |
| --- | --- |
| “东湖水领地”一体化污水处理系统 | 一、项目概况 “东湖山领地”位于德阳市东湖山公园东侧（凯江路延长线），该小区主要为别墅生活小区，所处位置污水不能进入城市污水管网，其生活污水需进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准才能进行排放。日最大处理污水量300m3/d，采用成套一体式污水处理设备（含配套供电系统、自控系统，土建设施等）进行处理。 二、项目内容及要求 1、本次采购为交钥匙项目，供应商应根据招标文件、各自情况等进行报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容，含货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的设计、制造、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，包括材料市场价格的浮动影响等，并承担由此而带来的风险。 凡供应商在报价中未列明但又为本次采购所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。 2、项目实施要求 ■ 认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策，符合国家的有关法规、规范、标准； ■ 选用处理工艺技术先进、适应性强、经济合理、运转灵活、维修方便、处理效果好；配有自控系统装置，有自动切换、报警功能，无需专人管理，系统操作运行方便，日常费用低廉，出水稳定。 ■ 改善污水处理环境，考虑通风及防噪，噪声低，气味少，尽量消除二次污染，创建良好的生产和生活环境； ■ 尽可能利用现有的场地条件，合理布局，使构筑物与环境协调一致； ■ 根据国家有关规定并结合具体情况，合理的确定各种设计参数； ■ 兼顾手动和自动控制，根据现有条件，提高自动化控制水平，减轻操作人员的劳动强度和感染病毒、病菌的机会； ■ 采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命，关键设备考虑备用和应急。 ■ 在保证污水处理站出水水质达标排放的前提下，尽量节省工程投资，节约用地、节约能耗，降低运行成本。 ■ 主体构造物结构、设备、电气质量可靠。 ■ 确保处理后出水水质指标达到污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准的要求。 ■ 合理选用设备，降低能耗，提高动力效率，降低运转成本。 3、污水处理工艺 本项目生活污水采用格栅+生物接触氧化池+二氧化氯消毒的处理工艺。 污泥处理工艺采用对污泥进行内循环消化，剩余污泥排放至污泥池暂存，定期由市政吸泥车吸走污泥的方式处置。 4、其它要求 ①、本处理系统主体设施要求全部处于地下，并避免对构筑物周边空间的气味影响。 ②、本项目的实施范围为自小区化粪池开始，至出水至小区外排放总管止的一体化污水处理设施。 ③、一体化污水设备内设置有设备仓，内有鼓风机、水泵等设备，必须保持干燥，不能进水。 ④、为减少设备运行中因操作不当对设备造成损坏及增加零配件更换频率，尽可能采用较高水平的自动化设备控制。采用常规集中监控方式与现场控制相结合，为了便于管理，所有设备设置自动／手动双重控制，尽可能减少人员操作。 ⑤、污水及废水处理站的生化处理工艺对电源可靠性要求较高，供电为二类负荷，采用双回路电源供电，一用一备。电源电压为380V/220V。 5、投标单位需自行组织现场踏勘，并根据现场实际条件作方案设计。 6、主要设备采用国产优质产品，箱体用优质的钢结构箱体。 7、项目实施完成后，必须通过环保部门的专项验收。 三、质保及售后服务 1、质保期为项目验收合格之日起24个月。 2、对于设备的故障，中标人应在2小时进行响应，如未能解决，中标人应在12小时内派技术人员到现场进行故障处理。24小时解决故障问题。如未能解决，由此引起的责任由中标人负责。 3、质保期满后，供应商应提供长期技术支持和服务。 四、付款方式 工程竣工通过环保部门组织的验收后，付至合同总价的95%，剩余5%为质保金，质保金在二年质保期满后7个工作日内一次性支付。 五、工期 项目工期为合同生效后40日历天。 六、验收方式 1、项目验收按国家及行业有关标准、招投标文件、合同等执行。 2、设备由中标人进行安装与调试，由采购人组织用户进行验收。验收标准为达到用户使用要求及相关国家标准规范要求，设备运行正常，并通过环保部门的验收。 3、设备安装调试完成后用户需进行一个月的试用期，试用期间设备运行正常无故障，即进行设备的竣工验收。 七、培训 中标人应对用户进行设备使用、维护管理方面的培训，使用户能够熟练掌握设备的运行原理，维护周期，使用注意事项。设备常见故障的处理等方面的知识。培训内容的完成作为竣工验收和条件之一。中标人应提供六份培训资料给用户单位。 |

说明：以上为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。

采购人采购清单的要求等为本次政府采购的最低要求，供应商提供产品的质量、性能以及服务的保障等于或高于该要求的均可参加投标。

介 绍 函

德阳市公共资源交易中心：

兹介绍我公司          等    位同志前往你处购买招标采购文件，请予以接洽。

欲购采购文件编号：DYZC[20   ]     号第    包

公司名称：

联系人：

联系电话：                （手机)

（座机）

（传真）

（若联系方式不准确，以致采购中不能顺畅联系，责任由我方自负）。

（公司盖章）

20   年    月    日