## 采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

为提高投资效益，保证产品质量，现对大圩镇农家乐餐饮污水处理一体化设备采购进行公开招标，择优选择采购单位。

一、项目概况：

大圩镇农家乐餐饮污水处理一体化设备采购与安装，包括20吨/天污水处理设备3套、10吨/天设备2套、5吨/天设备10套。

二、对投标人的要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、注册资本不低于1000万元；

3、具有ISO14001：2004环境管理体系标准认证证书；

4、具有本地化服务的能力；

5、本项目不接受联合体投标。

三、货物需求：

| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理设备 | 20吨/天 | 套 | 3 |  |
| 2 | 污水处理设备 | 10吨/天 | 套 | 2 |  |
| 3 | 污水处理设备 | 5吨/天 | 套 | 10 |  |

四、具体技术参数及相关要求：

| 1、设备、材料参考品牌 序号 | 设备名称 | 品牌A | 品牌B | 品牌C | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 上海川源 | 南京熊猫 | 南京蓝深 |  |
| 2 | 回转风机 | 南京百事德 | 南通万事达 | 泰兴恒晟 |  |
| 3 | 计量泵 | 米顿罗 | 帕斯菲达 | 普罗名特 |  |
| 4 | 电磁阀 | 浙江余姚 | 上海巨良 | 成都顺德龙 |  |
| 5 | 电动阀 | 浙江余姚 | 上海巨良 | 成都顺德龙 |  |
| 6 | 电器元件 | 施耐德 | 西门子 | 正泰 |  |
| 7 | 控制系统 | 西门子 | 欧姆龙 | 施耐德 |  |
| 8 | UPVC管材、管件 | 齐鲁武峰 | 台塑华亚 | 南亚 |  |

- 2、20吨/天主要设备/仪器/仪表参数表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工格栅（粗格栅） | B=500mm，栅距10mm | 1 | 台 | SUS304 |
| 2 | 提篮格栅（细格栅） | Φ×H=300×400mm，孔径2mm | 2 | 台 | SUS304 |
| 3 | 潜水提升泵（带耦合） | Q=5m3/h，H=7m，N=0.37kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 4 | 气浮隔油器 | Q=3m3/h，N=1.0kw | 1 | 台 | 不锈钢 |
| 5 | MBBR反应器箱体 | 5.7×1.8×1.8m，板厚6mm | 1 | 台 | 碳钢防腐 |
| 6 | 微孔曝气器 | Φ215 | 14 | 套 | 硅胶 |
| 7 | 硝化液回流泵 | Q=5m3/h，H=5m，N=0.18kw | 1 | 台 |  |
| 8 | 污泥回流泵 | Q=5m3/h，H=5m，N=0.18kw | 1 | 台 |  |
| 9 | 回转鼓风机 | Q=0.145m3/min，H=3m，N=0.25kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 10 | 紫外线消毒器 | Q=20m3/L，N=50W | 1 | 套 | 管式 |
| 11 | 悬浮填料 | F25 | 3.5 | m3 | 改性聚乙烯 |
| 12 | 斜管填料 | Φ80 | 1 | m3 | 乙丙共聚 |
| 13 | 电磁阀 | DN25 PN=0.6MPa | 2 | 个 |  |
| 14 | 电动阀 | DN25 PN=0.6MPa | 2 | 个 |  |
| 15 | 液位计 | 浮球 | 3 | 套 |  |
| 16 | 液体流量计 | 转子流量计 | 2 | 个 |  |
| 17 | 气体流量计 | 转子流量计 | 1 | 个 |  |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 600×400×200mm | 1 | 台 | 户外 |
| 2 | PLC | CPU222,输入电压DC24V,8输入点，8输出点，功率2W。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 扩展模块 | 24VDC,数字量组合，8输入/8继电器输出，与PLC相配套。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 触摸屏 | 电压：DC24V，2W | 1 | 台 |  |
| 5 | 变频器 | 0.75KW， | 4 | 台 |  |
| 6 | 微型断路器 | DZ47-60/3P，32A | 1 | 只 |  |
| 7 | 微型断路器 | DZ47-60/2P，25A | 4 | 只 |  |
| 8 | 微型断路器 | DZ108-20/3P，16A | 6 | 只 |  |
| 9 | 交流接触器 | AC220V，16A | 6 | 只 |  |
| 10 | 中间继电器 | JZX-2Z，20A | 7 | 只 |  |
| 11 | 时间继电器 | JSZ3，AC220V | 3 | 只 |  |
| 12 | 两位旋钮 | LAY39-211X，AC220V | 12 | 只 |  |
| 13 | 按钮 | LAY39，AC220V | 4 | 只 |  |
| 14 | 信号灯 | ND16，AC220V | 16 | 只 |  |
| 15 | 二次断容器 | RT18/32，10A | 6 | 只 |  |
| 16 | 端子 | 与线径配套，满足设备及国标要求 | 1 | 批 |  |
| 17 | 线缆 | 铜质线材，线径应与设备和项目配套。 | 1 | 批 |  |
| 18 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 管道安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | DN25 | 12 | 个 | UPVC |
| 2 | 三通 | DN25 | 22 | 个 | UPVC |
| 3 | 弯头 | DN25 | 32 | 个 | UPVC |
| 4 | 异径管 | DN25/DN20 | 6 | 个 | UPVC |
| 5 | 直通 | DN25 | 12 | 个 | UPVC |
| 6 | 法兰 | DN25 | 16 | 片 | UPVC |
| 7 | 管材 | DN40 | 20 | 米 | UPVC |
| 8 | 管材 | DN25 | 32 | 米 | UPVC |
| 9 | 镀锌管 | DN40 | 12 | 米 | 镀锌 |
| 10 | 弯头 | DN40 | 6 | 个 | 镀锌 |

- 3、10吨/天 主要设备/仪器/仪表参数表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工格栅（粗格栅） | B=500mm，栅距10mm | 1 | 台 | SUS304 |
| 2 | 提篮格栅（细格栅） | Φ×H=300×400mm，孔径2mm | 2 | 台 | SUS304 |
| 3 | 潜水提升泵（带耦合） | Q=5m3/h，H=7m，N=0.37kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 4 | 气浮隔油器 | Q=3m3/h，N=1.0kw | 1 | 台 | 不锈钢 |
| 5 | MBBR反应器箱体 | 3.4×1.8×1.8m，板厚6mm | 1 | 台 | 碳钢防腐 |
| 6 | 微孔曝气器 | Φ215 | 10 | 套 | 硅胶 |
| 7 | 硝化液回流泵 | Q=5m3/h，H=5m，N=0.18kw | 1 | 台 |  |
| 8 | 污泥回流泵 | Q=5m3/h，H=5m，N=0.18kw | 1 | 台 |  |
| 9 | 回转鼓风机 | Q=0.145m3/min，H=3m，N=0.25kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 10 | 紫外线消毒器 | Q=10m3/L，N=35W | 1 | 套 | 管式 |
| 11 | 悬浮填料 | F25 | 1.5 | m3 | 改性聚乙烯 |
| 12 | 斜管填料 | Φ80 | 1 | m3 | 乙丙共聚 |
| 13 | 电磁阀 | DN25 PN=0.6MPa | 2 | 个 |  |
| 14 | 电动阀 | DN25 PN=0.6MPa | 2 | 个 |  |
| 15 | 液位计 | 浮球 | 3 | 套 |  |
| 16 | 液体流量计 | 转子流量计 | 2 | 个 |  |
| 17 | 气体流量计 | 转子流量计 | 1 | 个 |  |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 600×400×200mm | 1 | 台 | 户外 |
| 2 | PLC | CPU222,输入电压DC24V,8输入点，8输出点，功率2W. | 1 | 台 |  |
| 3 | 扩展模块 | 24VDC,数字量组合，8输入/8继电器输出，与PLC相配套。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 触摸屏 | 电压：DC24V，2W | 1 | 台 |  |
| 5 | 变频器 | 0.75KW | 4 | 台 |  |
| 6 | 微型断路器 | DZ47-60/3P，32A | 1 | 只 |  |
| 7 | 微型断路器 | DZ47-60/2P，25A | 4 | 只 |  |
| 8 | 微型断路器 | DZ108-20/3P，16A | 6 | 只 |  |
| 9 | 交流接触器 | CJX1-09 AC220V | 6 | 只 |  |
| 10 | 中间继电器 | JZX-2Z，DC24V | 7 | 只 |  |
| 11 | 时间继电器 | JSZ3，AC220V | 3 | 只 |  |
| 12 | 两位旋钮 | LAY39-211X，AC220V | 12 | 只 |  |
| 13 | 按钮 | LAY39，AC220V | 4 | 只 |  |
| 14 | 信号灯 | ND16，AC220V | 16 | 只 |  |
| 15 | 二次断容器 | RT18/32 | 6 | 只 |  |
| 16 | 端子 | 与线径配套，满足设备及国标要求 | 1 | 批 |  |
| 17 | 线缆 | 铜质线材，线径应与设备和项目配套。 | 1 | 批 |  |
| 18 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 管道安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | DN25 | 12 | 个 | UPVC |
| 2 | 三通 | DN25 | 22 | 个 | UPVC |
| 3 | 弯头 | DN25 | 32 | 个 | UPVC |
| 4 | 异径管 | DN25 | 6 | 个 | UPVC |
| 5 | 直通 | DN25 | 12 | 个 | UPVC |
| 6 | 法兰 | DN25 | 16 | 片 | UPVC |
| 7 | 管材 | DN32 | 20 | 米 | UPVC |
| 8 | 管材 | DN32 | 32 | 米 | UPVC |
| 9 | 镀锌管 | DN32 | 12 | 米 | 镀锌 |
| 10 | 弯头 | DN32 | 6 | 个 | 镀锌 |

- 4、5吨/天 主要设备/仪器/仪表参数表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工格栅（粗格栅） | B=500mm，栅距10mm | 1 | 台 | SUS304 |
| 2 | 提篮格栅（细格栅） | Φ×H=300×400mm，孔径2mm | 2 | 台 | SUS304 |
| 3 | 潜水提升泵（带耦合） | Q=5m3/h，H=7m，N=0.37kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 4 | 气浮隔油器 | Q=3m3/h，N=1.0kw | 1 | 台 | 不锈钢 |
| 5 | MBBR反应器箱体 | 2.5×1.8×1.8m，板厚6mm | 1 | 台 | 碳钢防腐 |
| 6 | 微孔曝气器 | Φ215 | 8 | 套 | 硅胶 |
| 7 | 硝化液回流泵 | Q=5m3/h，H=5m，N=0.18kw | 1 | 台 |  |
| 8 | 污泥回流泵 | Q=5m3/h，H=5m，N=0.18kw | 1 | 台 |  |
| 9 | 回转鼓风机 | Q=0.145m3/min，H=3m，N=0.25kw | 2 | 台 | 1用1备 |
| 10 | 紫外线消毒器 | Q=5m3/L，N=35W | 1 | 套 | 管式 |
| 11 | 悬浮填料 | F25 | 1.5 | m3 | 改性聚乙烯 |
| 12 | 斜管填料 | Φ80 | 1 | m3 | 乙丙共聚 |
| 13 | 电磁阀 | DN25 PN=0.6MPa | 2 | 个 |  |
| 14 | 电动阀 | DN25 PN=0.6MPa | 2 | 个 |  |
| 15 | 液位计 | 浮球 | 3 | 套 |  |
| 16 | 液体流量计 | 转子流量计 | 2 | 个 |  |
| 17 | 气体流量计 | 转子流量计 | 1 | 个 |  |
| 电气设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 600×400×200mm | 1 | 台 | 户外 |
| 2 | PLC | CPU222,输入电压DC24V,8输入点，8输出点，功率2W. | 1 | 台 |  |
| 3 | 扩展模块 | EM223,24VDC,数字量组合，8输入/8继电器输出 | 1 | 台 |  |
| 4 | 触摸屏 | 电压：DC24V，2W | 1 | 台 |  |
| 5 | 变频器 | 0.75KW | 4 | 台 |  |
| 6 | 微型断路器 | DZ47-60/3P，32A | 1 | 只 |  |
| 7 | 微型断路器 | DZ47-60/2P，25A | 4 | 只 |  |
| 8 | 微型断路器 | DZ108-20/3P，16A | 6 | 只 |  |
| 9 | 交流接触器 | CJX1-09 AC220V | 6 | 只 |  |
| 10 | 中间继电器 | JZX-2Z，AC220V | 7 | 只 |  |
| 11 | 时间继电器 | JSZ3，AC220V | 3 | 只 |  |
| 12 | 两位旋钮 | LAY39-211X，AC220V | 12 | 只 |  |
| 13 | 按钮 | LAY39，AC220V | 4 | 只 |  |
| 14 | 信号灯 | ND16，AC220V | 16 | 只 |  |
| 15 | 二次断容器 | RT18/32 | 6 | 只 |  |
| 16 | 端子 | 与线径配套，满足设备及国标要求 | 1 | 批 |  |
| 17 | 线缆 | 铜质线材，线径应与设备和项目配套。 | 1 | 批 |  |
| 18 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |
| 管道安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | DN25 | 12 | 个 | UPVC |
| 2 | 三通 | DN25 | 22 | 个 | UPVC |
| 3 | 弯头 | DN25 | 32 | 个 | UPVC |
| 4 | 异径管 | DN25 | 6 | 个 | UPVC |
| 5 | 直通 | DN25 | 12 | 个 | UPVC |
| 6 | 法兰 | DN25 | 16 | 片 | UPVC |
| 7 | 管材 | DN32 | 20 | 米 | UPVC |
| 8 | 管材 | DN32 | 32 | 米 | UPVC |
| 9 | 镀锌管 | DN32 | 12 | 米 | 镀锌 |
| 10 | 弯头 | DN32 | 6 | 个 | 镀锌 |

5、主要用电设备及功率

附表1  20吨/天  主要用电设备运行功率统计表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用 | 备用 | 单台功率 | 总装机容量 | 系数 | 运行 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kw | kw |  | kw |
| 1 | 气浮隔油器 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0.17 |
| 2 | 潜水提升泵 | 2 | 台 | 1 | 1 | 0.37 | 0.74 | 1 | 0.37 |
| 3 | 回流泵 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 1 | 0.18 |
| 4 | 污泥回流泵 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.002 | 0.0004 |
| 5 | 鼓风机 | 2 | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.50 | 1 | 0.25 |
| 6 | 紫外线消毒 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.03 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2  10吨/天  主要用电设备运行功率统计表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用 | 备用 | 单台功率 | 总装机容量 | 系数 | 运行 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kw | kw |  | kw |
| 1 | 气浮隔油器 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0.17 |
| 2 | 潜水提升泵 | 2 | 台 | 1 | 1 | 0.18 | 0.36 | 0.7 | 0.13 |
| 3 | 回流泵 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.7 | 0.13 |
| 4 | 污泥回流泵 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.002 | 0.00036 |
| 5 | 鼓风机 | 2 | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.50 | 0.7 | 0.28 |
| 6 | 紫外线消毒 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.5 | 0.0175 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3  5吨/天  主要用电设备运行功率统计表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 使用 | 备用 | 单台功率 | 总装机容量 | 系数 | 运行 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kw | kw |  | kw |
| 1 | 气浮隔油器 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.17 | 0.17 |
| 2 | 潜水提升泵 | 2 | 台 | 1 | 1 | 0.18 | 0.36 | 0.5 | 0.09 |
| 3 | 回流泵 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.5 | 0.09 |
| 4 | 污泥回流泵 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.002 | 0.00036 |
| 5 | 鼓风机 | 2 | 台 | 1 | 1 | 0.25 | 0.50 | 0.5 | 0.125 |
| 6 | 紫外线消毒 | 1 | 台 | 1 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.5 | 0.0175 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供电电源：本工程使用380V工业用电或220V民用电。

五、报价及其他要求：

1、投标时须按货物需求列明的数量作为统一报价基础并报出投标总价，实际供货时，综合单价不予调整；

综合单价是指完成招标需求全部内容的单位综合价格。包括材料的生产、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、安装过程中的主要及辅助材料损耗、验收、维保、培训、利润、保险、税金等全部费用，并作为工程结算依据。

2、投标人的报价应为全费用价格（含生产、包装、运输、安装调试、验收、维保、培训、利润、税金等全部费用）。采购人不提供辅助工作，不支付其他任何费用。

3、本项目为交钥匙项目，投标人请自行至现场进行勘察，投标报价需包含安装等所有费用，中标后不得以不了解现场为由，增加费用；

六、评标办法：有效最低价法。