## 1、工程概述

乐山市精神卫生中心迁建工程原设计只考虑了污水出口，具体设备、工艺流程等部分需经专业设计单位进行设计施工。经过调研，每天的污水最高排放量为400m3/d,污水处理按20小时运行计算，每小时的处理量按20m3/h设计。同时该院化验室和X光室废水需要一并处理后达标排放。

## 2、设计依据、范围

2.1    设计依据

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2

《医院污水处理设计规范》（CECS07：88）

《室外排水设计规范》（ GBJ14-87 ）（ 1997 年版）

《工业企业设计卫生标准》（ TJ36-79 ）

《中华人民共和国清洁生产促进法》

《中华人民共和国环境保护法和水污染防治法》

《建设项目环境保护设计规范》 877 国环字第 002 号文

《给排水管道工程施工验收规范》

《医院污水处理技术指南》 环发[2003]197号

《工业企业噪声控制设计规范》 （GB3095-1996）

《室外排水设计规范》（GBJ14-87）（1997年版）

《综合医院建筑设计规范》JG49-88

《建筑给水排水设计规范》（GBJ15-88）

《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）

《通用用电设备配电规范》（GBJ50055-93）

《生活污水处理设计规范》 GE07-88《环境工程手册》

《给排水设计手册》水污染防治卷（第二、四、六、九分册）

《三废处理工程技术手册》

《水处理工程师手册》

## 2.2设计原则

工艺技术和设备经济、实用、可靠，处理后水质能达国家制定《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005表2排放标准。
    保证出水达标的同时，占地面积小、运行费用低、不对周围环境造成损害。

## 2.3 工程范围

由施工方根据工程的要求，自行选择合理、稳定、成熟、应用广泛的处理工艺；工艺设施及设备合理布局，优化设计，在满足质量要求的前提下，尽量减少投资和运行成本；电气控制系统应运行可靠。

工程范围包括污水处理系统的工艺、结构、电气设计以及土建施工（含操作用房）、设备、管道、电气仪表的供货、安装以及工艺调试等，设计施工范围从污水进口前1米至污水处理后排水出口外1米，前后管线分别在30米以内由施工方负责铺设，不另行计算费用；施工方负责从箱变到整个污水站的动力引入至站内MMC柜内，设计负荷为40KVA，380V&220V，50Hz。污水处理站内部电缆由施工方负责。

本工程为交钥匙工程，采用地埋式结构，水池上部及周围施工方需埋土整平，不能填渣土，挑选适合种植的沃土，多余的土方外运。部分设施在消防通道上部，水池盖板需考虑消防车承重需要。

为了提高污水处理站的管理水平，设计采用进口PLC全自动程序控制，并可实现远程控制，除外运污泥和外运拦截物外，做到无人值守。

施工方负责工程通过当地环保检测。

## 3.污水水质、水量及排放标准

## 3.1设计水量

根据院方提供的相关数据，参照相关设计规范，确定设计处理水量：400m3/d，平均小时流量：Q=20m3/h，每天按运行20小时设计。化验室和X光室废水需要一并处理后达标排放，此2处的处理量按常规计算。施工方根据自己技术条件在工艺流程中体现。

## 3.2设计水质

水质参照一般综合性医院污水水质（以下水质仅作参考，以实际水质为准）：

| 项目 | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 500mg/L | 200mg/ L | 150mg/ L | 40mg/ L | 6-9 |

## 3.3排放标准

污水处理后水质应优于《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005表2预处理排放标准的要求，其主要指标如下：

| 编 号 | 污染物质 | 污水出水水质 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 |  |
| 2 | CODCr | ≤60 | mg/L |
| 3 | BOD5 | ≤20 | mg/L |
| 4 | SS | ≤20 | mg/L |
| 5 | 氨氮 | ≤15 | mg/L |
| 6 | 粪大肠菌群数 | ≤500 | MPN/L |
| 7 | 肠道致病菌 | 不得检出 |  |
| 8 | 肠道病毒 | 不得检出 |  |
| 9 | 结核杆菌 | 不得检出 |  |

## 4. 主要技术要求

对医院的医疗和生活产生的废水进行处理，处理结果达到或者优于GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》表2要求，废水处理后达标排入市政污水管网。所有地埋设施上面需敷种植土或者硬化处理。

★4.1本系统为全自动处理项目，格栅为机械旋转不锈钢格栅，格栅前的废物需自动翻倒成堆，污泥也需自动成堆，至多三个月人工清理一次，处理过程不需人工加药（人工配药除外）或进行其它的人工操作，无人值班。对排放气体收集处理后高空排放。

4.2品牌要求：电器开关：80A三相漏电保护开关（与施耐德相当品牌、安装于制丝配电房配电柜）。处理系统手动、自动可切换；正规厂家PE管；水泵、钢材、水泥均需要选择正规品牌。

4.3要求提供详细完整的施工蓝图（中标后施工时给招标方提供电子版）、安装详图、电气原理图。

4.4所选潜污泵（或其它类型调节池提升泵）及其它电气设备均需使用国内或国际一流品牌，给水系统用阀门类承压能力统一为1.6Mpa级。

4.5投标报价时必须标明主要设备、设施、管材等的品牌及规格型号。投标人在标书中明确品牌或生产商，原则上中标后不允许在施工过程中提出更改品牌或生产商。

4.6因设备配管与设计的管道管径大小不一致,所有与设备连接的管道请投标人考虑配大小头,设计有软接头还须按设计配软接头。所有没说明的附件材质必须与管材配套。

4.7对污水处理设备的要求：在投标时必须对设备内详细配置清单进行明确，列表说明配置设施的规格型号、品牌、生产厂家、材质；

4.8对于所有管材，投标人应根据市场供货情况选用满足设计要求壁厚的材料，各类管材的规格和壁厚不得低于设计及相关规范要求。

4.8污水处理设备必须维护检修方便，密封不渗漏，其内设备设施必须防水防漏电。

4.9各项技术性能、指标必须达到合同和技术文件规定的要求，安装、调试和验收必须符合国家的有关规定和标准。

4.10安装满足国家的环保、消防、安全和机械制造的相关标准、规范，适合医疗行业的特点，满足医疗行业的相关标准和规范。

4.11编制投标文件时在满足设计和规范的情况下，根据市场供货情况的有无选定实际壁厚的管材投标。市场价格风险由投标人承担，投标价不作调整。

4.12投标人应熟悉医院总体规划，并对污水处理区域做深化及优化设计，不得超过规划的水处理区域。投标前应对现场情况进行详细的查看。在投标文件中必须承诺，中标后由于投标失误造成的漏项、漏量损失由投标人自己负责。

4.13招标范围施工图中的所需材料、设备可能在材料表中漏顶或者与材料表有偏差请投标根据图自行核实编制投标预算，中标后由此造成的漏项、漏量而造成的损失由投标人自己负责。

4.14其它要求

业主方代表有权参与管道及阀门的检测试验，施工方应向业主方的验收代表提交试验数据、报告及相关资料, 供业主验收时审查。

施工方提交的设计图纸必须经过建设方和监理单位的审核并签字后方可进行施工；属隐蔽工程施工，必须在隐蔽的前一天向监理公司申请验收并做好隐蔽工程记录。

4.3环保要求

4.3.1防渗措施

本污水处理站中如采用钢筋混凝土制作的池，为了避免地下水渗入或污水渗出，钢筋混凝土采用防渗设计，并在混凝土池内壁用三油两布环氧玻璃钢防腐，池外壁用851防水涂料，保证设备本体耐腐寿命，以防止二次污染。如采用钢结构则要求全部做防腐处理。

4.3.2防腐措施

本污水处理站池体之间大都连接管采用钢管。为了延长其使用寿命，所有钢管必须进行防腐，防腐措施为环氧沥青两道，面漆一道。

裸漏的塑料管道应有足够的防撞、防压、防紫外线措施。

4.3.3除臭措施

由于调节池、缺氧池、好氧池、污泥池都需充氧曝气，因此曝气后溢出水面的气体有一定的臭味，需将调节池、缺氧池、好氧池、污泥池顶盖上引出通风管集中除臭后通至附近塔楼高空排放，排放位置应选择在整个工程的下风口，整套设备运行可靠，管理方便，其设备投资相应较小。

4.3.4降噪措施

本污水处理站最主要的噪声来源是鼓风机，为此必须采用一系列措施降低噪声。本污水处理站采用回转式鼓风机。同时在风机基础下设置隔振垫，并在风机进风口上安装消声器，在出风口上安装可曲挠橡胶接头，以减少振动产生的噪声。

污水处理站的噪声须符合城市区域环境噪声标准（GB3093-97）中的二类标准，白天≤60db,夜间≤50 db。

4.3.5设备安装及管理用房

设备及管理用房由施工方自行设计，但必须满足设备安装及运行材料的堆放要求，并配备分析管理人员办公用的适当空间。层顶采用防水卷材防水处理，地面贴玻化砖。

5工艺要求：工艺流程的确定要遵循以下原则：

5.1所选择的工艺技术必须是最成熟的，最符合当地实际情况和生产特征的。

5.2所选择的工艺流程必须是最简单的，管理和运行最容易实现的。

5.3所选择的工艺设备必须是最经济适用的，也是最容易维护和更换的。

6技术资料

6.1设备的制造规格、材质、设备技术规范文件和设计方案及设备布局图纸。设备技术文件包含设备本身的技术规范外，同时提供设备的自身重量、运行重量、噪声声级、能耗、所需化学物品的消耗量及其他消耗量（如有）；

6.2提供单台设备操作、维护手册、润滑手册和零部件图册；

6.3要求提供技术服务承诺和具体质保期条款，同时包含用户要求配置的产品在内；

6.4提供的以上文件要求五套,中文语言,书面文本三套,其他二套以光盘形式提供；

6.5提供电气线路图、控制原理图的文本（三套）及电子版（两套）。所有软件（包括PLC程序）应提供光盘备份2套（包含系统运行所需要的初始数据），该备份必须保证按卖方提供的说明书操作可以实现系统的完全恢复；

6.6提供本机采用的仪表、传感器、执行器的操作说明书和接线图；

6.7所有电气系统相关的设备和产品必须是3ccc认证的合格产品，所有电气设备材料具有各自对应的相关电气合格证、检测报告、产品使用说明书、出厂试验报告等书面的合格证明文件、技术资料，安装敷设必须符合国家相关的技术标准和规范。

7备件和工具

7.1提供一年制一班机械、电气易损件, 机械、电气备件易损件清单包含具体的型号规格和生产厂家或公司；

7.2备件清单要求有单独的报价；

7.3要求提供备件供货的周期.；

7.4提供设备安装和维修所必须的工具；

8服务

8.1提供买方操作和维修人员的培训条款及具体实施方法。卖方应对买方技术人员提供优质的技术培训，以使买方技术人员能够在设备交验前独立排除较为复杂的设备故障；操作人员能独立操作设备和排除常见故障；

8.2投标方在投标文件中应详细说明向买方提供的技术培训各项具体内容和措施，投标方负责免费提供招标方5名技术和操作人员的现场培训。

9报价

9.1报价包含项目总报价、设备的报价及其内部配置的明细报价；备品备件的报价；电控系统的报价；专用工具报价；安装调试费或指导费报价；技术培训报价；

9.2投标总价包含该项目的全部材料采购、运输、保险、保管、卸车、吊装、检测、安装费、调试、管理费、利润和应由投标人缴纳的各种税金和政策规定应缴纳的其他费用。

9.3要求做年运行费用分析：其中电按1元|度，水按 3元|吨计算。

10交货地点：乐山市夹江县施工现场。

11安装调试：

由卖方派出技术人员进行设备安装调试和系统工艺调试。卖方提出在安装调试过程中所要求的具体的需求，包括设备安装和调试周期。在安装、调试期间，卖方电气调试人员要配合买方网络和系统集成方面的工作，提供通讯的数据表、格式等。

12验收：

12.1水质的监测工作，由招标人所在地区环境监测部门按照中华人民共和国国家标准出水达到《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005表二要求进行监测。

12.2监测所发生的费用由投标方负责。

12.3如果环保竣工验收监测一年后，投标方所提供的废水处理系统仍不能满足验收要求，招标方可要求退货，并向投标方索赔。

12.4环保竣工验收监测工作实施之前，投标方可自行委托招标人所在地区环境监测部门进行监测，监测时，生产设备的运行负荷需招标方认可。招标人所在地区环境监测部门出具的监测值满足《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005表二要求，是招标方对设备验收的条件之一。

13货款支付

13.1付款方式：电汇付款：

13.2本工程不付预付款，设备到达甲方指定地点，经甲方、乙方检查验收后，甲方向乙方支付合同金额的30%，安装调试验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的95%；质保期满且无质量问题时，甲方支付结算总价剩余的5%。甲方支付款项前，乙方应向招标人提供合法有效发票，质保金不计息。

14施工用水电装表计量。

施工用水、用电费用：承包人对施工用水、用电装表（主材及装表费用由承包人承担）计量并加收5%损耗，其水、电表设置点的维护、管理费用由承包人负责，水、电费单价按供水部门和电力部门收费标准计算单价计取，水电使用费按汇总计量从承包人竣工结算中扣除。

15工期：90个日历天。

4.5.2综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 30% | 30 | 以本次有效最低投标价格为基准价，有效投标报价得分=(基准价／有效投标报价)*30 |  |
| 2 | 技术指标 和配置30% | 30 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得25分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，直到扣完为止。 |  |
| 3 | 信誉2% | 2 | 投标人获得与本项目相关的荣誉证书，1项得0.5分，最高得2分；未提供的不得分。 | 以国家行业管理机构有效证书为准 |
| 4 | 业绩6% | 6 | 投标人完成2011年以来（含2011年）的类似（医疗废水处理工程业）绩，1份的得2分；最高得6分。 | 以合同或中标通知书为准 |
| 5 | 财务状况2% | 2 | 以投标人近两年的财务报表进行评价，财务状况良好的得2分；一般的得1分；差的不得分。 |  |
| 6 | 售后服务12% | 12 | 完全满足招标售后服务要求的得8分；售后服务优于招标要求的，每一项加1分，最多加4分。 |  |
| 7 | 投标方案16% | 16 | 1、机构设置人员安排方案（4分）： 根据组织机构的完整性，人员配备齐全性、工作机制是否能有效运行等因素综合评分，最优得4分，一般得2分，差的不得分； 2、服务质量控制措施（4分）： 根据关键及重要部分质量控制措施是否明确、详尽，可操作性等因素综合评分，最优得4分，一般得2分,差的不得分； 3、、应急措施（4分）： 根据遇到特殊情况时，紧急处理措施方案是否明确、详尽，是否具有可操作性等因素综合评分，最优得4分，一般得2分，差的不得分； 4、施工工艺（4分） 对投标人施工工艺水平方面，进行比较，优的得4分，一般的得2分，差的不得分。 | 评审专家写出评分依据 |
| 8 | 投标文件的 规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |