2.1 项目名称、技术规格和配置要求、数量。

| 序号 | 位 号 | 名 称 | 规格和型号 | 材料 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备清单 |  |  |  |  |
| 1 | LPC-01 | LPC一体化污水处理设备 | 设计能力：200m³/d 设计温度：常温 设计压力：常压 | CS+PVC | 1 |
| 2 | P-01abc | 提升泵 | 型号：50WQ15-15-2.2 Q=15m³/h H=15m 功率：2.2KW | CS | 3 |
| 3 | PT-01 | 缓冲池 | 6000×4000×4000mm | 砼 | 1 |
| 4 | PT-02 | 污泥干化池 | 4000×2000×600mm | 砼 | 1 |
| 5 | PT-03 | 出水监控池 | 1000×1000×600mm | 砼 | 1 |
| 二 | 材料清单 |  |  |  |  |
| 1 | 管道 | DN100 | CS | 10.0m |  |
| 2 | 阀门 | 闸阀 DN80 | CS | 2只 |  |
| 3 | 止回阀 | DN80 | CS | 1只 |  |
| 4 | 螺栓螺姆 | M16×60 | CS | 16套 |  |
| 5 | 压力表 | 0—0.1mpa | 不锈钢 | 3只 |  |
| 三 | 供电系统（含入户、材料、设备、仪表） |  |  |  |  |
| 四 | 材料库房：约30平方米 |  |  |  |  |

## 2.2  主要设备技术要求

1. LPC一体化污水处理装置具能在进水量为10%--120%的范围，以及进水水质变化幅度为30%的范围内，且不受环境温度的影响，处理后的出水均能稳定达到一级A标。

2. LPC一体化污水处理装置静置部分为不锈钢材质，使用寿命30年；可独立成站，也可可搬迁使用灵活组合（1+N）成规模较大的厂，安装和调试时间短。

3. LPC一体化处理装置占地面积约30m2，污水达标的单位电耗不超过0.15度。

4. LPC一体化处理装置可由初中以上的兼职人员每日配制一次水处理剂，根据进水量有水就开，无水就停，且维修量少，直接成本不超过0.3元/m3（不含人工费）;

5. 可建在居住区内；沉渣量少且呈疏水性，浓缩干化后可做农肥；

6. 水处理剂经国家认定机构检测，可用于自来水处理，不污染水体。

2.3、其他技术要求。

投标人除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

质量标准和保证

工程质量：设备必须保证是全新的，LPC一体化处理装置静置设备使用寿命50年，所有设备质量必须符合国家标准和有关行业规范。设备安装完毕后，验收工作由采购人组织专家和投标人联合验收，验收标准以清单规定的要求和投标文件提供的资料为标准执行。

环保质量：投标人负责指导试运行12个月，并获得环保监测部门的水质监测报告，表明污水处理后达到GB18918-2002一级A标。

运行费用：试运行12个月核算其直接处理成本不高于0.3元/m3（不含人工费）。

质量保证

质保期限：三年。质保期的起始时间为设备安装验收合格之日起开始算起。若因采购人污水管道不配套等，不能进行调试和试运行，则质保期限不超过设备安装后四年。