隆昌县13个场镇生活污水处理站第三方运行管理

项目内容及要求

项目内容：黄家镇、响石镇、双凤镇、云顶镇、山川镇、界市镇、周兴镇、胡家镇、石碾镇、普润镇、圣灯镇、迎祥镇、李市镇场镇生活污水生态处理站第三方运行管理。

数量：13个场镇。

运行管理时间：1年。

项目概况：

场镇生活污水生态处理站采用厌氧发酵+人工湿地的方式对场镇生活污水进行处理。目前场镇生活污水处理站由所在镇政府进行管理，缺乏管理经验及专业技术，设施不能稳定运行。通过对场镇生活污水生态处理站进行专业化运行管理后，严格按照《场镇生活污水生态处理站管理技术规程》对设施生态系统进行修复，补植湿地水生植物，保证湿地生态系统完整，最终保证设施出水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

环保局对各场镇生活污水生态处理站出水水质每季度至少进行1次监督性监测，当季度监测不合格的场镇生活污水生态处理站将扣除1年运行费用的25%；

付款时间、方式：

时间：由签订合同开始，约定1年运行管理期满后30日内付款。

方式：按照单个场镇生活污水生态处理站4个季度监测达标情况，每1个季度不达标扣除单个场镇生活污水生态处理站25%运行费用。

报价人的资格条件：

1、年检合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

2、具备环境污染治理乙级（含临时）及以上资质；

3、近3年有从事场镇生活污水生态处理站运行管理项目经历。

注：以上材料报名时需提供有效的资质证书复印件（加盖鲜章），中标企业需出示相关资质原件。

污水综合排放标准

GB8978－1996

（摘选）

主要控制项目最高允许排放浓度          单位mg/L

| 序号 | 主要控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（COD） | 60 | 120 | － |
| 2 | 五日生化需氧量（BOD5） | 20 | 30 | － |
| 3 | 氨氮 | 15 | 25 | － |
| 4 | 色度 | 50 | 80 | － |
| 5 | 悬浮物 | 20 | 30 | － |