水泵和多功能控制阀技术参数

一、水泵

（一）机型和数量

P3站   两级水平中开式离心泵（内装两个叶轮）  2台

P2站   单级双吸中开式离心泵   1台

（二）主要技术参数

输送介质    金沙江原水，最大含砂量25Kg/m3

压水管      DN350（机组并联汇入DN450输水管）

流  量      单级双吸中开式离心泵≥990 m3/小时

两级水平中开式离心泵≥1000m m3/小时

抽水扬程    单级双吸中开式离心泵≥75m

两级水平中开式离心泵≥180m

泵壳材质    球墨铸铁(加厚型)

泵轴材质    45#钢（调制）

叶轮、轴套、口环材质    2Cr13

（三）质保期限要求

因红格提灌站取水口水质较差，含砂量较重，要求水泵质保期10年以上。

（四）材质检测报告要求

水泵材质必须符合技术参数要求，水泵所有材质需有国家认可的第三方检测部门出具的检测报告，到货后使用方要对货物进行验收，并组织相关技术部门检测合格。

（五）配套电机情况说明

新购水泵配套电机为利旧。P2站单级双吸中开式离心泵配套电机为上海电机、400KW，P3站两级水平中开式离心泵配套电机为西安西玛电机、710KW，投标单位需考虑我站配套电机综合工况。

（六）其它要求

此次采购水泵报价含安装费，安装调试运行正常,经验收后视为合格。投标供应商需到实地考察原机组基座自行与采购单位联系（程鸫15328981388），本单位不在单独组织实地考察。

二、多功能控制阀

（一）机型和数量

JD745X-25防泥沙型多功能水泵控制阀3台，计划安装于P3站1#、2#、7#水泵出水端。

(二)主要零部件材质表

| 编号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 铸钢（WCB） |
| 2 | 阀杆 | 不锈钢(2Cr13) |
| 3 | 阀盖 | 铸钢(WCB) |
| 4 | 缓闭阀板 | 不锈钢(2Cr13) |
| 5 | 主阀板 | 铸钢(WCB) |
| 6 | 主阀板座 | 不锈钢(2Cr13) |
| 7 | 膜片 | 尼龙网+丁腈橡胶 |
| 8 | 膜片座 | 铸钢（WCB） |
| 9 | 膜片压板 | 铸钢(WCB) |
| 10 | 衬套 | 铜合金 |
| 11 | 铜套 | 铜合金 |
| 12 | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 13 | 控制管 | 高压软管 |

（三）主要技术要求

1、阀门的材质、阀门结构长度、检验要求等必须符合行业标准CJ/T167-2002《多功能水泵控制阀》。

2、阀门应用必须满足CECS132：2002《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》。

3、阀板由主阀板和缓闭阀板组成，主阀板的密封方式为软硬双重密封。

4、阀门控制管上必须设置微止回阀，以确保阀板缓慢开始。

5、膜片疲劳弯曲次数在200万次以上,提供省级及以上产品质量监督检测站检测报告。

6、阀门设置有泥沙冲洗装置

（四）其它要求

报价含安装费，安装调试运行正常,经验收后视为合格。

采购人：盐边县红格提灌站

联系人及电话:程鸫15328981388