| 序号 | 内容 | 规格/技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：游泳池水处理设备 |  |  |  |  |
| 一、比赛池 |  |  |  |  |
| （一） | 循环系统 |  |  |  |
| 1 | 全自动溶氧精滤设备 | 滤速：35~40m/h， 水处理流量：456m3/h，自动反冲洗，尺寸：4800mm*4800mm*4600mm(±50). 无阻力滤板/重力式滤机气水分离器/自动PH值调节器/吐故纳新器装置曝气/水力自动控制系统无电路控制/U-PVC高强密度板材/机械化成型非手工加工 | 1 | 台 |
| 2 | 循环水泵 | Q=152m3/h H=8m N=7.5KW。 鼠笼式交流电机，功率和型式符合IEC-NORM,泵轴（2Cr13)或45#镀铬，机械密封动静环：石墨硬质合金120℃以下免保养，闭式铸铁叶轮，泵壳：泵脚支撑螺旋形，出入水口口径一致，转速2960. | 4 | 台 |
| 3 | 流量调节器 | φ500。 水力自动阀门免维护/纯水力自动化，无电控系统 | 2 | 台 |
| 4 | 曝气平衡吸水箱 | 4.5m*2.5m*2.0m（h）。不锈钢S304# | 1 | 套 |
| 5 | 排污泵 | Q=210m3/h H=7m N=7.5KW。 防护等级IPX8，定子绕组F级绝缘，极限工作温度155℃，电机轴2Cr13，密封石墨、碳化硅、碳化钨，橡胶件为定睛橡胶，电缆为重型橡胶软电缆（载流能力为环境温度40℃），配置过热保护、漏水探头、浮子开关、起吊装置。 | 2 | 台 |
| 6 | 控制箱 | 定制，元器件国标 | 1 | 套 |
| 7 | 电缆电线 | 国标 | 1 | 批 |
| （二） | 消毒、监测系统 |  |  |  |
| 8 | 消毒剂投加系统 | φ800（含计量泵、储药桶） | 1 | 套 |
| 9 | PH调整系统 | φ800（含计量泵、储药桶） | 1 | 套 |
| 10 | 水质监测仪 | 监控PH;ORP,温度变化；水平衡变化；电导检测；可远程监控；尺寸：230mm*290mm*150mm(±50) | 1 | 套 |
| （三） | 阀门、管材管件 |  |  |  |
| 11 | 蝶阀 | DN400 | 2 | 套 |
|  |  | DN350 | 1 | 套 |
|  |  | DN200 | 1 | 套 |
|  |  | DN150 | 2 | 套 |
|  |  | DN125 | 8 | 套 |
|  |  | DN100 | 1 | 套 |
| 12 | 止回阀 | DN150 | 2 | 套 |
|  |  | DN125 | 4 | 套 |
| 13 | 软接头 | DN150 | 2 | 套 |
|  |  | DN125 | 8 | 套 |
| 14 | 机房内管线（UPVC） | De400 | 66 | 米 |
|  |  | De355 | 18 | 米 |
|  |  | De200 | 12 | 米 |
|  |  | De160 | 18 | 米 |
|  |  | De125 | 12 | 米 |
| 15 | 弯头、三通、大小头、法兰等管件 | De90~De400 | 1 | 批 |
| 16 | 给水口 | SP-1030-De110 | 11 | 个 |
| 17 | 回水口 | SP-1032-De200 | 7 | 个 |
| 18 | 扶梯 | SP-415 | 2 | 把 |
|  |  | SP-515 | 2 | 把 |
| 19 | 溢水沟格栅 | 30cm | 105 | 米 |
| 20 | 泳道线 | 50米/条 | 11 | 条 |
| 21 | 泳线挂钩 |  | 22 | 个 |
| 22 | 泳线收紧器 |  | 22 | 个 |
| 23 | 不锈钢线座 |  | 22 | 个 |
| 24 | 泳线车 |  | 11 | 个 |
| 25 | 出发台 |  | 20 | 个 |
| 26 | 救生椅 |  | 4 | 张 |
| 27 | 池身擦头 |  | 1 | 个 |
| 28 | 树叶网 |  | 1 | 个 |
| 29 | 伸缩杆 |  | 1 | 支 |
| 30 | 电动水底吸污机（大型泳池专用） | 无线遥控；带军用陀螺；带手推车；可编程；电线长40米；奥林匹克泳池专用。 | 1 | 台 |
| 31 | 回水口/放空口 | SP-1032-de200 | 7 | 个 |
| 32 | 加热回水口 | SP-1032-de200 | 8 | 个 |
| 33 | 进水口 | SP-1030-de110 | 11 | 个 |
| 34 | 加热进水口 | SP-1030-de110 | 8 | 个 |
| 35 | 溢水口 | SP-1019-de75 | 22 | 个 |
| 36 | 平衡水箱 | 不锈钢，24吨，S304# | 1 | 把 |
| 二、热身池 |  |  |  |  |
| （一） | 循环系统 |  |  |  |
| 1 | 全自动溶氧精滤设备 | 滤速：35~40m/h， 水处理流量：55m3/h，自动反冲洗，尺寸：2200mm*2200mm*4400mm(±50)。 无阻力滤板/重力式滤机气水分离器/自动PH值调节器/吐故纳新器装置曝气/水力自动控制系统无电路控制/U-PVC高强密度板材/机械化成型非手工加工 | 1 | 台 |
| 2 | 循环水泵 | Q=55m3/h H=10m N=4.0KW。鼠笼式交流电机，功率和型式符合IEC-NORM,泵轴（2Cr13)或45#镀铬，机械密封动静环：石墨硬质合金120℃以下免保养，闭式铸铁叶轮，泵壳：泵脚支撑螺旋形，出入水口口径一致，转速2960. | 2 | 台 |
| 3 | 流量调节器 | φ315。水力自动阀门免维护/纯水力自动化，无电控系统 | 1 | 台 |
| 4 | 曝气平衡吸水箱 | φ1200*2200（h）。U-PVC高强密度板材/机械化成型非手工加工 | 1 | 套 |
| 5 | 控制箱 | 定制，元器件国标 | 1 | 套 |
| 6 | 电缆电线 | 国标 | 1 | 批 |
| （二） | 消毒、监测系统 |  |  |  |
| 7 | 消毒剂投加系统 | φ600（含计量泵、储药桶） | 1 | 套 |
| 8 | PH调整系统 | φ600（含计量泵、储药桶） | 1 | 套 |
| 9 | 水质监测仪 | 监控PH;ORP,温度变化；水平衡变化；电导检测；可远程监控；尺寸：230mm*290mm *150mm(±10) | 1 | 套 |
| （三） | 阀门、管材管件 |  |  |  |
| 10 | 蝶阀 | DN150 | 3 | 套 |
|  |  | DN80 | 4 | 套 |
| 11 | 止回阀 | DN80 | 2 | 套 |
| 12 | 软接头 | DN80 | 4 | 套 |
| 13 | 机房内管线（UPVC） | De160 | 36 | 米 |
|  |  | De90 | 12 | 米 |
| 14 | 弯头、三通、大小头、法兰等管件 | De75~160 | 1 | 批 |
| 15 | 给水口 | SP-1424-De75 | 4 | 个 |
| 16 | 回水口 | SP-1032-De2110 | 3 | 个 |
| 17 | 扶梯 | SP-315 | 2 | 把 |
|  |  | SP-415 | 2 | 把 |
| 18 | 溢水沟格栅 | 30cm | 75 | 米 |
| 19 | 池身擦头 |  | 1 | 个 |
| 20 | 树叶网 |  | 1 | 个 |
| 21 | 伸缩杆 |  | 1 | 支 |
| 22 | 回水/放空口 | sp-1032-de110 | 3 | 个 |
| 23 | 加热回水口 | sp-1032-de110 | 3 | 个 |
| 24 | 进水口 | sp-1424-de75 | 5 | 个 |
| 25 | 加热进水口 | sp-1424-de75 | 4 | 个 |
| 26 | 平衡水箱 | 不锈钢,5.6吨。S304# | 1 | 个 |
| 游泳池机房外管线部分 |  |  |  |  |
| （一） | 比赛池 |  |  |  |
| 1 | 机房外管线（UPVC） | De400 | 72 | 米 |
|  |  | De355 | 84 | 米 |
|  |  | De200 | 18 | 米 |
|  |  | De160 | 42 | 米 |
|  |  | De110 | 24 | 米 |
| 2 | 弯头、三通、大小头、法兰等管件 | De110~400 | 1 | 批 |
| （二） | 热身池 |  |  |  |
| 3 | 机房外管线（UPVC） | De160 | 192 | 米 |
|  |  | De110 | 6 | 米 |
|  |  | De75 | 8 | 米 |
| 4 | 弯头、三通、大小头、法兰等管件 | De75~160 | 1 | 批 |
| 第二部分：游泳池水加热恒温系统 |  |  |  |  |
| 一、空气源热泵系统 |  |  |  |  |
| （一）比赛池 |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵 | 额定制热量：184KW，额定输入功率：28KW，流量：32m3/h，尺寸：3516*1832*1392，不锈钢外壳；金铝蒸发器； 美国SCL钛管式换热器，内表面做防腐导热涂层（类似导弹头涂层）；工况：干球20℃，湿球15℃，进水温度25℃，出水温度30℃。 | 5 | 台 |
| 2 | 循环水泵 | Q=50m3/h H=32m N=7.5KW，鼠笼式交流电机，功率和型式符合IEC-NORM,泵轴（2Cr13)或45#镀铬，机械密封动静环：石墨硬质合金120℃以下免保养，闭式铸铁叶轮，泵壳：泵脚支撑螺旋形，出入水口口径一致，转速2960. | 4 | 台 |
| 3 | UPVC给水管 | De400 | 68 | 米 |
|  |  | De300 | 50 | 米 |
|  |  | De250 | 30 | 米 |
|  |  | De200 | 66 | 米 |
|  |  | De160 | 12 | 米 |
|  |  | De125 | 18 | 米 |
|  |  | De110 | 12 | 米 |
|  |  | De90 | 6 | 米 |
| 4 | 弯头三通、大小头法兰等管件 | De75～De400 | 1 | 批 |
| 5 | 蝶阀 | DN400 | 1 | 套 |
|  |  | DN300 | 1 | 套 |
|  |  | DN80 | 8 | 套 |
| 6 | 止回阀 | DN80 | 4 | 套 |
| 7 | 软接头 | DN80 | 28 | 套 |
| 8 | 电缆电线 | 国标 | 1 | 批 |
| 9 | 控制箱 | 定制，元器件国标 | 1 | 套 |
| （二）热身池 |  |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵 | 额定制热量：92KW，额定输入功率：14KW，流量：16m3/h，尺寸：1832*1758*1165，不锈钢外壳；金铝蒸发器； 美国SCL钛管式换热器，内表面做防腐导热涂层（类似导弹头涂层）；工况：干球20℃，湿球15℃，进水温度25℃，出水温度30℃。 | 2 | 台 |
| 2 | 循环水泵 | Q=25m3/h H=32m N=4KW，鼠笼式交流电机，功率和型式符合IEC-NORM,泵轴（2Cr13)或45#镀铬，机械密封动静环：石墨硬质合金120℃以下免保养，闭式铸铁叶轮，泵壳：泵脚支撑螺旋形，出入水口口径一致，转速2960. | 2 | 台 |
| 3 | UPVC给水管 | De160 | 86 | 米 |
|  |  | De125 | 12 | 米 |
|  |  | De110 | 24 | 米 |
|  |  | De90 | 78 | 米 |
|  |  | De75 | 8 | 米 |
| 4 | 弯头三通、大小头法兰等管件 | De75～De125 | 1 | 批 |
| 5 | 蝶阀 | DN150 | 2 | 套 |
|  |  | DN65 | 4 | 套 |
| 6 | 止回阀 | DN65 | 2 | 套 |
| 7 | 软接头 | DN65 | 4 | 套 |
|  |  | DN40 | 8 | 套 |
| 8 | 电缆电线 | 国标 | 1 | 批 |
| 9 | 控制箱 | 定制，元器件国标 | 1 | 套 |
| 二、太阳能系统 |  |  |  |  |
| （一）比赛池 |  |  |  |  |
| 1 | 泳池专用平板型太阳能集热板 | 规格：2000mm*1000mm，归一化温差Ti*为0时的效率≥80%，总热损系数≤15% | 210 | 块 |
| 2 | 循环水泵 | Q=138m3/h H=24.5m N=15KW，鼠笼式交流电机，功率和型式符合IEC-NORM,泵轴（2Cr13)或45#镀铬，机械密封动静环：石墨硬质合金120℃以下免保养，闭式铸铁叶轮，泵壳：泵脚支撑螺旋形，出入水口口径一致，转速1480. | 4 | 台 |
| 3 | 太阳能专用控制箱 |  | 2 | 套 |
| 4 | 机房内管线（UPVC） | De200 | 1 | 批 |
|  |  | De125 | 1 | 批 |
| 5 | 弯头三通、大小头法兰等管件 | De125～De200 | 1 | 批 |
| 6 | 蝶阀 | DN125 | 8 | 套 |
| 7 | 止回阀 | DN125 | 4 | 套 |
| 8 | 软接头 | DN125 | 8 | 套 |
| 9 | 电缆电线 | 国标 | 1 | 批 |
| 10 | 太阳能集热板支架 |  | 105 | 个 |
| 11 | 机房外管线（UPVC） | De200 | 1 | 批 |
|  |  | De160 | 1 | 批 |
|  |  | De90 | 1 | 批 |
| （二）热身池 |  |  |  |  |
| 1 | 泳池专用平板型太阳能集热板 | 规格：2000mm*1000mm，归一化温差Ti*为0时的效率≥80%，总热损系数≤15% | 36 | 块 |
| 2 | 循环水泵 | Q=50m3/h H=32m N=7.5KW，鼠笼式交流电机，功率和型式符合IEC-NORM,泵轴（2Cr13)或45#镀铬，机械密封动静环：石墨硬质合金120℃以下免保养，闭式铸铁叶轮，泵壳：泵脚支撑螺旋形，出入水口口径一致，转速2960. | 2 | 台 |
| 3 | 太阳能专用控制箱 |  | 1 | 套 |
| 4 | 机房内管线（UPVC） | De125 | 1 | 批 |
|  |  | De110 | 1 | 批 |
| 5 | 弯头三通、大小头法兰等管件 | De110～De125 | 1 | 批 |
| 6 | 蝶阀 | DN80 | 4 | 套 |
| 7 | 止回阀 | DN80 | 2 | 套 |
| 8 | 软接头 | DN80 | 4 | 套 |
| 9 | 电缆电线 | 国标 | 1 | 批 |
| 10 | 太阳能集热板支架 |  | 18 | 个 |
| 11 | 机房外管线（UPVC） | De110 | 1 | 批 |
|  |  | De90 | 1 | 批 |
| 第三部分：游泳池除湿恒温系统 |  |  |  |  |
| 一、主设备部分 |  |  |  |  |
| 1 | 除湿型屋顶机风冷空调机组 | Q（冷）=160KW，Q(热)=168KW，L=24000m³/h，Q(静)=600Pa N=54KW， Q湿=54kg/h | 5 | 台 |
| 2 | 除湿型屋顶机风冷空调机组 | Q（冷）=130KW，Q(热)=135KW，L=19000m³/h H(静)=600Pa ，N=46KW，Q湿=44kg/h | 1 | 台 |
| 二、通风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消声静压箱 | 1000*900*1000 | 1 | 个 |
| 2 | 消声静压箱 | 1000*1000*1000 | 1 | 个 |
| 3 | 消声静压箱 | 1200*700*1000 | 1 | 个 |
| 4 | 消声静压箱 | 1200*1000*1000 | 1 | 个 |
| 5 | 消声静压箱 | 1500*500*1000 | 3 | 个 |
| 6 | 消声静压箱 | 1800*1000*1000 | 1 | 个 |
| 7 | 消声静压箱 | 1800*1300*1300 | 1 | 个 |
| 8 | 消声静压箱 | 1800*1400*1500 | 1 | 个 |
| 9 | 消声静压箱 | 2000*1600*1300 | 1 | 个 |
| 10 | 消声静压箱 | 2100*1800*1500 | 1 | 个 |
| 11 | 消声静压箱 | 2300*2000*1200 | 1 | 个 |
| 12 | 消声静压箱 | 2400*1200*1000 | 1 | 个 |
| 13 | 消声静压箱 | 2600*1300*1300 | 1 | 个 |
| 14 | 消声静压箱 | 2700*1300*800 | 2 | 个 |
| 15 | 消声静压箱 | 3200*1300*1500 | 2 | 个 |
| 16 | 消声静压箱 | 3700*1500*1300 | 1 | 个 |
| 17 | 消声弯头 | 1500*500 | 1 | 个 |
| 18 | 70℃防烟防火阀 | 800*500 | 1 | 个 |
| 19 | 70℃防烟防火阀 | 800*630 | 2 | 个 |
| 20 | 70℃防烟防火阀 | 1000*900 | 6 | 个 |
| 21 | 70℃防烟防火阀 | 1000*1000 | 6 | 个 |
| 22 | 70℃防烟防火阀 | 1200*320 | 1 | 个 |
| 23 | 70℃防烟防火阀 | 1200*1000 | 1 | 个 |
| 24 | 71℃防烟防火阀 | 1400*500 | 1 | 个 |
| 25 | 72℃防烟防火阀 | 1500*500 | 6 | 个 |
| 26 | 70℃防烟防火阀 | 1600*630 | 2 | 个 |
| 27 | 70℃防烟防火阀 | 2000*500 | 1 | 个 |
| 28 | 70℃防烟防火阀 | 2000*630 | 1 | 个 |
| 29 | 对开多叶调节风阀 | 500*320 | 16 | 个 |
| 30 | 对开多叶调节风阀 | 630*630 | 2 | 个 |
| 31 | 对开多叶调节风阀 | 630*400 | 12 | 个 |
| 32 | 对开多叶调节风阀 | 800*500 | 1 | 个 |
| 33 | 对开多叶调节风阀 | 800*630 | 1 | 个 |
| 34 | 圆蝶型风阀 | φ250 | 26 | 个 |
| 35 | 圆蝶型风阀 | φ300 | 10 | 个 |
| 36 | 圆蝶型风阀 | φ315 | 32 | 个 |
| 37 | 圆蝶型风阀 | φ400 | 40 | 个 |
| 38 | 球形喷口 | φ250 | 26 | 个 |
| 39 | 球形喷口 | φ300 | 10 | 个 |
| 40 | 球形喷口 | φ400 | 18 | 个 |
| 41 | 旋流风口 | φ315 | 32 | 个 |
| 42 | 旋流风口 | φ400 | 22 | 个 |
| 43 | 铝合金百叶送风口 | 500*320 | 10 | 个 |
| 44 | 铝合金百叶回风口 | 300*150 | 451 | 个 |
| 45 | 铝合金百叶回风口 | 500*320 | 16 | 个 |
| 46 | 铝合金百叶回风口 | 600*400 | 12 | 个 |
| 47 | 铝合金百叶回风口 | 3000*1000 | 1 | 个 |
| 48 | 铝合金百叶回风口 | 3500*1250 | 2 | 个 |
| 49 | 铝合金百叶回风口 | 4000*2000 | 1 | 个 |
| 50 | 铝合金百叶回风口 | 18000*200 | 2 | 个 |
| 51 | 铝合金百叶新风口 | 630*630 | 3 | 个 |
| 52 | 铝合金百叶新风口 | 800*630 | 1 | 个 |
| 53 | 铝合金百叶新风口 | 1200*320 | 1 | 个 |
| 54 | 铝合金百叶新风口 | 1400*500 | 1 | 个 |
| 55 | 铝合金百叶排风口 | 3000*2500 | 1 | 个 |
| 56 | 过滤器 | 800*630 | 2 | 个 |
| 57 | 过滤器 | 1400*500 | 1 | 个 |
| 58 | 过滤器 | 1500*500 | 1 | 个 |
| 59 | 过滤器 | 1700*900 | 1 | 个 |
| 60 | 过滤器 | 1700*1000 | 2 | 个 |
| 61 | 镀锌铁皮风管 | 钢板厚度0.75mm | 2556 | m2 |
| 62 | 镀锌铁皮风管 | 钢板厚度1.0mm | 525 | m2 |
| 63 | 镀锌铁皮风管 | 钢板厚度1.2mm | 1232 | m2 |
| 64 | 铂铝面难燃B1级橡塑 | 厚度28mm | 4313 | m2 |
| 65 | 风管法兰 |  | 1 | 项 |
| 66 | 帆布接头 |  | 1 | 项 |
| 67 | 风管吊支架 |  | 1 | 项 |
| 68 | 风阀风口安装人工 |  | 1 | 项 |
| 69 | 风管制造安装人工 |  | 1 | 项 |
| 70 | 风管保温人工 |  | 1 | 项 |
| 71 | 开洞修复及防水处理 |  | 1 | 项 |
| 72 | 清洁与气密 |  | 1 | 项 |
| 73 | 五金另料 |  | 1 | 项 |
| 74 | 运输及材料耗损 |  | 1 | 项 |
| 第四部分：淋浴热水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 淋浴热水空气源热泵 | 额定制热量：80KW，额定输入功率：18.56KW，产水量：1720L/h，出水温度：55度，尺寸：1832mm*1758mm*1165mm(±50)，不锈钢外壳；金铝蒸发器； SCL管式换热器，内表面做防腐导热涂层（类似导弹头涂层）；工况：干球20℃，湿球15℃，进水温度25℃，出水温度30℃。 | 3 | 台 |
| 2 | 循环水泵 | Q=40m3/h H=25m N=4KW | 2 | 台 |
| 3 | 回水循环泵 | Q=21.6m3/h H=24m N=3KW | 2 | 台 |
| 4 | 电控箱 | 定制，元器件国标 | 1 | 套 |
| 5 | PPR管线 | De110 | 30 | 米 |
|  |  | De90 | 54 | 米 |
|  |  | De50 | 24 | 米 |
|  |  | De40 | 80 | 米 |
| 6 | PPR管件 | De40~De110 | 1 | 批 |
| 7 | 蝶阀 | DN100 | 4 | 个 |
|  |  | DN80 | 4 | 个 |
| 8 | 止回阀 | DN80 | 2 | 个 |
|  |  | DN50 | 2 | 个 |
| 9 | 软接头 | DN80 | 4 | 个 |
|  |  | DN50 | 4 | 个 |
| 10 | 球阀 | DN50 | 12 | 个 |
|  |  | DN32 | 5 | 个 |
| 11 | 保温材料 | ф32～ф110 | 1 | 批 |
| 12 | Y型过滤器 | DN100 | 2 | 个 |
|  |  | DN32 | 2 | 个 |
| 13 | 回水电磁阀 | DN32 | 1 | 个 |
| 14 | 温度控制仪 | CTC-200 | 2 | 套 |
| 15 | 电缆电线 | 国标 | 1 | 批 |
| 16 | 保温水箱 | 304不锈钢+保温，40吨 | 1 | 个 |
| 17 | 冷水箱 | 304不锈钢，15吨 | 1 | 个 |