公开招标采购公告

| 采购项目名称 | 成都市卫生医药科技开发服务中心废水治理设备采购及安装项目 | 采购项目编号 | ZY20150380SC |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 公开招标 | 行政区划 | 四川省 |
| 公告类型 | 公开招标采购公告 | 公告发布时间 | 2015年10月8日 |
| 采 购 人 | 成都市卫生医药科技开发服务中心 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构名称 | 四川中意招标有限公司 | 项目包个数 | 1 |
| 各包描述 | 第一包：污水处理设备 具体数量详见附件 中标人：1人 |  |  |
| 各包供应商资格条件 | 1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的合法企业 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 6.具有建筑业企业环保工程专业承包叁级或以上资质且具备机电安装工程专业承包三级或以上资质，省级以上环保部门颁发的环境污染防治工程甲级资质。 7.符合法律法规规定的其他要求。 |  |  |
| 标书发售方式 | 投标人购买招标文件时应出示单位介绍信或授权委托书（加盖投标人鲜章），介绍信内容应清晰备注购买的项目名称、项目编号、购买单位联系方式（包括联系人姓名、手机号、传真号、电子邮箱），因以上信息购买人填写不完整或错误而造成的所有后果由购买人自行承担。 |  |  |
| 标书发售起止时间 | 2015年10月9日至2015年10月15日09：00时至16：30时（节假日除外），逾期不售。 |  |  |
| 标书售价 | 150元/份(售后不退，投标资格不能转让)。 |  |  |
| 标书发售地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司购买 |  |  |
| 投标截止时间和开标时间 | 2015年10月29日 10 时00分 |  |  |
| 投标地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司会议室 |  |  |
| 开标地点 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号四川中意招标有限公司会议室 |  |  |
| 现场考察或标前答疑会时间 |  |  |  |
| 现场考察或标前答疑会地点 |  |  |  |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：成都市卫生医药科技开发服务中心 地址：武科东二路11号A座4楼 联系人：杜老师 联系电话：85373356 |  |  |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 地址：四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋2-1-611-615号 联系电话：028-87050033 传真：028-87050233 电子邮箱：s.c.zyzb@163.com |  |  |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 联系人： 黄小姐 联系电话：028-87050033、87050055转2013 标书售卖问询电话：028-87050033-0； |  |  |
| 征求意见公告链接 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

附件：

本项目采购预算：156万元整。

一、执行标准：

污水经处理后执行《污水综合排放标准》GB8978-1996一级排放标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗结构排放标准。

## 二、项目清单及具体要求

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号（规格）及技术参数要求 | 材质 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 宽度500mm，高度2.00m，栅条间隙3mm，N=1.1kw， 含自动清洗系统 | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 2 | ★潜污泵 | 100WQ43-13-3H，Q=43m3/h，H=13m，N=3.0Kw | 304不锈钢 | 台 | 2 |  |
| 3 | 浮球液位计 | 0-6m | ABS | 套 | 4 |  |
| 4 | 气体搅拌系统 | 主管DN80，支管DN50 | ABS/PVC | 批 | 1 |  |
| 5 | 斜管 | Ø 50 | 塑料 | m2 | 18 |  |
| 6 | ★污泥泵 | 40ZW8-15，Q=8m3/h，H=15m，N=1.5Kw | 铸铁 | 台 | 2 |  |
| 7 | 弹性生物填料 | φ180@200，L=2500mm | 聚烯烃类 | m3 | 280 |  |
| 8 | ★风机 | HC-801S，风量3.33m3/min，风压5m，功率4.0Kw(带进出口消音器，减震器） | 铸铁 | 台 | 4 |  |
| 9 | 管式微孔曝气器 | Ø 65X1000mm | ABS | 根 | 112 |  |
| 10 | 潜水搅拌机 | QJB1.5/6-260/3-980C | 水下不锈钢 | 台 | 2 |  |
| 11 | 三角堰板 | 宽300mm，厚度6mm | PVC | m | 28 |  |
| 12 | 搅拌机 | JBK1-900，功率1.5KW | 水下不锈钢 | 台 | 2 |  |
| 13 | 沉淀池中心筒 | DN600，长3.4m | 碳钢防腐 | 台 | 1 |  |
| 14 | 成品气浮装置 | 处理水量30T/h，N=5.62kw，含空压机，溶气泵，溶气罐，刮渣机，走道板等 | 碳钢防腐 | 台 | 1 |  |
| 15 | ★中间水泵 | 65WQ30-40-7.5H，Q=30m3/h，H=40m，N=7.5Kw | 铸 铁 | 台 | 2 |  |
| 16 | ★次氯酸钠自动消毒装置 | SYWC-X-600X，含2m3储药箱，计量泵2台（一用一备） | PVC | 套 | 2 |  |
| 17 | ★脱氯装置 | SYWC-T-600X，含2m3储药箱、搅拌溶药装置，计量泵2台（一用一备） | PVC | 套 | 2 |  |
| 18 | ★絮凝剂加药装置 | SYWC-P-700，含1m3储药箱、搅拌溶药装置，计量泵4台（两用两备） | PVC | 套 | 1 |  |
| 19 | ★混凝剂加药装置 | SYWC-H-700，含1m3储药箱、搅拌溶药装置，计量泵4台（两用两备） | PVC | 套 | 1 |  |
| 20 | 污泥螺杆泵 | N=2.2KW | 铸铁 | 台 | 1 |  |
| 21 | 污泥叠螺机 | N=0.36KW，304不锈钢，DS标准处理量10-14kg/h | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 22 | PLC电控柜 | 304不锈钢材质，21柜，落地式含PLC自动控制编程软件系统 | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 23 | 总配电柜 | 304不锈钢材质，壁挂式 | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 24 | 照明配电箱 | 304不锈钢材质，壁挂式 | 304不锈钢 | 台 | 1 |  |
| 25 | 就地控制柜 | 304不锈钢材质，壁挂式 | 304不锈钢 | 台 | 4 |  |
| 26 | COD在线监测仪 | 测量范围0-3000mg/L，含4-20mA信号输出通讯接口 |  | 台 | 1 |  |
| 27 | 余氯在线检测仪 | 测量范围0-20ppm，含4-20mA信号输出通讯接口 |  | 台 | 1 |  |
| 28 | 流量在线监测 | 量程0-50m3/h，含4-20mA信号输出通讯接口 |  | 台 | 1 |  |
| 29 | pH在线监测 | 量程0-14，含4-20mA信号输出通讯接口 |  | 台 | 1 |  |
| 30 | 工控机 | 42寸壁挂式显示器，能通过工控软件系统控制设备的启动、停止，实现在线添加、编制、更改程序，动态显示、控制并记录所有设备的运转情况，能实现设备自动故障报警，提供现场截图及动态截图 |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 电脑桌椅 | 电脑桌1500×600mm |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 壁挂式空调 | 1.5P |  | 台 | 1 |  |
| 33 | 离心通风机 | 管道式，750w |  | 台 | 3 |  |
| 34 | 加压过滤装置 | Ø2000×3000mm，含反冲洗系统，多层级配滤料 | 碳钢防腐 | 台 | 2 |  |
| 35 | 废气处理装置 | Ø1000×2100mm，活性炭过滤，紫外灯灭菌 | 碳钢防腐 | 台 | 1 |  |
| 36 | 配管配阀 |  |  | 批 | 1 |  |
| 37 | 配电配线 |  |  | 批 | 1 |  |