## 招标项目技术、商务及其他要求

一、项目内容

德阳市城市节水排水管理办公室拟采购紫外线灯管及配件设备一批。本项目共分为一个包。具体内容详见招标文件第六章。

二、项目采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外灯管 | 128 | 需提供样品 |
| 2 | 石英套管 | 30 |  |
| 3 | 电子镇流器 | 25 |  |
| 4 | PDC受控主板 | 2 | 需提供样品 |
| 5 | PDC受控副板 | 2 |  |
| 6 | 六芯航空插头 | 10 |  |

三、参数要求

1、系统总体要求

（1）设计参数

紫外线消毒系统根据下列参数进行设计：

a)	峰值流量：				     5416 m³/h（以该流量计算紫外剂量）

b)	TSS：						  20 mg/L，最大值（定时取样）

c)	平均固体颗粒尺寸：		  30 微米

d)	污水温度变化范围：		  0.5 – 30oC

e)	紫外透光率@253.7nm:	      65%,最小值

f)	消毒指标：	 粪大肠菌群数小于10000个/升（日均值）

- 性能要求

a)  为了确保紫外线消毒系统效果达标，要求紫外线系统灯管寿命终点（考虑老化系数和结垢系数修正后）必须达到至少17kW的总紫外线(UV-C)输出能量，低压高强灯管在新灯管运行100小时磨合期后254nm紫外能量输出功率不得低于80W，灯管寿命终点（12000h）的紫外强度衰减低于18%。

b)  投标人提供至少一份与所报系统相同设备的5万吨或以上污水厂连续2年的用户使用证明或合同，证明中需要对紫外设备型号、运行情况有所说明。

- 紫外消毒系统的总体性能与结构要求

我单位现正在使用的紫外消毒系统为深圳海川GT1000，共208根灯管，本次拟采购的所有灯管及配件均需与我单位现有设备配套使用，且使用后能够满足我厂污水处理工艺要求，保证出厂水粪大肠杆菌指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准）。

（1）紫外灯管:

灯管必须为低压高强紫外灯，灯管经过预热处理以提高其寿命。

b)     灯管保证寿命要求不低于12000小时。

c)     单根灯管254nm紫外能量输出功率为不低于80W。电路联接部分只在灯管一端。

每个灯管插头必须有四个插点。

灯管为产生零臭氧类灯管。

灯管必须由可变功输出电子镇流器操作控制，灯管紫外能输出应在60% - 100%间可调。

- 灯管端部密封和灯座：

石英套管开口端应由套管螺帽、钢套和紧压式O型圈组成密封。

石英套管螺帽应具有滚花面以供紧固时手握，拆卸灯管及套管时不需辅助工具。

灯管由一个PVC模铸灯座固定并具备双层密封。灯座的双层密封与套管的O型密封圈构成多级密封屏障。

灯座里面的第二级密封将灯与紫外模块和模块上的其它灯封闭隔离开来。

在石英套管发生意外破裂时，灯座上的双层密封可以阻止水气进入灯管模块框架和侵袭与其它灯管的线路联接。

灯座具备防紫外的PVC铸模垫避免石英套管与钢套接触。

- 紫外灯套管:

石英套管紫外透光率不得低于90%。

石英套管为一端开口，另一端为天然闭口端。

套管壁名义厚度为1.5mm。

（4）电子镇流器：

a）一个镇流器驱动两根灯管。

b）镇流器功率因数不得小于98%

（5）自动清洗装置:

清洗头刮擦片寿命保证3年以上，不足3年者制造商应书面承诺免费予以补偿。

且清洗头刮擦片必须与原装清洗装置完全匹配。

四、商务要求

- 付款方式

设备安装、调试、验收合格后七个工作日内向市财政局申请付款合同总价的40%，待质保期满后20个工作日内一次性付清余款。

（2）交货要求

签订合同后30天内送货到采购人指定地点，并完成设备的安装调试。

- 售后服务

A、中标单位应主动联系售后服务事宜，投标人在满足招标文件要求情况下须提供售后服务承诺资料，应包括：产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单（加盖公章）；说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施）；说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法等。

B、投标人对所报紫外消毒系统的消毒效果（性能）必须提供书面保证，并在保证书中说明消毒性能的保证期限以及承诺系统因自身设计缺陷不能满足本招标文件要求的消毒指标时应免费予以补偿达标，并承担相应的经济及法律责任。

C、投标人出具灯管寿命保证书，并在其中承诺当灯管使用寿命不足12000小时或在12000小时内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换新灯管。

D、投标人出具镇流器寿命保证书，并在其中承诺当镇流器使用寿命不足5年时，免费更换新镇流器。

# E、投标人出具承诺，承诺对本次未更换的我厂原有镇流器使用寿命提供2年质保，若使用寿命不足两年，免费更换新镇流器。

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价40% | 40分 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40 - 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》和相关证明材料方能认可。 |  |
| 2 | 产品质量40% | 40分 | - 投标产品技术指标完全满足本招标文件的得34分，优于本招标文件技术指标的，每有一项加1分，最多加2分；低于招标文件参数要求的，每有一项扣3分，扣完为止。 - 能提供紫外灯管实际使用寿命独立第三方证明文件的加1分；能提供石英套管紫外透光率独立第三方证明文件的加1分；能提供紫外灯管输出功率独立第三方认证文件的加1分。能提供灯管老化系数第三方证明的加1分。 | 提供相关证书复印件（原件备查） |
| 3 | 样品5% | 5分 | 以投标人提供样品的品质和性能进行评比，第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，其他得1分，不提供样品不得分。 |  |
| 4 | 信誉2% | 2分 | 1、 获得ISO14001环境认证得1分； 2、 获得ISO9001质量管理体系认证得1分； | 提供相关证书复印件（原件备查）； |
| 5 | 业绩3% | 3分 | 投标产品近3年的类似业绩，排名第一的得3分，第二的得2分，第三的得1分，其他的得0.5分，无业绩不得分。 | 提供合同复印件（原件备查） |
| 6 | 财务状况3% | 3分 | 以投标人2013年经审计的财务报表进行评价，财务状况优的3分，较好的2分，一般的1分；其他的得0.5分，未提供报表的不得分。 |  |
| 7 | 售后服务5% | 5分 | 根据投标人提供的售后服务承诺、售后服务点、产品质保、保障措施等综合评价，排名第一名的得5分，第二名得3分，第三名1分，其余不得分。 |  |
| 8 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |