- 招标物资

污水处理设备及配套电气、仪表、控制系统1套。

二、技术要求

1.污水处理设备性能指标

1.1设备处理能力必须满足120m3/d要求，其中60m3/d含油及生产废水，其余60m3/d为生活污水。

1.2污水处理设备须满足以下污水处理工艺流程，同时具有自动调节PH值功能。

调节沉淀斜板隔油池

絮凝气浮处理设备

A/O生化处理设备

溶气、加药

鼓风机

综合污水

污泥干化场（外运处置）

回用

剩余污泥

污泥

浮渣

渗滤液

高效纤维过滤器

中水回用水池

加压、消毒

1.3 污水处理设备出水排放口须设置自动计量装置、自动比例取样装置。

1.4污水处理设备进水为生产废水和生活污水，其中主要污染物的综合指标如下：

| 项 目 | 实测提供值 | 设计取值 |
| --- | --- | --- |
| CODcr(mg/L) | 340 | 400 |
| BOD5(mg/L) | 152 | 200 |
| SS(mg/L) | 120 | 200 |
| 氨氮(mg/L) | 49.8 | 50 |
| TP(mg/L) | 4.2 | 5 |
| 石油类(mg/L) | 116 | 120 |
| LAS(mg/L) | 1.85 | 5 |
| 色度（倍） | 250 | 250 |
| PH | 12 | 12 |

1.5设备处理后排放水质应符合《城镇污水处理厂综合排放标准》GB18918-2002中的二级标准。

1.6设备处理后中水回用水质须达到《铁路回用水水质标准》 TB/T 3007-2000。

铁路回用水水质标准

| 项 目 | 铁路生产低质水(机车冲洗) | 铁路生活杂用水(洗车、浇洒、绿化、冲厕) | 铁路景观用水（喷泉、鱼池、人造湖） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr(mg/L) | 50 | 50 | 50 |
| SS(mg/L) | 20 |  | 20 |
| 氨氮(mg/L) | 20 |  |  |
| 石油类(mg/L) | 5 | 5 | 3 |
| LAS(mg/L) | 5 | 1 | 0.5 |
| 色度（倍） | 30 | 30 | 25 |
| 浊度（度） | 10 | 10 |  |
| PH | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 总大肠菌落（个/L） | 18 | 18 | 18 |

2电气、仪表、控制系统要求。

2.1 电气、仪表、控制系统应与设备本体统一设计并配套使用。

2.2设备应具备自动和手动两种控制方式。

2.3电气控制柜内的电器元件应采用国家有关标准的定型产品，配线线缆应为国标产品。

2.4设备应配有电能计量仪表，以监测设备运行的累计能量。

2.5设备应设置液位计以监测各池的液位，并具有液位报警以及液位联锁控制功能。

2.6控制系统应具有声、光报警功能。

2.7污水处理设备进出水口须安装自动监测PH、COD、BOD5、石油类等主要水质装置，能够及时准确地掌握污水处理站进、出水水质及其运行中的各种参数，自动监测和控制处理各个生产环节。单项设备需自带控制及信息采集传输系统，对自控系统所涉及的液位、压力、流量、电量、设备开停状态等模拟和数字量进行采集、传输和控制。控制室与现场PLC站通过数据总线连接，各有分工，既能独立工作，又能统一指挥协调运作，现场故障时，不影响其它部分正常工作。

三、质量标准

产品质量标准：投标产品的制造工艺和产品质量均应符合国家及地区的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

四、服务与质量保证

1.投标人提供的服务包括：

1.1现场安装、调试及投产运行。

1.2对操作人员进行技术培训。

1.3投标人在中标后3日内应向招标人提供设备安装技术图、基础图、配线管路图等相关资料。

1.4使用后的维修指导等。

2. 中标方在接到使用单位质量问题反馈信息后，在1小时内响应，如有必要48小时内赶到现场解决问题。

3.质量保证

3.1设备质量保证期为从竣工验收合格之日起24个月。在质量保证期内发现质量问题的，应当负责维修更换或采取补救措施并承担所有费用。

3.2质量保证期后，投标人应对提供的设备继续提供技术支持和维修服务。

五、供货时间

投标单位在接到中标通知书之日起3日内，以采购文件和投标文件中承诺的各项条款项目，按合同要求供货到指定地点。

六、供货地点

内蒙古赤峰市巴林右旗大板镇大板机务段。

七、竣工验收

设备安装完毕后，中标方负责污水处理运行调试，系统需连续1周运行测试。水质检验由中标方负责委托具有检测资质的第三方水质检测机构对出水水质进行检测。

九、付款方式

设备运输到达指定地点并负责安装调试合格使用正常，经收货单位相关人员验收合格并办理相关交验签认手续后，按合同约定办理付款。

十、报价内容

本项目为交钥匙工程，投标单位报价应包括设备总成、运杂费、安装调试费、培训费、包菌种、保险费及17%的专用增值发票等。同时投标产品须提供设备明细（单项设备名称、规格型号、数量、单价）。