政府采购

招 标 文 件

采购项目名称: 长沙市雨花区农业林业水利局后河雨污合建泵站高低压配电设备采购项目（第三次）

政府采购编号:  雨财采计2015-052

委托代理编号:  HNWJ-20150129006

湖南伟佳招标采购有限公司

二〇一五年十月

温馨提示

请投标单位认真阅读投标须知，避免因此造成的无效投标。

目录

第一部分

第一章  投标须知

一、总则

1.适用范围  2.定义  3.投标人的资格要求  4.投标费用  5.授权委托  6.联合体投标

7.采购进口产品

二、招标文件

8.招标文件的构成  9.招标文件的提供期限  10.偏离  11.招标文件的澄清与修改

12.延长投标截止时间和开标时间

三、投标文件

13.投标文件的语言  14.计量单位  15.投标文件的组成  16.投标报价  17.备选方案

18.投标人资格的证明文件  19.投标货物符合招标文件规定的证明文件  20.投标保证金

21.投标有效期  22.投标文件的签署

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封及标记  24.投标文件的递交  25.投标文件的修改和撤回

26.串通投标行为

五、开标与评标

27.开标  28.评标委员会  29.评标

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布  31.投标人质疑

七、合同签订

32.中标结果通知  33.履约担保  34.签订合同  35.政府采购合同履行中变更数量的权利

八、特殊情形的规定

36.特殊情形  37.特殊情形的规定

九、其他规定

38.政策与法规  39.招标代理服务费  40.其他规定

第二章  评标方法及标准(综合评分法适用)

一. 总则

1.1 评标委员会  1.2 评标方法

二. 评标程序

2.1 投标文件的初步评审  2.2 澄清有关问题  2.3 比较与评价  2.4 推荐中标候选人名单

第三章  政府采购合同格式条款

1.定义  2.合同的适用范国  3.合同标的及金额  4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式  6.货物的验收   7.货物包装要求  8.运输和保险

9.质量标准和保证   10.权利瑕疵担保  11.知识产权保护  12.保密义务  13.价款支付

14.伴随服务   15.违约责任  16.合同的变更  17.合同中止与终止  18.合同的转让与分包

19.供应商的广告或宣传  20.不可抗力   21.解决争议的方法  22.适用法律   23.通知  24.合同未尽事项   25.合同份数及生效

第四章  政府采购合同协议书

1.项目管理信息   2.合同标的及金额   3.履行合同的时间、地点及方式  4.付款

5.解决合同纠纷方式   6.组成合同的文件

第五章  投标文件组成

商务文件

- 一.投标函

- 二.开标一览表

- 三.分项价格表

- 四. 商务条款响应/偏离表

- 五. 投标保证金

- 六. 联合体协议书

- 七. 投标人具备投标资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附3、投标人基本情况(并提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附4、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明文件

附5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附6、法律、行政法规规定的其他条件证明文件

附7、投标人特定资格条件证明文件

附8、经销、或代理投标货物或为投标货物提供售后服务证明文件（非制造商提供）

- 八、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附9、中小企业声明函

附10、提供中小企业货物清单表

附11、提供节能产品、环境标志产品、两型产品证明文件

附12、提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单表

技术文件

- 九. 货物简要说明一览表

- 十. 技术规格、参数响应/偏离表

- 十一．投标货物符合招标文件规定的证明文件

第二部分

第六章  招标文件前附表

第七章  投标邀请

第八章  技术规格、参数及要求

政府采购

招 标 文 件

(第一部分)

第一章 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “评标委员会”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3. ★投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求：

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他投标人的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他投标人存在控股、关联关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2本章第6.1款规定投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.1款、第3.2款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（5）联合体牵头方应当符合本章第3.1款规定的供应商资格条件。

7.采购进口产品

7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共八章，分两部分。各部分的内容如下：

第一部分

第一章：投标须知

第二章：评标方法及标准

第三章：政府采购合同格式条款

第四章：政府采购合同协议书

第五章：投标文件的组成

第二部分

第六章：招标文件前附表

第七章：投标邀请

第八章：技术规格、参数及要求

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录招标文件前附表指定的信息公告媒体下载招标文件，指定的媒体名称见招标文件前附表。

9.3各投标人自行在招标文件前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3第六章“招标文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第八章“技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。

10.4本章第10.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见招标文件前附表。

11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在《长沙市政府采购网》和《长沙公共资源交易监管网》同步发布更正公告。

11.2澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前发布更正公告，不足十五日，应当顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章第11.1款规定的提交投标文件截止时间三日前。变更时间应当在《长沙市政府采购网》和《长沙公共资源交易监管网》同步发布。

12.2 投标人应及时关注上述网站针对本项目发布的答疑纪要、本文件的澄清或修改、投标截止及开标时间的变更等相关信息，恕不另行通知。如有遗漏招标人概不负责。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

（7）货物说明一览表

（8）技术规格、参数响应/偏离表

（9）项目建设方案及说明

（10）投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.4投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出(即投标报价中己包含价格折扣)；涉及商务、技术内容的，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格折扣（价格变更声明）应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3项另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2本章第16.3项规定接受备选方案投标时：

（1）投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明哪一个为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

18.3除招标文件前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

19.4 招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与招标文件要求提供样品的规格、型号不一致的。

20.投标保证金

20.1招标文件前附表规定缴纳投标保证金的，投标人应按招标文件前附表规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与本章第21.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

20.2联合体投标的，由联合体牵头方提交投标保证金。以牵头方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

20.3 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.4 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

20.5有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第21.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）投标提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标供应商后，中标人无正当理由放弃中标资格的；

（4）中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.2款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本一份,电子文件一份(U盘或光盘,并标注投标人名称)，副本份数见招标文件前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖投标单位行政公章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位行政公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件按正本和副本分别密封包装(电子文件装入投标文件正本密封袋中)，注明“正本”或“副本”，在封套两端折叠封口处加贴封条，并同时加盖投标人单位行政公章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。

23.3投标文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件应在本章第11.2款规定的投标截止时间之前送达招标文件前附表指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

24.3投标人在递交投标文件的同时，一并递交招标文件前附表附页4《投标承诺书》（不装入投标文件，随同投标文件分别递交）。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在本章第11.2款规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

25.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

五、开标和评标

27.开标

27.1采购代理机构在本章第11.2款规定的投标截止时间(开标时间)和本章第24.1项规定的地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。对参加开标的投标人代表进行身份核实，组织投标人签到并接收投标文件，查验《投标承诺书》。

27.2交易中心在项目投标截止时通过“投标保证金管理系统”在开标室公示各投标人投标

保证金到帐信息，由开标会议进行确认。

27.3开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；各投标人检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证，经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、本章第16.3款规定的备选方案和招标文件前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.4 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第16.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.5投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

27.6 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

28.评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和技术、经济方面的专家组成。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

29.评标

29.1 评标委员会按照招标文件前附表规定的评标方法和第二章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1确定中标供应商后，中标信息将在本章第9.2项指定的媒体上同步发布。

31.投标人质疑

31.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、公告时间及程序使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式或在长沙公共资源交易监管网“答疑专区”向采购人或采购代理机构提出质疑，但选择在“答疑专区”质疑的不能作为今后有效投诉的依据；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑７个工作日内或及时在“答疑专区”作出答复。

31.3投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

（1）关于采购过程的质疑，应当在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（2）关于中标结果的质疑，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出。

31.4 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.5 质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

31.6 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位行政公章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人授权委托书。

31.7 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.8 投标人对采购人或采购代理机构无正当理由拒绝受理质疑的，投标人可书面向政府采购行政监管部门反映情况；投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1 在本章第21.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.履约担保

33.1中标供应商在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.2 中标供应商没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标供应商签订政府采购合同。

34.2 招标文件、中标供应商的投标文件均为签订合同的依据。

34.3 中标供应商应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八.特殊情形的规定

36.特殊情形

36.1特殊情形是指：在本章第11.1款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家的情形。

37.特殊情形规定

37.1 招标后没有投标人投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的,采购人或采购代理机构按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的规定，提供相应材料，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以按照竞争性谈判相应程序重新组织实施。

37.2 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人或采购代理机构按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的规定，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人或采购代理机构应重新根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认，组织实施谈判。

37.3 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标人只有一家时，采购人或采购代理机构根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的规定，并按照《政府采购非招标方式管理办法》第五条、第二十八条的要求提供相应材料，并在组织评审专家对招标文件是否存在不合理条款进行论证的同时对项目预算和采用单一来源采购的合理性进行论证，并上网公示无异议后，报预算主管部门同意，经同级财政部门书面批准后，可以与该家投标人进行单一来源采购，采购人或采购代理机构应重新根据招标文件中的采购需求编制单一来源采购文件，成立采购小组，组织实施协商采购。

37.4 符合37.1、37.2、37.3所列情形申请采用非招标采购方式的，须由相应评审专家出具招标文件没有不合理条款的论证意见。对提交投标文件的投标人不足3家的，由采购人或采购代理机构组织3名以上评审专家对招标文件的合理性进行论证，确认招标文件是否存在不合理条款并出具论证意见；对实质性响应招标文件要求的投标人不足3家的，由评标委员会对招标文件的合理性进行论证，确认招标文件是否存在不合理条款并出具论证意见。

九.其他规定

38. 政府采购政策支持

38.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见招标文件前附表。

38.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。政府采购优先采购的优惠率见招标文件前附表。

38.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

38.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

38.5符合本章第38.1款、第38.2款规定的，应提供相关证明资料。

38.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向招标文件前附表所列金融机构和担保机构询问。

39.招标代理服务费

39.1中标供应商应按招标文件前附表规定交纳招标代理服务费。

40. 其他规定

40.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

40.2中标供应商应按招标文件前附表规定的标准在中标公告发布之日起二个工作日内向长沙公共资源交易中心缴纳交易服务费，招标文件前附表应列明收费依据和标准。

第二章 评标方法及标准(综合评分法适用)

一. 总则

1.1 评标委员会

1.1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

1.2评标方法

1.2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2.2本采购项目的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见招标文件前附表。

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 |
| 2 | 技术 | 40 |
| 3 | 商务 | 30 |
| ∑(1+2+3)=100 |  | 100 |

二. 评标程序

评标程序分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。

2.1 投标文件的初步评审

2.1.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.1.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

2.1.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.1.4采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

2.1.5除招标文件前附表另有规定外，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

2.2澄清有关问题

2.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.2.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

2.2.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

2.2.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

2.2.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2.3 比较与评价

2.3.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

2.3.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对投标人的投标报价进行价格扣除，用扣除后的报价计算价格得分，具体价格扣除比例见招标文件前附表。

2.3.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

本项所称投标报价为按本章第2.3.2款规定评价后的投标报价。

2.3.4涉及政府采购政策优惠调整得分的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、商务、价格得分或总得分。

2.3.5涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见招标文件前附表相关规定。

2.3.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

2.4 推荐中标候选人名单

2.4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.4.2中标候选人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

2.5 编写评标报告

2.5.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

第三章 政府采购合同格式条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在招标文件前附表指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第八章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第八章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）招标文件前附表与第八章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24.合同未尽事项

24.1合同未尽事项见招标文件前附表。

25.合同份数及生效

25.1合同份数见招标文件前附表。

25.2合同在合同各方签字盖章后生效。

第四章 政府采购合同协议书

政府采购编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购方式：

（2）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款人及付款方式：

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

7.合同生效

本合同自                              生效。

8.合同份数

本合同一式  份，甲方、乙方各 份，政府采购监管部门 份，采购代理机构 份。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

第五章  投标文件的组成

- 一、商务文件

- 一、投标函

- 二、开标一览表

- 三、投标分项价格表

- 四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

- 六、联合体协议

- 七、投标人具备投标资格的证明文件

- 八、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

二、技术文件

- 九、货物说明一览表

十、技术规格、参数响应/偏离表

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

政府采购

投 标 文 件

货物类

(商务文件)

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

- 委托代理编号：________________

- 投标人

- 年  月  日

- 一、投标函

致：            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份及电子文件一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金；

2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：               年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

二、开标一览表

政府采购编号：

| 序号 | 设备（货物） 名称 | 型号和规格 | 数量 | 投标价格 |  | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金：金额： 交纳形式： □银行转账 □银行汇票 □银行电汇 |  |  |  |  |  |  |
| 其他事项申明： |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

（2）根据第一章“投标须知”第16.6款、第27.3款的规定，投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

三、分项价格表

项目名称：                          合同包号：                      金额单位：元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商名称 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
|  | 包合计 | / | / | / | / | / | / |  | / |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：

1、本表为合同包内所有货物的报价明细表。栏目7“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。“包合计”及“报价金额合计”应与《报价一览表》“总报价”一致。

2、栏目3、4、6、5、6、10为货物的制造商信息。

3、栏目6“中小企业”是指货物制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”(填写中型或小型、微型)。

4、栏目10“政策功能编码”是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(产品同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

- 四、商务条款响应/偏离表

政府采购编号:

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：          年       月     日

五、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件。

- 六、  联合体协议

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加                    （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

七、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

一、投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

(一)未按招标文件要求提交资格证明文件的；

(二)提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

(三)资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

(四)资格证明文件过了有效期的。

二、投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明（法定代表人作为签字代表的提供）

附2、法定代表人授权委托书（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

附3、投标人基本情况(并提供法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明)

附4、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明文件

附5、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附6、法律、行政法规规定的其他条件证明文件

附7、投标人特定资格条件证明文件

附8、经销、或代理投标货物或为投标货物提供售后服务证明文件（非制造商提供）

- 附件1

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

- 年        月        日

- 附件2

- 法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

附件3

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：                    邮政编码：

(2) 成立或注册日期：

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到     年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

| 采购人名称 | 项目名称 | 货物品目 | 合同签订日期 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.开立基本帐户银行的名称和地址：                                   （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本 (自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：         年      月     日

- 附件4

- 财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明文件

备注：1、投标人需提供2014年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告复印件，成立不足一年的提供银行资信证明复印件。

2、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

(1)缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

附件5

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

- 致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

受到刑事处罚，受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

日期：        年    月     日

附件6

法律、行政法规规定的其他条件证明文件

- 备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的资质（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件。

附件7

投标人特定资格条件证明文件

备注：提供第一章 投标须知第3.1款特定资格条件证明材料的复印件。

- 附件8

- 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供货物售后服务的证明文件

备注：提供：协议或授权函复印件或售后服务证明文件原件。

- 八、提供享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附件9

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

2、中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与分项报价表保持一致。

3、必须是代理商和制造商同时为中小微企业，才可享受价格折扣。小型微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；中型企业提供小型微型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、投标人为制造商且所有产品都是自己生产时，请删除声明函第2条。投标人为代理商的，根据不同的制造商，应分别说明，且必须与分项价格表保持一致。

5、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附10

提供中小企业货物清单表

采购代理机构编号:

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 | 商标名称 |
| 中型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目7“货物制造商类型”，填写：中型或小型、微型。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：        年    月   日

附件11

“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”证明材料

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第一章投标须知第2.8款、第38.1款规定提供产品列入“节能产品清单”、“环境标志产品清单”或“两型产品目录”所在页复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效截止日期等内容），并加盖供应商单位章。

并在本章《二、报价一览表及报价文件》中提供相应数据。

(1)符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

(2)符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》中两型产品)。

2、未按上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附12

提供节能产品、环境标志产品、两型产品清单

采购代理机构编号:

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总额 | 货物制造商名称 | 政策功能编码 |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |
| 两型产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | / | / | / |  | / | / |

说明：1、本表用于计算节能产品、环境标志产品、两型产品应享受的政策功能加分。

2、栏目7“政策功能编码”是指货物的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号(货物同时属于节能产品、环境标志产品、两型产品的，只填写一种)。

3、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

4、未按上述要求提供、填写，或者提供的内容不真实的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 。

政府采购

投 标 文 件

货物类

(技术文件)

采购项目名称：____________________

政府采购编号：____________________

委托代理编号：________________

投标人

九、货物说明一览表

政府采购编号:

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：         年     月      日

- 十、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：                 年        月      _

十一、投标货物符合招标文件规定的证明文件

- 备注：提供第六章“招标文件前附表”和第八章“技术规格、参数及要求”规定的证明材料复印件。

政府采购

招 标 文 件

货物类

(第二部分)

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

委托代理编号：________________

年   月   日

# 招标文件前附表

| 条款号 |  |  | 条款名称 |  |  |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知（前附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一章 第1.1款 |  |  | 采购项目 |  |  |  | 后河雨污合建泵站高低压配电设备采购项目（第三次） |
| 第一章第2.1款 |  |  | 采购人 |  |  |  | 名称：长沙市雨花区农业林业水利局 地址：长沙市圭塘雨花区政府区治大院 联系人：徐伟 电话：0731-85880262 |
| 第一章第2.2款 |  |  | 采购代理机构 |  |  |  | 名称：湖南伟佳招标采购有限公司 地址：长沙市岳麓区杜鹃路199号阳光新城2栋3单元1115室 电话：0731-89968305 、89968312 联系人：张红利、 齐蕾蕾 |
| 第一章第3.1款 |  |  | 投标人资格条件 |  |  |  | 1、基本资格条件： 投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件： （1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各提供下列材料之一: ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 （3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件（格式见投标文件组成附件1、附件2），自然人提交身份证复印件； （4）投标人需提供2014年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告复印件，成立不足一年的提供银行资信证明复印件。 （5）其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 2、特定资格条件： 无 3、资格证明文件复印件须加盖投标人公章。 4、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）：（1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。 |
| 第一章第6.1款 |  |  | 联合体投标 |  |  |  |  不接受 □ 接受 |
| 第一章第7.1款 |  |  | 采购进口产品 |  |  |  |  本采购项目拒绝进口产品参加投标 □ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 二、招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一章第9.2款 |  |  | 信息公告媒体 |  |  |  | 《长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn） 《长沙公共资源交易监管网》（www.csggzy.gov.cn） 《雨花区公共资源交易网》 （http://ggzy.yuhua.gov.cn/) |
| 第一章第10.3款 |  |  | 一般条款允许偏离的最高项数 |  |  |  | 一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥ 7 项将导致无效投标。 |
| 第一章第10.4款 |  |  | 条款数（最高项数）的统计方法 |  |  |  | 相同内容的条款不重复计算项数 |
| 第一章第11.1款 |  |  | 提交投标文件截止时间 |  |  |  | 2015年11月 11日（星期三）9 时00分（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一章第16.3款 |  |  | 备选方案 |  |  |  不接受 □ 接受 |  |
| 第一章第16.4款 |  |  | 采购项目预算 |  |  | 2785618.34元 |  |
| 第一章第18.3款 |  |  | 非制造商参加投标的规定 |  |  | □ 不要求提供  要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 提供经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |  |
| 第一章第19.4款 |  |  | 样品提供的规定 |  |  |  不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 |  |
| 第一章第20.1款 |  |  | 投标保证金 |  |  | □ 不要求提供 要求提供 1、投标保证金数额： 55000元(人民币) 2、缴纳时间： 投标截止时间前，以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：建行长沙潇湘支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 4、投标保证金账号获取： 4.1投标人登录长沙市政府采购网、长沙公共资源交易监管网查阅本项目招标公告，在网页下方点击“获取投标保证金账号”标示，获取项目（标段）《投标保证金账号信息单》（可下载或打印），该信息单载明的账号为缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。 4.2投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 4.3投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人可通过长沙公共资源交易监管网“投标保证金”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 4.4对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。 5、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。 |  |
| 第一章第21.1款 |  |  | 投标有效期 |  |  | 90日（日历日） |  |
| 第一章第22.1款 |  |  | 投标文件副本份数 |  |  | 肆 份 |  |
| 四、投标文件的递交 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一章第23.2款 |  |  | 封套上应载明的信息 |  |  |  | 长沙市雨花区农业林业水利局后河雨污合建泵站高低压配电设备采购项目（第三次）投标文件 政府采购编号：雨财采计2015-052 采购代理机构编号：HNWJ-20150129006 在 2015 年11月11日9 时 00 分之前不得启封 投标人名称： |
| 第一章第24.1款 |  |  | 投标文件的递交地点 |  |  |  | 长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】。 |
| 五、开标和评标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一章第27.3款 |  |  | 其他唱标内容 |  |  |  | 无 |
| 第一章第29.1款 |  |  | 评标方法 |  |  |  | 本项目采用综合评分法 。 |
| 七、合同签订 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一章第33.1款 |  |  | 履约担保 |  |  |  |  不要求提供 □ 要求提供，履约担保的金额为： |
| 九、其他规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一章第38.1款 |  |  | 政府采购强制采购： 强制采购的节能产品； |  |  |  |  否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》（第 期）内标记★符号的节能产品。 |
| 第一章第38.2款 第一章第38.2款 第一章第38.6款 |  |  | 政府采购优先采购非标记★符号的节能产品 |  |  |  | 采购产品为《节能产品政府采购清单》(第 十七期)内非标记★符号的： (1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。 |
|  |  |  | 政府采购优先采购环境标志产品 |  |  |  | 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第 期)内的： (1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 / ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %。 |
|  |  |  | 政府采购优先采购“两型”产品 |  |  |  | 采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》内的： (1)采用最低评标价法时，应给予5%-10%的价格扣除。本项目具体扣除比例为 5 ％； (2)采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 4 %、价格 4 %；对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为 4 %。 |
|  |  |  | 政府采购支持中小企业发展 |  |  |  | □ 专门面向中小企业采购（应同时在招标公告中注明）。  非专门面向中小企业采购： 1、给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 6 ％。 2、给予联合体2%-3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 3、给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 3 ％。 |
|  |  |  | 政府采购支持中小企业融资 |  |  |  | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  |  |  | 政府采购信用担保 |  |  |  | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3。 |
|  |  |  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 |  |  |  | 请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。 |
| 第一章第39.1款 |  |  | 招标代理服务费 |  |  |  | 招标代理服务费由中标人按招标代理服务费收费标准（见附页5）向采购代理机构缴纳。 |
| 第一章第40.1款 |  |  | 其他规定 |  |  |  | 无 |
| 第一章第40.2款 |  |  | 交易服务费 |  |  |  | 按照湖南省物价局关于印发《湖南省公共资源交易服务收费管理办法（试行）》的通知（湘价服{2014}33号）的收取标准由中标人缴纳。 |
| 第二章 评标方法及标准(综合评分法适用)（前附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二章第1.2.2款 |  |  | 评标因素和标准 |  |  |  | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，与其他评标因素分列) |
| 第二章第1.2.3款 | 评审因素 |  |  | 权值 | 评分标准 |  |  |
|  | 价格 （30分） |  |  | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且经评审后的最低投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重×100 |  |  |
|  | 技术（40分） | 产品配置及技术参数 |  | 22 | 投标产品为技术成熟、可靠，完全满足招标文件第八章技术要求，且在投标文件中列明详细参数配置的，计满分；配置不详，技术参数不清，有缺漏项的，每缺一项，扣2分；有负偏离的，每项扣1.5分，扣完为止。 一般商务和技术条款（参数），偏离项数之和≥ 7项将导致无效投标。 |  |  |
|  |  | 施工组织 设计 |  | 10 | 对投标人的施工组织设计进行评比，施工方案详尽、施工进度计划及保证措施、保证质量措施、保证安全措施、文明施工保证措施完善的计满分；缺项或措施不完善、方案不详尽每处扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 现场勘察 |  | 2 | 投标人的施工组织设计结合了现场踏勘情况的，计2分，提供及踏勘情况说明及现场勘查照片等证明材料。没有踏勘现场或没有提供证明材料的不计分。 |  |  |
|  |  | 产品质量 |  | 6 | 1、所投变压器和高低压柜产品制造商具有质量管理体系认证证书的，计2分；否则不计分。 2、所投变压器和高低压柜产品获得3C认证的计2分； 3、所投高低压柜产品设备具有国家权威检测机构出具的检验（试验）报告的，计2分。 （提供证书复印件，否则不计分。） |  |  |
|  | 商务（30） | 财务状况 |  | 4 | 根据投标人的2014年度财务审计报告，由评委会对投标人的①销售收入、②纳税额、③净利润、④资产负债率等4项分别排序，按单项分别计分。每个单项排名第一的计1分，每个单项排名第二的计0.5分。其他计0分。 （审计报告复印件数据须清晰容易辨识，否则不计分） |  |  |
|  |  | 信用评级 |  | 3 | 1、投标人的银行资信等级为“AAA”的计3分，为“AA”的，计2分，等级为“A”的，计1分；没有提供的不计分。（提供相关证明材料复印件，否则不计分。） |  |  |
|  |  | 经营业绩 |  | 10 | 根据投标人所提供的2012年至本次投标截止时间止的同类型项目经营业绩，单份合同金额在500万以上的，每份合同计2分。单份合同金额在200万---500万元的每份计1分，满分10分。要求提供相应的合同复印件，否则不计分。（业绩年限以合同签订时间为准） |  |  |
|  |  | 培训及售后服务 |  | 5 | 1、培训计划科学、合理的，计2分。培训计划一般的，计1分。培训计划差的，计0分。 2、投标人在本地设有售后服务机构，有专人负责售前、售中和售后服务的，售后服务响应程度优的，计3分。售后服务响应程度一般的，计2分。售后服务响应差的，计0分。 |  |  |
|  |  | 人员配置 |  | 5 | （1）项目负责人具有二级或以上机电专业建造师注册证书及B类安全生产考核合格证书的，计3分。提供证书复印件，否则不计分。 （2）技术负责人具有中级或以上技术职称证书，计2分。提供证书复印件，否则不计分。 |  |  |
|  |  | 投标书 编制 |  | 3 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计 3分。不符合要求的，每处扣 0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 第二章第2.1.2款 |  |  | 无效投标的规定 |  |  |  | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合本章第3.1项规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第一章“投标须知”第3.1项规定资格要求的； （6）不满足第一章“投标须知”第10.2项规定的实质性要求的； （7）投标报价超过采购项目预算的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3项允许提交备选方案的除外； （9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （10）投标有效期不足的； （11）不符合法律、法规和招标文件规定的。 |
| 第二章第2.1.3款 |  |  | 废标的规定 |  |  |  | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 第二章第2.1.5款 |  |  | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定 |  |  |  | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。 |
| 第二章第2.3.2款 |  |  | 投标报价调整 |  |  |  | 政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）： 小型或微型企业，价格扣除比例为 6 ％；中型企业，价格扣除比例为 3 ％；联合体投标的，价格扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 第二章第2.3.4款 |  |  | 技术、价格得分或总得分调整 |  |  |  | 符合第一章第38.1款规定，按第二章第2.3.5款规定及本款分值调整： - 节能产品： 技术加分＝技术分值× 加分比例（比例见前附表第38.1项,下同）×（节能产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（节能产品报 价÷总报价）。 2、环境标志产品： 技术加分＝技术分值×加分比例×（环境标志产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（环境标志产 品报价÷总报价）。 3、两型产品： 商务加分＝商务分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 技术加分＝技术分值×加分比例×（两型产品报价÷总报价）； 价格加分＝价格分值×加分比例×（两型产品报 价÷总报价）。 |
| 第二章第2.3.5款 |  |  | 多处或部分获得政府采购政策优惠的计算方法 |  |  |  | 1、符合政府采购优先采购政策的，产品只能享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项(由供应商在投标文件中选择并填报政策功能编码，评审时进行加分) 。 2、供应商享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品、两型产品等产品优惠中的一项累加。 3、同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行加分。 |
| 第二章第2.4.2款 |  |  | 推荐的中标候选人数量 |  |  |  | 前三名 |
| 第三章 政府采购合同格式条款（前附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三章第1.1条 |  |  | 甲方名称、地址 |  |  |  | 名称：长沙市雨花区农业林业水利局 地址：长沙市圭塘雨花区政府区治大院 |
| 第三章第1.2（6）款 |  |  | 项目现场 |  |  |  | 长沙市雨花区农业林业水利局指定地点 |
| 第三章第5.1条 |  |  | 履行合同的时间、地点及方式 |  |  |  | 交货时间：合同签订后一个月内 交货地点：采购人指定地点 交货方式：中标人负责货物的运输、保管、安装直至验收合格 |
| 第三章第9.2(1) 款 |  |  | 质量保证期 |  |  |  | 1年 |
| 第三章第9.2(3) 款 |  |  | 响应时间 |  |  |  | 提供7×24小时的技术咨询服务 |
| 第三章第13.5条 |  |  | 合同价款支付方式和条件 |  |  |  | 货到安装调试验收合格后付95%，余额一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再付5%。 |
| 第三章第14.2(5) 款 |  |  | 伴随服务 |  |  |  | 详见第八章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章第21.2条 |  |  | 解决争议的方式 |  |  |  | □ 诉讼 仲裁 |
| 第三章第24.1条 |  |  | 合同未尽事项 |  |  |  | 双方另行协商解决 |
| 第三章第25.1条 |  |  | 合同份数 |  |  |  | 本合同一式伍份，甲方、乙方各壹份，政府采购管理部门壹份，采购代理机构两份。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为           的《            政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

附页4

投 标 承 诺 书

（招标人名称）：

本单位已详细阅读贵单位 　                     项目招标文件，现就参加本项目投标有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目投标活动系本公司自愿行为。

二、遵守国家、省、市有关招标投标的法律、规章及规范性文件。

三、遵守长沙公共资源交易中心各项交易管理制度和交易现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护长沙市公共资源招标投标市场秩序。

四、投标文件内容及资料无弄虚作假，且无低于成本的恶意报价行为。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与招标人或者评标委员会成员私下联络和串通以牟取中标；不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；不在开标后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、若中标，将按照招标文件规定及时与招标人签订合同，严格履行合同条款内容。

八、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

投标单位：（公章）               法定代表人：（签字或盖印鉴）

联系地址：　　　　　　　　　　　 邮编：

联系人：　　　　　　　　　　　　 电话：

年　  月　  日

（注：此承诺书由投标单位法定代表人亲笔签署或盖印鉴，并加盖单位公章，不装入投标文件，与项目的投标文件同时分别递交，否则，视为自动放弃投标。）

附页5

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5％＝1.5万元 （500一100）万元×1.1％＝4.4万元 （1000－500）万元×0.8％＝4万元 （5000—1000）万元×0.5％＝20万元 （6000—5000）万元×0.25％＝2.5万元 合计收费=1.5十4.4＋4＋20＋2.5＝32.4（万元） |
| 100-500 | 1.1% |  |
| 500-1000 | 0.8% |  |
| 1000-5000 | 0.5% |  |
| 5000-10000 | 0.25% |  |
| 10000-100000 | 0.05% |  |

第七章 投标邀请

湖南伟佳招标采购有限公司受长沙市雨花区农业林业水利局的委托，对后河雨污合建泵站高低压配电设备采购项目（第三次）（政府采购编号：雨财采计2015-052，委托代理编号：HNWJ-20150129006）进行公开招标采购，现邀请符合资格条件的供应商参与投标。

1、采购项目的名称：后河雨污合建泵站高低压配电设备采购项目（第三次）

2、项目编号：政府采购编号：雨财采计2015-052

委托代理编号：HNWJ-20150129006

3、采购预算：2785618.34元

4、投标人资格要求：

投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

（1）法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》提供下列材料之一；

①《税务登记证》和《社会保险登记证》复印件；②近三个月依法缴纳税收和社会保险的证明（纳税及缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机构出具的依法免缴税费的证明原件。

（3）法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

（5）投标人需提供2014年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告复印件，成立不足一年的提供银行资信证明复印件。

4.2特定资格条件：无

4.3资格证明文件复印件须清晰有效。

5、招标文件获取：

4.1招标文件公告期限：2015年10月16日 17 时至2015年 10 月 23 日17时止（5个工作日）。

4.2凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易监管网》（www.csggzy.gov.cn）下载招标文件。

4.3各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏招标采购单位概不负责。

4.4招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

5、投标截止时间、开标时间及地点：

5.1投标截止：2015年11月11日9：00 时止，超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

5.2开标时间：2015年11月11日9：00 时。

5.3开标地点（递交投标文件地点）：长沙公共资源交易中心【长沙市岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】。

5.4法人代表或授权代表须准时到会，出示身份证原件并签名以示出席；否则，其投标将被拒绝。

5.5逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

5、投标保证金：

5.1、递送投标文件前，投标人须交付投标保证金55000元。

5.2缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。

5.3 缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户缴入到如下投标保证金托管专户。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：建行长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号（具体获取方式和要求见招标文件前附表）

5.4未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

6、采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称：长沙市雨花区农业林业水利局

地址：长沙市圭塘雨花区政府区治大院

联系人：徐伟

电话：0731-85880262

采购代理机构：湖南伟佳招标采购有限公司

联系人：张红利、齐蕾蕾

电话：0731-89968305、89968312

传真：0731-89968305

地址：长沙市杜鹃路199号阳光新城2栋3单元1115房

# 第八章 技术规格、参数与要求

一、  采购项目名称 ：长沙市雨花区农业林业水利局后河雨污合建泵站高低压配电设备采购项目（第三次）

二、  项目概述

长沙市雨花区农业林业水利局后河雨污合建泵站高低压配电设备采购项目（第三次）实施地点在长沙，长沙市地震基本烈度为6度，根据湖南省建设厅的有关规定，须按7度设防。极端最高气温：40.7ºC；极端最低气温：－11.3ºC；年平均气温：17.2ºC；最热月月平均气温：29.3ºC；最冷月月平均气温：4.7ºC；年平均相对湿度：72%；年最大日降水量：224.5mm；年平均降水量：1422.4mm；最大雪深度：200mm；最大冻地深度：50mm；年平均风速：2.7m/s；年最大风速：20.7m/s；常年主导风向：西北风；常见主导风向频率：24%；基本风压（高度10m处）：0.35kN/m2；基本雪压：6度；冬季平均气压：101.57kPa；夏季平均气压：99.55kPa。后河泵站工程的供电负荷等级均为二类，供电线路电压10KV。两路电源一用一备。

由市区电网提供两回10kv电源回路供电。10KV电源采用电缆引入，10KV采用单母线接线方式，0.4KV系统采用单母线分段的接线方式，10KV电源同时工作，互为备用。泵站内采用380/220V配电，低压380V采用TN-S三相五线制接地系统，放射式配电。泵站的变电所为独立室内式。作为泵站供电及动力中心,供泵房动力、泵房照明、变电所所用照明。内设变配电间（含高压、变压器、低压配电）和控制室。后河泵站内泵房和室内变电所各自独立。投标人需要根据当地的实际情况在制作方案。

本项目除了采购设备以外，还包括设备的安装及调试。

三、项目清单及技术方案说明

1、项目清单

| 序号 | 编码 | 设备名称 | 具体参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SG10-1600KVA 3、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SG10-315KVA 3、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 3 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称:计量柜G1、G4 2、型号:KYN28A-12Z-062 3、规格:800×1500×2300 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 4 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称:进线柜 G2、G3 2、型号:KYN28A-12Z-001 3、规格:800×1500×2300 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 5 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称:电压测量、避雷器、母联 G5 2、型号:KYN28A-12Z-048 3、规格:800×1500×2300 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 6 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1#变出线 G6 2、型号:KYN28A-12Z-003 3、规格:800×1500×2300 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 7 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称:2#变出线 G7 2、型号:KYN28A-12Z-003 3、规格:800×1500×2300 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 8 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1、名称:3#所用变出线 G8 2、型号:KYN28A-12Z-003 3、规格:800×1500×2300 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 9 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压进线柜 1SL 2、型号:LB2-3000 3、规格:1000*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 10 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称:电容补偿柜 2、型号:2SL、3SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 11 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:4SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 12 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:5SL、6SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 13 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:7SL、8SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 14 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压进线柜 9SL 2、型号:LB2-3000 3、规格:1000*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 15 | 030404009002 | 低压电容器柜 | 1、名称:电容补偿柜 2、型号:10SL、11SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 16 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:12SL、13SL、14SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 3 |  |
| 17 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:15SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 18 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:16SL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 19 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压进线柜 1CL 2、型号:LB2-3000 3、规格:1000*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 20 | 030404009003 | 低压电容器柜 | 1、名称:电容补偿柜 2、型号:2CL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 21 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压直流柜 2、型号:3CL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 22 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:4CL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 23 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:5CL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 24 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压出线柜 2、型号:6CL、7CL 3、规格:800*800*2200 4、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 台 | 2 |  |
| 25 | 030405001001 | 直流屏一组 | 1、40AH 2、10#基础槽钢安装 详细参数见图纸及说明 | 组件 | 1 |  |
| 26 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | - 名称:I-LINE-3200 详细参数见图纸及说明 | m | 15 |  |
| 27 | 030408001001 | 电力电缆 | - 名称:YJV-10-3*70 详细参数见图纸及说明 | m | 24 |  |
| 28 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、规格:YJV-1-4*185+1*95 详细参数见图纸及说明 | m | 20 |  |
| 29 | 030404001001 | 控制屏及 PLC集中监控柜 | 1、含控制软件、硬件、编程、系统调试等工作内容 2、满足设备控制要求 详细参数见图纸 | 台 | 1 |  |
| 30 | 030404036001 | 其他电器 | 1、中控室控制设备 2、含管理电脑、UPS、打印机 需满足其配套要求 | 台 | 1 |  |
| 31 32 | 030408002001 030408002002 | 控制电缆 控制电缆 | - 名称:DJYPVP2*2*1 详细参数见图纸及说明 1、型号:KVV-3*1.5 详细参数见图纸及说明 | m m | 5000 1400 |  |
| 33 | 030408002003 | 控制电缆 | - 型号:KVV-5*1.5 详细参数见图纸及说明 | m | 2800 |  |
| 34 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名称:电力变压器系统调试 1600KVA 详细参数见图纸及说明 | 系统 | 2 |  |
| 35 | 030414001002 | 电力变压器系统 | - 名称:电力变压器系统调试 350KVA 详细参数见图纸及说明 | 系统 | 1 |  |
| 36 | 030414008001 | 母线调试 |  | 段 | 1 |  |
| 37 | 030414011001 | 接地装置调试 |  | 系统 | 1 |  |
| 38 | 030414002001 | 送配电装置系统 调试费用 |  | 系统 | 2 |  |
| 39 | 030404017001 | 配电箱 | - 名称:配电箱 1AL1 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 40 | 030404017002 | 配电箱 | 1、配电箱 1AL2 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
| 41 | 030404017003 | 配电箱 | - 名称:配电箱 2AL1 详细参数见图纸及说明 | 台 | 1 |  |
|  | 1.2 | 后台综合控制系统 |  |  |  |  |
| 42 | 030414003001 | 综保后台控制系统 | 含能耗监控、控制等 详细参数见图纸 | 项目 | 1 |  |

注意：1、凡有意参加投标者，请登陆“http://pan.baidu.com/s/1c031BHY”下载图纸及说明，提取码为：p69r  。

2、设备清单数量以本文件中上述项目清单为准.

四、相关说明

（一）10KV开关柜、 变电站马达控制中心

（1）后河泵站工程主要电气设备编号（YS30-001～YS30-60）分别对应于柏家河泵站工程工程施工图的相关设备。每个编号的设备均应能满足其工艺功能，分别实现泵站这一部分设备的联动运行。

（2）供电电源：后河泵站工程的供电负荷等级均为二类，供电线路电压10KV。两路电源一用一备。由市区电网提供两回10kv电源回路供电。10KV电源采用电缆引入，10KV采用单母线接线方式，0.4KV系统采用单母线分段的接线方式，10KV电源同时工作，互为备用。泵站内采用380/220V配电，低压380V采用TN-S三相五线制接地系统，放射式配电。

（3）总体布置：后河泵站内泵房和室内变电所各自独立。

（4）变电所：泵站的变电所为独立室内式。作为泵站供电及动力中心,供泵房动力、泵房照明、变电所所用照明。内设变配电间（含高压、变压器、低压配电）和控制室。

1.1设备供货范围

设备清单所描述的所有设备，每台设备应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、备品备件和随机专用工具。所有设备不应低于设计图纸的要求，并应根据有关标准制造，保证技术和使用功能的完善。

总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及承包商的制造商的服务，所提供的设备必须是一个设备制造商的最终产品。

与10KV开关柜配套使用的高压母线桥包括在供货范围内。

所有机械设备的就地控制箱由相应机械设备制造商配套提供。

1.2标准

产品性能招标文件中无特殊说明或要求时，高、低压开关柜满足IEC标准或中国有关部级以上标准(包括部级标准)：

GB3906-91     3~35KV交流金属封闭开关设备

GB11022-89    高压开关设备通用技术条件

GB1984-89     交流高压断路器

GB211         高压试验技术或相应的安全认证。

IEC439        低压开关设备和控制设备成套装置

IEC439-1      低压开关设备和控制设备成套装置

IEC529-76     外壳保护等级的分类

IEC144-63     低压开关柜和控制设备外壳的防护等级

IEC73-84      指示灯和按钮颜色

IEC144        低压开关传动装置和控制传动回路的保护范围

IEC157.1      低压配电开关传动装置部分1:电流断路器

IEC364.4.1     建筑电气设备部分3“安装设备的一般要求”第一章安全保护的测量

GB7251       低压成套开关设备

ZBK36001     低压抽出式成套开关设备

以及其他国际、国家现行有效的标准等。

1.3电气设备总体要求：

1、变电站高压配电室内的高压开关柜高压系统母线为单母线。两路进线开关之间要有电气连锁、机械联锁。

2、马达控制中心MCC的低压系统母线均为单母线分段。设母线分段开关，且两路进线开关之间与母线分段开关之间要有电气连锁。

3、低压开关柜MCC1柜需配套低压无功自动补偿电力电容器柜。使之功率因数补偿达到0.93以上。

4、低压开关柜MCC为柜上方封闭母线桥进线，柜下电缆出线。

低压开关柜MCC与变压器联接的铜质金属封闭式母线槽每套MCC应提供的母线槽总长度约30米，共二条。MCC还需提供柜间联络母线槽总长度约20米, 母线槽最终供货按实际测量长度.

5、低压开关柜MCC要预留20%馈线空间。

6、低压开关柜、变压器应适合污水处理厂的环境，应特别注意环境引起的任何类型的腐蚀。

7、由马达控制中心所控制的每一个电机均要求在马达控制中心面板设置开机/停机指示灯，故障批示灯，并提供一个就地控制箱(LCB-IP65)，控制箱带1.3米高不锈钢方钢支架。

8、马达控制方式：采用马达控制中心MCC控制，就地控制箱控制和可编程序控制器PLC远方控制。

9、对所供设备要提供随机及可用三年的备品备件。每个备件单独报价。

10、高压开关柜低压开关柜及柜内的元件应尽量选用统一的品牌，

11、开关柜与馈出电力电缆连接，采用防护式接线端子，螺栓压接方式，有满足额定电流通过的接触面，防止接触不良产生过热，有防触电的安全措施。

12、潜水排污泵的保护，由水泵生产厂家提供专用保护装置，安装在就地控制箱（就地按钮箱）内，电气设备制造商有责任向水泵承包商索取开孔尺寸及有关原理接线图及实物。

13、开关柜与电缆沟接触位置加装密封板，防止小动物和腐蚀性气体进入开关柜内。

14、所有电器报价均要分类.内部元件要列出产地.厂家.规格.型号的详细清单。

15、开关柜内要求装设防止凝露或温度过高的装置，如加装加热器、排风扇等。

16、低压开关柜所供的电气设备容量要根据机械设备合同所提供的电气设备容量为准.目前招标图中提供的容量为参考值.对电气回路的数量也要随机械设备合同做一定的调整。★

17、除招标文件所附供货清单外，凡招标文件中要求的供货设备均需考虑在供货范围中

18、所有高压柜及低压配电箱箱体颜色均为RAL9002，低压开关柜箱体颜色为RAL1000。

2.1高压开关柜

（1）货物详细清单：

| 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10KV开关柜 | 金属铠装、全封闭高压手车柜10KV IP4X内装真空断路器配套高压母线桥 | 台 | 8 | YS30-001~008 |  |

高压开关柜共8台，共包括下列各分项设备

A、计量柜：2台

规格：电压互感器，额定容量30VA，3个

电流互感器，额定容量30VA，3个

额定一次电流：250A

1秒热稳定倍数：150倍

动稳定倍数：300倍

熔断器：

额定电压：12kV

熔丝额定电流：3A

最大开断电流：50kA

三相最大短路容量：100kA

测量：三相三线电子式多功能电能表1块。

控制方式：柜上及控制室PC

B、进线柜：2台

开关选用：真空断路器

额定电流：630A   31.5KA/4S

继电保护：微机保护控制单元

联    锁：与另一台进线柜、母联柜联锁。

电流互感器：额定容量30VA，3个

额定一次电流：250A

1秒热稳定倍数：150倍

动稳定倍数：300倍

控制方式：柜上及控制室PC

C、变压器出线柜：2台

开关选用：真空断路器

额定电流：630A  31.5KA/4S

继电保护：微机保护控制单元

电流互感器，额定容量30VA，3个

额定一次电流：100A

1秒热稳定倍数：150倍

动稳定倍数：300倍

控制方式：柜上及控制室PC

D、电压互感器、避雷器柜：1台

熔断器：

额定电压：10kV

熔丝额定电流：0.5A

最大开断电流：50kA

三相最大短路容量：100kA

数量：3个

电压互感器

额定二次电压：100V

额定容量：50VA

数量：3个

避雷器：采用无间隙氧化锌避雷器，施加连续工作电压时，泄露电流小于1 mA，当过电压出现瞬间立即呈导电状态。

主要技术参数：

额定放电电流（峰值）：10kA

冲击电流（峰值）： 100kA

长周波（峰值）：400A, 2000 u S

热容量：3.5kJ/kV.Uc

数量：3个

交流信号电源自动换设在本柜。

控制方式：柜上及控制室PC

E、所用变柜：1台

开关选用：真空断路器

额定电流：630A  31.5KA/4S

继电保护：微机保护控制单元

电流互感器，额定容量30VA，3个

额定一次电流：25A

1秒热稳定倍数：150倍

动稳定倍数：300倍

控制方式：柜上及控制室PC

（2）高压开关柜技术要求

1、高压柜柜体

高压开关柜采用金属铠装移开式开关柜是三相交流50HZ的户内成套配电装置，用于接受和分配10千伏及以下的网络电能并对电路实行控制保护及监测。本开关柜具有五防功能。（需出具型式试验报告）

开关柜由固定的柜体和可抽出手车两大部分组成，开关柜的外壳和隔板是用敷铝锌薄钢板(b≥2mm)经多重折弯组成的。具有很强的抗氧化作用。开关柜被隔成手车室、母线室、电缆室、低压室、每一单元外壳均接地。开关柜外壳防护等级IP4X，手车室门打开时的防护等级IP2X。

在断路器隔室内安装了特定的导轨，供断路器手车在内滑行与工作，手车能在开关柜门关闭情况下操作，通过观察窗可以看到手车在柜内所处的位置，同时也能看到手车上的开/关按钮和机械位置指示器以及储能/释能状况指示器。

10KV开关柜采用移开式中置柜。联接电缆的柜底配制开缝的可拆卸式封板，确保施工方便，透过门面板，极易观察到电缆室安装情况。

低压室内可安装继电保护元件、仪表、带电监察指示器，以及特殊要求的二次设备。

开关柜内装有可靠的联锁装置。具有五防功能。

a、当接地开关在分闸位置时，手车才能从试验/隔离位置移至工作位置。

b、断路器在手车已充分咬合的试验或工作位置时，才能操作。

c、手车在工作位置，二次插头被锁定，不能拔除。

d、接地开关关合时，手车不能从试验/隔离位置移至工作位置。

e、接地开关仅在手车处于试验位置时才能操作。

f、二次插头与手车的位置联锁。

设有压力释放装置，将事故产生的高压气体排泄，以确保操作人员和开关柜安全。

高压开关柜内装有接地铜排，加之敷铝锌板的柜体拼联，使整个柜体接地良好。

10KV中置式开关柜技术参数：

| 额定电压 |  | 12KV |
| --- | --- | --- |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | 42KV |
|  | 雷电冲击耐受电压 | 75KV |
| 主母线额定频率 |  | 50HZ |
| 主母线额定电流 |  | 1250A |
| 分支母线额定电流 |  | 1250A |
| 额定短路耐受电流 |  | 31.5KA |
| 额定峰值耐受电流 |  | 80KA |
| 防护等级 |  | 外壳IP4X，打开IP2X |

2、真空断路器

——真空断路器采用固封极柱真空灭弧室。

——真空断路器主回路要求全封闭结构，应具有良好的耐电弧、抗老化、高强度特性，可防止真空灭弧室受外部因素的损失、增加了导电回路本体承受动热稳定电流的能力。

——真空断路器主回路与操作机构前后布置在一个框架上的整体型布局为此减少不必要的中间传动环节，降低了能耗和噪声。使断路器的操作性能更为可靠。

——断路器手车在隔离位置与工作位置之间移动能能实现手动/电动双功能驱动。

——操作机构为断路器的固有组成部分，这种结构容易地实现合理的机械效率和稳定性。

——储能系统是弹簧储能式，有以下三个功能：电动储能到位时机械离合；手动储能的离合；储能机构中装有单向轴承，防止储能过程中储能轴逆转。额定电压DC220伏，额定输入功率不大于150w，在85%~110%额定电压下能正常工作，在额定电压下储能时间不大于15秒。

10KV真空断路器技术参数：

| 额定电压 |  | 12KV | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定绝缘水平 | 1min工频耐受电压 | 42KV |  |
|  | 雷电冲击耐受电压(全波) | 75KV |  |
| 额定频率 |  | 50HZ |  |
| 额定电流 |  | 630A |  |
| 额定短时耐受电流 |  | 31.5KA |  |
| 额定峰值耐受电流 |  | 80KA |  |
| 额定操作顺序 |  | 分—180S—合分—180S—合分 |  |
| 额定电流下允许开断次数 |  | 20000 |  |
| 机械寿命（次/Round） |  | 30000 | 需出具型式试验报告 |
| 额定短路电流下允许开断次数 |  | 50 | 需出具型式试验报告 |
| 直流操作电源 |  | 220VDC |  |
| 合闸时间 |  | ≤70ms |  |
| 开断时间 |  | ≤60ms |  |
| 储能时间 |  | ≤15s |  |

3、安装在高压开关柜内的设备

安装在高压柜内的设备应按特殊用途选择，并指出在工作条件下，承包商保证的所需性能或性能范围，所有设备应为新颖的，为有关种类第一流质量，产品应由专业生产厂生产，保证质量及产品的合格额定值，所有设备在安装及运行后应具有标牌，标记牌上应说明容量、操作特性、型号及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防意外及设备的损坏，所有设备应符合所需的额定电压、电流、寿命，开关能量及短路故障容量，并结合所需的操作特点，具备必要的连锁等。

母线

母线材质应使用1#电工铜，且所有母线外表面都应覆盖有绝缘层。

a、电流互感器

电流互感器应按IEC185标准的有关要求进行设计及选用，并考虑到每一个装置的特殊要求，电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，除母联分段柜外，电流互感器应装在馈电回路侧，电流互感器是干式的，户内型单匝贯穿式全封闭结构，有良好的绝缘性能和防潮能力，符合规定的电流比要求，其精度等级与负载应配合，满足继电保护和仪器仪表的运行要求。电流互感器工频耐压42KV，雷电冲击耐压75KV，热稳定电流(3秒)31.5KA，动稳定电流80KA。

——用于计量用的电流互感器的精度为0.2S级。

——一般用于测量的电流互感器的精度为0.5级。

——用于继电保护的电流互感器的精度为B级。

正常运行时，电流互感器一次侧负荷电流应按设计要求配置，二次侧电流均为5A。

b、电压互感器

电压互感器应按IEC186标准进行设计和选用，电压互感器工频耐压42KV，雷电冲击耐压75KV，热稳定电流(3秒)：31.5kA，动稳定电流80KA，并考虑到每个装置的特殊要求，电压互感器将是三相的，初级采用高压熔断器保护，要求在板前能带电调换熔丝，电压互感器的次级绕组有可靠的绝缘，并加熔断器保护，电压互感器的接线方案应根据设计要求进行,其精度等级为0.2级。

c、10.5KV过电压保护器

形式：四星型带串联间隙组合式过电压保护器(带计数器)

额定电压：10.5KV

持续运行电压(有效值)：12.7KV

工频放电电压：≮23.2KV

直流1mA参考电压：≮22.5KV

1.2/50冲击放电电压电压：≯33.8KV

500A操作冲击电流残压：≯33.8KV

5KA雷电冲击电流残压：≯40KV

2000μs方波冲击电流：400A

d、测量仪表（三相三线电子式多功能电能表）

安装在高压开关柜上的低压小室内，或安装在单独的计量屏上，测量范围应按设计要求配置，并考虑过负荷运行时，不损坏仪表。

精度等级有功0.5级、无功2.0级

标称输入电流AC 0-5A,电压3×100V

耐受电源AC80-270V,功耗小于2W, l0VA

工频耐压2000V

带RS485串行通讯接口

e、承包商的制造商应提供具有以下试验内容的型式试验证书及技术资料：

开关柜的凝露试验、内部燃弧试验冲击电压试验、工频电压试验、温升试验、短时耐受电流能力试验、接地回路的短时耐受电流能力试验、防护等级验证等。

真空断路器接通与分断能力试验，且完成型式试验、耐压试验和机电操作性能试验的型式试验报告及鉴定证书。

断路器仪器仪表动作试验证书。

f、继电保护装置

根据被保护对象选择专用的微机综合保护装置，该装置不仅能满足变压器、电源进线、母线联络的保护要求，还需有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因素、电气参数的测量显示微机保护装置需有中文界面。网络接口带有光电隔离，配有现场总线通讯接口与计算机系统连接。要求现场总线接口与控制系统总线标准一致，微机综合保护装置不少于12路的开入量、不少于10路的开出量、带有防跳操作回路电流、电压量带有相位指示；具有完全分开的保护和测量电流输入。

g、10KV接地开关技术参数

额定电压：              12KV

相间中心距离：          150mm

额定短路关合能力(峰值)：85KV

闭锁电磁铁电源电压：220VDC

h、为防止操作过电压，每个真空断路器柜均需配有免维护阻容吸收装置或氧化锌过电压保护器。

4、开关柜内部联接

a、开关柜的端子

开关柜内部每个功能单元或组件的柜内外小导线，必须在端子排上接口，所有端子排和端子板将提供可靠的连接形式，并留有25%的备用端子，每根导线将固定在专用端子上，并根据需要采用连接片进行多根导线的联接，不同电压、电流的端子板应分组隔离，且同时标明电流、电压额定值，所有不与主回路连接的小线，应采用同一种醒目的颜色在端子处标有标记，供电流测量回路用的端子将带有可短路式的试验端子排(供测试用)端子排与继电器可以在同一室内，便于接线，端子排采用阻燃型端子。

b、柜内的导线及电缆

连接控制、保护及仪表设备的导线截面应不小于2.5mm2的多股铜线、绝缘电压等级0.5kV。

柜内导线应整齐的编织夹紧。开关柜上部控制电缆通道应贯穿每台高压开关柜，故二次控制电缆只需从一台柜上引入即可。

用于高压开关柜内的导线及电缆都应是多股铜芯导线，能耐高温并符合IEC有关标准。

2、马达控制中心（低压开关柜）

一、货物需求详细清单：

| 名 称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站马达控制中心 | 抽出抽屉式开关柜400V IP4X配套密集型母线槽 | 套 | 23 | YS30-09~031 |  |

A、进线柜：2台

塑壳断路器：3200A，1台

数显表计：1只

电流互感器：3000A/5，4只

B、电容补偿柜:4台

断路器：630A，1台

电容：总输出容量270Kvar ，6*45Kvar分6组投入

接触器：100A，6只

C、低压配电柜：6台

塑壳断路器： 800A，1台

软启动器：355KW，1台

数显表计：1只

D、低压配电柜：1台

塑壳断路器：3200A，1台

电流互感器：3000A/5，3只

数显表计：1只

E、低压配电柜：1台

塑壳断路器：100/20A，18台

接触器：20A，24台

热继电器：20~32A，18只

数显表计：18只

F、低压配电柜：2台

塑壳断路器：100/20A，18台

接触器：20A，36台

热继电器：20~25A，18只

数显表计：18只

G、低压配电柜：1台

塑壳断路器：100/20A，7台

塑壳断路器：100/50A，2台

塑壳断路器：100/32A，3台

塑壳断路器：100/20A，18台

接触器：20A，13台

接触器：32A，3台

接触器：50A，2台

热继电器：20~25A，7只

热继电器：50~63A，2只

热继电器：32~40A，3只

数显表计：13只

电流互感器：600A/5，3只

H、进线柜：1台

塑壳断路器：630A，1台

数显表计：1只

电流互感器：600A/5，4只

I、电容补偿柜:1台

断路器：200A，1台

电容：总输出容量90Kvar ，2*45Kvar分2组投入

接触器：100A，2只

J、低压配电柜：1台

BC级双电源开关：630/630A，1台

电流互感器：600A/5，6只

数显表计：1只

K、低压配电柜：1台

塑壳断路器：100/80A，4台

塑壳断路器：100/50A，2台

塑壳断路器：100/32A，2台

微型断路器： 25A，1台

电流互感器：25A/5，7只

电流互感器：50A/5，6只

电流互感器：80A/5，12只

数显表计：18只

L、低压配电柜：1台

塑壳断路器： 80A，5台

软启动器：30KW，4台

电流互感器：80A/5，5只

数显表计：5只

M、低压配电柜：1台

塑壳断路器：100/20A，12台

塑壳断路器：100/10A，6台

接触器：20A，12台

接触器：10A，6台

热继电器：20~25A，12只

热继电器：10~16A，6只

数显表计：18只

二、低压柜技术要求：

1、一般要求：

低压开关柜应是金属全封闭抽屉式带有独立的隔离小室、包括母线区、电缆区、设备区、对每个隔室应留有适当的空间，便于进出电缆接线，扩展、固定件的维修及元件的调换。柜功能小室和柜本体均可作分隔。内部分隔可将电弧破坏性降低到最小程度。低压开关柜为地面安装型，板前操作，电缆即可从后边进出，也可从侧面进出，低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应有承受由此引起的电气，热及机械应力， 每柜中的主母线室与电器室之间应能完全隔开，防止短路造成的事故，抽屉单元应为绝缘阻燃材料，柜中塑料件是无卤素或不含CFC，它具有阻燃和自熄灭的特性。采用标准模块设计可以组成不同方案的柜结构和抽屉单元。抽屉单元中相同型号和额定值的元件的抽屉回路应能互换，不仅要确保相同功能的抽屉具有互换性，还要防止误操作。

额定电压							   400V

最高工作电压						   690V

额定绝缘电压						   1000V

额定冲击耐受电压					   12KV

额定频率							   50Hz

主母线

额定电流                            详见招标附图

短时耐受电流                        100kA  1s

峰值耐受电流                        220kA

抽屉柜垂直母线

额定电流         		    	    2000A;<=4000A

短时耐受电流                        100kA  1s

水平母线与垂直母线的短时耐受电流必须一致。

峰值耐受电流                           >165kA

2、低压开关柜的结构及制造要求

2.1所有电动机控制中心和控制柜应符合本条款规定。制造外壳及小室隔板采用不小于2mm厚的敷铝锌钢板，门板和面板由带树脂保护层的静电喷涂钢板组成。

2.2  400V MCC全部为可抽出式抽屉开关柜，符合IEC60439，整个柜体达到免维护，防护等级IP40，设备区的门打开，防护等级应为IP20。

（1）每个间隔之间独立封闭以防止故障蔓延。抽屉单元应采用绝缘材料模铸而成，应有效防范抽屉单元故障时的内部电弧。

（2）必须满足在污水处理厂使用环境的防腐等级。

（3）在柜内主母线采用封闭式，垂直母线前有IP20的保护罩，3相5线制，单母线分段。每段低压开关柜应便于扩建和增柜。

（4）变压器进线断路器与母线分段断路器联锁。联锁要求1-0-1；1-1-0；0-1-1。

（5）低压抽屉式空气断路器应按标准要求设计和制造。额定电流不应低于所在回路的运行电流。

（6）开关柜应有完善、可靠的防护措施。每个抽屉应有接通、试验、断开三个位置。在三个位置时，柜门面板上需具有明确指示装置且柜门可关闭。三个位置都应有机械定位装置，不允许因外力的作用从一个位置移到另一个位置。各个位置都需具有闭锁装置，改变位置需进行解锁。

（7）相同型号和额定值的元件的抽屉回路(需回路方案相同)应能互换，反之，不能。

（8）不同回路方案应能在同一台柜内混装如框架开关回路与塑壳开关抽屉回路。

（9）开关柜电源采用母线桥，在开关柜上方进线，馈出电缆均由开关柜下方出线，其余MCC开关柜均为电缆下进下出。母线桥为密集母线槽，随MCC供货。

（10）所有柜体、箱体上配手柄，手柄可锁。每一面柜、箱上所有手柄用同一把钥匙。

（12）外部门和开关的手柄，按钮和指标灯护罩应互相匹配。

（12）柜体前后应设可开关的门。

（13）采用铜导线将门与接地的外壳相连。

（14）门上设置开启限幅机构，防止损坏绞链和喷塑表面。

（15）设备的有效安装高度不小于1800mm, 所有柜面元件应采用嵌入式安装。

（16）抽出单元有可靠的机械联锁装置，操作控制手柄有明显的“分闸、合闸、试验、抽出和隔离位置”，为了加强防范，操作手柄定位后，可加挂锁。

（17）抽屉单元带有导轨和推进机构，一，二次接插件应有导入对准机构，抽屉单元与配电母线通过自补偿型的连接件连接，随着短路电流而夹紧力越大。要求插拔抽屉时不能对分支母线造成直接冲击/磨损，并易于带电维护及更换。

（18）一次接插件应能提供由国家权威检测机构出具的机械寿命300次以上的试验报告。★

（19）马达控制中心柜内部电气元件运行要可靠，元器件有较高的互换性、通用性、元件的安装应维护方便。

（20）母线和插接部件全部采用铜质，母线应有相同的断面，全部的联接应保证良好的导电性能；对于水平铜排的连接，须在柜外准备预制连接系统，对连接误差等应预先考虑在内，而不应在现场对铜排进行调整从而影响铜排连接强度。

（21）每个运输单元，应有提升环，用于运输和提升。内置式搬运底座，可以由铲车或提升设备进行搬运，而不需额外加装搬运底座以增加柜体强度，从而造成现场安装困难。

（22）并柜时要求现场柜体横梁和横向组件可拆卸，以方便安装电缆。即允许打开连线隔室，电缆不需折弯。

（23）马达控制中心内部每个设备均应有名牌，上面标有额定值，设定值及说明。主回路和辅助回路接线要完整，主回路接线到端子为止，端子排位于马达控制中心柜内；全部的辅助回路(二次回路)的接线，包括柜内部接线和功能单元的接线，马达控制中心与PLC的联接界面应全部提供。

（24）马达控制中心多功能单元与外部设备的联接以端子排为界。

（25）马达控制中心的每个柜内应有防冷凝加热器，用ON/OFF/自动控制。

（26）马达控制中心进线总开关(进线总断路器)应有总线接口，与计算机管理系统相联。

（27）马达控制中心MCC与机旁就地控制箱构成完整的马达电气控制系统。

(28) 承包商的制造商提供每组马达控制中心安装用的工具。

3、低压开关柜内设备的技术要求

- 安装在低压开关柜内的设备应满足工作条件，在此基础上承包商应保证所需性能或性能范围，若对所要求的或期望不能满足时，及时通知项目经理，经协商进行调整。

- 所有的设备应是新颖的，为有关种类的第一流质量，产品应由专业厂生产，保证质量及产品额定值合格，具有合格证书。

- 所有设备在安装及运行后应具有标记牌，标记牌上应注明容量，操作特性型式及序号，所有设备应各有可靠的安全措施，以防意外及设备损坏。

A、电源：

低压400V、50HZ、3相5线 控制电压：220V

B、框架式断路器：

进线柜均用框架式断路器。

（1）带有液晶显示面板，能显示正常及故障状态值；

（2）带有瞬时、短延、长延时脱扣装置(电子式)；★

（3）可在0.4~1倍的额定电流下整定；★

（4）带有相间短路及单相短路保护；

（5）电气及机械联锁功能；

（6）带有与PLC的接口。

（7）安装方工为可抽出式。

（7）采用无飞弧结构。

（8）带有智能化操作面板，并能与计算机直接通信，进线电压、电流、有功、无功及断路器运行、故障状态信号可通过现场总线直接送至PLC系统。

（9）断路器操作机构应为弹簧储能型，带有手动及电机储能机构，具有储能指示。

进线主开关及每台设备的运行、故障状态信号、手动/自动状态信号可通过现场总线送至PLC，并能实现远程控制。要求现场总线系统与计算机控制系统总线标准一致。

（10）主要参数

额定工作电压：690V  50HZ

额定绝缘电压：1000V

额定脉冲电压：12KV

相数：3P

额定极限短路分断能力：>=65KA

额定极限工作分断能力Ics=额定极限短路分断能力Icu

额定短路接通容量(峰值)：>143KA

额定短时耐受电流(1S)：>=55KA

合闸时间：不大于70ms★

分断时间：不大于25~30ms★

使用寿命：

机械寿命在20000次以上★

电气寿命在10000次以上。★

C、塑料外壳式断路开关

所有电动机保护断路器及馈电断路器全部采用无熔断型，即塑壳断路器型。

（1）塑壳断路器外壳采用高阻燃，高强度的塑料压制，双重绝缘，即外壳完全绝缘，主触点与二次附件有相互独立的绝缘小室，主触点之间有独立小室。采用无飞弧结构。

（2）塑壳断路器应适用于隔离，在断路器面板上应有明确隔离符号，即断路器触点隔离线路采用IEC947-2标准。

（3）400A及以上塑壳断路器脱扣器采用固态微处理器式，信号处理为有效值计算，并具备长延时，短延时，瞬时及接地保护、现场可调，长延时电流可调范围(0.4~1)×1n，短路延时及瞬时(2~10)×1n(保护线路)(8~15)×1n(保护电动机).400A以下采用两段式保护。

（4）塑壳断路器为模块化结构，附件如：辅助触点、分励线圈，安装应简便。

（5）抽屉式塑壳断路器必须具备联锁机构，即当断路器在合闸位置时，开关主体不能从基座上抽出，或在抽出时断路器必须联锁断开，反之，只有断路器主体在分闸位置时才可插入基座。

（6）断路器主要参数

额定工作电压：690V

测试电压：3000V

额定脉冲耐受电压：160A以下为6KV，160A以上为8KV

相数：3P

额定极限分断能力Icu>50KA

额定运行分断能力Ics不低于75%Icu

额定电流：100~630A

使用寿命：

250A以下的机械寿命在25000次以上,400A以上机械寿命在20000次以上。★

250A以下的电气寿命在8000次以上, 400A以下的电气寿命在7000次以上。★

D、接触器

额定绝缘电压：1000V

额定脉冲电压：8KV

保护等级：本体应达到IP20

保护处理：符合IEC68“TH”国标。

设备允许环境温度：-40℃~+70℃运行在U1。

安装方式：允许与正常垂直安装平面成±30℃无降落，应可和断路器插接安装。

阻燃：符合UL4.V1级，IEC695-2-1，960℃。

额定运行电压：>690V

机械寿命：50HZ线圈，达到1000万次。

接触器本身应至少能够达到独立四开，四闭的辅助触点。

对100A以上接触器应能快速更换线圈和触点。

接触器应采用模块化结构，使之方便加入辅助触点。

E、热继电器

保护等级：防直接手指接触IP2x

防护处理：符合IEC68“TH”

设备周围环境温度：

正常工作：-25~+55℃

工作极限：-40~70℃

额定绝缘电压：>690V

脱扣等级：10A

重新复位：通过继电器前部转换开关选择，该开关可锁住并封闭，热继电器应具备脱扣指示器，并有测试功能。

F、低压动态无功补偿装置

（1）总则

a、本技术规范书适用于工程用低压动态无功补偿装置，它提出了低压动态无功补偿装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

b、本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本协议和工业标准，并在相应工程或相似条件下最少有五年以上成功运行经验的安全可靠的优质产品，订货方不接受未经使用的新试制产品。

c、如果供方没有以书面形式对本协议的条文提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本协议的要求。如有异议，不管多么微小，都应在技术规格偏离表中详细描述。

d、本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（2）供货范围

a、设备名称：低压动态无功补偿装置

b、补偿容量：120kvar

c、设备数量：1台

（3） 技术标准

低压动态无功补偿装置的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准规范最新版本的要求，标准规范之间若有差异，应按最严格的标准规范执行。

《低压并联电容器》					    	IEC60831-1：1996

《自愈式低压并联电容器》					GB12747-1991

《低压并联电容器装置》						JB7113-1993

《机电产品包装通用技术条件》          GB/T13384-1992

《包装储运图示标记》                  GB191-2000

（4）使用环境

在户内场合下使用，且室内通风良好。

海拔高度：不超过2000m。

环境温度：-15℃~+45℃

环境最大相对湿度不超过95%。

运行地点无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀和破坏绝缘的气体或蒸气。

（5）技术要求

a、主要技术参数

•取样

取样物理量：无功功率和功率因数。

输入电压模拟量：220V±20%或380V±20%。

输入电流模拟量：（10%~120%）In。

•过电压、过电流能力

装置允许在1.1UN下长期运行。

装置允许在1.3IN下长期运行。

•绝缘电阻≥500MΩ，湿热条件下≥5MΩ。

b、电容器投切原则

•电压相关原则：

当电网电压高于过压设定值426V时，逐级切除电容器，直至电压小于电压设定值。

当电网电压低于欠压设定值340V时，装置休眠。

当电网电压在过压设定值和欠压设定值之间时，按所需无功不足补，过补切。

•电流相关原则

当取样电流小于启动值时，电容器将不投入。

•无功相关原则

当线路中感性无功达投入设定值时，开始投入电容器。

当线路中容性无功达切除设定值时，开始切除电容器。

•补偿过程中不产生投切振荡，不产生涌流，不产生谐波。

c、本装置应具有以下功能

•显示功能

显示实时电压值。

显示实时电流值。

显示实时无功值。

显示实时功率因数。

显示实时谐波电压、谐波电流值。

•设置功能

设定过压值、欠压值、且连续可调。

设定电容器投切百分比。

设置CT变比。

•控制功能

根据电压、电流和所需无功，自动投切电容器组。

•保护功能

过压切除功能。

过压闭锁功能。

欠压保护功能。

低电流闭锁功能

延时保护功能。

温控保护功能。

•自动手动投切功能，手动、自动平滑转换功能。

•滤波功能。采用失调谐技术使装置能抑制5、7次谐波的冲击，确保装置正常投运。

•通讯功能：设有配电监测功能，采集相关数据，记录相关数据，处理相关数据，形成整点数据报表、日报表、月报表。

d、本装置应具有以下特点：

投切方式：采用晶闸管投切调节器自动投切、无人值守。★

采用过零投切技术，投切时，无涌流，无震荡，无谐波。

动态响应时间：20ms。

投切精度高，平均可达2%。

分组灵活，采用等差制1：1：1。

补偿方式：平衡补偿。

自我保护功能完善。

谐波抑制效果明显。

装置自身消耗功率：≤10W。

电容器放电：从电压峰值降至50V，历时小于3min。

e、主要元器件技术性能要求

1、低压无功补偿控制器

显示功能：采用汉字大屏幕图形显示，能实时显示系统U、I、S、P、Q、COSø，可显示电压、电流的总谐波分量和3、5、7、9、11次谐波分量、投切状态。

设定和保护：可设定过压、欠压、过流、系统CT、自动投切电容器组方式、谐波检测和谐波超量闭锁功能。

记录和通讯：可记录UMAX、IMAX、SMAX、PMAX、QMAX和电容器组投切时间，具有RS485通讯接口和开放的通讯规约，可实现四遥功能（遥信、遥测、遥控、遥调）。

2、低压电力电容器

要求选用自愈式电容器(选用480V电容器情况下，要保证在系统电压400V时电容器输出容量满足规定的电容柜容量输出)。

该电容器要求可以适应电网中由于谐波产生的电压抬高，及电网负荷变化引起的电压波动。

自愈功能：电容器在过载情况下能自我修复。

保护装置：可防止电容器在临近寿命使用期限或电容器过载及过热引起的爆炸。

3、晶闸管投切调节器

采用晶闸管投切调节器作为电子投切开关，无浪涌电流，无冲击电压，响应速度快，无功耗，无谐波，无电磨耗，使用寿命长。

动态响应时间：20ms。

投切精度：平均2%

4、低压串联电抗器

串联电抗器选用电抗率为7%的宽频、低噪干式铁芯电抗器，能抑制5次及以上电网谐波。

进线开关

选用与马达控制中心低压屏相同品牌的进线开关，具有短路保护功能。

f、补偿效果要求

•改善供电质量，提高电气设备正常出力。

•降低线路损耗、变压器损耗。

•降低供电的视在功率，增加输变电设备线路的负荷能力，延长电气控制设备的使用寿命。

g、其它元器件及安装

•信号灯：各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯(不含氖灯)。如：半导体发光管。

•装置导线必须采用铜线，连接导线的端子必须采用铜质零件。

•指示仪表：所有仪表均采用数字式仪表，其准确度等级不得低于0.1级。

•元器件安装应便于维护、检验和更换。

•标记：各种指示仪表、转换开关、指示灯、信号灯、参数调整旋钮等，应有明确说明及调节方向标记。

h、柜体要求

•柜体结构：采用柜式、钢结构全封闭式。柜门开启灵活，牢固可靠。

•柜体材质：优质冷轧钢板，厚度不小于2mm。

•柜体防护等级：不低于IP20。

•柜体尺寸：待定。

•柜体颜色：待定。

（6）质量要求

a、设计与制造

补偿装置的设计与制造应符合2.0所列标准与规范的规定，如果供货商对制造补偿装置的材料的选用另有规定，应征得业主的同意。

b、检验与检测

补偿装置制造完成后产品检验除应符合本技术规范书第5条的规定外，还须进行以下项目的检验：具体试验内容详见第8条。

c、油漆、包装和运输

供货商应按照2.0所列标准与规范中有关油漆、包装和运输的规定，对所订购的补偿装置进行油漆、包装和运输，并应满足以下要求：

供货商提供的设备表面油漆应色泽均匀、光亮、无锈蚀。

设备外套防潮塑料袋，并由木箱包装，并能适应长途公路和铁路运输、以及多次装卸和搬运要求。

供货商负责把设备送到业主施工现场。

(7) 铭牌

供货商应将补偿装置铭牌安装在明显位置，并应牢固固定。铭牌应标明下列内容：

制造单位名称和商标；

设备名称和型号；

额定电压(相数、电压)；

额定容量；

额定电流；

额定频率；

设备重量；

设备出厂编号；

制造日期。

（二）电力变压器

1、电力变压器详细供货清单

| 型号及规格 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环氧树脂干式(SCB10)1600KVA 10/0.4KV D /Yn-11 | 台 | 2 | YS30-032~033 |  |
| 环氧树脂干式变(SCB10)315KVA 10/0.4KV D /Yn-11 | 台 | 2 | YS30-034 |  |

2、参考标准

2.1设备按照最新IEC标准或中国有关部级以上标准设计、试验和安装，细节上不能低于：

IEC76-67          电力变压器

IEC76-2-76        温升

IEC760-3-80       绝缘水平和介质试验

IEC76-5-76        承受短路的能力

IEC76-4-76        分接和连接方法

IEC606-78         电力变压器使用导则

IEC551-76         变压器和电抗器的声波测量

IEC616-78         电力变压器线端和分接标志

IEC722-82         电力变压器和电抗器的雷电冲击试验与操作冲击试验的导则

IEC726-82         干式电力变压器

GB1094.1-1996     《电力变压器》

GB1094.2-1996     《电力变压器》

GB1094.3-5.85      《电力变压器》

2.2一般要求

2.2.1变压器应能满足长沙地区环境温度、气候条件，污水处理的环境下连续运行达到规定的使用性能。变压器为节能型环氧树脂干式变压器，安全可靠性高。

2.2.2电力变压器是环氧树脂干式变压器，浇注材料主要为双酚环氧树脂，其中混合柔韧添加剂和防火的活性粉末材料，以防止龟裂及达到阻燃自熄作用。高压线圈采用线绕或箔绕、低压线圈为铜箔绕制，使电抗高度一致，安匝平衡有较高的抗短路能力，免维护。根据IEC标准制成，结构先进，具有空载、负荷损耗低、体积小、重量轻、噪音低、节约能量显著、节省运行费用，长期连续运行不用维护。采用先进的静电喷烤漆等表面处理工艺达到防锈、防潮、防腐的“三防”要求。

2.2.3每台变压器必须按照下列标准提供，若承包商提供的电力变压器与期望的不同时，及时通知项目经理，共同讨论商定。

——额定铭牌

——端子排箱

——起重吊钩

——滑动导轨及拉钩，每台变压器应安装滚轮，其轨迹由承包商提供。

——接地

——压力释放阀

——测温元件：用温度计测量线圈的温度，且不超过IEC标准

——具有温度保护装置

温度升高：140℃发出故障信号

150℃开关柜跳闸

通风装置：采用风帘式结构，并可根据测温装置自动启动。

外    壳：带变压器保护外壳，保护等级IP21。

2.3技术要求

2.3.1变压器为室内地面安装，制造和常规试验应符合IEC的标准要求，电压等级与容量相同的两台变压器的极性，相序，电压比，阻抗等参数应一致。

相  数：3相

频  率：50HZ

变  比：10KV/0.4KV

相  位：高压绕组△

低压绕组  Y0中性点接地

矢量组别：11

调压范围：±2×2.5%

温    升：根据IEC76-22标准

连接方式：10KV侧 电缆进入        三相三线

0.4KV侧 母线桥至低压柜  三相四线  低压中性点用铜导线牢固接地，且符合IEC标准

315kVA 三相干式电力变压器技术参数

短路阻抗电压：6%

空载电流：≤0.5%

空载损耗：≤1.23kW

负载损耗(120)：≤6.9kW

负载损耗(75)：≤6.01kW

声级：49dB

1600kVA 三相干式电力变压器技术参数

短路阻抗电压：6%

空载电流：≤0.5%

空载损耗：≤1.83kW

负载损耗(120)：≤11.9kW

负载损耗(75)：≤11.01kW

声级：63dB

- 自控系统设备、 变电室微机监测直流屏主要设备

1、控制系统的概述

1.1控制系统由人机界面、工业以太网、RS485现场控制总线及PLC系统四部分组成。系统组成建立在一个开放式、模块化结构的基础之上，并使系统可以灵活、方便地实现复杂的编程和组态工作。

1.2系统设控制室控制和现场监控两级，即控制室和一个现场控制单元，现场控制单元实时采集各泵站、电动阀等现场信号，并在上位机触摸屏及控制室工控机上显示出来．

1.3本工程拟采用的控制管理系统是基于现代先进控制思想的分布式计算机控制系统（即集散型控制系统），采用这种结构可使生产过程中的信息能够集中管理，以实现整体操作、维护、管理和优化；同时，也使得控制危险分散，提高系统可靠性。

2、自控系统设备的采购范围

本工程自控系统设备的供货范围包括以下主要内容：

工业控制系统设备

泵站管理计算机系统设备

通讯网络设备

自控仪表的防雷、过电压保护、接地设备

投标人应按下表规定的数量和规格提供合格的仪表及控制设备，所提供的设备必须是完整的产品，并且是全新的，且从未使用过。供货范围包括设备安装的全套附件和备件等。

如果招标图纸与本技术规范要求不一致，应以本技术规范为准。

3、泵站自控系统设备详细供货清单及技术要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 设备编号 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业控制计算机 | 见设备选型技术规范要求 | 套 | 2 | YS30-35~36 | 控制室 |
| 2 | PLC | DI：305、DO：53、AI:44、AO:0 | 套 | 1 | YS37 | 变配电站 |
| 3 | 可编程终端（触摸屏） | 有源阵列彩色液晶显示屏。10寸, XGA1024×768 | 套 | 1 | YS30-38 | PLC柜 |
| 4 | 便携式计算机 | Pentium4-3.0G/60GB/512M DDR/14.1英寸彩色TFT显示屏/8XDVD CDRW/10/100自适应以太网卡 | 套 | 1 | YS30-39 |  |
| 5 | 可编程程序控制器专用组态软件 | PLC组态软件 | 套 | 1 | YS30-40 | 变配电室 |
| 6 | 工控机组态软件 |  | 套 | 1 | YS30-41 | 控制室 |
| 7 | 触摸屏组态软件 |  | 套 | 1 | YS30-42 | 变配电室 |
| 8 | 操作系统软件 | WINDOWS NT/2000 | 套 | 1 | YS30-43 | 控制室 |
| 9 | 网络版杀毒软件 | 支持Windows系列操作系统， | 套 | 1 | YS30-44 | 控制室 |
| 10 | 工业以太网交换机 | 12个10M/100M自适应以太网RJ45接口，2个10M/100M/1000M以太网RJ45接口 | 套 | 1 | YS30-45 |  |
| 11 | 报表打印机 | A3黑白激光打印机 | 台 | 1 | YS30-46 | 控制室 |
| 12 | 不间断电源 | 3KVA, 60min 供电 | 台 | 3 | YS30-47~49 | 现场分控室 |
| 13 | 电源二级过电压防雷器 |  | 套 | 1 | YS30-50 | 现场分控室（安装于PLC柜） |
| 14 | 模拟信号的防雷器 |  | 套 | 1 | YS30-51 | 现场分控室 |
| 15 | 24V直流稳压电源 |  | 套 | 1 | YS30-52 | 现场分控室 |
| 16 | PLC控制柜 | 满足实际使用需要 | 面 | 1 | YS30-53 | 变配电室 |

4、 控制系统组成

根据泵站工艺流程和总平面布置，结合MCC的位置和供配电范围，按照控制对象的区域、设备量，以就近采集和单元控制为划分区域的原则，泵站变配电所内设一控制室，由高性能可编程序控制器（PLC）及自动化仪表组成的检测控制系统----现场控制站(LCS)，对泵站各过程进行分散控制；再由通讯系统、监控计算机组成的控制系统----控制室，对泵站实行集中管理。作为分控站与上级调度的中心控制室之间由工业以太网进行数据通信。

4.1 泵站主要控制设备

泵站控制站PLC采用PLC具有双CPU双电源双网络的双机热备/容错系统，对上它们在上级调度的中央控制管理计算机的协调下运行，并传送数据，对下它们分别承担本区域的数据采集和自动控制功能，即使上位计算机发生故障，它们也能独立运行。为确保本站现场分控室的安全运行，现场控制柜的门锁装有条码识别系统，只有本站自控操作人员的磁卡才能打开，进入控制程序进行程序修改还需输入相应的密码。

泵站内设现场控制系统LCS，分别配置以下主要控制设备：

（1）一套可编程序逻辑控制器（PLC）

（2）一套可编程终端（触摸屏）

（3）一套不间断电源（UPS）。

（4）一套便携式计算机

（5）工业以太网交换机

（6）过电压及防雷保护装置。

现场控制站的主要功能如下：

A 按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制，同时采集工艺参数，电气参数及电气设备运行状态。

B 通过RS485与控制室的监控管理系统进行通信。向监控管理系统传送数据，并接受监控管理系统发出的开停机命令。

C 在操作屏上显示所辖工段的工艺流程图，工艺参数，电气参数，及设备运行状态。通过功能键盘设定工艺参数，控制电气设备。

D 采集的主要工艺参数有：水位、流量、温度、电流，电压，功率等。

E 设不间断电源，保证在停电故障时系统仍能安全可靠地运行。

4.2泵站现场控制系统LCS的控制范围与I/O清单列表如下：

LCS（设在泵站变配电室内）分控站

控制范围：格栅井、沉砂池、污泥泵、泵房、变配电所。

控制站的I/O容量为：DI=486、DO=76、AI=53、I/O清单见电施图

5、主要的闭环自动控制系统

泵站设备的控制方式如下：

现场手动模式：设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时，通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

就地检修维护模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时，设备控制权在LCS(Local control station)控制站。操作人员通过LCS控制站的操作面板上选择“手动”方式，利用监控画面或键盘对设备进行检修操作。

遥控模式：即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程” 开关选择“远程”方式,且LCS控制站的操作面板上选择“遥控”方式时，操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式：现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式，且LCS控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时，设备的运行完全由LCS根据泵站的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制，而不需要人工干预。

控制方式设计为：就地手动控制优先，在此基础上，设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为：现场手动控制、就地检修控制、遥控控制、自动控制。

手动方式是操作人员的专有权利，因为过程连锁在此模式下无效；而自动模式下，安全连锁是有效的，并限制操作的可能性，可防止非正常状态下运行。离工艺过程越近的控制层具有更高的优先权。

5.1水泵自动控制系统

泵池设超声波液位仪表，根据水位测量仪测得的泵房水位值自动控制多台水泵的启停运行。当泵房水位高至某一设定的水位值时，PLC系统将按软件程序自动增加水泵的运行台数；相反，当泵房水位降至某一设定的水位值时，PLC系统将按软件程序自动减少水泵的运行台数。同时，系统累积各个水泵的运行时间，自动轮换水泵，保证各水泵累积运行时间基本相等，使其保持最佳运行状态。当水位降至干运转水位时，自动控制全部水泵停止运行。在监控管理系统和就地控制系统的操作面板上可以设定水位值。

5.2电力监控

与泵站电力监控系统建立联系，在中心控制系统设置电力监控程序，显示电力系统的主接线、各段母线的电压、各母线开关的状态和电流、各变压器的状态、各主要用电设备的状态和电流、高压进线、低压进线处的电量数据等，实现监控、管理泵站的电力消耗。

6、 现场检测仪表

本工程仪表选型中遵循以下原则：

6.1 可靠性

由于现场仪表检测的介质成分比较复杂，仪表安装的环境比较恶劣。为了保证污水处理过程的安全、可靠的进行，在选择仪表时选用符合工业级标准的、成熟定型的，且经过现场使用并证明是成功的产品。考虑到水质及现场环境的条件，为防止探头结垢，尽量选用非接触式、无阻塞隔膜式、自清洗式的传感器，且户外安装的仪表变送器保护等级应达到IP65,浸没在水下的仪表传感器保护等级应达到IP68。

6.2 方便性

仪表在使用时具有安装操作方便、简单易学、界面清楚、功能实用，维护人员可以很方便的对仪表进行维护、检修等操作。仪表应采用4~20mA的输出信号输出，并带足专用电缆和安装附件。

6.3在线仪表监测内容

污水进水流量

泵房水位

| 序号 | 名称 | 安装位置 | 位号 | 测量范围 | 单位 | 数量 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波液位差仪 | 格栅间 |  | 0~10M | 套 | 2 | YS30-54~55 |
| 2 | 超声波液位计 | 污水泵房 | LE114 LIT114 | 0~10M | 套 | 2 | YS30-56~57 |
| 3 | 电磁流量计 |  |  | DN1000 1200L/S | 套 | 1 | YS30-58 |

7、控制系统供电及过电压防雷保护

控制室配置不间断供电电源UPS和过电压及防雷保护装置，应符合IEC1024-1和IEC1312-1。

8、站内通讯网络

站内通信网络分为现场检测层和现场管理层。同时可以通过以太网扩展接受上一级网络（泵站管理所级管理网）的调度，实现PLC控制系统、泵站管理系统的整体结合。

9、软件与配置

本控制系统将配置以下正版可升级的软件：

| 1 | 可编程程序控制器专用组态软件 | 套 | 1 | PLC组态软件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工控机组态软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 触摸屏组态软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 操作系统软件 | 套 | 1 | WINDOWS NT最高版 |
| 5 | 网络版杀毒软件 | 套 | 1 | 支持Windows系列操作系统 |

10、 可编程序控制器（PLC）

10.1投标商必须对每个现场控制站的PLC做详细的配置，列出组成各个现场控制站PLC的模块，机架，连接电缆及附件的型号和数量。

10.2本工程选用的PLC系统根据被控对象对连续运行可靠性的要求选择采用PLC具有双CPU双电源双网络的双机热备/容错系统。双控制器热备为硬件冗余。即主控制器机架的处理器、电源、上位监控网络完全按照冗余配置，任何部件的故障或者异常关断都应能够自动切换到备用系统。同时控制器具有独立运行模式，当系统发生故障和意外时，控制器可独立运行和监控。假如一台控制器不能工作或被诊断故障，另一台必须保证所有设备及模式能不间断地、无扰动继续自动切换运行。主备控制器的切换时间应在30ms之内，且应以不影响监控对象和监控系统设备正常运行、系统功能正常执行及数据的正常通讯为准则。现场PLC上为便于操作员现场操作修改数据，根据需要每台PLC配1台可编程操作员终端。

10.3与发达国家相比，中国电网质量尚有差距， PLC电源波动适应范围应大于±10%。PLC柜内需加装1:1隔离变压器。

10.4鉴于系统防雷性能的要求，输入输出模块均需具备光电隔离性能。所有输出另加继电器隔离。考虑到各PLC安装接线方便，且各PLC站控制点数不多，为统一起见，其开关量输入模块全部采用16点模块，开关量输出模块全部采用具有继电器输出的16点模块，模拟量输入采用8路4~20mA、1~5V、0~10V的标准输入模块，模拟量输出采用4路4~20mA、1~5V、0~10V标准输出模块，各模块具体指标请参照下文。所有I/O模板的配置及编址通过软件实现，无跳线及DIP开关，能做到任意模块任意槽。

10.5由于考虑到PLC输入输出和其他设备需要提供电源，故在每个控制站各配置开关电源，输出电压24VDC，带电压不足显示/检测输出。

PLC性能特点：

11、CPU指标：

11.1PLC内部采用高性能工业级别微处理器结构分别处理信号和通讯数据，支持实时的多任务操作系统，处理速度要求CPU处理每条二进制指令的时间不超过0.03微秒。

11.2双CPU硬件热备（2 CPU同时参与计算机与数据保存，1个CPU控制，故障时平滑切换）,并且支持运行中组态更换模块。

11.3 PLC主从CPU之间是根据主动冗余的原理进行无扰切换,CPU与CPU之间的数据同步模式必须为自动同步模式。

11.4冗余PLC采用双电源供电，50/60Hz，85~264VAC

11.5冗余PLC采用主、从控制器，并配备各自独立的电源，通讯模块。系统背板总线必须为并行总线，

11.6 PLC控制器断电时由锂电池供电并保持数据，并应具有相同大小的Flash存储器备份程序和数据。必须支持符号编程，编程中所使用的符号变量必须能被监控软件，触摸屏等系统直接访问。

11.7冗余PLC的主、从控制器的主、从状态可通过监控软件和PLC上的指示灯观察。主、从控制器的切换在故障出现时由系统自动实现，同时可以通过监控软件和PLC系统的硬件按钮进行手动切换。

11.8 CPU支持等时同步功能,用户程序可等时I/O访问,保证一致的输入和数据传输。

11.9冗余CPU和远程输入输出模块之间的数据通讯须选用Profibus总线协议,保证数据传输的快速性和稳定性。

11.10冗余CPU可灵活采用分离式机架或集中式机架进行配置，这样增加硬件配置的灵活性。

11.11 PLC的内存容量不应小于10M字，且有扩展的能力。内存分布为程序区和用户数据区，采用完全的自动内存分配机制，开发人员无需人工分配系统内存，缩短开发时间并保证程序的可维护性。PLC内部采用快速内存，用户只需通过软件即可将处理器和I/O模块、网络模块升级至最新版本。

11.12 PLC必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持，运用变成软件各编程语言之间可相互转换；数据格式应符合IEC1131标准。

11.13数字量输入/输出地址分别不少于16KB，模拟量输入输出通道分别不少于8192。冗余PLC通过冗余现场总线和I/O站相连，冗余CPU的主、从控制器和两条现场总线相连。

11.14 PLC支持灵活的网络结构，无需任何编程或者处理器干预，即可实现不同网络之间的通讯桥接和数据交换；支持灵活的网络分段以及相应的隔离式桥接方案。

11.15编程软件采用最新的Windows版，采用结构化、多任务、梯形图、语句表编程方式，具有良好的在线编辑和在线帮助功能。

11.16 PLC 系统要求背板机架式设计，保证良好的机械物理性能。PLC机架应保证良好的机械和防腐性能，PLC系统，包括机架，各种模块都应符合完全的无风扇设计要求。

11.17在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。

12、电源模块

电源：220VAC10%。（与机架和模块相配）。

工作压力：85~265VAC；

频率范围：47~63HZ

工作温度：0~60摄氏度；

保存温度： -40~70摄氏度；

相对湿度：10~95%

13、数字量输入模块

16点输入： 24VDC。

支持带电插拨；

输入模块对于每个输入都要有状态指示。

通道地址由组态软件分配，不需硬件跳线。

模块与背板总线之间应光电隔离。

可拆端子块。

14、 数字量输出模块

工作电压24V DC

支持带电插拨；

输出短路保护

输出模块对于每个输出都要有状态指示。

通道地址由组态软件分配，不需硬件跳线。

15、 模拟量输入模块

支持4-20mA，1至+5VDC，0至10VDC，

8路模拟量输入模块：分辨率14位。

支持带电插拨

完全软件可配置；

可拆端子块。

16、模拟量输出模块

4模拟量输出模块：4～20mA，0-10v, 1-5v,

分辨率12位。

支持带电插拨

完全软件可配置；

可拆端子块。

注：以上模块的环境条件要求如下：

工作温度：0～60℃

17、工业以太网卡功能描述

• 用于将PLC 连接到以太网上

. 10/100M bit/s 自适应全双工连接，可自动切换

. 可用于 ITP、RJ45 和 AUI 的全球连接

. 带有 ISO 和 TCP/IP 传输协议的多协议方式

. PG/OP 通讯

• 通过网络进行远程编程和调试

• 模板更换不需要编程设备的帮助

18、 I/O接口模板

. 可以为所有的工业领域和应用提供完整的分布式解决方案

. 用来把分布式I/O模块通过现场总线和主站连接

. 接口模板通过现场总线可以和硬件冗余的CPU连接

. 具有时间标记和时钟同步功能

. 适用于等时同步操作

19、可编程终端（触摸屏）

为了便于现场操作，在被控现场配置可编程图形触摸式终端，技术指标如下：

˙采用32位RISC芯片

˙显示器件：有源阵列TFT彩色液晶屏

˙有效显示区域：12英寸以上

˙显示分辨率： SUPER VGA 800*600点

˙容量： 12M闪存

˙画面数量：≥3000

˙字符显示：256个/画面

˙显示文字： 5种语言包括英文、中文等

˙通讯接口： MPI/DP/MODBUS/ EtherNet

˙电源电压范围：AC85V~AC264V

˙保存温度：-20℃~60℃

˙运行温度：0~50℃★

˙保护构造：IP52★

˙运行寿命:  ≥ 50000小时

˙支持工具软件：Windows 98以上环境

20、 工业以太网交换机

˙主干网络交换机应选用模块化工业以太网交换机,导轨安装。

˙每个交换机应提供至少12个10M/100M自适应以太网RJ45接口，2个10M/100M/1000M以太网RJ45接口。为保证系统配置的灵活性，交换机应能够至少扩展出4个100M光纤接口，光纤接口既支持多模光纤，也支持单模光纤

˙考虑到维护的需求，交换机所有光纤模块应支持热插拔功能

˙考虑到主干网络交换机配置参数复杂，以及故障后快速更换，交换机应提供参数备份的功能，如提供插入的存储芯片

˙支持冗余双环网硬件自动切换，切换时间不大于300ms。

˙支持电源冗余

˙为保证现场使用的可靠性，交换机应采用无风扇散热方式。

˙在面板应可监视各个端口的工作状况。

˙支持虚拟局域网(VLAN)功能。

˙支持多播过滤功能

˙支持OPC Server功能，即可以把交换机状态信息通过OPC方式集成到上位机监控软件中，便于系统的统一监控和维护

˙支持SNMP协议，支持基于WEB的自诊断、监视、管理功能

˙MTBF（平均无故障时间）值不小于10年。

˙所有交换机应为经过多个工程检验的性能可靠的工业级产品。

˙考虑到故障现场报警的需要，交换机应提供至少4对DO/DI节点作为信号触点。

˙基于抗干扰，安装牢固和防尘的考虑，要求交换机提供的100M电气接口应为国际标准的连接方式，建议采用屏蔽工业双绞线作为通讯电缆，增强通讯系统的可靠性与耐用性。

21、 工业控制计算机

组成/套	一台主机、一台显示器、一个标准键盘、一只鼠标	CPU：Pentium 4   3.0GHz

内存：512 MB

硬盘驱动器：120GB,转速7200，2048kB缓存

软盘驱动器：1.44MB

光盘驱动器：48X CD，256kB缓存，传输速率7500kbps

工业以态网  100MBPS

图形卡：64MB

RS485/RS422    RS232  通讯接口

显示器	20”宽屏液晶 TFT  1680*1050

键盘	标准键盘

鼠标器	光电式鼠标器

操作系统	WINDOWS NT4.0中文版/ WINDOWS 2000中文版

22、 打印机

选用激光打印机并适当增配内存容量。

报表打印机——A3 黑白激光打印机；

23、 电缆

23.1 概述:

23.1.1所有电缆标有额定电压及型号，并应附有制造商的商标，原封运输到现场，所有电缆及导线的芯线材料均采用铜材，不允许有中间接头存在。

23.1.2电缆应妥善包装在符合GB4005规定要求的电缆盘上交货。在装卸、运输过程中设备不能裸露，不能受潮。应贮存在防雨货仓中。

23.1.3为使用户能了解报价的依据，承包人应提供总价和分项报价。

23.2 制造及检验标准

设备性能招标中无特殊说明或要求时，电缆应满足GB(国家标准)，当GB 标准不全的可用IEC标准。

GB12706、GB9330、IEC189、BS5308

23.3 技术要求

A .控制电缆

使用特性：长期允许最高工作温度：90℃

PVC绝缘PVC护套

额定电压：450/750V

敷设温度不低于：-15℃。

标    准：GB9330

电压试验：在成品电缆上施加5KV电压持续5min，试验过程中绝缘应不发生击穿。

B电子计算机用屏蔽电缆

使用特性：长期允许最高工作温度：70℃

标 准 号：参照BS5308、IEC189、JT/HY1-08

产品主要电气性能至少应满足下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时导体 直流电阻 | Ω/km | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 |  | 1.5mm2 | 2.5mm2 |
|  |  |  | ≤36.0 | ≤24.4 | ≤18.2 |  | ≤12.1 | ≤7.4 |
| 2 | 20℃时绝缘 电阻 | MΩ·km | PE绝缘 |  |  | PVC绝缘 |  |  |
|  |  |  | ≥1000 |  |  | ≥25 |  |  |
| 3 | 试验电压 | KV | 线芯-线芯 |  |  | 线芯-屏蔽 |  |  |
|  |  |  | 3.0 |  |  | 2.0 |  |  |
| 4 | 工作电容(1kHz) | nF/km | PE绝缘 |  |  | PVC绝缘 |  |  |
|  |  |  | ≤100 |  |  | ≤190 |  |  |
| 5 | 分布电感(1kHz) | mH/km | 本质安全型 |  |  | 非本质安全型 |  |  |
|  |  |  | ≤0.6 |  |  | ≤1.5 |  |  |

24、不间断供电电源

220VAC采用在线式、隔离型、连续双转换或后备式的UPS不间断供电电源，蓄电池采用阀控式密封型铅酸免维护胶体蓄电池，续流能力为1.0小时以上；24VDC配置独立的高品质直流稳压电源。不间断供电电源UPS应符合IEC1024-1和IEC1312-1。UPS采用静态整流器/逆变器型，并有储能电池，要求输出为正弦波，并应对指定的设备提供不间断电源。它应安排在主电源不符合规定要求时使用，避免设备的破坏或扰动。

现场控制站—3kVA   1.0小时  在线式

25、防雷、过电压保护及接地

过电压保护装置能抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压和吸收暂态浪涌电压能量，在保障供电连续的条件下，保障计算机、PLC控制站及其它主要设备免受过电压的干扰和侵害，使用电设备安全正常地运行。

随着泵站自控现场总线和现场仪表的大量使用，为了确保自控和仪表系统能够稳定运行，应考虑整个弱电系统的防雷保护。具体要求如下：

A.整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害。

依据GB7450-87（电子设备雷击保护导则），对电子设备的雷电危险源有以下三种：

直击雷：雷电直接击中线路并沿导线或电缆流过大量的雷电流，持续时间达若干微秒，使线路设备有实质性的破坏，还可以引起几千伏的过电压直接加到线路装置和终端设备上。

感应雷：通过雷云之间或雷云对地的放电，在附近的架空线路、埋地线路、钢轨或类似传导体上产生的感应过电压。

地电位升：雷电流通过接地装置流入大地所引起大地电位的升高，危害设备对地的绝缘。

B.严格按照GB50057-94（建筑物防雷设计规范）中对屏蔽、接地和等电位连接的要求，作好建筑物内各电气设备的等电位连接。

C.泵站内的计算机、PLC、仪表等电气设备的信号线与电源线若是从LPZ0区进入LPZ1区的，设备的信号和电源端口上必须加装防雷保护器，如：电源线、现场总线、4-20mA模拟信号线和视频等信号线。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备，具体的使用和性能要求如下：

D 对进出建筑物的交流电源线应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式（如：TN、TT、单相），在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器（或组合）：

E 当电源线从LPZ0A区进入LPZ1区时，防雷器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

雷电冲击电流	  Iimp：	50KA （10/350μs）

电压保护级别  Up：	≤1.5KV

响应时间		  tA：	≤100ns

F 当电源线从LPZ0B区进入LPZ1区时，防雷器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

最大放电电流  I：	40KA  （8/20μs）

电压保护级别  Up ：	≤1.5KV （20KA，8/20μs）

响应时间 	  tA	：  ≤25ns

G 对从LPZ0区进入LPZ1区的各类现场总线和4~20mA模拟量等信号电缆，必须对电缆两端的电气设备分别安装达到如下指标要求的防雷器：

冲击通流容量  Isn：	20KA （8/20μs）

响应时间 	  tA：   ≤1ns

若现场仪表为四线制仪表，应分别对仪表的信号和电源进行保护，信号防雷器应符合7.3.4的要求，电源部分若是交流供电，可视被保护设备的价值和经济条件，降低防雷器的保护参数，但至少符合7.3.3的要求；若是直流供电，防雷器也应符合7.3.4的要求。

26、 软件包

本工程应采购以下正版可升级的软件：

26.1可编程程序控制器专用组态软件

通信组态：生成各种通信关系。明确节点间的通信关系，可实现现场仪表与PLC之间、PLC与监控计算机之间，以及计算机与计算机之间的数据通信。

控制系统组态：生成各种控制回路。明确系统的控制功能，各控制回路组成结构、控制方式与策略。

26.2工业实时监控组态软件

监控软件必须具有以下功能。

在统一的环境里集成,组态和管理可编程控制器专用组态软件和实时监控组态软件.

在厂级中央控制室连有多台计算机，这些计算机通过控制网和控制系统相连，负责监控全厂的各个工艺过程，运行在这些计算机上的软件必须是成熟的、在国内外有过广泛的应用。监控软件必须具有以下功能。

实时数据采集：将现场的实时数据送入计算机，并置入实时数据库的相应位置。常规控制计算与数据处理.

逻辑控制：时间程序控制，如完成开、停车的顺序启停过程。

报警监视：监视生产过程的参数变化，并对信号越限进行相应的处理，如声光报警等。运行参数的画面显示：带有实时数据的流程图、棒图显示，历史趋势显示等。

报表输出：生产报表的打印输出。

操作与参数修改：实现操作人员对生产过程的人工干预，修改给定值，控制参数、报警设定等

文件管理

数据库管理：在线与历史数据管理、综合利用、保存等。

系统维护

对现场控制系统软硬件的运行状态进行监视、故障诊断，以及软件的测试维护等。

系统仿真

对控制系统的部件(通信节点、网段、功能模块等)进行仿真运行。可对系统进行组态、调试、研究。

对工业实时监控组态软件的要求

监控软件必需集成MS SQL SERVER数据库,过程数据记录必须归档在数据库中.

可编程控制器组态软件中的过程变量和报警信息的组态可自动镜像传输到实时监控组态软件

实时监控组态软件可提供功能强大的组态诊断工具和运行环境下的组态工具.其中包括网络诊断,过程诊断,可编程控制器诊断和SCADA软件诊断.诊断画面可使用实时监控组态软件中内置的向导或功能方便的生成.

（1）全部监控软件和编程软件均为统一的WINDOWS 2000操作系统；监控软件必须能够支持友善的中文化界面；画面的刷新周期不超过1秒，数据的刷新周期应不超过500毫秒。

（2）为保证监控软件和其他软件的集成应用、数据交换和信息管理系统-如ERP的连接以及整个工厂软件的网络分布式应用Windows DNA的实施，监控软件必须是基于MICROSOFT MFC和COM/DCOM开发的，必须和 WINDOWS 2000操作系统和运行于其上的其他应用软件完全兼容；

监控软件基本系统须内置过程记录历史数据库系统.

（3）为了便于用户功能的定制，监控软件必须内嵌完全的VBA，而不只是VBA的一个子集；监控软件必需内置至少两种语言的脚本系统,例如一种ANSI C,一种VBScript.

（4）监控软件必须支持多种OPC技术, 例如OPC DA,OPC A&E, OPC HAD, OPC XML DA，并且至少可以同时作为 OPC DA SERVER和OPC DA CLIENT；

（5）监控软件必须支持开放的、符合ODBC特征的数据库，并能与编程软件及其他的专业数据库软件共享数据库；

（6）监控软件必须完全支持ActiveX技术，这包括ActiveX容器、ActiveX控件和ActiveX文本技术；

支持在一个原始变量中快速传输大量的数据.其中包括在一个原始变量中传输报警或者归档数据. 另外可以使用原始变量在可编程控制器和监控软件的数据归档之间建立高速数据传输的连接.

（7）监控软件必须具有高级编程接口，可利用VB/VC++调用HMI软件中的高级编程对象；

（8）监控软件应具备方便的标签管理功能，供应商应详细说明标签的导入、变更、应用的方法。支持标签组态的导入导出。

（9）监控软件必须具备完善的权限保护功能，对所使用的画面、命令、标签等加以不同的限制，确保所有操作人员只能在其自身权限内操作；

（10）投标商应当为监控软件提供完善的、成熟的软件套件进行网络浏览、网络诊断、通讯组态、软件驱动和数据通讯服务。对于各层网络，投标商均应当提供现成的通讯驱动软件，以进行接口配置、实时透明网络浏览、编程上/下载、在线诊断等。对于各层网络，投标商均应当提供现成的组态工具软件，进行节点地址设定、参数设置、设备调试、网络系统规划/优化等。应当提供丰富的诊断工具。对于上位HMI，批处理和企业MIS系统数据库接口等软件，软件必须提供成熟的数据通讯服务器功能（Data Server），在PC系统和控制系统系统之间提供高吞吐量的、稳定的双向数据传输服务。软件必须支持OPC、DDE等数据传输方式，并针对控制系统的实际提供优化的通讯服务。★

支持基于广域网的完全的客户WEB浏览控制功能, 使得WEB客户端完全表现为一个SCADA功能。★

27、现场检测仪表

本工程选用的仪表输出信号为标准4~20mA DC信号，消耗品根据需要提供相应的备品备件。投标人所选用的仪表必须是成套配备，包括仪表本身及所有安装所需的各种附件以及连接线。仪表系统是用来连续测量污水处理工艺流程中的主要参数，并将测量数据送入计算机数据采集及监控系统。

室外安装设备必须加装防护罩/箱。所有仪表自控设备必须考虑电源及信号配置防雷、防感应电流冲击设施。设备的连接电缆均应穿管或沿电缆桥架敷设，出桥架端必须穿管，不得有露头在外。

所有设备的安装调试应符合相关的GB/GT要求，无相关GB/GT时符合厂家安装调试要求。

仪表的安装管件必须与连接管道相协调，统一标准。

27.1超声波液位计

选用E+H或同等产品。

最大量程：15m  测量精度：0.1%

内置专利“声智能”技术，可对回波信号进行有效处理。★

虚假回波自动抑制功能

6组继电器输出，可实现复杂泵控制功能。

模拟量与数字量输入功能。

单点或双点物位检测；双点液位差、平均值测量、明渠流量测量，内置各种常见的标准明渠和堰槽的测量参数。★

有多种通用工业现场总线模块可选，即插即用。

专利红外手持编程器编程。★

Dophin Plus组态软件进行编程与故障诊断。★

宽电压设计，适用性强

多参数液晶显示，带棒图液位指示。★

传感器与控制器采用两线制连接，最大距离可达365米。★

A 概述

功能：测量、指示和传送管道内液体的流量。

形式：利用法拉第电磁感应测量原理。

组成：传感器、变送器（一体型或分体型）。

B 变送器性能：

测量范围：见仪表清单

设计：模块化设计，各模块之间通过总线通讯，可靠性高

输出信号：隔离4~20mA + 有源/无源脉冲输出+ 触点输入/输出通讯：HART协议通讯（可选）

电源：采用开关电源110～220V AC

测量精度：小于测量值的±0.5% (±0.25%)

重复性：测量值的0.1%

励磁电流：采用励磁电流补偿电路，保证精度

环境温度：-20~65℃

空管检测：在空管时可靠零输出并显示和输出报警信号

显示：3行字符带背光LCD点阵显示，可显示瞬时流量、累计量和流速等；接触式按键，无需开盖即可现场操作、设置。

仿真功能：可单点仿真、也可区间斜坡仿真，便于系统联调和集成。

数据保护：当电源切断或受到干扰时，所有数据都储存于可插拔SENSORPROM中。采用16位微处理器进行信号处理，数据功能可编程，智能自诊断功能强大。

保护等级：IP67

安装方式：一体安装或者挂墙（挂墙单订附件即可）

维护：变送器更换，用户无需再次校准即可保证精度；无需再次用户设置

C 测量传感器性能：采用脉冲直流励磁方式，带有励磁电流补偿电路

工作原理：采用脉冲直流励磁方式

额定压力：见仪表清单

连接形式：EN 1092-1 法兰

衬里材料：橡胶/PTFE

电极材料：316Ti/哈氏合金等

接地电极：橡胶内衬配置接地电极

防护等级：IP67/IP68，IP68防护等级可现场密封升级，操作方便

模块化设计：内置SENSORPROM，更换转换器保证精度

安装：管道法兰安装，符合ISO 13359长度

电极清洗：可选装电极清洗单元完成电极清洗功能

在线校验：SENSORPROM存储Fingerpinter信息，支持在线校验功能

27.3 在线压力变送器(智能型)

概述

功能：测量、指示和传送压力信号

形式：压阻式传感器，两线制变送器

性能

测量范围：0~0.6Mpa

测量精度：0.０７５%

环境温度：-20°C～60°C

稳定性：５年小于 0.２５%

量程比：100:1

零点迁移：满量程 １００%

防护等级：IP65

特点

安装位置：任选、带现场显示

线性度：>=0.1%

结构：变送器、测量元件一体安装

变送器

隔离输出信号：4～20mA, DC  带Profibus PA或HART协议

电源：12.5~30VDC

安装方式：柱装

28、 PLC机柜

技术要求：

每台机柜尺寸2200x800x600mm，包括满足产品应用的所有接线端子，保险，空气开关和开关电源。所有器件必须采用符合标准的合格产品。

PLC控制柜及远程I/O控制柜柜体均配备冷却风扇及过滤网。

结构：所有箱柜必须为防虫、防尘、防潮的构造，PLC箱柜必须采用强迫通风方式，其它在保障内部设备正常工作的情况下，可以采用自然通风方式。箱体防护等级IP55。

柜体

材料：敷铝锌板。

柜体框架：九褶型材。

门：2.0mm

后壁板：1.5mm

安装板：3.0mm

表面处理：粉末涂层，RAL7032织纹状饰面。与低压柜放置在一起的，柜体尺寸及颜色应与低压柜协调。柜体尺寸应考虑二期设备的扩容要求。

防护类别：按EN60 529/10.91标准达到IP55级。

附件品种齐全，安装灵活方便，符合下列国际标准：

底座：材料为薄钢板；颜色经业主同意

电缆引入板：薄钢板，锌板

电缆引入套管：IP55

电缆夹钳轨：电缆输入时减轻电缆的张力。装入箱柜的深度是可调的。

电缆夹钳轨用的角型电缆夹： 薄钢板，镀锌，铬酸钝化

标准把手系列：符合DIN18 254。

电缆软管和电缆软管夹子：电缆软管采用聚乙烯，电缆软管夹子采用聚酰胺。

柜体空调及风扇

外带百叶窗加过滤垫，内置风机或空调。符合DIN标准。

标识

所有独立的箱柜都有铭牌，标明生产厂家、设备名称和型号、主要参数、生产日期等必须的或关键的指数；

每个内部/面板元件都须有标记，并用文字或符号标明；

输入/输出端子排及每个端子都须有标记；

输入/输出电缆及每根电线都须有标记；

所使用的语言、文字、符号等必须规范，尽量以中文和相当的国标为主要规范。

柜内/面板设备

设备必须规范安装牢固，结构布局合理；

安装设备与图纸一致；

输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零；

固定设备应不影响门等活动设备的运用；

端子排、端子型继电器、按钮、转换开关、指示灯等均应采用优质产品，并在投标文件中注明所采用品牌。

29、设计标准、规范

要求自控系统和现场仪表所选产品应符合下面所列标准或规范之一：

ISO            国际标准化组织

IEC            国际电工委员会

GB            中国国家标准

JIS            日本工业标准

UL            (美国)保险商实验标准

CSA           加拿大标准协会

NK            日本海事协会

LLOYD        英国劳氏船级社

EC            欧洲安全标准

ODVA         开放型设备网制造商协会

投标人所选用的产品标准和规范与招标文件所列标准和规范有不同之处时，投标人必须以书面的形式进行全面的说明。

四、投标方案要求

1、投标人自行对项目现场进行踏勘，并编制详尽的施工组织设计。施工组织设计包括下列内容：“1、施工方案；2、施工进度计划及保证措施；3、保证质量措施；4、保证安全措施；5、文明施工保证措施”

2、考察现场的费用由投标人自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

五、验收标准和方法

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

六、安装调试及技术服务（含培训）要求

1、设备安装调试由成交人派出专业技术人员进行安装调试；

2、成交人应按采购人指定负责培训2-3名操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

七、售后服务要求

1、本项目最低质保期限要求：整体质保要求一年，从验收合格后开始计算。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

2、技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3、故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

八、其他要求及说明

1 .交货时间及地点

1.1 交货时间：合同签订后一个月内

1.2 交货地点：采购人指定地点。

2结算方法

2.1付款人：长沙市雨花区农业林业水利局（国库集中支付）

2.2交货地点：采购人指定地点

2.3付款方式：货到安装调试验收合格后付95%，余额一年后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）再付5%。

3、项目其他要求

3.1	质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后7天内提交有效证明确保能履行承诺。

3.2超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3.3本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

4．	投标人在投标前，如须踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中作出实质响应，并予以承诺及说明，否则投标无效。