南昌青山湖污水处理厂提标改造工程设备采购项目答疑文件001

问1、投标人一个合同中为2个污水处理厂提供设备集成服务，总水量超30万吨/天且单份合同金额超过1000万元，请问此业绩能够得分吗？请明确。

答：按招标文件执行，不能算。

问2、投标人的全资子公司的业绩能够算为投标人业绩吗？能否得分？请明确。

答：母公司与子公司都是独立法人，投标人只能是一个独立法人，故投标人的全资子公司业绩不能算是投标人业绩。

问3、招标文件P10页，加药系统设备要求加药泵应采用偏心单螺杆泵，但图纸中无螺杆泵，请明确。

答：按招标文件执行，图中仅为示意

问4、图纸DC09D-01中（污泥泵池改造工艺设计图）中有出水堰板24套，但招标书设备清单中无此项，请确认此项目是否含在此次招标范围内。

答：此项目不在本标范围内。

问5、《南昌青山湖提标工程技术标书（设备）》P51页，关于鼓风机描述“鼓风机振动烈度不应大于1.1mm/s”，建议：小于11.2mm/s,根据标准JB/T 8941.1-1999 《一般用途罗茨鼓风机技术条件》。请确认。

答：按小于11.2mm/s

问6、《南昌青山湖提标工程技术标书（设备）》P52页，关于鼓风机描述“油润滑系统包括油温度计，压力计和油位计，低油压开关，高油温开关”，建议：油润滑系统包括油温度计和油位计，取消压力计，低油压开关，高油温开关。因为轴承采用飞溅油润滑，是飞溅润滑，不是强制油泵润滑。请确认。

答：取消压力计

问7、《南昌青山湖提标工程技术标书（设备）》P52页，关于鼓风机描述“为每台鼓风机提供温度和振动感应电极，指示器，报警开关和停车开关。”，建议：取消振动感应电极，指示器，报警开关和停车开关，因为风机4个轴承的测振探头及变送器和风机价格相差不大，没必要。请确认。

答：取消振动感应电极，指示器，报警开关和停车开关

问8、《南昌青山湖提标工程技术标书（设备）》P100页，PAC和PAM系统的稀释水泵，文件中要求是“定量泵”，是隔膜计量泵或者是带变频的螺杆泵。通常采用清水离心泵，因为稀释水一般水量都比较大。请确认。

答：按招标文件执行

问9、《南昌青山湖提标工程技术标书（设备）》P155页，关于负荷开关柜的描述“负荷开关柜采用原装进口或合资品牌，如：ABB、施耐德、西门子等，或同等档次的产品。”；P170页“低压开关柜采用原装进口或合资品牌，如：ABB、施耐德、西门子等，或同等档次的产品。”。请明确负荷开关柜和低压开关柜，品牌柜和授权柜是否都满足要求。

答：高压柜应是品牌柜，低压柜品牌和授权均可

问10、加药间及4#变电所工艺设计图（二）图号为DC109D-02图纸中，设备表中序号a、c、e、f、j备注中要求该设备配备电磁流量计，数量合计共45台。但设备描述中未提及此项内容并且在自控中也无该流量计的控制量输入输出点。一般加药设备无此配置，该配置将很达程度影响该设备的报价，请确认是否配置该流量计。

答：流量计信号接入随设备提供的子站中

问11、关于新增4#远程I/O控制站：

自控图纸中为：负责CASS NO2-2生物池改造，氧化沟2改造，新建5#变电所DI=192,DO=48,AI=32,AO=8，.招标文件设备表为：加氯接触池DI=48,DO=16,AI=8,AO=4，请明确。

答： 4#远程站设在5#变电站，以图纸为准

问12、手电两用铸铁镶铜闸门和手电两用调节堰门只有加氯接触池的手电两用铸铁镶铜闸门自控配置了远程DI、DO 。其他都没有配置，请明确。自控对于所有手电两用铸铁镶铜闸门和手电两用调节堰门均无AI、AO 控制量的设置，请确认电动装置是开关型还是调节型，是否需要4~20mA模拟量信号输出和输入出配置。

答：闸门为开关型,堰门为调节型。调节型需要模拟量信号配置，但目前信号不接入自控系统

问13、电气设备技术要求不符合制造规范的实项请明确。

| 序号 | 对应条款 | 技术招标文件描述要求 | 不符合生产商的制造要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1变压器 | ……低压电气设备必须是有国家实施强制性认证，必须具备“3C认证”的认证书。 | 报价范围序号5，20 变压器3C认证不适用 |  |
| 2 | - 1.1.3变压器 | （1）性能和特性 - 壳内温度+40℃ | - 壳内温度+100℃ |  |
| 3 |  | （4）绕组和绝缘 高压绕组采用铜线…… | - 高压绕组采用窄铜箔…… |  |
| 4 |  | （5）冷却系统 变压器应同时配有微电子温度监测装置及膨胀式温控器，……并带有PROFIBUS/MODBUS规约通讯接口，…… ……并根据温度自动控制低噪音轴流风机的开启和关闭。…… | - 变压器应同时配有微电子温度监测装置温控器，……并带有MODBUS规约通讯接口，…… - ……并根据温度自动控制低噪音幅流风机的开启和关闭。…… |  |
| 5 |  | （6）终端装置 ……终端装置的设计应能连接最小为2.5mm2 750V绝缘铜电缆。…… | - ……终端装置的设计应能连接最小为1.5mm2 600V绝缘铜电缆。…… |  |
| 6 |  | （7）保护和通信 ……电接点容量为220V，3A…… | - ……电接点容量为AC220V，10A…… |  |
| 7 | 2）型式试验 | 16空载电流谐波测量 | - 干变不提供 |  |
| 8 |  | 18冲击合闸试验 | - 现场试验 |  |
| 9 | - 2.变压器 | 变压器应能将10kV电压降压到标准电压380V | - 变压器应能将10kV电压降压到标准空载输出电压400V |  |
| 10 |  | 13)空载电流≤0.5% | 13)空载电流≤0.6% |  |
| 11 |  | 16)绕组直流电阻误差（绕组连同套管） 初级线间电阻误差不大于三相平均值的1% 次级相间电阻误差不大于三相平均值的2% | 16)绕组直流电阻误差（绕组连同套管） 绕组直流电阻不平衡率：线不大于2% - 绕组直流电阻不平衡率：相不大于4% |  |
| 12 |  | 17）声功率级≤69dB | - 17）声功率级≤69dB（AN，不含冷却风机） |  |

答：

| 序号 | 对应条款 | 技术招标文件描述要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1变压器 | 不需要3C认证 |  |  |
| 2 | - 1.1.3变压器 | （1）性能和特性 壳内温度+40℃ |  |  |
| 3 |  | （4）绕组和绝缘 高压绕组采用铜线…… |  |  |
| 4 |  | （5）冷却系统 变压器应同时配有微电子温度监测装置，……并带有MODBUS规约通讯接口，…… ……并根据温度自动控制低噪音轴流风机的开启和关闭。…… |  |  |
| 5 |  | （6）终端装置 ……终端装置的设计应能连接最小为2.5mm2 750V绝缘铜电缆。…… |  |  |
| 6 |  | （7）保护和通信 ……电接点容量为220V，3A…… |  |  |
| 7 | 2）型式试验 | 16删除 |  |  |
| 8 |  | 18冲击合闸试验现场试验 |  |  |
| 9 | - 2.变压器 | 变压器应能将10kV电压降压到标准电压400V |  |  |
| 10 |  | 13)空载电流≤0.6% |  |  |
| 11 |  | 16)绕组直流电阻误差（绕组连同套管） 初级线间电阻误差不大于三相平均值的2% 次级相间电阻误差不大于三相平均值的4% |  |  |
| 12 |  | 17）声功率级≤69dB（不含冷却风机） |  |  |

问14、设备编号02M-02-01~04标提升风机Q=22m3/h  ,经与各推荐厂家咨询，厂家反馈无此风量风机，请设计院确认风机风量。

答：按招标文件执行，功率可据实调整

问15、《投标须知前附表》中第6条中要求投标文件为四份（即资格标、技术标、商务标、电子标分开制作），而投标文件第三章《附件（投标文件格式）》中资格、技术、商务各分项文件无序组合在一起（即形成一份标书），请问以哪种形式制作标书？请确认。

答：按招标文件“三、投标文件编制，12、投标文件构成”制作投标文件，无需按“第三章附件（投标文件格式）”的格式顺序，但已提供的格式须执行。

问16、设备报价的格式是按投标文件中P39页《报价明细表》格式？还是按照后补发的设备采购工程《工程量清单》格式（此格式无法表述生产厂商）？若两种格式同时出现投标文件，设备单价会出现异价。请确认。

答：按报价明细表格式。工程量清单为招标文件的组成部分，其中内容为本项目的组成部分，各单位应充分考虑计算。

问17、生物除臭系统土壤滤体的绿化是否含在除臭项目中报价。请明确。

答：招标文件的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表已明确规定含在报价中。

问18、起重设备的安装是否包含在此次设备投标段中。请明确。

答：起重设备的安装包含在此次设备投标段中

问19、 招标文件机械设备清单序号31二沉池周边传动全桥式刮吸泥机为单独设备标，图纸中二沉池的配套设备如出水堰板，挡水裙板(序号32-36)等为刮泥机厂家配套提供，本次招标清单中又有刮泥机配套设备，请明确哪些配套设备在本次招标范围内。

答：招标文件的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表已明确规定

问20、 如二沉池配套设备在本次招标范围内，设备清单中序号33不锈钢出水堰板（内侧）的长度为L=1990mm,数量536块，而图纸上为L=2950mm,数量46块（单套，共8套），序号33不锈钢出水堰板（外侧）的长度为L=1990mm,数量536块，而图纸上为L=2950mm,数量46块（单套，共8套），请明确以那个为准？

答：报价以清单为准。

问21、招标文件P83页，新建反应池的堰板高度H=400mm,而招标图纸上堰板高度为300mm,请明确以哪个为准。

答：为300mm。

问22、吸砂机配套的鼓风机招标文件P50页要求鼓风机为罗茨风机，而设备清单中鼓风机的风量为22m3/h，罗茨风机没有这么小的风量，是否可以更改为回转式风机。

答：按招标文件执行。

问23、加药系统设备

| 序号 | 招标文件位置 | 需要澄清内容 | 澄清回复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P98 絮凝剂配置系统：制备能力2.5～50kg/h, N=5.5kW，数量：11台 | 投加泵能力500L/H，共11台，溶液浓度为0.4%，则计算干粉最大能力为22 kg/h，即絮凝剂配置系统能力是否考虑22 kg/h足已？ | 按招标文件执行 |
| 2 | P98 PAM在线稀释装置：Q=3m3/h | PAM溶液由0.4%稀释至0.1%，稀释4倍，按照500L/H计算稀释水量为1500L/H，是否足够？ | 按招标文件执行 |
| 3 | P101 螺旋给料器、料斗、准备罐、储存罐、搅拌机和溶解槽均由ASTM316不锈钢制造 | PAM粉末及溶液无强腐蚀性，螺旋给料器、料斗是否考虑碳钢材质，准备罐、储存罐、搅拌机和溶解槽考虑不锈钢304材质？ | 按招标文件执行 |
| 4 | P101 絮凝剂投加系统主要由絮凝剂制备装置与絮凝剂计量式隔膜泵组成。 P102 ★加药泵应采用偏心单螺杆泵 | 这两处都是描写PAN加压泵，两处有矛盾，以哪一处为准？ | 采用偏心单螺杆泵 |
| 5 | P97 PAC加药泵： Q=0~500L/h,H=40m,N=0.03kW，数量11台 | 招标书只提供PAC加药泵能力及数量，是否可以告知PAC具体加药量？另外11台泵中是否含备用泵，总共有几处投加点？ | 按招标文件执行 |
| 6 | P97 PAC稀释水泵： Q=500~1000L/h,H=40m,N=0.07kW，数量3台 | PAC原液浓度为30%，稀释至10%，总稀释水量按照计量泵最大能力核算为11000L/H，PAC稀释水泵是否能力过小，不能满足使用要求? | 参数为 Q=1000~5000L/h,H=40m，功率按实调整 |
| 7 | P234 PAC加药系统成套控制柜: 控制柜防护等级为IP44，户内型，防腐等级F1级。落地槽钢基础安装，前开门前维护形式，柜体外形尺寸2400宽X600深X2000高。 控制柜内应包括但不限于以下元器件： 若干只电流互感器（每台设备一只） 若干只数显电流表（每台设备一只） P235 PAM加药系统成套控制柜: 控制柜防护等级为IP44，户内型，防腐等级F1级。落地槽钢基础安装，前开门前维护形式，柜体外形尺寸2400宽X600深X2000高。 控制柜内应包括但不限于以下元器件： 若干只电流互感器（每台设备一只） 若干只数显电流表（每台设备一只） | 控制柜尺寸是否可以根据供货商具体配置？ 电流互感器及数显电流表主要用于高、中压控制柜，是否有需要配置? | 按标书规定 |

问23.1、PAC稀释水泵。PAC加药泵11台，10台工作，每台流量500L/H

10台总流量是5000L/H 稀释水泵将30%的流量稀释为10% 水泵的水量应该为10000L/H 3台水泵两用一备，一台的流量应该是5000L/H 而清单中是1000L/H 哪个正确？

答：流量参数为Q=1000~5000L/h

问23.2.PAC稀释系统。同上计算方式，稀释系统应为1.5m3/h 清单中是0.15m3/h

答：稀释装置参数为1.5m3/h

问23.3.PAM制备系统。PAM投加泵共10台工作，总需求量为5000L/H 如果选用技术描述中的结构形式，采用上下罐，那么制备罐和存储罐都要5m3，一共10m3，占地空间及高度都非常大，严重影响操作，建议选用技术更成熟的三箱式结构

答：可采用三箱式制备装置，设备尺寸可适当调整，满足图纸安装条件，参数按招标文件执行。

问23.4.计量泵要求冲程长度和冲程频率都自动调节，加药计量泵是自动双调么，如果不是，计量泵只变频就可以。

答：为自动双调

问24、招标文件机械设备清单中部分甲供设备的移位、拆除是在设备标内还是在安装标里。设备标里是否需按照设备清单对其进行报价。

答：在安装标中

问25、招标文件中提出高压中置柜和原有的柜型一致，请提供原有柜型及相关参数

答：南昌青山湖污水处理有限公司一期使用的是厦门ABB开关有限公司2004年3月生产的ZS1型开关成套设备。

问26、招标文件P175页，低压塑壳断路器是不是都要带分励线圈（除去已有欠压线圈的）。

答：都要带分励线圈

问27、变频器图纸中有的带电抗器，有的不带，而招标文件P178页上提出都要电抗器，请明确以哪个为准。

答：以招标文件为准

问28、招标文件P295页“承包人有责任自行熟悉掌握原有系统软硬件，而能顺利对原系统进行升级、扩容和改造,使得新旧系统融合在一起，形成一个可靠完整的自控仪表控制系统，并且不影响已建工程的正常运行。”为使得新的系统软硬件能够与原先的完美匹配，能否提供原有系统软硬件的相关参数及品牌。

答：南昌青山湖污水处理有限公司一期PLC系统使用的是西门子S7-400,5个PLC站的情况在招标文件中有介绍，操作站组态软件使用的是Wonderware公司的intouch。

问29、招标文件中写明“承包商应负责本合同所有机电设备的安装、单机调试与带水试运行工作”，但是例如在招标文件3.3.9板式微孔曝气器节中写明“负责设备的现场安装指导与调试”，前后有矛盾，是否该设备由业主自己安排人员安装，投标人（或承包商）仅作指导。请明确招标文件中需要投标人（或承包商）安装的设备范围。

答：招标文件的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表项目特征描述注明有“系统成套供货安装”或“系统成套供货集成”为需要投标人安装、调试的设备范围，如：仪表及自控系统、曝气系统、加氯系统、加药系统、起重设备、生物土壤除臭系统及以上系统的附属部件为需要投标人负责安装、调试的设备范围，分界、参数要求及性能要求按招标文件相关文件规定.

问30、招标文件中写明加氯接触池中设备编号105M-03-01的闸门平台至孔中心距离为3.8m，但图纸上的距离为2.3m，请明确。

答：以图纸为准

问31、招标文件3.3.4吸砂桥及提升风机，该节中要求处理水量为990000m3/d，该处是否描述有误。

答：无误

问32、请明确吸砂桥走道板的材质，招标文件中两处分别描述为不锈钢和玻璃钢。

答：为不锈钢

问33、请明确3..3.13起重设备一节中设备编号107M-02-01电动单梁悬挂式起重机的高度，招标文件写的是8.5m，图纸上写的是9m。

答：应为8.5m

问34、招标文件3.3.4吸砂桥及提升风机一节中设备编号02M-02-01~04提升风机的流量为22m3/h，没有这么小流量的罗茨鼓风机，请明确。

答：按招标文件执行，功率可据实调整

问35、请明确交货地点为项目工地现场还是甲方指定地点。

答：交货地点为项目工地现场

问36、设备采购招标文件技术规定P4合同范围“本合同为污水厂机械、电气、自控设备的采购及安装、调试，承包商应派技术人员到现场，进行机械设备、电气、仪表、控制系统等的安装，在业主的组织安排下，负责完成设备安装、单机调试、联动调试、工艺调试和试运行的技术指导工作。同时本承包商还负责对部分已建单体内部设备、管路的拆除和移位安装，以及部分甲供设备的安装等，详见后续说明及招标附图。”中提到的承包商还负责对部分已建单体内部设备、管路的拆除和移位安装，以及部分甲供设备的安装是否属于安装包合同范围。

答：见招标文件分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。

问37、设备标中承包商负责设备的安装、单机调试、联动调试、工艺调试和试运行的技术指导工作，投标文件中是否还需提供招标文件商务部分P23分标准中要求的“调试、验收方案”。

答：投标人负责的工作内容，请投标人详细查看招标文件各组成部分（包括合同条款、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表等），相关“调试、验收方案”需要提供

问38、设备采购标中招标文件技术规定P10页2.6“验收前运行费用说明：验收合格之前的所有运行费用（包括电费、药费、水费、实验检测费等）均属本标合同范围，且需在投标文件中给出细项。”是否属于本合同范围内。

答：投标人的投标报价内容以清单内容为准.

问39、设备技术标书中，机械设备清单中的第31项周边传动全桥式刮吸泥机，是否属于本次招标范围。

答：招标范围请详细查看招标文件各组成部分（包括合同条款、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表等），周边传动全桥式刮吸泥机不属于本次招标范围。

问40、在南昌青山湖污水处理厂提标改造工程设备采购包控制价编制说明中第三条、第7小条中提到：取费执行洪府发[2004]3号文；税金按3.477%计算；而本项目为设备采购根据相关税法项目税率应为17%，请问税金以何为准？

答：本项目为设备采购标，中标人合同应提供税率为17%的增值税专用发票。

问41：招标文件第4页：2、场地交易服务费由招标人与中标人各自缴纳相应部分，中标人缴纳的服务费不单独列项，投标人应将该项费用分摊到其他项目中，仔细慎重报价。请明确场地交易服务费内容和相关收费标准。

答：赣价房字【2000】7号文，按中标价的0.3‰收取，综合服务费按招标价方承担40%，中标方承担60%收取。

问42：招标文件第13页：3本包主要设备（板式曝气器、生物土壤除臭设备、仪表设备）制造商针对本项目的授权书；评审依据：各制造商的授权书原件。4板式曝气器、生物土壤除臭设备、仪表设备生产厂家设备运行业绩；评审依据：供货合同或使用厂家出具的证明材料或同等效力的证明文件；

请问制造商的授权书原件是否需要装订在标书内，如果不需要是否和投标人的原件资料一起提交？设备运行业绩证明文件是否仅装订在投标文件中即可不需额外单独提交？

答：投标人应将“评审材料原件”单独袋装，注明招标项目名称和投标人名称。评审材料原件应与“投标文件”一并提交，原件可不密封。

问43：因本次招标为仅设备采购不含设备安装工程，无法采用工程量清单编制软件报价，请问是否接受按照招标文件设备清单分项报价方式？

答：详见招标文件第8页“投标文件构成”。

问44：因本次招标为全厂工艺设备、电气、仪表、自控等全套设备招标，请问招标文件第1页：3.1.2近五年内投标人至少须具有1个日处理量30万吨/天或以上规模污水处理厂、且单份合同金额不小于人民币1000万元供货业绩；（近五年指2010年8月至2015年8月，以合同签订时间为准）

以及第21页：1、投标人近五年具有处理规模在30万m3/d以上（含）的污水处理厂供货业绩且单份合同金额不低于人民币1000万元,每个业绩得1分。

请问以上业绩是否指总承包业绩（含工艺设备、电气、仪表、自控等全套设备），自来水业绩是否同样接受？

答：按招标文件执行。

问45：工程量清单序号1项（030404004001），其中低压开关柜（N05F7、N05F9、N05F14、N05F17）数量为4台，N05F9、N05F17没有图纸，请提供。

答：详见图纸DCN05E-01~04。N05F9、N05F17只是将柜内元器件移至5#变，N05F7、N05F14元器件移至5#变后进行改造，详见图内有说明。

问46：工程量清单序号3项，低压开关柜（15F2、15F6）是否为图纸DC15E-02中的15FIELD2、15FIELD6?

答：是

问47：工程量清单序号13项（30404013001），直流屏（111ZL1~2）没有图纸，请提供。

答：详见新建5#变电所 直流屏接线图 DC111E-10、新建5#变电所 动力平面布置图DC111E-12。

问48：工程量清单序号14项（030404001002），计量屏（111JL1~2）没有图纸，请提供。

答：详见图纸DC111E-04~13.

南昌青山湖污水处理有限公司

2015-10-20