|  |  | 数 据 单 |  |  | CTEC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 西安长庆科技工程公司标准化设计体系 |  |  |
|  |  | 地埋式生活污水处理装置（Ⅲ） |  |  | 数据单文件号： CTEC-T-TS-WD-30-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 配套技术规格书文件号： CTEC-T-TS-WD-29-2015 |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业： 给排水 |  |  |
|  |  |  |  |  | 阶段： |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期： |  | 0版 |
| 地埋式生活污水处理装置（Ⅲ）数据单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版 次 | 说 明 |  | 编 制 | 校 对 |  | 审 核 | 日 期 |

目  次

1 工程概况	1

2 现场条件	1

3 专用技术要求	1

4 数据表	1

## 1 工程概况

工程概况应针对本技术规格书所属专业在工程中的应用进行概述。

## 2 现场条件

### 2.1 安装场所

站场名称         安装方式           数量

具体站名         室外埋地            1

### 2.2 安装环境条件

环境参数表

| 站场名称 | 环境温度 （最大/最小）℃ | 相对湿度 （最大/最小）％ | 所处地海拔 （m） | 所处地大气压 （kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 3 专用技术要求

无

## 4 数据表

单位：

| 1 | 安装地点及总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 安装地点 |  |
| 1.2 | 位置编号 |  |
| 1.3 | 需要数量 | 共1套，1套/站 |
| 1.4 | 指定规范 | 见技术规格书 |
| 1.5 | 安装位置和功能 | 站内，室外 |
| 1.7 | 处理能力 | 0.5m3/h |
| 1.8 | 出口压力 | 0.2MPa |
| 1.9 | 最高/最低（环境）使用温度℃ | -20~60 |
| 2 | 处理装置 |  |
| 2.1 | 化粪池（与接触氧化池、沉淀池合在同一罐体内） | Φ2000mm×2400mm，玻璃钢材，质厚度≥8mm，1具（与接触氧化池、沉淀池合在同一罐体内，含人孔等） |
| 2.2 | 污水处理罐体 | Φ2000mm×6000mm，玻璃钢材质，质厚度≥8mm，2具（含内部隔板、加强环、管路、支架、填料、曝气系统、人孔等） |
| 2.3 | 过滤器 | Φ500×1750mm，滤料为无烟煤、高效磁沙滤料，1套 |
| 2.4 | 过滤间 | 6000mm×2400mm×3000（H）mm，彩钢板，1座（含通风、照明、采暖系统） |
| 2.5 | 污泥回流泵 | 1台 Q=7m3/h H=8m N=0.75kw |
| 2.6 | 污水提升泵 | 1台 Q=7m3/h H=10m N=0.75kw |
| 2.7 | 原水泵（过滤增压泵） | 1台 Q=1.5m3/h H=24.5m N=0.37kw |
| 2.8 | 中水回用泵 | 1台 Q=4m3/h H=15m N=0.37kw |
| 2.9 | 中间水箱 | 0.5m3,1具；1m3,1具 |
| 2.10 | 风机 | 2台 风量Q=0.35m3/min 风压P=0.4kgf/cm2 N=0.55kw |
| 2.11 | 设备总重（不含过滤间部分） | 4t |
| 2.12 | 运行重量（不含过滤间部分） | 42t |
| 2.13 | 消毒方式 | 过滤器前采用次氯酸钠消毒，中水回用泵出口采用紫外线消毒。 |
| 2.14 | 控制柜 | 1具（包括系统电力、控制电缆，液位开关、报警装置等与主体设备配套供应） |
| 2.15 | 进水水质 | CODcr≤400mg/L, BOD5≤200mg/L ,SS≤300mg/L |
| 2.16 | 出水水质 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920— 2002）绿化用水标准 |
| 2.17 | 装置工艺简图 |  |
| 埋地部分： 地上过滤间部分： |  |  |
| 注：.供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件； 本数据单由于需要依据施工图设计文件变化情况，有调整的可能； 带*由供货商填写。 |  |  |

单位：

| 1 | 安装地点及总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 安装地点 |  |
| 1.2 | 位置编号 |  |
| 1.3 | 需要数量 |  |
| 1.4 | 指定规范 | 见技术规格书 |
| 1.5 | 安装位置和功能 | 站内，室外 |
| 1.7 | 处理能力 | 1.0m3/h |
| 1.8 | 出口压力 | 0.2MPa |
| 1.9 | 最高/最低（环境）使用温度℃ | -20～60 |
| 2 | 处理装置 |  |
| 2.1 | 化粪池 | Φ2000mm×4000mm，玻璃钢材质，厚度≥8mm，1具（含人孔等） |
| 2.2 | 污水处理罐体 | Φ2000mm×6000mm，玻璃钢材质，厚度≥8mm，2具（含内部隔板、加强环、管路、支架、填料、曝气系统、人孔等） |
| 2.3 | 过滤器 | Φ500×1750mm，滤料为无烟煤、高效磁沙滤料，1套 |
| 2.4 | 过滤间 | 6000mm×2400mm×3000（H）mm，彩钢板，1座（含通风、照明、采暖系统） |
| 2.5 | 污泥回流泵 | 1台 Q=7m3/h H=8m N=0.75kw |
| 2.6 | 污水提升泵 | 1台 Q=7m3/h H=10m N=0.75kw |
| 2.7 | 原水泵（过滤增压泵） | 1台 Q=1.5m3/h H=24.5m N=0.37kw |
| 2.8 | 中水回用泵 | 1台 Q=4m3/h H=15m N=0.37kw |
| 2.9 | 中间水箱 | 0.5m3,1具；1m3,1具 |
| 2.10 | 风机 | 2台 风量Q=0.35m3/min 风压P=0.4kgf/cm2 N=0.55kw |
| 2.11 | 设备总重（不含过滤间部分） | 5.5t |
| 2.12 | 运行重量（不含过滤间部分） | 56t |
| 2.13 | 消毒方式 | 过滤器前采用次氯酸钠消毒，中水回用泵出口采用紫外线消毒。 |
| 2.14 | 控制柜 | 1具（包括系统电力、控制电缆，液位开关、报警装置等与主体设备配套供应） |
| 2.15 | 进水水质 | CODcr≤400mg/L, BOD5≤200mg/L ,SS≤300mg/L |
| 2.16 | 出水水质 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920— 2002）绿化用水标准 |
| 2.17 | 装置工艺简图 |  |
| 埋地部分： 地上过滤间部分： |  |  |
| 注：.供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件； 本数据单由于需要依据施工图设计文件变化情况，有调整的可能； 带*由供货商填写。 |  |  |