CTEC

西安长庆科技工程有限责任公司标准化设计体系

CTEC-T-TS-WD-09-2014

变流稳压全自动供水设备

技术规格书

××××-××-××发布           ××××-××-××实施

西安长庆科技工程有限责任公司(长庆勘察设计研究院)      发布

目		次

前  言	1

1 范围	2

2 名词定义	2

3 项目总体要求	2

4 采用规范、标准及法规	4

5 供货范围及界面	4

6 设计与制造	5

7 材料	7

8 检验和测试	8

9 备品、备件及专用工具	8

10铭牌	9

11 涂层、包装和运输	9

12 提交文件	10

13 技术服务	11

14 验收	11

15 售后服务	11

16保证和担保	12

- 前  言

为加强变流稳压全自动供水设备采购的过程管理，统一油气田地面工程产建项

目变流稳压全自动供水设备的订货技术要求，特编制本技术规格书。

本文件由西安长庆科技工程有限责任公司提出并归口。

本文件起草单位：西安长庆科技工程有限责任公司标准化设计体系项目组。

本文件主要编制人员：冯启涛、张帆、熊超、陈竹云

本文件由西安长庆科技工程有限责任公司标准化设计体系项目组负责解释。

本文件在执行过程中有任何意见及建议，请反馈至西安长庆科技工程有限责任公司技术质量科。

地址：陕西省西安市未央区凤城四路长庆大厦1104室  邮编710018

联系人：解晓丽

联系电话：029-86594237

变流稳压全自动供水设备技术规格书

1	范围

本技术规格书为变流稳压全自动供水设备的专用技术规格书，适用于油气田供水领域，是

对变流稳压全自动供水设备在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面提出的最低要求。该装置除满足本技术规格书的要求外，还应满足其它相关的国家标准、法令、法规的要求。

本技术规格书与数据单配套使用。

2  名词定义

本技术规格书用到的名词定义如下：

业主：项目投资人或其委托的管理方；

设计：承担项目工程设计任务的设计公司或组织；

供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家；

分包商：负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家；

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括技术要求、数据单、技术评分表；

技术条件：各工程项目通用并统一的技术要求；

数据单：是指根据各工程项目实际情况，填入的用于订货的参数；

技术评分表：技术评分表是招标投标过程中通用的技术组评分标准；

质保期：是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段；

3  项目总体要求

3.1 供货商资质要求

- 供货商证书要求

供货商及分包商应具有国家认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证。

- 供货商业绩和经验要求

供货商所提供的产品最少应有20套以上的类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年以上的经历，业主不接受未经使用的新试制产品。

供货商应提供近3年业绩表，业绩表中所列出的业绩应与本工程情况类似，国内或国外业主名称、联系电话、供货年份及业主使用的反馈情况。

供货商应能对现场进行技术服务。投标书中应说明投标者的维修能力和方式。

3.2强制技术条款

供货商应具有ISO9001质量保证体系认证证书。

3.3投标承诺

- 供货商职责

供货商应对设备及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及检验和在不同场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对设备及其配套产品的性能、总体装配质量、运输、现场安装调试负责。

- 提供资料

供货商在投标技术文件中必须按照本技术规格书中的要求提供相关技术资料或图纸。

- 质量承诺

本技术规格书意在指明该装置采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的装置的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

供货商应对提供产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。

由业主方签发的对装置的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

- 进度承诺

供货商所提供的产品，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

- 其他（应答）

业主和设计保留改变设备的数量、型号和技术要求的权利，所有变更需以书面形式通知所有投标者。

数据单必须经过设计最后确认才能作为订货依据。

供货商对本规格书必须逐条做出明确答复，应逐条回答“满足”或“不满足”，对有技术指标要求的，应写出具体技术数据、指标和做出详细说明，并与所提供设备技术资料和检测报告参数保持一致。对诸如“已知”、“理解”、“注意”、“同意”等不明确、不具体的答复视为不满足。如有异于本规格书要求的，应论述其理由。

3.4 对供货商应答的验证手段和欺诈处理

业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，招标方将保留索赔的权利。

供货商将提交给设计单位技术资料、图纸等，如发现与其投标承诺不符，供货商必须无条件改正。交货时，业主单位将组织专门人员进行现场验货，如发现产品的性能参数、部件供货商、材质等与投标文件不符，供货商必须接受业主的无条件退货或更换要求。如欺诈情节较为严重，业主可寻求法律途径解决。

4 采用规范、标准及法规

在文件出版时，所有版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本文件的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

GB/T 1.1          标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写规则

GB150            钢制压力容器

GB 3101          有关量、单位和符号的一般编制规则（eqv ISO 31-0）

GB 3102          量和单位[ ISO 31(所有部分)]

GB3091          低压流体输送用焊接钢管

GB/T3098.1       紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB/T3098.2       紧固件机械性能螺母 粗牙螺纹

GB5749          生活饮用水卫生标准

GB50235	         工业金属管道工程施工及验收规范

GB50316         工业金属管道设计规范

HG/T 20592       钢制管法兰

HG/T 20614       钢制管法兰、垫片、紧固件选配规定

B/T1472          泵用机械密封

JB 2536           压力容器油漆、包装和运输

JB/T4297         泵产品涂漆技术条件

JB/T4709         钢制压力容器焊接规程

JB/T8687         泵类产品抽样检查

JB/T8097         泵的振动测量与评价方法

JB/T8098         泵的噪声测量与评价方法

SY/T 0043        油气田地面管线和设备涂色规范

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

5 供货范围及界面

5.1 变流稳压全自动供水设备的成套供应范围应包括：立式离心泵、隔膜式气压水罐、阀门、流量计、PLC系统控制柜（包括变频器、电缆及信号线等）、连接管件、底座及外包装。

5.2 附件：供货方需提供设备进出口配套法兰及其相关的螺栓、螺母、垫片以及相关的垫圈，还需提供地脚螺栓、螺母、垫片以及相关的垫圈、法兰标准执行相关标准。

5.3 供货商应为每台设备提供必备的备品备件、随机易损件以及配套的维修、检测等所需的特殊工具。

6 设计与制造

6.1 设计范围

6.1.1工艺原理

本设备主要用于供水系统二次加压，当无用水需求时，由气压罐保压，当有用水需求时，自动启动小流量生活供水泵；当用水需求处于高峰期时，小流量生活供水泵不能满足供水需求（或故障）时自动启动大流量生活供水泵向系统供水，同时关闭小流量生活供水泵，1台大泵不能满足供水需求（或故障）时，自动启动第2台大泵、第3台大泵，直到满足用水需求，当用水量减少时生活供水泵又反时序依次退出直至返回气压罐保压状态。工艺自控原理详见图1(图中泵的数量仅为示意，具体见数据单要求)。

图1   工艺自控流程原理图

6.1.2变流稳压全自动供水设备主要包括以下几部分主要设备：

a）立式离心泵；

b）隔膜式气压水罐；

c）PLC系统控制柜（包括变频器、电缆及信号线等）。

6.1.3附属设施

a）变流稳压全自动供水设备出水设置流量计1处，流量计采用磁电式旋涡流量计，流量计主要技术参数要求如下：

精度等级：1级

适用介质温度：0~85℃

适用环境温度：10~50C

显示方式：LCD液晶显示同时显示8位累积流量和3位瞬时流量。

b）变流稳压全自动供水设备出水设置压变1处；

c）自动控制系统（可实现全自动运行）；

d）压力表，主要技术参数要求如下：

类型：YN系列弹簧管耐震压力表

型号：YN100

表盘直径：Φ100

精度等级：±1.6%

测量范围：水泵扬程应位于测量范围上限值的1/3~3/4。

6.2 技术要求

6.2.1 控制柜要求如下：

可实现装置上大小泵软启动和软停止；

可实现装置上大小泵恒压供水；

可实现装置上大小泵手动/自动控制、自动定时切换、定时自检和各种故障报警；

可显示进出水压力、流量信号，所有信号及显示数据能够通过控制柜显示或控制，预留RS485接口，通讯协议采用modbus协议。

6.2.2装置上所有用电组件防护等级均为IP55。

6.2.3变流稳压全自动供水设备流量从零至设计额定流量变化时，扬程变化在5%以内，性能曲线平坦。

6.2.4整套设计时应考虑美观、维护管理方便。

6.2.5对外购(外协) 设备及配件应有质量合格证、质量保证书、装箱单、使用说明书等技术文件。

6.3 压力容器

6.3.1隔膜式气压水罐的壳体制造应符合《钢制压力容器》GB150的要求。

6.3.2隔膜式气压水罐的壳体的直线度、圆度、表面光滑度及制作、安装时的各种允差应符合其相关的标准规定。

6.4管路连接

6.4.1装置管材采用低压流体输送用焊接钢管，钢管执行标准GB3091；

6.4.2 装置各种进出口与管路采用1.6MPa标准法兰连接；

6.4.3 法兰的型式和尺寸执行相关标准，法兰焊端坡口尺寸按相关标准的规定。

6.5 机械加工

装置的主要零部件的加工表面不应有裂纹、压痕及影响产品质量的夹杂物。摩擦面、密封面不应有毛刺、擦伤、刻划、碰伤及其他缺陷。

6.6 内外防腐

由于该装置提供生产生活用水，要求罐体、内部构件、配套的阀门等设备防腐要求按生活饮用水标准防腐执行。

6.7 涂漆

6.7.1涂漆前，装置表面除锈方法和除锈等级应符合相关标准规定。

6.7.2漆的质量及种类应符合相关标准规定，漆的颜色按照SY/T 0043执行，具体要求详见表1。

表1     涂漆颜色要求一览表

| 序号 | 设备组件名称 | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隔膜式气压水罐 | 艳绿 |
| 2 | 管汇 | 艳绿 |
| 3 | 阀门 | 出厂色（手轮淡酞蓝） |
| 4 | 钢制底座 | 中灰 |
| 5 | 管汇支架 | 中灰 |
| 6 | 控制柜 | 中灰 |
| 7 | 色环及流向指示 | 大红色 |

6.7.3涂层应连续，不应有粗糙不平、漏涂、刷痕、裂纹、堆积、流坠、夹杂、气泡等缺陷，对涂漆后达到完全硬化前出现的上述缺陷应立即修补。

6.7.4涂漆的操作方法应符合相关标准规定

7材料

7.1 供货商/制造商应对设备工作在最高设计压力条件下所采用的材料耐压等级是否能满足要求进行核算并提供充分的书面依据。如果不能满足，应提高耐压等级或采用适当的材料。

7.2 制造设备的材料应符合有关规范规定的压力等级，所选管段、管配件和弯头，其内部应圆而光滑。

7.3设备的所有外部零部件应该用抗腐蚀材料制造或者用适合在体积管所处环境中使用的抗腐蚀涂层进行保护。

7.4 供货商应提供主要零部件材料化学成分、机械性能、无损检测报告。

8检验和测试

8.1检验

8.1.1设备出厂前必须根据有关规范、标准进行工厂检验，并向用户提交一式三份完整的质量检验报告。

8.1.2外观检验

出厂时要做外观检验，检查内容包括：设备型号、名称、特性标牌是否正确，各设备外观是否有瑕疵，油漆是否完整，外形尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符等。

8.2 测试

对于设备的试验，业主可以根据相关规范和标准要求对设备进行任一项或全部项目的检查和试验，并且如有特殊要求，应将检查和试验项目规定在数据表中。

8.2.1水压试验

1）水压试验压力应按《钢制压力容器》GB150的规定执行。

2）水压试验用水水质和水温按相关标准的规定执行。

3）水压试验应在周围气温高于5℃的条件下进行。

4）试压时应分级缓慢升压，当压力达到工作压力时，应暂停升压，检查有无漏水或异常现象。确认正常后再升至强度试验压力，稳压10 ～ 30min，检查无渗、无漏、无变形后，然后降至工作压力，稳压不少于30 min后，进行检查，无渗漏、压力无下降为合格。

5）根据相关标准的规定，做好试压记录，试压合格结束后，用压缩空气排尽水。

9 备品、备件及专用工具

9.1 供货商应提供设备安装、调试及投产所需的备品备件。

9.2 供货商应提供2年内运行及维修需要的备品备件。

9.3 供货商应提供为建议采用的长期备品备件清单，此价格清单应考虑到偏僻区域、缺乏运输条件和服务基础设施等因素。

9.4 各类备件均应分别单独报价。

9.5 特殊工具

如果需要，供货商应为本技术要求中所包括的设备提供一套特殊工具。供货商在工厂试验前后，应示范用此特殊工具来组装和拆卸设备。

10铭牌

10.1供货商应正确标识每台泵的铭牌。至少应显示如下信息：

—设备系列号、名称、型号

—设备位置编号（设备位置编号由站名缩写和编号组成，详见数据单）

—注册商标

—设备的额定性能参数，包括：处理量、压力、功率等

—制造厂名称、出厂日期等。

10.2铭牌应由不锈钢制成。

10.3铭牌上的文字应在现场条件下长期保持清晰可读。

10.4铭牌应使用不锈钢螺钉固定。

10.5铭牌上文字为中文，单位制为国际单位制。

11 涂层、包装和运输

11.1包装标志

设备装箱后，应在包装箱表面喷写包装标志，包装标志字迹应清晰。包装标志内容应包括：

1)产品型号；

2)合同号；

3)装箱产品的数量。

11.2包装

11.2.1设备的进出口应设置封口帽(板)，以防杂物进入泵内。

11.2.2产品包装应符合GB/T13384的规定，并能防止在贮存及运输过程中遭受损伤或遗失附件、文件等情况发生。

11.2.3管路及辅助设备要加以固定，以防在装运和保管过程中损坏。

11.2.4随机文件应放在防潮袋内。

11.3 运输

11.3.1 设备运输应符合铁路、公路、水路等交通运输部门的有关规定，同时要采取防滑措施，合理捆绑，防止运输途中窜动、移位或损伤。

11.3.2供货商应保证产品在运送到交货地点前的装箱、运输、储存中不受到损伤。供货商应保证产品在运输和存放期间直到安装前保持干净和干燥。

11.3.3 供货商对运输质量完全负责。

12 提交文件

12.1投标提交的文件

在投标过程中，供货商应向业主提供如下的文件：

—业绩表/跟踪报告；

—设备的有关技术资料（包括安装简图，主要包括装置总体外形尺寸、接口大小及方位、总重量以及主要部件重量等）；

—全部辅助系统的简图及技术说明，主要包括密封冲洗系统、排污放空系统、控制系统和电气系统等；

—制造/检测时间计划；

—设备操作的技术手册；

—与设计、制造、测试和检测相关的技术标准；

—其它。

12.2订货后提交的文件

订货后两周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

—提供装置外形尺寸和安装详图、布置图、剖视图、总重量以及各部件重量等，图纸须标明所有部件的相关尺寸和材料、规格；

—总重量以及各部件重量；

—PID图（含电气、仪表等辅助系统），图纸上须标明全部尺寸和细节；

—设备的详细技术参数，详细的接口界面；

—详细的设备和材料清单，含生产厂商、规格及型号等；

—其它。

12.3设备安装和使用文件

发货时，供货商还应提供下列文件：

—产品合格证及各项试验、检验报告；

—安装说明书以及安装总图；

—操作使用和维修手册；

—装箱清单；

—特别申明和注意事项；

—其它。

12.4其他

12.4.1供货商所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制，所提供的技术文件应为中文，在终验前必须提供设备及安装、操作、维护的中文说明书及中文说明书电子版。

12.4.2提供的技术文件数量纸介不少于6套，电子版不少于2套。

12.4.3本技术规格书未尽之处，由业主、供货商及设计三方友好协商，共同讨论确定。

13 技术服务

13.1技术支持

设备安装、调试阶段，如需供货商的技术支持，当设备出现故障或不能满足操作要求时，供货商应在48h内派有能力的技术人员到现场解决问题，供货商报价时应单独列出所有技术支持所需的费用。

13.2 培训

在安装过程中或投产阶段，供货商有责任对安装工人或运行人员提供免费的技术培训。

14 验收

14.1工厂验收

交货前两个月通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

14.2到货验收

货物到达业主指定库房（或现场）后，由供货商派人员参加拆箱验收。并由业主指定代表、买方、卖方签字确认。

14.3中间验收

产品在现场由供货商派现场服务工程师进行最后检查调试并指导监督安装。并由现场监理、施工单位、现场服务工程师签字确认。

14.4最终验收

工程全线试运全压保压72小时以上。由业主、买方、供货商签字确认。

15 售后服务

15.1 如该设备属进口设备，供货商应在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和买方的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合买方办理通关商检。

15.2 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在24小时内作出答复，（如必要）在48小时内派服务工程师到现场。

15.3 在质保期内，当设备需要维修或更换部件时，在业主的要求下，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持。

15.4 在质保期内，供货商负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。并相应延长其质保期。

15.5 产品寿命期内，供货商应确保所有零备件的供应。

16保证和担保

供货商应提供主管部门或行业颁发的资格证书，以及国家级消防部门对该产品的鉴定证书和对产品颁发的许可证。

投标时，供货商应向用户和设计单位出具质量保证大纲和程序文件。

供货商提供的整套装置要符合现行的有关标准和本技术规格书的要求。供货商应提供详细的质量验收或标准清单，以备用户随时查询或到制造现场检验。

应由供货商采取有效措施，保证设备全部符合本技术规格书的要求，用户将按照产品质量验收程序的规定进行验收。最后，经供需双方协商同意、并形成书面意见作为对产品的现场验收依据。

设备在使用期间保证不会出现材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷，供货商应进行必要的更换和维修。在保证和质保期内，如果出现任何缺陷或故障，供货商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。质保期应从货物离港之日算起18个月或货物到达目的港之日算起12个月，以先到为准。