|  |  | 数 据 单 |  |  | CTEC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 西安长庆科技工程公司标准化设计体系 |  |  |  |
|  |  | 变流稳压全自动供水设备 |  |  | 数据单文件号： CTEC-T-TS-WD-10-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配套技术规格书文件号： CTEC-T-TS-WD-09-2014 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 专业：给排水 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 阶段： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期： |  |  | 0 版 |
| 变流稳压全自动供水设备数据单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0版 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版 次 | 说 明 |  | 编 制 | 校 对 |  | 审 核 | 日 期 |  |

目		次

1 工程概况	1

2 现场条件	错误！未定义书签。

3 专用技术要求	错误！未定义书签。

4 数据表	错误！未定义书签。

- 1 工程概况

(工程概况应针对本技术规格书所属专业在工程中的应用进行概述。)

- 2 现场条件

- 2.1 安装场所

室内安装。

- 2.2 安装环境条件

安装地点的有关数据见表1。

表1  安装地点的有关数据

| 站场名称 环境参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所处地海拔（m） |  |  |  |  |
| 月平均最高气温（℃） |  |  |  |  |
| 月平均最低气温（℃） |  |  |  |  |
| 月平均最低气温的最低值（℃） |  |  |  |  |
| 极端最高气温（℃） |  |  |  |  |
| 极端最低气温（℃） |  |  |  |  |
| 年均降水量（mm） |  |  |  |  |
| 平均相对湿度（％） |  |  |  |  |
| 最大冻土深(m) |  |  |  |  |
| 基本雪压（kPa/ m2） |  |  |  |  |
| 地震烈度 |  |  |  |  |

- 3  专用技术要求

针对特定工程与该技术规格书定制或修改相异的说明。

- 4 数据表

表2   数据表

| 1 | 安装地点及总体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 安装地点 |  |
| 1.2 | 设备型号 | xxxx-12/7.5-2/2 (xxxx—为厂家代码) |
| 1.3 | 需要数量 |  |
| 1.4 | 安装位置和功能 | 室内 |
| 1.5 | 最高/最低使用温度 | 常温 |
| 1.6 | 水质 | 饮用水及浓盐水 |
| 1.7 | 培训人员数量 |  |
| 2 | 性能参数 |  |
| 2.1 | 供水流量范围 | 采用分质供水，其中饮用水供水流量： 0~12m3/h，浓盐水供水流量0~7.5 m3/h |
| 2.2 | 供水压力 | 0.3~0.4MPa |
| 2.3 | 饮用水供水泵数量 | 2台 |
| 2.4 | 饮用水供水泵流量 | 12m3/h |
| 2.5 | 饮用水供水泵扬程 | 31m |
| 2.6 | 饮用水供水泵功率 | 2.2kW |
| 2.7 | 浓盐水供水泵数量 | 2台 |
| 2.8 | 浓盐水供水泵流量 | 7.5m3/h |
| 2.9 | 浓盐水供水泵扬程 | 37m |
| 2.10 | 浓盐水供水泵功率 | 1.5kW |
| 2.11 | 出口流量计量范围 | / |
| 2.12 | 变频器数量 | 2台(饮用水/浓盐水各1台，采用1控2方式，分别安装于2具控制柜中) |
| 2.13 | 控制柜配电功率 | 4.0kW |
| 2.14 | 控制柜数据是否需要数据上传端口 （若需要，说明接口、协议类型） | (不上传信号或上传信号，通信方式为RS485接口、Modbus for RTU协议) |
| 2.15 | 用电组件防护等级 |  |
| 3 | 外形尺寸（外形尺寸及开口方位详见附图1） |  |
| 3.1 | 控制柜外形尺寸 | 800×600×300mm（2具） |
| 3.2 | 进水口法兰尺寸 | DN50 |
| 3.3 | 出水口法兰尺寸 | DN50 |
| 3.4 | 设备外形尺寸（L×W×H） | 2000×900×1600mm |
| 3.5 | 底座尺寸（L×W×H0） | 2000×900×100mm |
| 3.6 | 基础尺寸（L0×W0） | 2300×1200mm |
| 3.7 | 底座预埋钢板间距（L1） | 980mm |
| 3.8 | 出水总管距底座边缘间距（W1） | 190mm |
| 3.9 | 进水口高度（H1） | 190mm |
| 3.10 | 出水总管高度（H2） | 750mm |
| 3.11 | 充水总质量 | 1.5T |
| 注：.供货商应提供与阀门配对的法兰、螺栓、螺母、垫片等紧固件。 |  |  |

附图1 外形尺寸及开口方位图

附图1    设备外形主要尺寸标注示例图