| 标准配置与技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1. 控制方式：全自动运行控制，无需专人看管。 |  |
| 2. 进水源：市政自来水。 |  |
| 3. 产水量：纯水每小时≧3000L，软水每小时≥5000L。 |  |
| 4. 产水水质：软水硬度＜0.02mmo1/L。纯水电导率≤15us/cm@25℃；内毒素、细菌清除率≥99%，溶解盐清除率98%--99%。满足《国家消毒供应中心管理规范》用水标准，符合中华人民共和国卫生部通告 卫通【2009】10号要求。 |  |
| 5. 技术工艺：预处理系统+双极反渗透系统+恒压供水系统。 |  |
| 6. 预处理系统：配备自动增压系统，多介质过滤器，活性炭过滤器，阻垢装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成。 |  |
| 7. 预处理可实现自动正洗、反洗，再生。 |  |
| 8. 双极反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。 |  |
| 9. 双极反渗透系统采用进口反渗透膜元件（材质：芳香型聚酰胺复合膜 形式：卷式）。 |  |
| 10. 控制系统：系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。 |  |
| 11. 采用恒定压力输出方式。 |  |
| 12. 纯化水水箱：容积不小于500L; 不锈钢材质。用于储备反渗透产水，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯化水外输送泵的起停。 |  |
| 13. ☆重要零部件采用原装进口并附有效证明。 |  |
| 14. 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。 |  |
| 15. RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。 |  |
| 16. 前置保安过滤器，保护高压泵及RO膜不被颗粒或其它硬物损坏，同时设置低压开关保护高压泵，不会因供水停止而损坏。 |  |
| 17. 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。 |  |
| 18. 电导仪连续监测显示原水、产水的水质。 |  |
| 19. 进水及浓水压力表，连续监测RO膜压力差，判断是否需要清洗。 |  |

| 其他条款 |  |
| --- | --- |
| 1. ☆耗材明确报价。 |  |
| 2. ☆设备所需耗材，厂家免费提供3年使用量。 |  |

| 固定商务响应项 |  |
| --- | --- |
| 人员培训: | 现场技术培训 |
| 保修年限: | 2年 |
| 备品备件库: | 西北有备品备件库 |
| 维修点情况: | 西北有维修点并有专职工程师 |
| 维护响应时间: | 2小时响应，24小时到场 |
| 付款方式: | 货到安装验收合格后首付90%，余款1年后付清 |
| 交货期限: | 合同签订后15天内 |
| 优惠及赠送: | 无 |