袍江新区三江路泵站设备采购工程

招

标

文

件

招标人名称：    绍兴市排水管理有限公司

日      期：       二○一五年十月

袍江新区三江路泵站设备采购工程

招标文件

招标人：        绍兴市排水管理有限公司         （盖章）

招标人法定代表人：   卢方       （签字或盖章）

招标人地址：      绍兴市中兴中路391号

邮政编码：      312000

联系电话：  0575-88027091      传真：     /

联系人：   周乾昊

招标代理机构名称：绍兴市工程建设监理有限公司    （盖章）

法定代表人：                毛建华           （签字或盖章）

地址：绍兴市胜利西路605号

邮政编码：      312000

联系电话：   0575-85170216     传真：  0575-85170216

联系人：    尉宗财

签发日期：     2015    年      月       日

备案意见：                                      （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期：    2015    年         月         日

目     录

第一卷	4

第一章 招标公告	5

1.招标条件	5

2.项目概况与招标范围	5

3.投标人资格要求	5

4.报名及招标文件的获取	5

5.投标保证金	5

6.其他有关内容	6

7.发布公告的媒介	6

8.公告与招标文件不一致性	6

9.联系方式	6

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1.总则	13

2.招标文件	15

3.投标文件	15

4.投标	17

5.开标	18

6.评标	19

7.合同授予	19

8.重新招标和不再招标	20

9.纪律和监督	20

10.需要补充的其他内容	20

第三章 评标办法（综合评估法）	21

评标办法前附表	21

1.评标方法	23

2.评审标准	23

3.评标程序	23

第四章 合同条款及格式	25

1.合同范围	25

2.合同的签订	25

3.合同价格、支付与变更	25

4.合同修改	25

5.质量标准和验收	26

6.专利权	26

7.违约责任	26

8.违约赔偿	26

9.不可抗力	27

10.解决合同纠纷的方式	27

第五章  工程量清单	28

1.投标报价说明	28

2.工程量清单	28

第二卷	30

第七章  技术标准和要求	31

第三卷	63

第八章  投标文件及其附件格式	64

# 第一卷

# 第一章 招标公告

# 袍江新区三江路泵站设备采购工程招标公告

## 1.招标条件

本招标项目袍江新区三江路泵站设备采购工程（项目名称）已由绍兴袍江经济技术开发区管理委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以袍委计【2015】10号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市排水管理有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为绍兴市排水管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设备进行 公开 招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：袍江顺风河东侧，三江路北侧。

2.2 建设规模：三江路泵站污水处理量为2.5万m3/天。招标估算价：约290万元。

2.3 招标范围：施工图范围内所有设备（具体详见施工图及工程量清单），主要包括潜污泵、粉碎型格栅机、微阻缓闭止回阀、弹性座封闸阀、闸门、启闭机、电子围栏、水泵自控、变频柜等。

2.4工程类别：       /       。

2.5 工期：120日历天（包含安装和调试时间，具体以招标人要求为准）。

2.6 质量要求：     合格     。

2.7标段划分：       /      。

2.8资格审查方式： 资格后审 。

## 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备本项目供货及实施能力，注册资金在2000万元及以上的独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2主要设备、材料要求：   /    。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易会员（年度或临时）资格（未具有会员资格的，需在投标报名前及时办妥临时会员相关手续，并缴纳会员费（席位费）。

3.3.2企业在    /    备案，项目负责人在   /   备案。

3.3.3企业在 / 年 / 月 / 日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。

3.3.4近五年以来企业在检察机关无行贿犯罪记录。

3.4 本次招标 不接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：   /   。

3.5各投标人均可就上述标段中的  /  个标段投标。

## 4.报名及招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2015 年   月   日至 2015 年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午 8:30 时至 12:00 时，下午14:00 时至 17:00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心（迪荡新城鼎盛时代大厦惠利街 20 号二楼）建设项目报名窗口刷二代居民身份证自助报名 或 CA 网上投标报名， 并在缴纳投标保证金后在绍兴市公共资源交易中心网站下载招标文件。

4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

## 5.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金：伍万元，投标保证金须在报名截止前领取招标文件时同时缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转帐支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部，账号：0900000103411100010；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行，账号：7334310182600023663；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。具有绍兴市工程建设项目投标保证金联保资格的投标人不再缴纳本项目的投标保证金，招标人接受绍兴市招投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标和报名时无需提供。

## 6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评估法。

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2015年   月      日     时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼      室。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在   /  （发布公告的媒介名称）上发布。

## 8.公告与招标文件不一致性

若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

## 9.联系方式

招标人：绍兴市排水管理有限公司         招标代理机构: 绍兴市工程建设监理有限公司

地  址：   绍兴市中兴中路391号          地  址: 绍兴市胜利西路605号三楼

联系人：          周乾昊               联系人：       尉宗财

电  话：        0575-88027091          电  话：0575—85170216

招    标    人：绍兴市排水管理有限公司

招标代理机构：绍兴市工程建设监理有限公司

2015年     月    日

招标管理机构意见：                               绍兴市公共资源交易中心意见：

2015年    月    日                               2015年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招 标 人 | 名称：绍兴市排水管理有限公司 地址：绍兴市中兴中路391号 联系人：周乾昊 电话：0575-88027091 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：绍兴市工程建设监理有限公司 地址：绍兴市胜利西路605号三楼 联系人：尉宗财 电话：0575—85170216 传 真：0575-85170216 电子邮件：382120430@qq.com |  |
| 1.1.4 | 项目名称 | 袍江新区三江路泵站设备采购及安装工程 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 | 袍江顺风河东侧，三江路北侧 |  |
| 1.1.6 | 招标估算价 | 人民币约290万元 |  |
| 1.1.7 | 工程类别 | / |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内所有设备（具体详见施工图及工程量清单），主要包括潜污泵、粉碎型格栅机、弹性座封闸阀、闸门、启闭机、电子围栏、水泵自控、变频柜等。 |  |
| 1.3.2 | 工期 | 120日历天（包含安装和调试时间，具体以招标人要求为准）。 计划开工日期： / 年 / 月 / 日 计划竣工日期： / 年 / 月 / 日 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合 格 |  |
| 1.4.1 | 投 标 人 资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：本项目供货及实施能力，注册资金在2000万元及以上的独立法人资格 财务要求： / 业绩要求： / 信誉要求： / 项目负责人（项目经理，下同）资格： / 资格，并 / ，且无在建工程。 其他要求： 1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目交易会员（年度或临时）资格（未具有会员资格的，需在投标报名前及时办妥临时会员相关手续，并缴纳会员费（席位费）。 2、企业在 / 备案，项目负责人在 / 备案。 3、企业在 / 年 / 月 / 日前与 / 签订劳动者工资保障金管理协议。 4、近五年以来企业在检察机关无行贿犯罪记录。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ［√］不接受 ［］接受，应满足下列要求： |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ［√］不组织 ［］组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ［√］不召开 ［］召开，召开时间： 召开地点： |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止日 17 日前 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止日 15 日前 |  |
| 1.11 | 分 包 | ［√］不允许 ［］允许，分包内容要求： |  |
| 1.12 | 偏 离 | ［√］不允许 ［］允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | / |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日 17 日前 |  |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2015年 月 日 分 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / 年 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | / 年 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ［√］不允许 ［ ］允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按投标文件格式要求。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 技术标：1正4副；商务标：1正4副；资格后审资料：1正4副。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 | ［］不分册装订 ［√］分册装订，分技术部分、商务部分和资格后审部分三册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，应单独封装。 |  |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人的地址： 绍兴市中兴中路391号 招标人名称：绍兴市排水管理有限公司 袍江新区三江路泵站设备采购及安装工程（项目名称）投标文件在2015年 月 日 时 分前不得开启 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心指定开标室 |  |
|  | 投标文件递交时间 | 2015年 月 日 时 分至 时 分 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ［√］否 ［ ］是 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2015年 月 日 时 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心指定开标室 |  |
| 5.2 | 开标程序 | （1）投标人及有关单位签到（开标前）；（2）宣布开标纪律；（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人、公证员等有关人员姓名；（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况和送达时效；（6）由评标委员会对投标人进行资格审查；（7）宣布审查结果；（8）启封有效投标人的技术标，由评标委员会进行评分；（9）宣布各投标人评分结果并做好相应记录；（10）启封有效投标人的商务标，宣布投标报价等；（11）由评标委员会对有效投标人的商务标进行符合性评审；（12）宣布评审结果，计算商务标得分，计算总得分；（13）投标人代表、招标人代表、监标人、公证员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（14）宣布中标候选人或中标人；（15）公证员对开标评标全过程进行公证；（16）开标结束。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5 人，其中：招标人代表 /人，专家 5人； 评标专家确定方式：在绍兴市公共资源交易中心专家库中随机抽取产生 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | ［］是 ［√］否，推荐的中标候选人数： 1 个 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或银行保函 履约担保的金额：中标价的10％ |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 词语定义 |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目的定义 | 指： / |  |
| 10.1.2 | 行贿犯罪记录 | 近五年以来企业在检察机关无行贿犯罪记录 |  |
| 10.2 | 招标控制价 | ［］不设招标控制价 ［√］设招标控制价：招标控制价即为上限价，审定后招标控制价为290万元。 |  |
| 10.3 | 资格审查方式 | ［］资格预审 ［√］资格后审 |  |
| 10.4 | 投标人代表出席开标会 |  |  |
|  | 按照本须知第 5.1 款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须为市公共资源交易中心交易员）参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须为市公共资源交易中心交易员）应当按时参加开标会，并在招标人按规定程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按作废标处理。 |  |  |
| 10.5 | 投标人开标必须提交的证件 |  |  |
|  | 企业营业执照、授权委托书。上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则不予接受其投标。 注：未能符合上述要求的，其投标按自动放弃处理；投标人未带齐上述规定的证件，或未能在开标会议开始前送达的，视为自动放弃投标。 |  |  |
| 10.6 | 中标公示 |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将预中标人情况在绍兴市公共资源交易中心网上予以公示，公示期为3个工作日 |  |  |
| 10.7 | 同义词语 |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解 |  |  |
| 10.8 | 监督 |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当时人应当接受袍江新区招标办的监督，并请浙江省绍兴市国信公证处予以公证 |  |  |
| 10.9 | 解释权 |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。 |  |  |
| 10.11 | 资格后审资料及提交时间（如投标人须知前附表10.3资格审查采用资格后审方式的） |  |  |
| 10.11.1 | 资格后审资料提交时间 |  | 同投标文件提交时间 |
| 10.11.2 | 资格后审投标人必须提交的资料 |  |  |
|  | (1)、企业营业执照； (2)、承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。 上述资格审查资料必须装订成册，复印件资料必须加盖投标人公章，并在开标时提交纸质原件（不含公证件及其他替代证明，放在档案袋内并注明投标人名称），供资格后审委员会评审（纸质原件经资格审查委员会评审后退回）。 注:不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。 |  |  |
| 10.12 | 投标文件 |  |  |
|  | 1、技术标内容： （1）招标文件第三章评标办法中2.2.2技术部分评分标准所要求的内容。 （2）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。 2、商务标内容： （1）授权委托书（附件一） （2）投标函（附件二） （3）投标承诺书（附件三） （4）工程量清单报价书（附件四） （5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。 注：投标人不按招标文件的要求提供投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。 |  |  |
| 10.13 | 评标入围方法（［］是［√］否进行评标入围）（符合资格后审条件全部入围 ） |  |  |
| 10.14 | 资格后审条件（如10.3资格审查采用资格后审方式的） |  |  |
|  | 按照本须知第 1.4.1 款的约定外，还必须符合如下条款： 1．近五年以来企业在检察机关无行贿犯罪记录。 |  |  |
| 10.15 | 资格后审方法（如10.3资格审查采用资格后审方式的） |  |  |
|  | 1.资格后审委员会由本评标委员会兼任，在评标前对评标入围的投标人按照“资格后审条件”进行资格后审。不符合“资格后审条件”中任何一项或经核实有不真实情况的，资格后审不能通过，只有资格后审合格的才能进入技术部分和商务部分评估； 2.进入评标的投标人中有因投标人或其项目负责人核验不符合要求、投标资格条件不符合招标要求及投标文件中存在重大偏差等被取消投标资格或作废标处理的，不另行补充确定进入评标的投标人。但当进入评标的投标中有效标不足3个的，重新组织招标。 投标人应对递交的材料的真实性负责。若发现有弄虚作假等行为，一经查实，上报有关部门，取消本次投标资格。 |  |  |
| 10.16 | 中标人确定及违约 |  |  |
|  | 1.招标人确定授权评标委员会确定的中标人和中标候选人为中标人。 2.确定的中标候选人或中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。 3.确定的中标候选人或中标人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。 |  |  |
| 10.17 | 中标无效情形 |  |  |
|  | 1.招标代理机构因泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的； 2.招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人可能影响公平竞争的有关招标投标的相关情况，影响中标结果的； 3.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； 4.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的； 5.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的； 6.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的； 7.招标人在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的； 8.在公示期间，根据本招标文件规定，经评标委员会认定发现中标候选人有投标无效或作废标处理的； 9.法律法规规定的其他中标无效情形。 |  |  |
| 10.18 | 中标无效后的中标人确定 |  |  |
|  | 1、发生10.17中的中标无效且不再重新招标时，评标委员会应当剔除中标无效的投标人报价的资格，重新对各原进入评标有效投标人的商务部分进行评标（不足3个的重新组织招标）。 2、在公示期间，当中标候选人以外的投标人有“中标无效”情形，但中标候选人没有涉及中标无效情况，评标委员会不再进行重新评估，即中标候选人的排名仍为有效。 |  |  |
| 10.19 | 重新招标的其他情形 |  |  |
|  | 1.除投标人须知正文第8条约定的情形外，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的； 2.在10.17中，有效投标人不足3个； 3.法律法规规定的其他重新招标情形 |  |  |
| 10．20 | 招标人补充的其他内容 |  |  |
|  | 投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。 |  |  |

## 1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投 标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

## 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括：由技术标、商务标和资格后审资料三部分组成

3.1.1.1技术标内容：

（1）招标文件第三章评标办法中2.2.2技术部分评分标准所要求的内容。

（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。

3.1.1.2商务标内容：

（1）授权委托书（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标承诺书（附件三）

（4）工程量清单报价书（附件四）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

注：投标人不按招标文件的要求提供投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

3.1.1.3资格后审资料内容：

(1)、企业营业执照；

(2)、承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。

上述资格审查资料必须装订成册，复印件资料必须加盖投标人公章，并在开标时提交纸质原件（不含公证件及其他替代证明，放在档案袋内并注明投标人名称），供资格后审委员会评审（纸质原件经资格审查委员会评审后退回）。

注:不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价采用人民币报价，报价出现大小写不一致时，以大写数字为准。投标人应将投标设备送至最终目的地（招标人指定地点）和售后服务，投标报价包括含税货价、有关项目建设所需开发费用，技术方案编写，设备购置费，运输费，安装调试和验收费，质保期运行维护，技术支持，保修及售后服务、测试费，培训费，税金等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由投标人支付的费用，即为按招标人要求设备送至工地现场、安装、调试完毕后投入运行并达到相应验收标准及保修和售后服务的价格。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另行支付。

3.2.2 有关投标报价规定：

3.2.2.1投标人根据招标人提供的采购设备内容和数量，按各功能的要求作出每一个设备的报价，报价应按设备名称报价。安装调试结束后，如涉及卫生、环保等部门报验验收，其费用应计入本次投标报价。

3.2.2.2招标人指定地点： 绍兴市袍江新区 。

3.2.3投标人应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

3.2.4在满足性能技术参数的前提下，投标人可以根据现场的实际情况和设计要求，对设备数量作适当的调整，但须事先征得招标人的同意。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标固定单价按实结算。

3.2.5本次招标只允许有一个投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑工程的重要性，提供给招标人最优惠的投标报价，有选择的投标报价将不予接受。

3.2.5.1  投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标人注意，否则是投标人自己的风险，招标人对此不承担任何责任。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 投标人无正当理由放弃投标的；

（3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）

按第二章投标人须知前附表需提交的内容。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方

案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人（委托代理人必须为市公共资源交易中心交易员）随带有效本人身份证及投标人的企业营业执照、授权委托书准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）投标人及有关单位签到（开标前）；

（2）宣布开标纪律；

（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人、公证员等有关人员姓名；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况和送达时效；

（6）由评标委员会对投标人进行资格审查；

（7）宣布审查结果；

（8）启封有效投标人的技术标，由评标委员会进行评分；

（9）宣布各投标人评分结果并做好相应记录；

（10）启封有效投标人的商务标，宣布投标报价等；

（11）由评标委员会对有效投标人的商务标进行符合性评审；

（12）宣布评审结果，计算商务标得分，计算总得分；

（13）投标人代表、招标人代表、监标人、公证员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（14）宣布中标候选人或中标人；

（15）公证员对开标评标全过程进行公证；

（16）开标结束。

## 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评标。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评标后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条 款 号 |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标 准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定的其他评审要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1和符合招标文件规定的其他评审要求 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工 期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定的其他评审要求 |

| 条款号 | 条 款 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成(总分 100 分) |  |  |  | 技术部分：30分；商务部分：70分 |  |
|  | 技术部分评分标准 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 评审项目 | 分值 |  | 评审内容 |  | 提供资料 |
|  | 产品技术性能 | 0-8分 |  | 根据投标的设备基本性能配置与招标文件的要求满足情况进行打分，带“▲”的技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |  | 格式自拟 |
|  |  | 1-2分 |  | 投标产品的正常使用寿命的承诺 |  | 格式自拟 |
|  |  | 1-2分 |  | 投标产品的质量保证体系认证的完整性 |  | 格式自拟 |
|  |  | 6分 | 1-4分 | 选用招标文件推荐品牌的或推荐品牌之外相同档次其他品牌的 |  | 格式自拟 |
|  |  |  | 4.1-6分 | 选用优于招标文件推荐品牌或厂家的 |  | 格式自拟 |
|  | 供货周期的承诺 | 2分 | 1分 | 响应招标文件供货周期要求的 |  | 格式自拟 |
|  |  |  | 1.1-2分 | 优于招标文件供货周期要求的 |  | 格式自拟 |
|  | 备品备件 | 1-2分 |  | 所投设备备品备件和专业工具完善程度 |  | 格式自拟 |
|  | 投标人售后服务的可行性与可靠性 | 5分 | 5分 | 投标人在项目所在地绍兴地区有售后服务场所的 |  | 提供营业执照（或房屋租赁合同）和场所照片 |
|  |  |  | 3分 | 投标人在浙江省内（绍兴地区以外）有售后服务场所的 |  | 提供营业执照（或房屋租赁合同）和场所照片 |
|  |  |  | 1分 | 投标人在浙江省外有售后服务场所的 |  | 提供营业执照（或房屋租赁合同）和场所照片 |
|  |  |  | 0分 | 投标人没有售后服务场所的 |  |  |
|  | 投标人对产品质保期的优惠 | 3分 | 1分 | 响应招标文件质保期要求 |  | 格式自拟 |
|  |  |  | 2-3分 | 优于招标文件质保期要求 （每延期半年加1分，最高得3分） |  | 格式自拟 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 30分 |
|  | 注：1、以上要求提供相关证件资料的评审项目，必须提供相关资料原件进行核验，未按要求提供原件的不得分； 2、本次评标评委由5人组成，各评委的评分算术平均值作为投标人技术部分最终得分，得分保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 商务部分评分标准 |  |  |  |  |  |
|  | 1.本次招标项目招标人设置最高上限价，审定后招标控制价作为最高上限价，最高上限价为290万元。 2.最低下限价的确定：对所有低于招标人最高上限价的投标报价进行算术平均，以算术平均价的85%作为最低下限价。 3.高于最高上限价，低于最低下限价的报价，商务标按0分计取。 4.有效报价的确定：小于等于最高上限价，大于等于最低下限价的报价为有效报价。 5.对所有有效报价进行评分，评分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分70分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70%×100。 6.商务标得分保留二位小数，小数点第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，中标候选人名次或中标人随机抽签产生。

## 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表。

2.2.2技术部分评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3商务部分评分标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2项规定的评审因素和分值计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3项规定的评审因素和分值计算出得分B。

3.2.2 评分分值（包括分项分值和总分值）计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.2.5评标委员会发现投标人不符合招标文件规定的其他实质性情形，其投标作废标处理。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

## 1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

## 2.合同的签订

2.1中标人在中标通知书发出30日内按招标文件和中标人投标文件的约定，和招标人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与招标人签订书面合同。

- 2.1.1项目名称：袍江新区三江路泵站设备采购及安装工程。

- 2.1.2交货地点：袍江新区三江路泵站

- 2.1.3项目实施范围：三江路泵站设备采购及安装工程设备的含税货价、有关项目建设所需开发费用，技术方案编写，设备购置费，运输费，指导安装、调试和验收费，质保期运行维护，技术支持，测试费，培训费，保修及售后服务，税金等及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等内容。

- 2.1.4供货期：合同签订后120 日历天（包含安装和调试时间，具体以招标人要求为准）。

- 2.1.5质量：合格，即满足招标人要求。

- 2.1.6合同价=中标价，该合同价格除本章4.2条款约定外不作调整，中标人不得以任何理由向招标人要求任何额外费用。

- 2.2交货方式：中标人负责运至现场并指导安装和调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险及风险均由中标人负责。

## 3. 合同价格、支付与变更

3.1 合同价格形式

3.1.1 合同价款的确定

- 本工程的合同价根据承包人中标价确定，采用 固定总价  的方式承包。

3.2 付款方式

本项目采用分期付款方式：中标人在收到中标通知书7天内，应向招标人提供相当于中标价10%的履约保证金，合同签订后7天内招标人向中标人支付合同款的10%作为预付款，安装调试验收合格后招标人向中标人支付至到货物资总价的95%，同时退还全额履约保证金,余款作为质保金，待2年质保期满后一次性付清（不计息）。

3.3变更：

3.3.1采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.3.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

## 4.合同修改

- 4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报管理部门批准。

- 4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

## 5.质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员进行：交货时对提供货物的符合性、完好性进行初步验收，合格后签署相关单据；安装完毕30天内对设备的运行、使用情况进行验收，合格后签署验收合格证书，但限于现场验收无法发现质量问题，招标人可在设备使用中发现问题后随时提出。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

5.5中标人对一切可能的侵权指控负责。中标人保证提供所有设备不具有知识产权瑕疵。若因产品知识产权瑕疵造成卖方受损的，中标人应承担全部责任。因纠纷产生的赔偿款、诉讼费、律师费、交通、食宿等一切费用均由中标人承担。

## 6.专利权

6.1 中标人应承诺保护招标人在使用合同产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，由中标人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

## 7.违约责任

7.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡指导安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失（招标人可直接从履约保证金或应付款项中扣除）。

7.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

## 8.违约赔偿

8.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

8.2 中标人和招标人签订合同，按合同规定的供货时间供货并指导安装、调试完毕。逾期按每天扣中标价0.1%的违约金给招标人，逾期15天后按每天扣中标价0.2%的违约金给招标人，逾期30天未交货，且经协商无效的，招标人有权解除合同，上述违约金可直接从履约保证金中扣除或中标人用现金支付或在当月工程款支付中扣除。

8.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，其投标保证金不予退还，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

## 9.不可抗力

9.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

9.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

## 10.解决合同纠纷的方式

10.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向招标人所在地的人民法院起诉。

10.2诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

10.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

10.4合同应在双方签字盖章，招标人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

# 第五章  工程量清单

## 1.投标报价说明

2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括设备价款、附件、配件、途中运输费、途中损耗、保险费、税费、配合费、售后服务以及指导安装、配合调试、试运行配合费用及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由投标人支付的费用，即为按招标人要求设备送至工地现场、指导安装、指导调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。

## 2.工程量清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | ▲推荐品牌或厂家 | 备注 | 供货期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=12m,N=37kw | 台 | 2 | Sulzer、KSB、ITT | 三江路泵站 | 合同签订后120日历天 |
| 2 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=35m,N=90kw | 台 | 3 | Sulzer、KSB、ITT |  |  |
| 3 | 弹性座封闸阀 | RVEX-400-10 | 只 | 4 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 4 | 橡胶瓣逆止阀 | SFCV-400-B16 | 只 | 4 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 5 | 闸阀 | Z15T,DN100 | 只 | 1 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 6 | 橡胶伸缩器 | GJQ-10,DN400 | 只 | 4 | 上海九峰、无锡金羊、上海冠龙 |  |  |
| 7 | 双转鼓粉碎型格栅 | FS800*300，最大过水流量2160m3/h | 台 | 1 | 江苏河海、JWC、mono |  |  |
| 8 | 闸门 | SFZ1000方闸门 | 只 | 4 | 江苏河海、上海冠龙、南通华新 |  |  |
| 9 | 手电两用启闭机 | QA-2.5T | 只 | 4 | 常州电站辅机总厂或同档次及以上 |  |  |
| 10 | 电动葫芦 | MD1-3-18D，起重量3t，起升高度18m | 台 | 1 | 河南奇瑞、绍兴起重机总厂、绍兴麒龙 |  |  |
| 11 | 流量计 | DN600 | 只 | 1 | 金田、科隆、西门子 |  |  |
| 12 | 电子围栏 | 结合泵站实际 | 套 | 1 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 13 | 水泵控制系统 | 37KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 14 | 水泵控制系统 | 90KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 15 | 自控柜 | GE PLC | 套 | 1 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |

备注：1、阀门电动头采用原装进口：英国rotock、日本西部（SEIBU）、西班牙CENTORK(申托克)等。2、本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。3、授权书：承诺在中标后签订合同前向招标人提交生产厂家针对本项目的授权书原件。

# 第二卷

# 第七章  技术标准和要求

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.调试、验收

3.1中标人负责设备的安装（电动葫芦、电子围栏、水泵自控、变频柜）、指导安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人和监理人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

4.4.1原理、构成和功能的描述。

4.4.2常见故障的处理或排除。

4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

5.售后服务(标内有说明的按标内要求执行)

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少2年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)和2年的免费保修服务。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。

6. 服务要求(标内有说明的按标内要求执行)

6.1设备保修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达招标人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，招标人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8. 质量保证

本项目整体质保期为2年。在保修期内发生故障，中标人应免费修复或更换设备。设备及其附属部件必须为原厂原装，不得擅自开封。签订合同时如未能提供原厂授权证明，招标人有权废除其中标，所受损失由投标人承担。

9.售后服务承诺

9.1投标人应有能力提供长期技术服务，技术人员接到服务电话后应在30分钟内响应，并能通过电话提供技术支持；如用户提出需要上门服务，应在6小时内赶到现场，并在24小时内解决问题。如在规定时间内不能解决问题，应提供同档次的设备给用户代用。

9.2保修期结束前，须由中标人技术人员和招标人代表进行一次全面检查，属于本项目范围内的任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

10.技术培训方案

投标人负责对使用方的操作人员及管理人员进行整个系统的使用、维护等内容的系统培训，在《投标文件》中写明详细的培训内容、时间安排等内容。

11.付款方式

本项目采用分期付款方式：中标人在收到中标通知书7天内，应向招标人提供相当于中标价10%的履约保证金，合同签订后7天内招标人向中标人支付合同款的10%作为预付款，安装调试验收合格后招标人向中标人支付至到货物资总价的95%,余款作为质保金，待2年质保期满后一次性付清（不计息）

12.对投标人的其它要求

12.1 如投标人在设备实际安装时清单中提供技术参数的设备已停产，需要高技术参数的设备来代替的，必须提供厂方出具的证明并经招标人同意，所替代的产品不增加费用。

12.1 中标人按工程需要对从事危险作业的职工办理意外伤害保险；遵守地方政府和有关部门对施工工地交通和施工噪音等管理规定，经招标人同意后办理有关手续，费用由投标人自付；已完工程未交付招标人前，投标人应负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，投标人自费予以维修；保证施工现场清洁，交工前清理现场达到合同文件要求；作好现场施工记录、包括材料试验和分析、反映工程形象的图纸和文字记录，这些费用均由投标人承担；合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同。

13.采购项目的具体数量及技术要求

13.1设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | ▲推荐品牌或厂家 | 备注 | 供货期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=12m,N=37kw | 台 | 2 | Sulzer、KSB、ITT | 三江路泵站 | 合同签订后120日历天 |
| 2 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=35m,N=90kw | 台 | 3 | Sulzer、KSB、ITT |  |  |
| 3 | 弹性座封闸阀 | RVEX-400-10 | 只 | 4 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 4 | 橡胶瓣逆止阀 | SFCV-400-B16 | 只 | 4 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 5 | 闸阀 | Z15T,DN100 | 只 | 1 | 上海冠龙、VAG、丹佛斯 |  |  |
| 6 | 橡胶伸缩器 | GJQ-10,DN400 | 只 | 4 | 上海九峰、无锡金羊、上海冠龙 |  |  |
| 7 | 双转鼓粉碎型格栅 | FS800*300，最大过水流量2160m3/h | 台 | 1 | 江苏河海、JWC、mono |  |  |
| 8 | 闸门 | SFZ1000方闸门 | 只 | 4 | 江苏河海、上海冠龙、南通华新 |  |  |
| 9 | 手电两用启闭机 | QA-2.5T | 只 | 4 | 常州电站辅机总厂或同档次及以上 |  |  |
| 10 | 电动葫芦 | MD1-3-18D，起重量3t，起升高度18m | 台 | 1 | 河南奇瑞、绍兴起重机总厂、绍兴麒龙 |  |  |
| 11 | 流量计 | DN600 | 只 | 1 | 金田、科隆、西门子 |  |  |
| 12 | 电子围栏 | 结合泵站实际 | 套 | 1 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 13 | 水泵控制系统 | 37KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 14 | 水泵控制系统 | 90KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |
| 15 | 自控柜 | GE PLC | 套 | 1 | 杭州亚大、杭开、大全 |  |  |

备注：1、阀门电动头采用原装进口：英国rotock、日本西部（SEIBU）、西班牙CENTORK(申托克)等。2、本招标文件所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性，且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。3、授权书：承诺在中标后签订合同前向招标人提交生产厂家针对本项目的授权书原件。

13.2技术要求：

一）潜水污水泵

1.供货范围：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潜水排污泵 | Q=600m3/h,H=12m,N=37kw | 台 | 2 |  |
| 潜水排污泵 | Q=600m3/h,H=35m,N=90kw | 台 | 3 | 一台冷备 |

▲潜水离心泵应为立式、单级和可脱卸的潜水泵，并与潜水电机的轴为一个整体，潜水离心泵能泵送原生污水及污泥。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮组成。泵能够在20m水深下持续长期运行。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰按DIN EN 1092-2，PN10或DIN2633 PN16标准。

泵的试验规程以ISO9906 Gr2为准。

潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的城市污水。潜水泵应能通过粘性材料、破布、废纸和塑料等而不发生堵塞现象，可靠和无故障的运行以及低成本的维修费用为选择本系列水泵的首要因素。

潜水泵出水法兰与出水耦合弯座应为重力自动无刮擦性耦合，泵的出水端面与出水管弯座的耦合面密封可靠。

泵的所有旋转零件（包括电动机）在制造时应进行静平衡试验，装配后进行动平衡试验，精度至少达到ISO1940 G6.3级的要求。

1）泵壳

泵壳应采用灰铸铁整体浇铸，其材料至少为GG25铸铁，泵壳内表面经加工后为光滑、无疵瑕形式，所有水流通过部分设计成无锐角形式，以使流速和流向变化趋于平稳。通道的断面足够大，以使相应粒径的杂物能通过叶轮。泵壳有足够的厚度来承受所有的载荷，包括要求的静水试验压力以及连续工作的最大压力。

泵壳设计时考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。离心式潜水泵提供出水联接底座和定位挡板以便水泵安装时能自动入座锁紧。

每台泵壳都在制造车间进行静压试验，试验压力不小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均没有变形现象发生，或出现变形的迹象及其它缺陷。

2）泵叶轮

潜水泵叶轮采用无堵塞叶轮或旋流式叶轮，叶轮材质至少为铸铁GG-25，叶轮做动平衡试验。叶轮采用长流道无剧烈拐角的设计，具有较大的抽吸能力，并精心地进行加工和表面处理。叶轮背面设计成带锯齿形，以阻止污物进入密封腔中损坏机械密封。

叶轮和轴采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮进行动平衡试验，动平衡精度不低于G6.3级。

3）泵轴

泵轴和电机轴为整体结构，并与泵送的水流完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢ASTM420制造。

4）泵轴承

▲采用高质量的终身润滑轴承,品牌SKF，轴承的设计使用寿命大于100,000h。设计的轴承能够承受所有轴向和径向负荷，并完全与泵送的水流分开。

5）耐磨环

为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，安装有耐磨环，耐磨环是由一只安装在蜗壳进口处的静止环和一只安装在叶轮口上的旋转型环所构成。耐磨环可靠地紧固在叶轮和泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。

耐磨环的结构形式考虑到容易拆除和更换。

6）泵的密封

▲采用博格曼品牌，两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用耐腐蚀烧结碳化硅/耐腐蚀烧结碳化硅，介质酸碱度范围为PH6~10。

机械密封免维护，能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

7）电机

电机采用符合IEC60034-30标准的符合IE3能效级别的高效电机， 3相380V、50Hz、防护等级为IP68、电机均按照F级绝缘标准制造，能连续泵送温度最高为40℃的介质，并符合NEMA-A级温升。

电机能每小时启动10次，同时满足24h连续运转的使用要求，电机的服务系数不小于1.3，潜水电机能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

电机与泵是同一厂家制造。

8）电缆进线的水密封

电机在电缆入口处有弹性衬套，用密封盖进行挤压，保证防水和水密封。弹性衬套具有精密的公差，以适应电缆的外径和入口的内径。防水电缆进线有防拉紧、防缠绕保护及每根走线密封。

9）接线室

潜水电缆和定子接线的连接通过接线室内的接线板进行连接，接线室通过橡胶件与定子室隔离密封，保护电机，避免物质进入电机腔。

10）电机的冷却系统

▲电机设有闭式自循环夹套，冷却液为水和乙二醇的混合物，定子热量通过冷却液循环快速传导给泵送的介质，保证电机无论浸没在水中还是长期露出水面均能安全连续运行。

11）供电及控制电缆

电机电缆线为适用于污水环境的TECWATER S1BN8电缆，电缆设计温度最高可达到80°C 。

12）电机保护装置

电机的每一相均设有温度传感器，当电机过热时将发出报警信号并自动切断电源。

泵的上下轴承也设有温度传感器，当轴承温度过热时将发出报警信号并自动切断电源。

这些传感器都在摄氏140℃时断开，可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜。

油腔中装有密封泄露传感器，监测是否有水从轴封处浸入油室。30kW以上的电机在电机室和接线室内也设有单独的传感器。当泄漏发生时，传感器能够早期预警，及时检修可以避免机组受到更大的破坏。

所有常闭热敏传感器都采用双金属片式传感器。所有泄漏传感器都为电极式传感器，输出信号为开关量信号。

### 2 防腐蚀

制造潜水泵的全部材料适用于污水厂的腐蚀环境，所有非不锈钢表面，均喷涂厚度为120um的防腐蚀的双组份环氧涂层。

### 3 泵附件

泵附件包括自动耦合装置、单导杆、导杆固定支架、吊链等。

泵底座在泵站施工时安装在池底基础上，并连接在出口管线上。导杆底部与固定在池底的底座相连，顶部与导杆定位器相联。潜水泵被吊装到导杆定位器上，沿着导杆下降，自动与底座耦合，水泵靠自身的重量与水泵底座联接并贴紧保证无泄漏。

每台泵配置起吊用的吊耳，其位置位于泵的重心附近，并配置不锈钢吊链。

### 4 引用与执行标准

ISO9906/2	《泵验收试验规程》

ISO1940/1  	《对刚性旋转机械的机械振动平衡要求》

### 5 主要材料

叶轮	GG25或以上铸铁

泵壳	GG25或以上铸铁

耦合底座           GG25或以上铸铁

主轴	耐腐蚀高强度不锈钢ASTM420

吊链	ASTM304不锈钢

导杆	ASTM304不锈钢

机械密封	碳化硅/碳化硅

与介质接触紧固件	ASTM304不锈钢或以上

二）粉碎型格栅除污机

1.供货范围

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双转鼓粉碎格栅 | FS800*300型,N=4KW | 台 | 1 | 最大过水流量2160m3/h |

成套供应的粉碎型格栅机包括双轴粉碎型格栅、可淹没式防爆电机、就地电气控制箱、备用安装支架以及配套电缆。

2.主要技术参数

| 规格型号 | FS800*300 |
| --- | --- |
| 水头损失mm | ≤200 |
| 数量 | 1套 |
| 电机 | 干湿两用 |
| 电机数量 | 1台/套 |
| 转鼓数量 | 1套 |
| 防护等级 | IP68 |
| 绝缘等级 | F |
| YCW电缆长度 | 10米 |
| 粉碎后颗粒直径 | 6-12 mm |
| 水头损失mm | ≤200 |

3.设备性能及工作原理

采用轨道式安装，污水中栅渣被粉碎后不需要打捞，同时起到保护后续水泵的作用。粉碎型格栅能在连续24小时运转或任意时间间断运行，污水中的固体物质随着污水进切割区，固体物质被双轴刀片截留并旋转送到切割室，被切割刀片粉碎成6-12mm的小颗粒，随污水一起流走。

4.▲主要零件材料要求

| 切割刀片和垫片 | 4130热处理合金钢 |
| --- | --- |
| 轴 | 4140热处理六角合金钢 |
| 底座和外壳 | 球墨铸铁 |
| 侧栏 | 不锈钢304 |
| 立式转鼓格栅 | 不锈钢304 |
| 密封面 | 碳化钨/碳化钨 |
| 橡胶件 | 丁腈橡胶 |
| 固定框架及附件 | 不锈钢304 |

5.主要部件配置要求

| 序号 | 部件名称 | 技术参数、性能、特点、材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲电机 | IP68、采用进口耐高温漆包线，最高可耐185℃，电机内设温度传感器（常闭），电机温升达到125℃时能瞬时断开，对电机实施保护，电机另设进水、泄漏缺相、短路等保护 |
| 2 | 刀片 | 采用进口专用 4130 热处理合金钢，真空淬火，硬度 45～50HRC，有较好的耐磨性能，刀片坚韧且不易断裂，以减少粉碎阻力 |
| 3 | 主轴 | 采用进口专用4140合金钢，表面淬火，既能保证在污水中不生绣，又能保证它的刚性和韧性 |
| 4 | 减速机 | 采用国内免检产品江苏泰隆减速机，性能稳定，质量可靠 |
| 5 | 格栅转鼓 | 材质不锈钢304，能将栅鼓表面的夹杂物引导至粉碎机，能保证不被杂物悬挂，且强度足够，能充分对抗流入物的冲击力 |
| 6 | 控制箱元器件 | 不锈钢外壳，进口元器件 |

6、控制柜及保护功能要求

6.1柜体结构要求

粉碎型格栅配套就地控制箱防护等级需达到IP54，满足户外防水要求，并带有观察视窗。柜壳采用304不锈钢制作而成，控制箱进出线均通过尼龙管接头封闭，中间接头均在封闭接线盒内，使整个设备完全满足户外工作要求。每扇柜（箱）门需有一个可锁的镀铬手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封．所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。控制箱内留有足够空间便于电缆进出。

所有熔断器、开关、隔离设备应安装在一个底板上，采用母排连接，正面检修。

门与外壳采用铜导相连在同一个接地点镙栓上，接地镙栓采用不锈钢，能保证长期运行后接地依然良好，为有效防止损坏绞链和油漆表面，我司在外门上设置开启限幅拉杆。

柜体高度600mm，深度280mm，宽度不大于400mm。采用前检修前开门可靠墙安装或落地式支架安装结构形式。

6.2主要技术参数

| 项 目 |  | 规 范 |
| --- | --- | --- |
| 符合标准 |  | IEC439 GB4720-84 |
| 防护等级 |  | IP54 |
| 额定工作电压（V） |  | 380 |
| 额定频率（Hz） |  | 50 |
| 工作条件 | 环境 | 户外 |
|  | 海拔高度 | 不高于海拔2000m |
|  | 环境温度 | -5℃～+40℃ 在储运条件下最低温度为-30℃ |
|  | 相对湿度 | 90% |

6.3电气性能

控制箱额定工作电压为380V，频率50Hz，3相5线制。箱内电源进线侧设隔离开关、空气开关、电涌保护器，空气开关须带短路及过载保护，设备起动装置分路空气开关、接触器、热继电器、手动/自动转换开关、正反转、开停按钮、急停按钮、故障信号灯等组成，其为保证格栅堵塞情况的准确判断，采先进的小型PLC通过对电流进行不间断检测完成格栅防堵塞控制。

控制箱具有就地手动/自动操作与接受泵站PLC控制的功能，根据要求可增加时间间断运行控制方式，其时间隔可调。就地控制箱内PLC主控制器及所有电气元器件均采用进口产品，并能满足在地下泵站的使用环境，设备开停、故障信号可送至泵站PLC控制系统。

粉碎型格栅电气设计中采用PLC全自动电气保护装置和蜂鸣报警指示等，当电机工作电流大于额定电流时，热继电器自动断路，接触器跳开，同时故障报警指示灯亮和蜂鸣报警提示设备故障，以确保电机及减速装置不被损坏。控制箱根据功能要求预留25%的空端子，作功能扩展时使用。

7、安装与验收

7.1工厂调试

每台粉碎型格栅和配套的电气控制箱通过工厂的试验台测试，保证工艺性能及机械电气的正常运行。

三）铸铁镶铜闸门

1、供货范围

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸门 | SFZ1000 | 只 | 4 | 附壁式安装 |
| 手电两用启闭机 | QA-2.5T | 只 | 4 |  |

1)每台闸门、手电两用启闭机应为成套设备，含控制箱。

2、资料提交要求

1)现场安装基础图、安装总图、平面布置图；

2) 预埋件和基础螺栓布置详图以及对土建的荷载要求;

3、闸门的主要性能、主要部件材质及结构要求

3.2闸门的性能

1）闸门应在最大设计水压时能有效地止水，其泄漏量不大于1.25L/min.m（密封面长度）。

2）闸门（闸框和闸板）在最大设计水压条件下，具有足够的强度和刚度。

3.3铸铁闸门结构要求

铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。

(1)门框

由球墨铸铁QT450或以上材料整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入密封面。为防止污泥淤结，矩形闸门门框底部采用平底槽结构，采用丁腈橡胶密封，其余均为青铜密封面。

(2)门体

由球墨铸铁QT450或以上材料整体铸造的方形或圆形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，一般间距为250-350mm之间，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。

(3)导轨

由球墨铸铁QT450或以上材料制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。

导轨的长度应是当门体处于全开启位置时，至少能支承门板垂直高度的一半，同时应采取必要措施以防止导轨上螺栓的横向移动。螺栓的尺寸应能承担由水压力和楔块作用所产生的全部推力.

(4)锲紧装置

为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。楔块用锡青铜制成，用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整，楔块的接触面积应不小于总面积的2/3。为达到双向止水效果，在闸门上下增设楔紧装置。楔紧装置的设计应便于安装与调整。

(5)密封面

圆闸门应采用铜圈分别镶入门框和门体的槽内，精加工后的密封面应保证门框和门体之间的密切配合。

(6)丝杆和连接杆

▲丝杆由不锈钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机50mm，螺母为铸造锡青铜。连接杆由不锈钢制成，杆总长度超过4000mm时，需增设轴导架，轴导架由不锈钢衬套管安装在不锈钢托架上组成，托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，连接杆下部焊有圆钢销套，用销轴与门体相连。丝杆和连接杆在最大启闭力或关闭力的作用下，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

(7)所有铸铁部件结构应均匀、无杂质和其他缺陷，最小厚度>20mm。

(8)门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5。

(9)所有铸件都进行高温回火处理，门体、门框、导轨等应采用树脂砂造型。

4、 手（电）动两用启闭机

1) 手电两用启闭机采用多转式阀门专用电动装置，配以启闭螺母、承重轴承、支座、护罩而成。主要由电动头、机座、不锈钢护罩等部件组成。铸铁镶铜闸门配套启闭装置。

2) ▲电动装置为全封闭结构，适用于户外工作。电动装置主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮等组成。

3) 电动装置应适应于-15.5～60℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

4) 电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。

5) 电动装置应具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护功能。

6)  ▲电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

7)电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP67或以上。启闭装置输出转速n≈18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。

8) 电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.5倍，电机额定功率应大于轴功率的1.2倍。

9)  启闭机座架应采用球墨铸铁QT450或以上的材料浇注加工而成，在闸门最大启闭力作用下，启闭座架应有足够的刚度和强度而不会发生损坏现象。启闭座架应配套固定用的连接钢板，用于与平台预埋钢板焊接固定。

10)电气控制系统

⑴控制方式位置选择开关(机旁控制,远程控制两个位置);

⑵信号灯4个( 开、关闸门过力矩，电机过热，电机缺相 )；

⑶就地开度指示；

⑷就地开启、关闭、停止按钮；

⑸具有过载、缺相、电机超温、机械过力矩保护；

⑹电动装置提供无压按点信号如下(220V、5A)；

#闸门综合故障信号一对；

#远程控制位置信号一对；

#开关闸门信号各一对；

#开关闸门到位信号各一对；

#电动装置能接入远控开闸及关闸命令各一队（该远控命令为自保接点）；

5、设备的防腐

除符合国家有关标准和规定外，还应符合以下要求：

1)未经保护或非防腐性材料应进行表面处理。表面处理寿命不小于15年。

2)除铜密封外，制造铸铁闸门的全部材料适合于污水腐蚀性环境，对暴露大气中的黑色金属：表面喷砂处理达Sa2.5级标准，涂料采用溶介自然硅酸锌75μmDFT，高级氯丁橡胶80μmDFT，氯丁橡胶瓷漆35μmDFT；对浸没于介质中的黑色金属：表面喷砂处理达Sa2.5级标准，商品化防锈漆一道，环氧树脂三层总干膜厚度（DFT）240μm。

3)不锈钢件均采用酸洗钝化处理。

4)包装前对机加工面接GB4879标准要求做好防腐处理。

5)运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

6、安装和检验要求

1)参考标准

CJ/T3006-92   给水排水工程用铸铁闸门标准

GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范

SZ-06-99      排水工程机电设备安装质量检验评定标准

ZBJ16002-8    《电动装置设计、制造与检验标准》

（或AWWAC540-87）

GB50334-2002	  《城市污水处理厂工程质量验收规范》

制造厂       铸铁镶铜闸门安装技术手册

四）橡胶瓣式止回阀

1、供货范围

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶瓣逆止阀 | SFCV-0400-B | 只 | 4 |  |

2、主要技术参数

| 技术特性 | 特性数据 |
| --- | --- |
| 压力等级 | PN10 |
| 最高工作压力 | 1Mpa |
| 阀座试验压力 | 1.1MPa |
| 阀体试验压力 | 1.5MPa |

3、主要技术说明及特点：

橡胶瓣式止回阀主要由阀体、阀盖及阀瓣三种主要零件组成。其中相交瓣由钢板、钢棒及强化尼龙做衬底，外层被覆橡胶制成。用于排水系统，可安装于水泵出口处。

4、主要部件材质：

| 序号 | 部件名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 球墨铸铁 |
| 2 | 阀盖 | 球墨铸铁 |
| 3 | 阀瓣 | 钢材＋强化尼龙布＋NBR |

五）弹性座封闸阀

1、供货范围

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动弹性座封闸阀 | RVEX-0400-10（DN400） | 只 | 4 |  |

（1）电动弹性座封闸阀需承包方配套提供现场电气控制箱。

（2）▲电动弹性座封闸阀电动头采用原装进口：英国rotock、日本西部（SEIBU）、西班牙CENTORK(申托克)。

2、技术性能及材质要求

2.1阀体、阀盖、阀板

2.1.1▲阀体、阀盖、阀板骨架的材质均需为球墨铸铁QT450－10，符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均需进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

2.1.2法兰的材质需与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸及结构长度按照CJ/T216-2005的有关规定执行。

2.1.3阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座。不易堆积杂物，密封可靠。

2.1.4适用工作介质为污水，工作温度-10~100℃。

2.1.5闸阀的密封形式为软密封，阀座为平底无凹槽设计，阀体和阀盖需采用精密铸造而成。GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸。

2.1.6阀体的最小壁厚保证在1.5倍的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

2.1.7闸瓣以球墨铸铁为骨架，内外表面完全包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），包胶需贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将闸板金属与流体隔，即使阀瓣受到频繁的挤压应力，也永不脱落。完全包胶方式阀瓣，使阀瓣在与水接触中，不致使基本材料阀板骨架生锈，不会挤压磨擦橡胶，使其损坏。阀瓣的使用寿命需大于30年，包覆的三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）应具有良好的耐磨性、回弹性、耐汽蚀性，抗老化性及耐酸碱性。

2.2阀杆

2.2.1阀杆的材质采用不锈钢2Cr13，符合GB1220-92规定的技术条件。

2.2.2阀杆螺母的材质为ZcuAL10Fe3铝青铜，阀杆螺母与阀瓣的连接为嵌入式，即阀杆螺母嵌入到阀板中成为一体。阀瓣的铜螺母与球墨铸铁骨架采用特种工艺紧密连接为一体。保证阀杆螺母与闸板两者之间的连接牢固，长期水流冲击下和操作时阀杆螺母不松动、阀板不会脱落。

2.2.3软密封闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.3、轴承

采用止推轴承，材料采用ZcuAL10Fe3铝青铜。

2.4、密封

2.4.1阀体与阀盖的密封：采用丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。

2.4.2阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁氰橡胶（NBR）密封圈密封。密封紧密，磨擦阻力小。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。

2.4.3阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均需符合GB/T13927-92的规定。

2.5阀门传动机构

2.5.1．阀门电动执行机构

（1）概述

电动阀门的驱动机构适应潮湿的环境，保护等级为IP65， 电动机工作电压为380V， 50赫兹，3相。与阀门配套的电动阀门操作机构将由制造方在装箱之前就装配并调试好。

电动执行机构应包括（但不局限于）电动机， 双向电磁起动器， 行程开关， 扭矩开关，空间加热器， 选购的电源线， 齿轮箱和使阀门操作机构工作的离合器手轮，均为优良产品。

- （2）结构和材料

齿轮箱应由铸铁制成，电机附件，法兰底座附件应整体浇铸而成 然后放样钻孔并用机械加工方法制造。

电动阀门驱动机构上的电机的输出扭矩要大于额定扭矩的1.5倍以上， 齿轮传动直接与电动机联接，整体机构被全部封闭，并在有润滑的条件下运行。

驱动机构包括：低速性、高效率行星齿轮减速机构， 可调节扭矩的装置或极限行程开关，该开关在阀门位于全部打开位置或全部关闭位置或当传动方向上有障碍时，能切断电动机电源，扭矩开关应由制造厂安装，并满足最大扭矩的计算值。

无论阀的驱动机构是电动或手动的，行程开关都用齿轮转动的方法联接到传动机构上，并且任何时候都应与齿轮同步。该开关应是可调节型， 并能被安装在阀门全开或全闭的极限行程位置上，所有在行程开关扭矩开关之间的电气联系等均由工厂（制造厂）提供并安装，所有与行程开关有关的保护装置和润滑由制造厂家提供。

2.6涂层

防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；之后将铸件加热至175℃后才进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，最后烘干固化，内外烤漆，涂层厚度为：0.25—1.4mm之间。保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。阀门外观颜色均采用蓝色。

3、标准要求：

阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：

CJ/T216-2005 弹性座封闸阀生标准

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12226 通用阀门灰铸铁件技术条件

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB12225 通用阀门  铜合金铸件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈   材料规范

GB17219-1998  生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

4、主要零件材质：

阀体：		   球墨铸铁QT450-10

阀芯骨架：		球墨铸铁QT450-10

阀芯橡胶：		EPDM

铜螺母：	   青铜

阀杆：		   2Cr13

阀盖：		    球墨铸铁QT450-10

止推轴承：		青铜或黄铜ZQSn5-5-5

手轮：		    球墨铸铁

螺栓：		   不锈钢S304

5、 运输、包装：

设备的包装、运输符合国家或部颁、行业标准执行。内包装采用塑料膜（或塑料泡沫），外包装采用木箱，确保设备适合长途运输、多次搬运、防雨、防潮等。弹性座封闸阀防腐层没有损坏现象，确保设备能安全到达交货地点。

六）可曲绕合成橡胶接头

1、供货范围

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶伸缩器 | GJQ-10,DN400 | 只 | 4 |  |

2、工艺描述

柔性管接头用于消除管道安装误差、防止不均匀沉降、轴向伸缩间距及在拆装阀门时提供间隙。

3、技术要求

（1）提供的接头应符合相关的国家标准。

（2）柔性管接头应是可曲挠的、单球式加固型，由单球橡胶接头以及聚脂帘布加强层、法兰等组成。

- （3）使用温度-10～80OC

（4）柔性管接头的轴向位移伸长量≥16mm，压缩量≥25mm，横向位移量≥22mm，允许偏转角度最大≥±7.50

4、主要部件材质

单球橡胶接头：丁苯氯丁天然橡胶（聚脂帘布加强层）。

配套法兰：Q235A碳钢，符合GB/T9119.2－2000要求。

七）自控仪表、视频设备

## 1.系统功能

(1)中央控制室

·采集生产过程数据、设备运行状态，控制设备运行。

·在彩色监视器(TFT)显示工艺流程图，供电系统图，工艺参数，电气设备运行状态等。

·操作站以"人—机"对话方式指导操作，遥控状态下，可设定工艺参数、控制电气设备。

·根据采集到的信息，自动建立数据库，保存工艺参数，电气设备运行状态、报警数据、故障数据，并自动生成工艺参数的趋势曲线。管理人员通过对工艺曲线进行分析、研究，进一步改进工艺运行方案，提高生产效率。

·按生产管理要求打印年、月 、日、班运行报表，报警报表，故障报表及工艺流程图(彩色硬拷贝)。实时报警打印和故障打印。

·计算机系统可在线诊断各类故障。

·扩展原有不间断电源，保证在发生停电故障时该系统仍能安全可靠地运行。

##### (2)现场控制站

·按控制程序对泵站内的工艺过程、电气设备进行自动控制，同时采集工艺参数及电气设备运行状态。

·向监控管理系统传送数据，并接受监控管理系统发出的开停机命令。

·采集的主要工艺参数有：设备状态、水位、电量等。

·安装不间断电源，保证在停电故障时系统仍能安全可靠地运行（>30分钟）。

##### (3)就地控制

在设备调试、维修阶段提供现场操作的手段，在意外情况下可以以最快的方式进行现场紧急停车。

## 2.主要测控内容说明

##### (1)格栅自动控制

格栅自动控制采用泵机联动方式控制、时间控制和水位控制。当水泵开启时，自动切换至格栅按时间进行全自动运行方式。当格栅距上次运行的时间超过设定值时，启动格栅。启动时，先启动输送机和栅渣压实脱水机，格栅停止后延迟一段时间再停输送机和栅渣压实脱水机。任何一台格栅启动时，均启动输送机和栅渣压实脱水机。泵机启动并且液位达到设置开启格栅的值时，格栅启动；液位达到设置关闭格栅的值时，格栅关闭。通过监控管理系统可以设定水位值，格栅运行、停止的周期。

##### (2)水泵自动控制

水泵自动控制是通过水位测量仪检测水位值，当水位升高时，控制水泵依次逐台启动，水泵的启动顺序按累计的水泵运行时间从小到大排列。当水位降低时，控制水泵依次逐台停止，顺序与之相反。同时自动累积水泵运行时间，实现水泵的自动轮值，保证水泵总是处在最佳运行状态。当水位降低到干运转保护水位时，水泵全停。通过监控管理系统可以设定水位值。每天水泵均配有变频器要求自控系统PID控制。

## 3.仪表检测系统

## 3.1现场仪表的选型要求

·泵站的仪表采用先进的数字式仪表；

·每套检测仪表都需有就地显示仪；

·每套检测仪表需带有足够的专用电缆；

·现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件，材质为优质不锈钢。

## 3.2主要仪表选型

##### (1)一般性能

·现场仪表具有多参数检测、在线式连续检测、自动运算、线性校正、自动温度补偿、现场数字显示、故障诊断等智能化功能。

·现场仪表使用的量程范围、材料、安装形式等都适宜在污水处理厂生产现场长期连续在线测量。其特点是：可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害等。

·在爆炸危险区域的现场仪表和控制设备，全部采用取得中国防爆合格证书，且适合应用于该爆炸危险区域等级的产品。

·户外安装的变送器配置不锈钢仪表保护箱，现场仪表所需的防雷器件、电源、开关、接线端子等均可放置其内。安全、可靠、利于设备或系统的稳定工作。

##### (2)现场仪表的一般技术指标

·工作温度：-20~+60℃（传感器），-20~+55℃（变送器）

·防护等级：IP68（传感器），IP65（变送器）

·供电电源：220VAC +10% -15% 50Hz，或24VDC +10% -15%

##### (3)主要仪表选型

主要仪表有超声波液位计、电量表等。

·水位－－连续非接触式单通道超声波水位计

·电量－－多功能数字型仪表

##### (4)范围

·遵照本合同要求，中标供应商对仪表应用等各方面负责；

·中标供应商须保证各设备及设计的整体统一性；

·中标供应商须保证所有设备、转换器、附件、配件组成一个完整的检测控制装置；

·中标供应商须必须提供为达到招标文件规定功能所需的各种部件，如滤波器、保护装置、放大器、转换器及其它相关的部件，不论这些部件是否在本合同中具体提出。传感器与变送器之间的连接电缆须由中标供应商提供；

·中标供应商须负责提供及安装所有联锁、报警及其他设备以保证安全、有效的运转。

凡是现场安装的设备和其它在合同中或相关联的图纸中没有说明的测量仪表、传感器的精确安装位置，中标供应商应向采购人提出建议安装的细节（图纸和文字说明），以取得采购人的认可。

## 4.控制系统设备技术要求

## 4.1自控系统设备

##### (1)可编程序控制器PLC

▲PLC主站的CPU配置应选GE PAC RX3i系列IC695CPE310及以上, 或西门子S7-400系列CPU416及以上，或AB ControlLogix系列1756-L71及以上。内置10M以上内存（不包含扩展内存），内置1个以上太网口。要求双电源热备冗余（非功率叠加），以确保系统的安全可靠。

▲PLC主站（包括远程I/O站或分布式I/O站），要求I/O模块、通讯模块等均应与CPU模块是同一系列的产品，并严格保持同等的规格等级和尺寸大小。I/O模块及接线端子均支持热插拔，背板总线选用总线速度为27MHz的PCI总线，保证系统的数据处理性能。

▲中央控制计算机、PLC主站、PLC子站之间采用10/100M自适应工业以太网方式连接，PLC主站、PLC子站之间采用EGD协议进行通讯。

▲现场PLC上为便于操作员现场操作修改数据，根据需要主站和子站的PLC各配1台人机操作界面（10”以上彩色触摸屏）。使用RS-232C/485或者以太网端口与PLC通信。

▲投标人必须对现场控制站的PLC做详细的配置，列出组成各个现场控制站PLC的模块，机架，连接电缆及附件的型号和数量。

PLC站

###### 1．总体要求

设备监控系统采用工业级PLC控制器，应采用先进、可靠、稳定的国际知名产品。

CPU应提供充足的内存以满足应用本身和未来扩充的需要，CPU内置的用户内存应不小于10兆（不包含扩展内存），并提供内置的不小于10兆的闪存。程序区和用户数据区采用完全的自动内存分配机制，也可由开发人员任意分配系统内存，分别用于系统运行，存储应用逻辑程序和存储工程应用文件；

▲CPU应采用不低于1GHz的32位工业级微处理器，CPU可以处理大量的I/O点：开关量输入为32K、开关量输出为32K、模拟量输入为32K、模拟量输出为32K。

背板总线应为速度不低于216Mbps开放式的PCI总线，无瓶颈，支持带电热插拔。

同一机架可同时支持至少8条I/O总线。

若采用冗余PLC控制器，则须为互为热备的冗余系统。即两个CPU位于两个机架上，实现CPU、电源、通信模块、扩展电缆全部冗余，冗余PLC控制器须同时工作，并同时存取I/O模块状态，工作时一台CPU为主机，另一台为热备机，如主机发生故障或自检失败时，可和热备机进行无扰动切换。切换时间小于50ms，不需编写额外的切换用户程序；系统须在控制器中提供手动切换装置。备份PLC须于规定时间内恢复主PLC的所有功能。两PLC控制器的切换不能降低系统整体性能要求及对系统运行造成任何误动。其冗余过程须对用户完全透明。

控制系统通讯模块、特殊模块等均应与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下，I/O模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拔。

控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本等在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC61131标准，并支持应用32位的C语言开发，用户定义功能块可反复使用。触摸屏与PLC采用统一的编程环境，使用同样的数据变量名，数据变量全部引自单一的数据库；

控制器应为基于变量或标签（Tag）的控制器，数据的标记和引用方式应该是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

处理器模块可以插在主机架上的任意插槽中，并能在机架内根据需要随意布置输入输出模块和通讯模块，而没有任何的数量和类型限制。

控制系统支持快速内存升级技术，处理器、I/O模块、网络模块都应能够在现场通过软件升级至最新版本；

系统没有定时器和计数器的数量限制，也没有PID回路数的限制。

控制系统处理器和输入输出模块应是完全的软件可配置，包括模块信息刷新时间、模拟量工程标定、上下限报警、斜率限制等；

环境条件：

工作温度  0°C到60°C

储存温度  -40°C到85°C

相对湿度  5% 至 95%(无冷凝)

冲击：11ms,15G

振动：10 至 500Hz 2g峰值加速度

控制系统电源要求：工作电压：85～264VAC/47～63HZ;或100~300VDC

隔离：250VAC连续; 1500V AC持续 1分钟；

(*)掉电延迟：20ms；

###### 2 控制系统电源要求：

工作电压：85～264VAC；

频率范围：47～63HZ；

工作温度：0～60摄氏度；

保存温度：－40～85摄氏度；

相对湿度：5～95％；

隔离：250VAC连续 或 1500V AC持续 1分钟；

掉电延迟：20ms；

###### 3．控制系统系统安全

为保证整个控制系统系统的安全，控制系统应满足以下安全方面的考虑：

密码保护

程序文件/数据表保护

存储器数据文件覆盖/比较/改写保护

强制保护

钥匙开关

###### 4、I/O模块技术参数要求

a、电源模块：

工作电压：85～264VAC；

频率范围：47～63HZ；

工作温度：0～60摄氏度；

保存温度：－40～85摄氏度；

相对湿度：5～95％；

隔离：250VAC连续 或 1500V AC持续 1分钟；

掉电延迟：20ms；

b、开关量输入模块

支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；

故障报告和现场级的诊断检测；

完全软件可配置；

模块密度不超过32点；

故障锁定功能；

隔离功能：

用户输入与逻辑侧和框架之间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟

认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；

环境条件：

工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)

储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)

相对湿度：5 to 95% 无冷凝

c开关量输出模块

支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；

点级的故障报告和现场级的诊断检测；

数据时标功能；

完全软件可配置；

模块密度不超过32点；

故障锁定功能；

故障时标功能；

可恢复的电子保险丝功能；

在编程和模块故障时软件可设定模块输出状态；

隔离功能：

用户输入与逻辑侧和框架之间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟

认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；

环境条件：

工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)

储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)

相对湿度：5 to 95% 无冷凝

d模拟量输入模块

支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；

数据变化时标功能；

定标、报警完全软件可配置；

模块分辨率：12位；

模块密度不超过8个通道

故障锁定功能；

开路检测功能；

输入过载保护功能；

隔离功能：

用户输入与逻辑侧和框架之间以及通道间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟

认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；

环境条件：

工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)

储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)

相对湿度：5 to 95% 无冷凝

e热电阻输入

支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；

热电阻输入采用专用模板。

用户输入与逻辑侧和框架之间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟

分辨率：12位；

常模噪声抑制：50Hz/60Hz时，60 dB

共模噪声抑制：50Hz/60Hz时，120 dB

全温度范围模块误差:+/-0.15%

认证机构   UL； SA、FM 分类1，分区2，危险区； CE

环境条件：

操作温度：0 to 60°C

储藏温度：-40 to 85°C

相对湿度：5-95%非凝露

f模拟量输出模块

支持带电插拔，包括接线端子，涵盖底板侧和现场侧；

数据变化时标功能；

定标、报警完全软件可配置；

模块密度不超过4点；

模块分辨率：12~16位；

故障锁定功能；

输出过载保护功能；

输出短路保护功能；

隔离功能：

用户输入与逻辑侧和框架之间以及通道间：250VAC连续, 1500VAC 1分钟

认证 Class I/Division 2, UL, CSA, FM and CE Agency ；

环境条件：

工作温度：0 to 60°C (-4 to 131°F)

储存温度：-40 to 85°C (-40 to 185°F)

相对湿度：5 to 95% 无冷凝

##### (2)机柜

·▲柜内面板：必须要有配置柜内电源指示灯、指针式表（AC220V、DC24、DC12），水泵运行指示灯、门控照明灯、门控排风扇、门锁（用同一把钥匙）等。面板柜子应整洁布局合理，防护等级为IP4X。

·材料：柜体框架采用九褶型材；门板厚度不小于2.0mm；后箱板厚度不小于1.5mm；安装板厚度不小于3.0mm。配件采用电焊或螺栓组装。

·表面处理：箱体框，防水浸蜡底漆；门、后板箱及顶板，防水浸蜡底漆，粉末涂层；安装板，镀锌处理。

·▲单柜尺寸：2200×800×600（GGD柜样式与水泵柜、配电柜样式相同），柜体安装在镀锌的中碳钢槽钢上。

·内部照明：18瓦日光灯，加门控开关及插座。

·排风：柜体应有通风口或百叶窗，应有有效的滤尘装置，冷却风扇都应有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

·接线端子：厚度5.2mm，刚性导线，线径0.2～4.0mm2；柔性导线，线径0.2～2.5mm2(IEC947－7－1)，最大电流32A，最大耐压800V。

·控制柜为成套供货，除前述已有的设备外，其余全部配件均须全套配齐。并且应提供控制柜的外形图、内部布置、设备及元器件清单等资料。

·柜内继电器应采用优质的小型中功率电磁继电器，形式为插件式，接线插座采用螺栓压接式。柜内配线采用汇线槽方式，线芯接面积应根据通过的电流大小进行选配，配线颜色按信号种类，根据国家标准配置。接线端子采用国内优质耐用的产品，DO回路必须配熔断器进行保护，接线端子应有20%的备用量。

·控制柜为双面前后开门式，视频硬盘录像机固定在背面（应于一期柜体相当）。

·按电源种类分别设电源总开关，各用电回路分开关根据负荷情况选配。电源开关采用优质的小型空气断路器。

·信号、屏蔽接地采用与柜体完全绝缘的铜排连接方式。

##### (3)泵站人机界面

·显示类型：TFT真彩 LCD

·显示分辨率：640×480像素

·触摸屏类型：电阻式

·尺寸：10.4英寸以上

·分辨率 1024x1024 像素

·▲背光灯寿命：>50000小时以上

·▲接口类型：RJ45 RS232C,RS422/485,USB CF卡接口

·▲具有通讯协议编写功能，完成和泵站电量表和温度变送器通讯采集，

·▲具有通过以太网远程监视触摸屏画面和操作功能

##### (4)不间断电源

·UPS应是静态整流器/逆变器型，并有储能电池，并应对指定的设备提供不间断电源，它应安排成在主电源不附合规定要求时，避免设备的破坏或扰动。

·工作形式:    在线式

·容量:        1KVA

·输入电压:    115-300V/50 Hz

·输出电压:    220VAC±3%  50 Hz

·切换时间:    <=2.5ms

·效率:        >97%

·波形失真:    <=3%

·噪音:        <45dB

##### (5)交换机(自控)

·在PLC柜内配置一台卡槽式型交换机，连接PLC、触摸屏、视频服务器、光纤收发器。

·交换机类型： 智能交换机

·传输速率： 10Mbps/100Mbps/1000Mbps

·端口结构： 非模块化

·端口数量： 5

·传输模式： 支持全双工

··交换方式： 存储-转发

##### (6)交换机(视频系统)

·在PLC柜内设置一台智能型交换机，连接视频服务器和网络摄像机

·交换机类型： 以太网交换机

·传输速率：10Mbps/100Mbps/1000Mbps

·端口结构： 非模块化

·端口数量： 8个10Mbps/100Mbps接口，2个1000Mbps接口

·传输模式： 全双工/半双工自适应

##### (7)开关电源

·输入电压范围：85-264 V AC/90-350 V DC（单相）

·额定输出电流：10A

·电流损耗：在230V时约1.2A

·25ºC时瞬时冲击电流：<15A

·缓冲时间：>50ms

·电源启动时间：<1S

·额定输出电压误差：24 V +/-1%

·输出电压调节范围：22.5-28.5 V DC

·可并联连接

·DC OK 报警显示

·干节点报警，有源节点报警

·50%功率裕度

·金属外壳

·环境温度：-25 ºC-70ºC

·25ºC时超过95%无结露

·输入端保险丝：6.3AT

##### (8)继电器

·具有工作状态指示

·有防错接保护二极管（输入端为24、48、60 V DC）

·有阻尼二极管（输入端为24、48、60 V DC）

·有桥式整流器（输入端为24、120、230 V  AC/DC）

·触点材料：AgSnO

·测试电压：4KV、50HZ、1分钟

·工作温度：-25 ºC-+55ºC

·阻燃等级：V0

·机械寿命：2*107开关次数

·可通过短接器件进行供电短接

·弹簧接线方式

##### (9)防雷、过电压保护装置

·中标供应商在防雷器件的选择上，应着重考虑防雷器在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，中标供应商必须对装有信道防雷器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的防雷器的通频带和网络分支上的防雷器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。

·接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及各电气设备的等电位连接。

·中标供应商必须提供完整有效的防直击雷、感应雷、地电位升高的防雷系统。要求在控制室的电源进线加装合适的避雷器，在总线网络接口加装合适的隔离器，并采取的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。

·同时，为减少备品备件和后期维护方便，中标供应商应采用同一品牌防雷产品。

##### (10)接地

根据系统要求，确定需要的接地电阻值为1欧姆，并选择下述其中一种接地方式：

·设置独立的工作接地，保护接地接至电气系统接地；

·工作接地和保护接地接至独立的工作接地；

·工作接地和保护接地接至电气系统接地。

### 5.视频监控系统

原有的视频监控系统安装是通过现场海康硬盘录像机传输到中控室和分控站，通过一台安装有海康免费视频软件的主机浏览、控制；同时所有摄像机信号接入视频主机，监控系统的录像资料通过录像机保存。

本期工程在泵站内建立视频监控系统，通过现场硬盘录像机（安装在PLC机柜内）传输到中控室，中控室视频主机应相应增加矩阵解码卡。▲硬盘录像机的选型应考虑完全兼容一期视频系统。视频软件考虑原系统不应改变。视频监控系统应采用知名品牌产品，保证摄像质量并方便管理维护。

##### (1)户外摄像机

户外摄像机采用全天候一体化彩色低照度智能球红外网络型摄像机，包括光学及电子变焦镜头、电动云台、全天候不锈钢防护罩等。考虑到照明情况及实际需要，全部采用彩色转黑白智能球型摄像机，以提高图像的品质，要求监视范围做到全方位无死角。主要技术指标：

CCD尺寸：1/3"Progressive Scan CMOS

有效像素：132万像素

最低照度：彩色：0.02Lux，黑白：0.002Lux，0 Lux with IR

红外功能：180米，可根据场景智能调整

变焦：16倍数字变倍，光学20倍

分辨率：最高1280*960

接口：RJ45 10/100M

视频压缩：H.264/MJPEG/MPEG4，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile

网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,
DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour

同时预览视频数：最大20路

安全性：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤

自动光圈，手动优先

自动聚焦，手动优先

摄像机功能可编程设置

云台水平转动范围360，垂直转动范围为-2～90

带300个预置位置，转动速度0.1～120/秒，成比例水平变速转动

输入电压：230VAC，±10%

防护等级：IP66

工作温度：-10C～+50C

有彩色/黑白自动转换功能，切换红外夜视功能

附件：提供安装支架

射像机按安装高度约离开路面3.5m。

##### (2)硬盘录像机

·需和一期的视频系统完全兼容。

·类型：混合型网络硬盘录像机

·模拟视频输入：8路

·网络视频接入：最多支持16路

·混合视频输入：最多支持16路（模拟+网络）

·同时具备数字视频录像机（DVR）和数字视频服务器（DVS）的特性，既可本地独立工作，也可联网协同工作。

·功能：采用高性能DSP实现H.264视频编码压缩；

- 支持事件压缩功能；

- 本地信号量报警，支持E.mail联动发送报警信息及截图，支持PTZ联动；

- 网络接口：2个RJ45 10/100/1000M

- 支持DDNS、NTP功能；

- 支持多种解码器协议；

- 支持通过网络设置参数、预览图像及云台控制；

- 支持键盘控制；

- 支持USB设备、SATA刻录机对录像手动备份，支持SATA硬盘自动备份；

- 支持USB鼠标；

- 支持2个SATA接口

- 支持音频输入

## 5.现场仪表

##### (1)超声波液位计

a.测控数据

| 名称 | 泵池投入式压力液位计 | 泵池超声波液位计 |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1套 | 1套 |
| 检测点位置 | 集水井 | 泵池 |
| 被测介质 | 污水 | 污水 |
| 工艺参数 | 0～10 m，0～15 m，0～5 m 常压，0～50 ℃ | 0～5 m，0～10 m 常压，0～50 ℃ |
| 测量范围 | 0～10m | 0～10 m |
| 波束角 |  | ≤5度 |
| 传感器变送器距离 | 10 m | 10 m |
| 传感器安装方式 | 一体式 | 一体式 |
| 变送器安装方式 |  | 墙挂式 |

b.技术要求

| 功能 |  | 测量、指示和传送液位、状态信号 |
| --- | --- | --- |
| 组成 |  | 一个液位传感器、全部安装附件和电缆 |
| 传感器 | 测量原理 | 连续非接触式、超声波、往返时间测量 |
|  | 测量精度 | 0.2% |
|  | 分辨率 | 1 mm |
|  | 稳定性 | 0.1%，并可去除水面巨烈波动的干扰 |
|  | 重复性 | <满量程0.1% |
|  | 零点迁移 | 盲区以外任意设定 |
|  | 补偿 | 内置温度传感器－－矫正超声波的运行时间 |
|  | 环境温度 | －20～80 ℃ |
|  | 极限温度 | －40～80 ℃ |
|  | 防护等级 | IP68 |
|  | 安装方式 | 螺纹直接安装 |
|  | 显示器 | 4行LCD发光数码数据状态显示 |
|  | 操作键盘 | 现场操作，数据设定 |
|  | 自动功能 | 断电自动储存系统数据、预置故障反馈 |
|  | 补偿 | 自动矫正超声波的运行时间，补偿范围：－15～150℃ |
|  | 输出内容 | 1路液位信号， 1个极限报警、1个故障报警信号 |
|  | 输出方式 | 一路4～20mA模拟信号，一路24VDC数字信号 |
|  | 环境温度 | －10～55 ℃ |
|  | 极限温度 | －20～60 ℃ |
|  | 防护等级 | IP67 |
|  | 安装方式 | 墙挂式、一体式 |
| 其他 | 传感器安装组件 | 全套渠边安装支架和附件，不锈钢材料。 |
|  | 变送器安装组件 | 全套安装支架、保护罩和附件，不锈钢材料 |

##### (2)多功能数字电量仪表

·技术要求：

| 显示单位 | V/kV/MV/, A/kA,W/ kW/MW/GW,Hz, var/kvar/Mvar, VA/kVA/MVA/GVA,Wh/kWh/MWh/ varh/kvarh/Mvarh |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准 确 度 | 相电压、电流、功率 | ＜0.5%RD |  |
|  | 电能、线电压 | ＜0.5%RD |  |
|  | 频率 | ≤0.1%RD |  |
| 输 入 | 量程 | 电压 | 5～120V/600V(最大600V) |
|  |  | 电流 | 0～1A/5A(最大6A) |
|  | 吸收功耗 | 每路电压 | ＜0.4VA(347V)/0.2VA(150V) |
|  |  | 每路电流 | ＜0.1VA(5A) |
|  | 过载能力 | 电压 | 750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒 |
|  |  | 电流 | 2倍额定连续/10倍额定30秒 |
|  | 测量系统接线方式 | 三相四线/三相三线/一相二线或一相三线 |  |
| 可编程设定 | 编程模式 | (口令) |  |
|  | 测量系统选择 | 三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等 |  |
|  | CT，PT变比 | 1～10000 |  |
|  | 显示内容 | 换页时间/画面选择 |  |
|  | 通讯 | 波特率：1200/2400/4800/9600/19200 |  |
|  | 校 验 位 | 奇／偶／无校验位 |  |
|  | 地址 | 1～255 |  |
|  | 电能累加复位 | (口令) |  |
| 通讯 | 串行口 | RS485 |  |
|  | 通讯规约 | MODBUS－RTU |  |
| 绝缘强度 | 对象 | 在输入/输出/电源之间 |  |
|  | 试验方法 | AC2kV 1分钟 漏电流2mA |  |
| 电磁兼容 | 浪涌 | 电源：4kV(1.2×50μs) I/O线：2kV |  |
|  | 快速瞬变 脉冲串 | 电源：4kV,2.5kHz I/O线：2kV, 5kHz |  |
|  | 静电放电 | 接触放电：6kV 气隙放电：8kV |  |
|  | 射频电磁场 | 10V/m中等强度的电磁辐射 |  |
| 工作条件 | 温度 | -25～55℃ |  |
|  | 湿度 | 20～95％（无凝露） |  |

##### (3)温湿度变送器

·测量范围：-10℃～60℃;0-100%RH

·工作电压：DC24V
·测量精度：±0.5℃；±3％RH

·输出信号：RS485
·显示：大屏幕液晶显示

八）水泵控制柜

- 1  工程主要设备

本工程所用变频器、软启动器、接触器、空气开关要求采用进口品牌，其中变频器推荐采用三菱、AB品牌、施耐德或同档次以上品牌，软启动器推荐采用ABB、施耐德或同档次以上品牌，接触器、空气开关推荐采用施耐德或LG品牌或同档次以上品牌，投标方应根据本工程泵机功率大小选择合适的相应设备。

- 2  相关技术要求

2.1   变频一控二控制柜及工/变频一控二控制柜技术要求

⑴、工变频切换开关要有3种状态。

①、1号变频2号工频

②、1号工频2号变频

③、1号工频2号工频

⑵、要有现场和远程控制切换开关。

⑶、要有现场频率调节功能，并在面板上显示运行频率。频率调节需同时支持0-10V电压信号及4-20mA电流信号。

⑷、面板上要有泵机运行、变频故障指示，电压、电流指示，设置变频启动、停止按钮。

⑸、变频柜要有无源开关量输入、输出接口，包括变频故障信号、变频运行信号、变频启动及停止信号、手动/自动远程信号、工频/变频信号等信号接口、频率反馈信号、频率输入接口。

⑹、变频柜需配置相应散热风扇。

⑺、变频柜需安装浪涌保护器及电抗器。

2.2  一控一工/变频控制柜技术要求

⑴、控制一台泵机的工频或变频的启动停止，两者互锁。

2.3    本工程所需动力电缆由投标方负责采购及安装调试，投标方应根据招标方泵机功率大小，选用合适的电缆，投标时所需电缆长度各按30米计算，投标总价包含相关安装调试费用，。

十一）电子围栏系统

本工程所用脉冲主机要求采用罗特兰或同档次以上品牌，防盗报警主机采用霍尼韦尔或同档次以上品牌，前端探测部分材料采用欧脉或同档次以上品牌，投标方应根据本工程现场实际选择合适的相应设备。

# 第三卷

# 第八章  投标文件及其附件格式

（项目名称）招标

投  标  文  件

（技术标）

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

目    录

技术标内容：

（1）招标文件第三章评标办法中2.2.2技术部分评分标准所要求的内容；

（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。

（项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年       月       日

目    录

商务标内容：

（1）授权委托书（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标承诺书（附件三）

（4）工程量清单报价书（附件四）

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

附件一

授 权 委 托 书

本人          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                            。

代理人无转委托权。

投  标  人：                                （盖单位章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字）

身份证号码：

年      月      日

附件二

工程 投 标 函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元整（小写￥             ）的条件承包上述项目，交货期：签订合同之日起      天内，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5．                                    （其他补充说明）。

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月     日

附件三

投 标 承 诺 书

致：                      （招标人）

根据贵公司   年  月  日发布的                       建设工程项目招标公告，现决定参加                  项目的竞标，我        （法定代表人），委托               （单位全称）        （职务）            （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：

1、严格遵守《合同法》和《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》的一切规定，履行相关义务。

2、投标文件的内容真实可靠。

3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。

5、如果中标，我单位在签订合同前向招标人提交生产厂家针对本项目的授权书原件。

6、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

7、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

法定代表人：                                 （签字或盖章）

投标人全称：                                 （投标人公章）

年     月    日

附件四

| 工程量清单报价书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 所选品牌及型号 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=12m,N=37kw | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 潜污泵 | Q=600m3/h,H=35m,N=90kw | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | 弹性座封闸阀 | RVEX-400-10 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 橡胶瓣逆止阀 | SFCV-400-B16 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 闸阀 | Z15T,DN100 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 橡胶伸缩器 | GJQ-10,DN400 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | 双转鼓粉碎型格栅 | FS800*300，最大过水流量2160m3/h | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 闸门 | SFZ1000方闸门 | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | 手电两用启闭机 | QA-2.5T | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电动葫芦 | MD1-3-18D，起重量3t，起升高度18m | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 流量计 | DN600 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电子围栏 | 结合泵站实际 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 水泵控制系统 | 37KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泵控制系统 | 90KW一控一工/变频柜 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 自控柜 | GE PLC | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  | 小写 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大写 |  |  |  |

投 标 人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

（项目名称）施工招标

资格后审资料

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

资格后审投标人必须提交的资料：

(1)、企业营业执照；

(2)、承诺书（承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章。

上述资格审查资料必须装订成册，复印件资料必须加盖投标人公章，并在开标时提交纸质原件（不含公证件及其他替代证明，放在档案袋内并注明投标人名称），供资格后审委员会评审（纸质原件经资格审查委员会评审后退回）。

注:不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。

附件：

投标报价书写规范说明

一、投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

二、投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“一”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。