项目	名			称	:大足区小场镇污水二、三级管网改造工程一体化

预制泵站设备采购

项		目			编			号:			DZCG15123

公开					招标文件

（政府采购）

采																							购																			人：重庆大足城乡建设投资集团有限公司

集中采购机构：重庆市大足区公共资源综合交易服务中心

编									制											时									间：				二〇一五年十一月

目   录

第一篇 投标邀请书	1

一、招标项目内容	1

二、资金来源	1

三、投标人资格要求	1

四、投标、开标有关说明	1

五、投标保证金	2

六、投标有关规定	2

七、现场踏勘	2

八、联系方式	3

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	4

一、招标项目一览表	4

二、招标项目技术需求	4

三、招标项目其他需求	7

四、附件、图纸及包装要求	7

第三篇 项目商务要求	8

一、实施（交货）时间、地点及验收方式	8

二、报价要求	9

三、质量保证及售后服务	9

四、付款方式	10

五、知识产权	10

六、培训	10

七、其他	10

第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款	11

一、评标方法	11

二、评标标准	13

三、无效投标条款	14

四、废标条款	14

第五篇 投标人须知	15

一、投标人	15

二、招标文件	15

三、投标文件	15

四、开标	17

五、评标	17

六、定标	17

七、中标通知书（交易鉴证证明）	18

八、关于质疑和投诉	18

九、签订合同	19

十、招标代理服务费	19

第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）	20

一、合同主要条款	20

二、政府采购购销合同	22

第七篇 投标文件格式	24

一、经济文件	24

二、资格文件	27

三、商务文件	33

四、技术文件	37

五、其他资料	39

附件一：大足区政府采购验收报告	40

附件二：投标单位缴纳和退还保证金信息卡	41

# 第一篇 投标邀请书

大足区公共交易中心按照大足城乡建设投资集团有限公司委托，对大足区小场镇污水二、三级管网改造工程一体化预制泵站设备采购进行公开招标，欢迎具有相关资质的供应商参加投标。

## 一、招标项目内容

| 货物名称 | 总价限价（万元） | 保证金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化预制泵站 | 210 | 10 |  |

## 二、资金来源

单位自筹资金，资金已到位。

## 三、投标人资格要求

### （一）基本资格条件

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

### （二）特定资格条件

如代理商或经销商参加投标的，须提供一体化泵站制造商对代理商或经销商参加本项目投标的唯一授权书（原件）。

## 四、投标、开标有关说明

### （一）文件获取

在重庆市政府采购网或大足区公共资源综合交易网下载。

### （二）投标说明

#### 1.投标时间

2015年12月8日9:00至10:00。

#### 2.投标地点

大足区商务中心（区体育中心对面）东楼一楼大厅。

#### 3.缴纳（查询）保证金

①递交“缴纳保证金”凭据：

通过“银行电汇”、“银行转账”方式缴纳的须提供银行转账凭据复印件（加盖公章）；

通过“网银转账”方式缴纳的须提供转账凭据（加盖公章）；

通过“现场刷卡（POS）”方式缴纳的在投标现场刷卡获取凭据。

②递交“投标单位缴纳和退还保证金信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖公章；

③递交投标人银行基本账户“开户许可证”复印件加盖公章。

#### 4. 递交（缴纳资料费）标书

①缴纳资料费：500.00元（现金）；

②按规定递交投标文件。

### （三）开标说明

2015年 12月8日10:00，在重庆市大足区公共资源综合交易服务中心开标室开标，邀请所有投标人参加。

## 五、投标保证金

### （一）缴纳方式

限用银行电汇、银行转账、网银转账、现场刷卡（POS）四种方式之一缴纳（恕不接受其它方式）：

银行电汇、银行转账、网银转账方式须在开标前一天16:30时前到账；

采用现场刷卡（POS）方式须在投标时间内刷卡缴纳。

### （二）缴纳账户

户  名：重庆市大足区公共资源综合交易服务中心；

开户行：农行大足支行营业部；

账  号：31210101040009088；

（汇款时请注明“保证金—DZCG15123”字样）。

### （三）退还方式

所有投标的人保证金退还至投标人 “开户许可证”的基本账户上。

未中标人的保证金在《中标通知书》发出后无息退还未中标供应商的投标保证金。中标人的投标保证金在《中标通知书》发出后自动转为履约保证金，在履约结束和验收合格后无息退还。

### （四）保证金查询电话

陈老师：43726735  何老师：43760311。

## 六、投标有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

2、合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该合同包的投标，否则投标无效。

3、同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

4、本招标项目所有补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和重庆市大足区公共资源综合交易网（http://www.cqdzjyzx.com）上发布，请各投标人注意下载。

5、超过投标截止时间、不按本招标文件规定密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，恕不接受。

6、投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

## 七、现场踏勘

为减少相关误差，如潜在竞标人需要进行现场踏勘的，请自行组织实施。竞标人对考察中获取的现场资料负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在投标文件中已充分考虑了现场和环境因素。踏勘现场所发生的费用由竞标人自行承担。

## 八、联系方式

（一）集中采购机构：重庆市大足区公共资源综合交易服务中心

联系人：王老师  李老师

邮  编：402360

电  话：43760737  43760480

传  真：43770553

地  址：大足区商务中心（区体育中心对面）东楼一楼

（二）业务咨询机构: 重庆市大足区熙创咨询有限公司

（三）采购人：重庆大足城乡建设投资集团有限公司

联系人：雷老师

电  话：18996290336

邮  编：402360

地  址：重庆大足城乡建设投资集团有限公司

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化预制泵站 | 套 | 6 |  |

说明：1.采购人有权对数量进行调整，实际数量以最后签订合同为准。

## 二、招标项目技术需求

#### 1.一体化泵站设计参数

一体化预制泵站包括井筒、管道、自耦、控制柜系统、水泵等（详见下表）。配备2台水泵，1用1备。地面标高270.7米，进水管管径DN300mm，进水管管底标高265.637米；出水管管径DN100mm，出水管管中心标高269.7米。泵站井筒直径≥1200mm，泵站深约3.5--6m。

| 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化预制泵站 | 泵站主体井筒采用复合缠绕玻璃钢，直径≥1200mm，深度约3.5--6m（具体以实际计算数据为准） | 套 | 1 |
|  | 自清洁泵站底座系统采用复合缠绕玻璃钢 | 个 | 1 |
|  | 自耦底座 | 个 | 2 |
|  | DN80全通道式止回阀 | 个 | 2 |
|  | DN80闸阀 | 个 | 2 |
|  | DN100（SS304）压力管道 | 米 | 2 |
|  | 镀锌格栅板服务平台 | 个 | 1 |
|  | 铝制爬梯 | 个 | 2 |
|  | 井盖压花铝合金 | 个 | 1 |
|  | 安全格栅 | 个 | 1 |
|  | 液位感应器 | 个 | 1 |
|  | 压力传感器及保护器 | 个 | 1 |
|  | 短信报警，网络实时监控功能等智能远程控制系统 | 套 | 1 |
|  | DN80(SS304)通风管 | 个 | 2 |
|  | DN300柔性进水接头 | 个 | 1 |
|  | DN100柔性出水接头 | 个 | 1 |

#### 2.配套潜水离心泵技术要求

| 离心式潜污泵（数量2台） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术参数及要求 |  |  |
| 使用介质 | 名称 | 城市合流污水污泥 |
|  | 主要成分 | 污水及杂质 |
|  | 温度（℃） | 常温 |
|  | 密度（kg/m3） | ≤1050 |
|  | PH | 4~10 |
| 性能参数 | 流量（m3/h） | ≥30 |
|  | 扬程（m） | ≥15 |
|  | 水泵效率（％） | ★≥70 |
|  | 额定功率（kW） | ≤2.2 |
| 结构 | 型式 | 潜水立式 |
|  | 传动方式 | 电动直联 |
|  | 机械密封形式 | 集装式机械密封系统 |
|  | 叶轮 | 叶轮采用无堵塞设计，防缠绕，持续高效，材质不低于铸铁EN-GJL-250 |
|  | 安装方式 | 自动耦合安装 |
| 材料 | 壳体 | 不低于铸铁EN-GJL-250 |
|  | 叶轮 | 不低于铸铁EN-GJL-250 |
|  | 主轴 | ★不低于不锈钢AISI420 |
|  | 机械密封 | ★集装式机械密封系统，材质为耐腐蚀烧结碳化钨/碳化硅 |
|  | 导轨，提升链 | 不低于不锈钢AISI304 |
|  | 螺栓、螺母、垫圈 | 不低于不锈钢AISI304 |
|  | 出水连接（耦合底座） | 灰口铸铁GG25 |
|  | 所有连接附件、地脚螺栓 | 不低于不锈钢AISI304 |
| 电机 | 电源 | 380V 50HZ |
|  | 启动方式 | 直接启动 |
|  | 防护等级、绝缘等级 | ★IP68、H级 |
| 监控保护 | 定子温度传感器 | 双金属片式 |
|  | 泄漏传感器 | 满足配套使用要求 |
|  | 监控单元 | 满足配套使用要求 |
| 应用范围 | 主机、驱动机、出水连接耦合装置、潜水电缆、导轨，提升链、地脚螺栓、其它附件等 |  |
| 其他要求 | 1.★所投产品必须是原厂原装的一体化预制泵站，不能是其它厂家代加工生产或者贴牌生产。开标后第一中标人可能接受招标人要求的实地考察。如招标人发现考察结果与第一中标人的投标文件的描述有实质性差异，招标人有权取消其第一中标人资格，并考察第二中标人。并不得退回不合格中标人的投标保证金。须配备全部有效和安全运行所必需的附件。 2.潜污泵动力电缆的大小按IEC(国际电工委员会)标准，长度满足设计要求。 3其他要求详见潜污泵技术要求。 |  |

#### 3.一体化预制泵站技术要求

3.1一体化预制泵站系统设计制造要求

3.1.1★泵站筒体材质采用复合缠绕玻璃钢GRP，计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀，须提供缠绕玻璃钢筒体的抗静压、抗变形力学计算有限元分析报告。

3.1.2泵站为湿井型式，水泵采用导杆耦合式安装，带内部检修平台，检修平台材质为镀锌钢。

3.1.3★泵站为自清洁设计，需要提供泵站内部CFD流态分析报告，确保坑底部无污泥及杂物，不需要增加搅拌器或反冲洗阀实现该功能。（须提供产品彩页样本及相关原理说明）

3.1.4潜污泵必须能连续和间歇运行，并不应对泵带来任何有害影响。绝缘等级为H级180℃。泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无震动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行静平衡试验，装配后在额定转速下进行动平衡试验。泵运转噪音应低于80dB。

3.1.5内部管路系统，导杆系统，提升链，支架，通风管以及所有紧固件均不得低于SS304。

3.1.6★泵站控制具有浮渣和坑底清理功能，以便将维护工作量降至最低。

3.1.7筒体外必须安装2-4个预制吊耳，易于安装。

3.1.8泵站盖板采用合金花纹板制成，加装防盗安全锁和气压弹簧，便于轻松打开。

3.1.9★本次招标水泵品牌不得低于ABS、MONO、格兰富等欧美一线品牌。

3.1.10★一体化预制泵站的井桶与水泵必须为同一品牌，同一制造商制造。

3.1.11所投产品业绩规模超过200吨/天，且井桶直径为1.2米的至少5个。

3.2潜污泵技术要求

3.2.1水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能在不少于2根的平行导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动，不需工人下污水井检查和安装。

3.2.2水泵出口与耦合底座进口采用精密加工，泵与耦合连接座的密封应达到使用要求，保证不泄漏。

3.2.3★叶轮采用无堵塞设计，导叶部分进行硬化处理。叶轮材质不低于铸铁EN-GJL-250，叶片上不积累杂质，水泵能无堵塞运行。

3.2.4潜污泵采用叶轮间隙调节设计，能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转。

3.2.5★泵的电机是鼠笼式感应电机，绝缘等级为H级180℃。电机设计为能连续泵送温度≤40℃的介质，能每小时平均至少起动15次。

3.2.6电机需配置定子三相热敏高温保护传感器，一旦出现情况，能及时报警和关闭电机。

3.2.7机械密封的设计能有效地将水力部分与电机部分在泵送介质里隔离开来，机械密封系统为集装式密封系统，机械密封材质为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅。

3.2.8进线装置保证能方便地更换电缆。电机和电缆至少能在水下20米处连续使用而不失去其防水性能。

3.2.9轴与轴承，泵和电机轴应为同一单元。泵轴应是电机轴的延伸，轴承设计使用寿命大于100,000小时.

3.2.10潜污泵材质要求

泵，电机壳体不低于铸铁EN-GJL-250

叶轮不低于铸铁EN-GJL-250

主轴不低于不锈钢AISI420

机械密封：耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅

螺栓，螺母，垫圈不低于不锈钢304

导轨，吊链不低于不锈钢304

出水连接不低于灰口铸铁，DIN 1691 GG25

所有连接附件、地脚螺栓不低于不锈钢304

#### 4.泵站智能远程控制系统

★移动通信智能控制系统必须具备GPRS/GSM无线远程通讯功能并提供配套SCADA远程监控平台。具备发送故障短信、在网上可以看到泵站运行状态、泵的启动次数、运行时间、可生成运行报表、并能实现在线控制等功能。

4.1泵运行控制系统必须具备以下功能

4.1.1性能控制-能耗最佳化

4.1.2总线通讯

4.1.3运行向导

4.1.4泵的自动并联控制

4.1.5运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同)

4.1.6手动操作运行 (对单泵测试)

4.1.7GPRS/GSM无线远程通讯功能并提供配套SCADA远程监控平台

4.2泵和系统监视功能

4.2.1测量值的最大、最小限制；可实现系统失控时停机功能

4.2.2进水流量体积估算

4.2.3出水流量体积估算

4.2.4预防堵转，堵塞并自动解决

4.2.5排空泡沫

4.2.6测试运行

4.3显示、报警和信号功能

4.3.1 LCD显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响

4.3.2带中文语言显示功能；

4.3.3系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位

4.3.4可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息

4.3.5运行和故障信号自动转换接触器

## 三、招标项目其他需求（包括但不限于）

1.一体化预制泵站平、剖面图；

2.一体化预制泵站抗浮计算书、抗沉降计算书、容积计算书；

3.玻璃钢筒体的第三方材料性能检测报告、泵站外壳硬度（FEA）有限元分析报告；

4.一体化预制泵站计算机流体模拟（CFD）分析报告；

5.配套潜水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图；

6.一体化预制泵站制造商公开发布的彩色印刷资料；

7.配套潜水泵制造商公开发布的彩色印刷资料；

8.一体化预制泵站安装维修保养手册；

9.其他需提供的资料。

## 四、附件、图纸及包装要求

1.所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

2.投标产品需符合设计图要求和招标文件规定的质量、规格和性能的要求，设计和招标文件未提及的部分，按照国家有关标准执行，没有国家标准的，按行业标准和厂家标准；

3.主要设备交货时需提供省级及以上相关部门出具的质量检测报告。

# 第三篇 项目商务要求

## 一、实施（交货）时间、地点及验收方式

### （一）实施（交货）时间

中标人在收到采购人送货通知要求后，一周内完成送货安装调试。

### （二）实施（交货）地点

由中标人配送到采购人指定地点。

### （三）实施（交货）要求

1.在产品制造期间，采购人有权到产品制造厂进行制造监制，在制造监制期间，中标人应提供有关产品结构图和部件图等各种数据的详细资料，且采购人监制并不解除中标人所有产品在制造质量上应负的全部责任。

2.供应商需打包提供一体化预制泵站泵站主体由井筒、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。

### （四）验收方式

1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认，签订“大足区政府采购验收报告”（格式详见附件）。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

8、其它验收要求

（1）中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与货物的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对合同货物验收合格后，双方共同签署验收单，验收中发现合同货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应在投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，一旦中标，经采购人确认后将作为验收的依据。

（3）验收标准

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-98）

及国家相关行业法律法规的验收规范。

## 二、报价要求

1.本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿；

2.报价应包含GRP筒体、装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）、自动耦合装置带底座和弯管、整套提升装置（导轨系统、不锈钢提升链等）、压力管道系统、阀门、静压差液位传感器、智能控制柜、防水接线、通风管、所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括不锈钢螺栓、螺母、垫圈等)、运输、安装指导、调试、售后服务。

注：对于各系统要求中未列出而系统实施又必需的软硬件及其它配件，投标人应在投标报价中充分考虑这些因素并根据实际需要予以增加，以保证项目实施的完整性、实用性。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现因软、硬件的遗漏导致项目无法实施或功能不完整或无法达到招标文件要求，相关部分必须由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

## 三、质量保证及售后服务

### （一）产品质量保证期

1、投标产品质量保证期不低于2年，从验收合格之日算起。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

### （二）售后服务内容

#### 1.质保期内服务要求

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

#### 2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

### （三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

备件送达期限：在设备的使用寿命期内，中标人应保证国内不超过7天

设备停产后的备件供应：十年零配件供应，保修期后，中标人仍应上门维修，维修机器只收取材料费，卖方专业技术服务人员的一切费用全部自理。

## 四、付款方式

合同签订后即支付货款的30%作为预付款；货物送达后支付货款的40%；安装完毕经验收合格并正常运行30天后，无质量问题支付总货款的25%，余款5%于2年后无质量和售后服务问题付清。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇 评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款

## 一、评标方法

### （一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标供应商的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

### （二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1．资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 法定代表人授权代表在投标单位缴纳社会保障金证明材料（提供上一年度连续三个月的社保单位加盖公章的证明材料）； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加投标。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供诚信声明 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 2 | 特殊资格条件 |  | 证明材料 |
| 3 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件第一篇规定 |

注：所有资格性检查的证明材料复印件加盖投标人公章，原件备查。

2．符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个合同包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

3、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，采购机构汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5、推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低顺序排列推荐综合得分排名第一的投标人为本分包第一中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

## 二、评标标准

| 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 经济 部分（40%） | 40分 | 以有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |
| 技术 部分(35%) | 35分 | A起评分： 有效投标人的起评分为10分。 |
|  |  | B1加分条款 1.投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带★号标注的部分）要求的每条可加2分； 2.一般性技术参数（非★号标注的部分）高于招标要求的每条可加1分； 3.以上两款总加分不超过11分。 |
|  |  | B2加分条款 1.投标人所提供的泵站井筒经省级及以上质量监督检测部门检测合格的，得3分（提供检测报告）； 2.投标人所投一体化泵站关键设备具有专利技术证书的，有一项专利证书得1分，最高不超过6分； 3.制造商具有ISO9001质量体系认证证书的认证范围包括“一体化预制泵站（或预制泵站）”的得5分，否则不得分。 |
|  |  | C扣分条款 1.重要技术参数（带★号的部分）有一条不满足的，技术部分得分为0分； 2.一般性技术参数（非★号标注的部分）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分；有6条不满足招标文件要求的，技术部分得分为0分。 |
| 商务 部分(25%) | 业绩 8分 | 投标人2013年至今具在川渝地区有类似销售业绩且一体化预制泵站井筒直径≥1.2米的（提供销售合同和发票）： 1.泵站井筒直径为1.2米的销售业绩，每有一个泵站得1分，最高不超过6分； 2.泵站井筒直径大于1.2米的销售业绩，每有一个泵站得1分，最高不超过2分； ※以上两项得分不超过8分。 |
|  | 售后及服务 10分 | 1.售后服务机构设置 投标人所投产品的制造商在重庆设有售后服务机构的得2分（须提供该机构的工商注册证明）； 2.运行管理能力 根据售后服务人员、运行管理队伍配置齐全程度、专业是否对口以及人员的职称学历等方面进行评分，满分3分（提供运行管理队伍人员情况表）； 3.备品备件及易损件 根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评分，满分1分； 4.培训方案 根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，满分2分； 5.投标人所投一体化泵站关键设备（泵站系统、预制泵站、泵站底座及泵站、控制系统）原产地在川渝地区的，每有一个得0.4分，最高不超过2分。 |
|  | 信誉及认证 4分 | 投标人所投产品（一体化预制泵站）具有中国工程建设标准化协会颁发的“工程建设推荐产品证书”的，得4分。 |
|  | 质保期 3分 | 质保期应满足招标文件2年的要求，整体质保期每增加1年加1分，最多加3分。 |

注：1.所有证明材料复印件加盖投标人公章，原件备查；

2.本项目如需提供样品，样品响应与投标文件响应（或技术支持资料）不一致的，评审时以技术响应低的为准，供货时以技术响应高的为准；

3.本项目技术部分中如果有特别标明“须提供技术支持资料”的技术参数，该参数除在“技术条款差异表”中应答外，还应当提供制造商公开发布的印刷资料或国家法定检测机构出具的检测报告作为技术支持资料。对于有特别标明的技术参数，如果不提供技术支持资料的，视为该条款技术参数未做实质性响应；

4.投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的投标人将失去成为中标候选人的资格。

## 三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；

（二）投标人不具备招标文件规定的资格要求的；

（三）投标人超出营业范围投标的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

（五）合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上投标人参加该合同包投标的，上述投标人的投标均无效；

（六）同一合同包的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标；

（七）投标文件未按照招标文件第七篇投标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）投标文件出现多个投标方案或投标报价的；

（九）投标报价超出招标文件规定的投标限价；

（十）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇 投标人须知

## 一、投标人

1、合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2、投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

1、招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

2、采购机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

### （一）投标文件组成

投标文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

### （二）联合投标

本次招标不接受联合体投标。

### （三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

### （四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定向采购代理机构交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5、供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由采购机构上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

### （五）投标文件的份数和签署

1、投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、投标文件正本每一页应加盖公章（招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章），并加盖骑缝章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### （六）投标报价

1、投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3、本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

### （七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

### （八）投标文件的递交

#### 1.投标文件的编制、标记及包装要求

（1）投标文件内容的编制装订要求

投标文件应将“经济文件”、“资格文件”、“商务文件”、“技术文件”、“其它资料”等内容按采购文件规定的编排顺序装订成一册（不分开装订），并编制目录，逐页标注页码，按规定加盖投标人公章。

（2）投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称及地址、投标时间、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

（3）投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

①如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

②投标文件的正本单独包装（装袋）；

③投标文件的全部副本包装成一袋（如因副本较厚无法装入一袋的，也可以装成两袋或更多，但必须符合相应资料袋的包装或装袋的封面要求。）；

④所有投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称及地址、“正本”（并标明份数）、“副本”（并标明份数）、“不准提前启封”、“投标文件”字样。包装封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖投标人公章或由法定代表人或授权代表签字。

#### 2.本项目不接受邮递投标。

#### 3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构人员检查投标文件密封情况并公证；经确认密封完好的投标文件，由采购机构工作人员当众拆封，宣读投标文件正本“开标一览表”的投标人名称和投标报价，以及招标文件允许的备选投标方案和投标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购机构指定专人负责记录，并存档备查。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

### （一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

### （二）定标程序

1、采购机构在评标结束后二个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、采购人在收到评标报告后五个工作日内确定中标人，确认后，采购机构在“重庆市政府采购网”对评标结果进行公告。

3、公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购机构联系人和电话。

4、如有投标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

5、中标人变更

5.1若为下列情况之一的，中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选人为中标人：

5.1.1拟中标金额在500万及以下的，报价不超过前一名报价3%的中标候选人；

5.1.2拟中标金额在500—1000万的，报价不超过前一名报价2%的中标候选人；

5.1.3拟中标金额在1000万及以上的，报价不超过前一名报价1%的中标候选人；

5.1.4采购人须按以上程序履行定标程序，否则应重新招标。

5.2中标人无充分理由放弃中标的，采购人将会同采购机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

## 七、中标通知书（交易鉴证证明）

1、采购人依法确定中标人后，采购机构以书面形式发出中标通知书。

2、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

### （一）质疑内容、时限

1、投标人对招标文件如有异议，应在招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、投标人对中标结果有异议的，应当在中标预公示发布之日起二个工作日内以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

### （二）质疑答复时限

采购人、采购机构在收到投标人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

### （三）质疑答复方式

采购机构将在重庆市政府采购网上对质疑答复内容进行公告。

### （四）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了投标活动后，再对招标文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的；

1.4质疑供应商未参与投标活动的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知投标人补充材料。投标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书内容不符合《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》之规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的；

2.4质疑供应商未提交“工商营业执照”、“质疑人法定代表人身份证明书”（委托代表的还需提供“质疑人法定代表人授权委托书”）的；

### （五）投诉

1、投标人对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《政府采购购销合同》，由采购人、中标人、公共交易中心三方共同签订。

## 十、招标代理服务费

投标人中标后向业务代理机构缴纳招标代理服务费的，招标代理服务费的收取标准按照国家计委〔2002〕1980号文件及国家发改委〔2003〕857号文件规定的货物类标准执行。

国家计委〔2002〕1980号文件规定的招标代理服务费费率如下：

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

根据项目内容，本项目由中标人向业务代理机构缴纳代理服务费如下：4000元；

# 第六篇 合同主要条款、格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

#### 1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

#### 2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

#### 3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（3）合同货物单价为不变价。

#### 4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

#### 5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

#### 6、付款

（1）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（2）付款方式：银行转账、现金支票。

（3）付款方法：财政直接支付或需方自行支付。

#### 7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

#### 8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

#### 9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

#### 10、合同争议的解决

（1）当事人友好协商达成一致

（2）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

#### 11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

#### 12、合同生效及其它

（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购购销合同

### 大足区政府采购货物购销合同

项目名称：

项目编号：

项目分包：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

集中采购机构：大足区公共资源综合交易服务中心

按照《政府采购法》和《合同法》的相关规定，甲、乙双方于   年  月  日在大足区公共资源综合交易服务中心对                        项目，以              方式进行采购，经甲乙双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 |  | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 质保期限： - 保修范围： - 服务措施： - 质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件及其补遗书、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3、本合同一式 份，采购人、中标人、集中采购机构、区采购办等各执一份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 乙方： 地址： 联系电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  | 集中采购机构： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：      年   月   日                 签约地点：

# 第七篇 投标文件格式

## 一、经济文件

### （一）开标一览表

采购项目名称：

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 交 货 期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标总价报价 | 小 写￥： |
|  | 大 写： |
| 备注： |  |

投标人：                                     法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

### （二）分项报价明细表

### 采购项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格或型号 | 制造商 | 原产的 | 质保期 | 数量 | 单位 | 单价报价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价报价 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表可根据货物数量多少扩展至多页。

投标人：                                     法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### （三）备品备件及易损件报价表

采购项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 相关信息（品牌、规格型号、制造商、原产地等） | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可根据货物数量多少扩展至多页。

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请投标人完整填写本表，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3、此报价为质保期内购买价格，也是评分重要参考依据。

## 二、资格文件

### （一）营业执照副本复印件

### （二）税务登记证副本复印件

### （三）组织机构代码证复印件

### （四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

### （五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

### （六）法定代表人授权代表在本单位缴纳社会保障金证明材料；

### （七）诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

### （八）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查）

## 三、商务文件

### （一）投标函

采购项目名称：

致：                    （采购机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本4份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

八、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

九、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章）

年    月   日

### （二）投标人基本情况介绍（格式自定）

### （三）商务部分（包括但不限于）

#### 1.质保期

#### 2.售后服务能力情况

#### 3.培训

#### 4.业绩

### （四）商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                       法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写正负偏离原因。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 四、技术文件

### （一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

### （二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

### （三）技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 招标技术要求 | 投标技术应答 | 偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“项目技术规格、数量及质量要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写正负偏离原因；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）。

（正文结束）

附件一：大足区政府采购验收报告

项目名称：                                         项目编号：DZCG      号

| 供应商 | 名 称： |  | 联系人： 电话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开户行名： |  | 账 号： |  |
| 采购人 | 名 称 |  | 联系人： 电话： |  |
| 合同总金额小写￥ （大写 ） |  |  |  |  |
| 结算方式： 财政集中支付 □ 采购人或采购专户支付 □ |  |  |  |  |
| 采购人验收与付款 |  | #### 一、验收结果（请在验收结论的相应方框内打“√”确认） □ 1.本项目已部分验收合格 □ 2.本项目已全部验收合格 验收人（签字）： 采购人（单位公章）： 时间： 年 月 日 |  |  |
|  |  | #### 二、付款进度 1.已 付 款 金 额 为： 人民币小写￥ （大写： ） 2.本次付款金额为： 人民币小写￥ （大写： ） 3.合同余款金额为： 人民币小写￥ （大写： ） |  |  |
| 区采购办意见： |  |  |  | 区公共交易中心意见： |

说明：请采购人验收时根据需要可以要求供应商提供相关资质原件。验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具是否齐全等内容。本验收报告1式4份（采购人1份、中标人1份、区公共交易中心1份、区采购办1份）。

附件二：投标单位缴纳和退还保证金信息卡

竞标项目名称：

竞标项目编号：

开  标 时 间：

投标单位名称：

法人代表姓名：

联  系 电 话：

授权代表姓名：

联  系 电 话：

投标人保证金转出（缴纳）账户信息：

户  名：

开户行：          银行          省（市）          区（县）            支行            分理处（营业点）

账  号：

投标人银行基本账户“开户许可证”信息（保证金将退还至该账户上，请必务准确填写)：

户  名：

开户行：          银行          省（市）          区（县）           支行           分理处（营业点）

账  号：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

备注：1.该“保证金信息卡”和“开户许可证”由投标人在投标时现场递交（不得装入密封投标文件内）；

2.如项目有多个分包，投标人同时投多个分包的，每个分包应分别填一张信息卡；

4.保证金查询: 陈玉秀  43726735   何  莉  43760311