- 技术评价关键条款（参数）

| 序号 | 技术规格书 相关条款 | 条款描述 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 加入方式 | 利用当前加药设施进行药剂的添加。 |
| *2 | 水质及蒸汽参数 | 四催化装置锅炉用水采用二级除盐水。四催化装置发中压蒸汽，汽包压力（3.5～4.3）MPa，饱和蒸汽温度为（240～260）℃，过热蒸汽温度（375～450）℃，发汽量约260吨/小时。 |
| *3 | 不利影响 | 对加药、炉水、蒸汽、凝结水系统无任何不利影响。 |
| *4 | 理化性质 | 药剂不含磷、钠。 |
| *5 | 产品通过中石油认可 | 产品具有中国石油天然气集团公司产品质量认可证书。 |
| *6 | 应用业绩 | 近3年内在中石油、中石化的催化裂化装置发汽系统有应用业绩（以合同和发票复印件为准）。由投标方书面承诺，所提供的业绩为真实，且均为应用成功业绩。 |
| *7 | 指标 | 在不影响炉水及蒸汽品质的前提下，炉水排污率（相比上水量）下降0.5%以上。炉水合格率98%以上，蒸汽品质合格率99.5%以上（分析项目及频次见附件A）。本运行周期结束后，四催化汽轮机无明显结盐现象。 |
| *8 | 质量承诺 | 由投标方书面承诺，加入的药剂相比磷酸三钠具有明显的防止取热器结垢、减少蒸汽系统结盐的功能。 |
| *9 | 技术、售后服务 | 国内有技术服务人员，在使用过程中,现场发生任何非人为的技术问题时技术服务人员可及时提供解决方案，有必要时应24小时到达现场进行无偿的技术服务。 |
| *10 | 产品检测 | 产品质量检验及生产运行中考核指标以招标方检测、出具的数据为准，以此数据判定该产品使用是否符合要求。 |

构成对任何一项商务或技术关键条款的偏离，投标将被拒绝。

附录A：分析项目及频次

①炉水pH值：2次/日；

②炉水氯离子：1次/日；

③蒸汽硅酸根：1次/日；

④蒸汽钠离子：1次/日。

注：催化锅炉为关键设备，运行的稳定性至关重要。在大连石化没有应用业绩的，应与招标方技术部门进行技术交流，了解招标方装置特点，招标方了解投标方药剂业绩及技术特点后，再行购买标书。