医院污水处理设备技术要求

一、设计与制造

1设计参数：处理量	5m3/h，处理对象为医院污水 BOD：100-250mg/L，COD:150-400，SS:150-400，处理后排水达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理排放标准。

2设备本体材质：不锈钢。

3设备功率：设备装机功率：2.2kw，运行功率：1.5 kw。

4设备尺寸: 各厂家自定

5使用年限：污水处理装置要求安全无故障运行8年。污水处理设备本体保证使用寿命在20年以上。

6运行环境：5-40℃

7工作原理： 医疗废水经格栅滤掉粗大的悬浮物质后进入调节池，在调节池内对水质水量进行调节，在调节水质水量的同时，也初步降解了少量的有机污染物，起到了一定的预处理作用。调节池内的污水经提升泵提升到消毒池，利用空气电解法电解产生臭氧进行消毒后通过石英砂、活性炭过滤后达标排放。在低温地区设备需采取防冻增暖措施,保证污水处理装置内水温＞4℃以上,以保证生物处理的条件。

二、技术要求

- 工作流程图：

1）、工艺流程图

臭氧消毒

格栅

初沉池

石英砂过滤器

活性炭过滤器

调节池

消毒池

原水                          泵

达标排放

2）、臭氧消毒原理

臭氧具有不稳定特性和很強的氧化能力。臭氧是由一個氧分子(O2)携带一個氧原子(O)組成，是氧气和同素异形体。与氧气相比,臭氧比重大、有味、有色、易溶于水、易分解。由于臭氧(O3)是由氧分子携带一個氧原子組成,決定了它只是一种暂存形态。携带的氧原子除氧化用掉外,剩余的又组合为氧气(O2)进入稳定状态。所以臭氧工作中沒有二次污染产生,这是臭氧技术应用的最大优越性。

臭氧有极强的氧化能力，在一定浓度下能与细菌、病毒、病原体等微生物产生反应，臭氧具有很高的能量，在常温、常压下很快自行分解为(O2)和单个氧原子(O)，单个氧原子具有很强的活性，对细菌、病毒、病原体等微生物具有较强的氧化作用，臭氧消毒过程中没有二次污染产生，这是臭氧技朮应用最大的优越性。

臭氧能氧化分解细菌、病毒内部氧化葡萄糖所必须的葡萄糖氧化酶 ,并直接与细菌。病毒发生作用，氧化并穿透其细胞壁，破坏其细胞器和核糖核酸，分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物，使细菌、病毒的新陈代谢和繁殖过程遭到破坏。而夺取病毒的生命，同时还可以渗透细胞膜组织。侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部的脂多糖，使细胞发生通透性畸变，导至细胞溶解性死忙，并将死亡菌体内的遗传基因。寄生菌种、寄生病毒粒子、噬菌体、支原体及热源(内毒素)等溶解死亡。综观无菌技朮对微生物作用的原理,可分为抑菌型、杀菌和溶菌型三种。臭氧灭菌消毒属于溶菌型剂体，可以达到“彻底、永久地消灭物体内部所有微生物的目的”，而且它的作用是瞬间完成的。

2、自控、电气设计：电气控制柜为全自动控制，与污水处理装置一起成套供应。调节池液面在高位时自动报警，低位时自动停泵，中水位时启动水泵，过滤加压泵也一样控制，臭氧消毒设备与调节池泵联动，延时40分钟停止。设备用电220V，50HZ。潜水排污泵的防护等级不低于IP68。

3、噪声控制：供货方应保证距设备1m处的总噪声级不超过85dB (绝对)。

4、其它要求：有关设备保养、维护方面的措施需人性化，简单化。污水处理设备本体采用玻璃钢制不锈钢材质。

5、供货范围

1）医院污水处理设备1套。

2） 设备的供货范围应包括但不仅限于以下内容：

（1）医院污水处理主体1套

（2）污水潜污泵2台

（4）臭氧消毒设备1台。

（5）石英砂过滤器1套

（6）活性炭过滤器1套

（7）自动控制系统1套