东方希望晋中铝业有限公司

化学二次凝结水处理系统设备

招标文件

招标方：东方希望晋中铝业有限公司

投标方：

二零一六年三月

目     录

1. 总则	1

2. 工程概况	1

3. 技术要求	2

5. 供货范围及要求	17

7. 工作范围及技术服务	18

8、备品备件及专用工具	21

9.交货进度	23

10.性能保证和试验考核	23

11.监造（检查）和性能验收试验	24

12. 油漆、包装、运输和储存	25

13.分包与外购	26

14.大件部件情况	26

15.差异表	27

# 1. 总则

1.1  本技术规范书作为签定技术协议的依据，技术协议书将作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。如投标方不遵守本协议，招标方有权拒受货，拒付款。

1.2  本规范书提出了最低限度要求，并未对一些技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和有关工业标准和企业标准的优质产品。

1.3  如果招标方有除本技术规范书以外的特殊要求，应以书面形式提出并做详细说明，附于本技术规范书后，双方可协商解决。

1.4  如果投标方对其制造标准有所变动，应以书面形式做详细说明，附于本技术规范书之后，双方协商解决。

1.5  如果投标方提供的投标书与本技术规范书有偏差，应以书面形式对本技术规范书的条文提出变更通知并做详细说明，招标方根据情况进行裁定

1.6  从签订合同之日起至投标方开始制造之日的这段时期内，招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标方应遵守这些要求，且不发生合同价的变更。

1.7  投标方对成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标方的认可。投标方对分包产品制造商提供三家供招标方选择。

1.8  设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

# 2. 工程概况

2.1该工程为东方希望晋中铝业有限公司新建工程，总体规划六炉四机，水处理系统总设计出力1400t/h（反渗透900t/h，二次冷凝水500t/h）。本期工程是铝厂二次冷凝水处理系统1×250t/h。工期为4个月达到产水条件（包含节假日）。

2.2  厂址位置：山西省灵石县南关镇仁义村

2.3  设备运行条件：本系统主设备布置在主厂房内，除盐水箱室外布置

2.4气象资料：

1）年平均气压	924.3hpa

2）气温：

年平均	10.5℃

历年极端最高	39.4℃

历年极端最低	-25℃

年平均最低	3℃

3）湿度：

年平均相对湿度	55%

4）降水量

年平均降水量	620.9mm

日最大降水量           90.6mm

5）年平均蒸发量        1930.5mm

6）风：

年平均风速             3.1m/s

最大风速               25m/s

7）最大积雪深度        190mm

8）最大冻土深度        600~900mm

9）厂区基本地震烈度    8度。

# 3. 技术要求

3.1  规范及标准

3.1.1  国产设备的制造工艺和材料应符合以下（但不局限于以下标准）

· GB150-98钢制压力容器

· JB/T4735-97-钢制焊接常压容器

· DL/T5068-96-火力发电厂化学设计技术规程

· JB2932-86-水处理设备制造技术条件

· HGJ32-橡胶衬里设备

· HGJ33-90-衬里钢壳设计技术规定

· ZBJ98003-87-水处理设备油漆包装技术条件

· ZBJ98004-87-水处理设备原材料入厂检验

· D1543-94-电厂用水处理设备质量验收标准

· SDZ037-87-电厂用水处理设备制造质量分等标准

3.1.2  进口设备的制造工艺和材料应符合（但不局限于）以下标准

· AISC-美国钢结构学会

· ANSI-美国国家标准学会

· ASME-美国机械工程师学会

· ASTM-美国材料和测试学会

· AWS-美国焊接学会

· OSHA-劳动安全条例

· NEMA-国家电气制造商协会

· IEEE-电气和电子工程师协会

· ISA-美国仪表协会

· SSPC-钢结构油漆协会

· UBC-国际建筑官员协会

3.1.3 对外接口法兰应符合下列要求

a.JB/T74-94《管路法兰  技术条件》

b.JB/T74-94《管路法兰  类型》

c.JB/T81-94《凸面板式平焊钢制法兰》

d.JB/T87-94《管法兰用石棉橡胶垫片》

e.接口标准应与阀门的法兰标准配套

3.1.4 衬里钢管和管件应符合下列标准和最新版本的规定要求

a.HG21501《衬胶钢管和管件》

b.HG20538《衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件》

3.1.5  设备外部管路的设计应符合DLGJ23《火力发电厂汽水管道设计技术规定》现行最新版本的规定要求。

3.1.6如果上述的规范或标准对某些专用材料不合适时，可采用材料生产厂的标准。

3.1.7 其它被认可的标准达到或超过以上所列标准的要求，将可以被使用于设计和制造。

3.1.8 所提供的材料及外购设备将符合所应用的标准。

3.1.9 所使用的各标准如有新版本，以最新版本为准。

3.1.10与以上的规范、标准及本规范书相矛盾之处。投标方必须向招标方提出，并获得招标方同意。

3.1.11凡属主要外协外购件，投标方应提供3家以上制造商供招标方选择

3.2  总的技术要求

本招标项目是东方希望晋中铝业有限公司热电联产两炉一发电机组系统工程锅炉补给水处理总成套（EPC）项目。包括设备、电气、控制设备的成套设计、供货、安装、调试；树脂、填料、仪表、阀门、管道的设计、供货、安装、调试；人员培训、操作手册及保证正常运行。所有设备以及范围内的控制设备、检测仪表和电气设备的设计、制造材料以及管道和阀门等应符合有关规定和标准。设备在设计、加工和制造上均应为高标准的优质产品。在指定的技术要求的工作范围内，设备能够长周期、安全、经济、稳定运行，要求自动化程度高、操作方便，维护工作量小。

3.2.1二次凝结水处理工艺

二次水来水→中间提升泵→保安过滤器→机械过滤器→阳离子交换器→除碳器→中间水箱→中间水泵→阴离子交换器→并入反渗透产水母管→一期混床→除盐水箱

投标方应根据水质和一期现状对上述方案进行确认或提出修改意见。若无异议，投标应对其提供的整套系统和设备的安全、经济运行负完全责任。

3.2.2 二次凝结水水质报告

| 检验项目 | 检验数据（mg/L） | 检验项目 | 检验数据（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 1.09 | 总碱度 | 5.75 |
| Na+ | 4.98 | 非碳酸盐硬度 | 0.00 |
| Ca2+ | 2.25 | 碳酸盐硬度 | 5.75 |
| Mg2+ | 0.034 | 负硬度 | 23.6 |
| Fe3+ | ＜0.050 | 甲基橙碱度 | 19.0 |
| Fe2+ | ＜0.040 | 酚酞碱度 | 10.3 |
| Al3+ | 2.69 | 酸度 | 0.00 |
| NH4+ | 2.04 | pH | 10.3 |
| Ba | 0.0005 | 游离CO2 | 0.00 |
| Sr | ＜0.010 | CODMn | 2.53 |
| Cl- | ＜0.25 | BOD5 | 0.58 |
| SO42- | 0.029 | 溶解固形物 | 32 |
| HCO3- | 31.5 | 全固形物 | 35 |
| CO32- | 16.5 | 悬浮物 | 6 |
| NO3- | ＜0.10 | 全硅（SiO2） | 0.16 |
| NO2- | ＜0.0010 | 非活性硅（SiO2） | 0.06 |
| PO4- | ＜0.10 | 浊度 | 0.15 |
| OH- | 0.00 |  |  |

3.3  设计公共条件

3.3.1公共设施条件

3.3.1.1电源

| 频率 | 50 | Hz |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | 380/220 | V |

3.3.1.2配药用水

| 水源 | 除盐水 |  |
| --- | --- | --- |
| 压力 | 0.2 | MPa |
| 温度 | 20 | ℃ |

3.3.2工艺用气

本系统气动阀门、过滤器反洗及混床混脂用气由设置在化水车间的一期压缩空气储罐提供

3.3.3 控制方式

控制采用DCS控制，在一期DCS基础上进行扩展。系统实现自动化操作、运行、监测。控制采用气动阀门。多介质过滤器、阴阳床系统的运行、监控、清洗、再生实现自动化控制所有转动设备实现远程和就地控制并设置事故按钮。

3.3.4设计说明

投标方要按招标方提供的水质指标进行整个系统方案设计,达到技术先进、经济合理，能满足出水能力和达到高温高压锅炉用水水质标准，保证系统安全可靠长期运行。

3.5 系统出水水质要求

3.5.1多介质出水要求

浊度<1.0NTU；SDI<4；

3.5.2阳床出水要求

钠离子<200；硬度<0；

3.5.3阴床出水要求

二氧化硅<100ug/l,电导率<10us/cm

3.5.4 系统布置

水处理设备在主厂房，室外布置除盐水箱。

4. 设备技术规范及要求

系统密封垫片采用聚四氟乙烯材质；螺栓要与母材相同长度出帽2-3扣；油漆符合电力规范；平台扶梯符合招标方提供的附件标准执行；标示介质流向清晰，设备悬挂标示牌；预处理设备管道用钢制衬胶，出盐水管道用不锈钢管道,保温符合相关标准和附件标准。其它具体要求见下文。

4.1  原水处理系统工艺

4．1.1.多介质过滤器

本期设置2台ø3200多介质过滤器，强制流速12.5m/h。多介质过滤器实现运行、反洗、监控自动化，反洗水来自一期清水箱或反渗透浓水，互为备用。

4.1.3．1除碳器

钢制衬胶，多面球支撑板用钢制衬胶，多面球型号根据实际设计选型

4.1.3.2中间水泵

中间水泵采用变频调节，过流件采用不锈钢，投标方提供三个以上的知名厂家 ，供招标方选择。

    - 主要设备参数：

| 主 要 设 备 明 细 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 | 型 号 及 规 范 | 单位 | 数量 | 备 注 |  |
| 1 | 提升水泵 | Q=250m3/h H=0.45MPa 55kW | 台 | 1 | 过流件为不锈钢 |  |
| 2 | 保安过滤器 | 应标单位推荐型号 |  |  |  | 要便于清洗工作量少 |
| 3 | 双介质过滤器 | 自动运行，自动反洗，DN3200 H无烟煤/H石英砂=400/800mm，衬胶3mm,出水采用多孔板加水帽形式，水帽采用不锈钢材质，进气装置采用母子管结构，材质为304不锈钢。配备气动阀门，进出水设手动阀门。 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 除碳器 | DN2800 Q=300m3/h，填料层高2000mm | 台 | 1 | 配收水器及水封 |  |
| 5 | 除碳器风机 | 7356~11034m3/h | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 中间水箱 | V=15m3 ，DN3200（钢制） | 座 | 1 | 钢衬胶 |  |
| 7 | 中间水泵 | Q=250m3/h H=0.38MPa | 台 | 1 | 过流件为不锈钢变频调节 |  |
| 8 | 除盐水箱 | V=2000m3 （钢制） | 座 | 1 | 碳钢外部防腐保温内部聚脲 |  |
| 9 | 除盐水泵 | Q=100m3/h H=1.2MPa | 台 | 1 | 变频控制 |  |
| 10 | 阳离子交换器 | 自动运行和再生DN3000 树脂高度2m，中排采用316L不锈钢材质，配备手动衬胶隔膜阀，流量表，钠度计。 | 台 | 1 | 采用大孔耐高温树脂 |  |
| 11 | 阴离子交换器 | 自动运行，和再生DN3000 树脂高度2.4m，中排采用316L不锈钢材质，配备手动衬胶隔膜阀，流量表、电导表，二氧化硅表。 | 套 | 1 | 采用大孔耐高温树脂 |  |

4设备制造技术要求

4.3.1 管道、水箱设备衬胶应完整无针孔，应能接受15000～20000伏电火花试验而不被击穿。衬胶层应为二层衬里，并应延至外部法兰结合面，所用的胶版不得采用再生胶版，应用半硬橡胶，整个设备应整体硫化。

4.3.2  所有内部管路应采用法兰与本体联接，并考虑到检修和部件更换的便利条件，内部部件的材质均应符合规定要求，紧固件等应同内部管件材质相当。

4.3.3  内部部件应固定及加固，能承受水流的冲击。

4.3.4  设备窥视镜的材料是透明的、耐腐蚀的，它的厚度应能承受容器的设计压力和试验时的试验压力，窥视镜的内表面应与容器的内表面平齐。

4.3.5  容器的人孔应保证检修人员和更换部件的进出。人孔及人孔盖的内表面应与容器的内表面平齐。人孔应配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。

4.3.6  设备内部进水、进气和集水装置的布水、布气应均匀，不应有偏流现象。

4.3.7  所有容器内部装置、管件、部件等应在发货前在容器内安装固定好，防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。

4.3.8  设备应设置支脚。

4.3.9  所有设备内外部件除特殊需要外，不允许采用任何塑料材质，但材质应能耐所接触介质的腐蚀。

4.3.10  设备内部如采用涂层防腐，涂层应有相应耐腐蚀和耐磨的能力，应保证在设备使用期内涂层不脱落。

4.4  泵与风机

4.4.1泵性能要求

4.4.1.1各泵应能满足各种运行工况下输送介质。

4.4.1.2泵在技术规范要求内运行时，水泵流量、扬程和效率等性能，都应予以保证，且不应有负差值。流量在额定值时，扬程偏差应符合行业标准和国标。

4.4.1.3泵的扬程曲线应随流量的变化而平稳变化，泵关断扬程应低于设计扬程的115%。

4.4.1.4泵的第一临界转速不应低于120%的额定转速。

4.4.1.5法兰及密封形式和尺寸按国家标准。

4.4.1.6泵轴承冷却方式，供方应在投标书中说明。供方应在投标书中提出所需冷却水量、水质和水压。

4.4.1.7供方应在投标书中列出泵体、转子、叶轮及附件的材料，并提供材料选择所采用的国家标准。

4.4.1.8泵轴承在各方向上的振动(双向振幅)值应不大于0.04mm。

4.4.1.9同样规格型号的泵其所有部件包括备品备件都能完全替换。

4.4.1.10泵组的噪音控制标准：在距离泵体1m处的噪音应不大于85dBA。

4.4.1.11水泵采用机械密封。

4.4.1.12 水泵电机防护等级为IP54级。

4.4.1.13电气要求

电动机由供方负责配套和供应。有关电动机设计参数和具体要求由供方与电动机厂商定，并签订配套电动机技术协议。

4.4.2对风机性能的基本要求

4.4.2.1供方必须保证满足需方提出的风机性能设计参数，并能在给定的运行条件下长期安全运行，且风机的Q－H性能曲线不具有驼峰形（即风机性能不得有不稳定工作区）。

4.4.2.2风机在额定入口参数时保证达到TB工况所要求的风量、风压。风机特性曲线的允许偏差，限制在：

在保证点的风量　　　　　　　　　0～+1%

在保证点的全压　　　　　　　　　0～+2%

在保证点的效率不得有负偏差

轴功率　　　　　　　　　　　　　-2～+2%

4.4.2.3供方保证风机从满负荷至最小负荷的全部运行条件下都能保证风机平稳安全连续地运行。

4.4.2.4每台风机的第一临界转速至少高于设计速度的25%

4.4.2.5风机主轴承能承受机壳内的紊流工况所引起的附加推力，并在长期运行时不发生事故。

4.4.2.6风机及其辅助设备，有良好的可控性能以及合理的运行操作方式及事故情况下所必须的测量、控制及保护测量等措施，以确保设备的安全经济运行。

4.4.2.7风机及其附属设备，包括基础和支座在内，能经受得住所在地区地震力的作用。

4.4.2.8风机的设计，考虑到稳定工况和不稳定工况下的离心力、压力、热应力、地震力以及风机自範　隔声层重量的同时作用，风机的机壳采用合适厚度的板材以使其具有良好的自身刚性及稳定性。

4.4.2.9设备的噪声水平遵守《工业企业噪声卫生标准》的规定，采用保护听力和身体健康的允许连续噪声声级检验。

4.4.2.10当需方订购数台具有相同特性的风机时，供方提供的部件备用件是可以互换的。

4.4.2.11风机叶轮、转子等主要零、部件进行无损探伤检验，机械性能试验，设计及制造检验标准遵守有关规定。

4.4.2.12风机最大允许振幅，在全部运行工况下的双振幅不大于0.04mm

4.4.2.13风机叶轮的轴向、径向晃动要≤2mm

4.4.2.14设备的装配在各零、部件检查合格后进行。

4.4.2.15风机内外壳考虑防腐措施，油漆均匀光滑，不许有裂纹、脱皮、流痕等缺陷。风机内壳考虑防磨措施。

4.4.2.16风机机壳带有剖分面，便于转子检修。

4.4.2.17风机轴承箱上盖、联轴器平键、叶轮连接平键处设顶丝，以便检修时拆卸。

4.4.2.18风机必须整体供货，配带相应附件，如进出口消声器、进口过滤器、出口挠性接头、出口逆止阀等。风机应具有安全阀和管道最低点排污。

4.5 电气部分

4.5.1电气部分概述

4.5.1.1 一般的要求

电气系统和电气设备的设计应基于如下全面地考虑：

·运行和检修人员的安全以及设备的安全。

·可操作性和可靠性。

·易于运行和检修。主要部件（重部件）应能方便拆卸、复原和修理，同时应提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。

·相同（或相同等级）的设备和部件的互换性；

·系统内所有元件应恰当地配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电流耐受能力、继电保护和机械强度等。

·环境条件保护，如对腐蚀性气体和（或）蒸汽、机械震动、振动和水等的防护。所有电力设备如：低压开关控制设备，变压器等应安装于有环境保障的室内。

·技术条件除非有其它的规定，否则将采用制造商的标准。

·电气设备应在使用环境条件下，带额定负荷连续运行。

·电气设备均应具有相关部门的有效鉴定证书。

·电气设备的使用寿命为30年。

4.5.1.2 采用标准

电气系统和电气设备应按照下列标准和规范的合理的技术条款进行设计、制造、安装和试验。但不限于此，投标方也可采用高于下列标准的标准、规程和规范。

·GB 	中国国家标准

·DL 	中国电力行业的规程和规范

详见本标书附件19

制造商的标准

制造商的标准将被用于特殊的设备和一些部件。所提供的标准应满足该工程的性能和要求，并报告业主方。

4.5.1.3 环境条件

电气系统和电气设备应根据环境条件进行设计和制造。本工程环境气象条件见本标书2.1水文气象。

4.5.2 工作范围

这部分内容明确了投标方的供货和工作范围。

以下采用B（初步设计）、D（施工图设计）、S（供货）、E（安装）、I(调试)做为标志。

4.5.2.1供货范围

由投标方提供的电气设备及材料范围如下：

1) 设备防雷接地材料

2）配电柜至设备电缆及其防火阻燃材料（电缆包括电缆附件）

3）增加的相应支架、桥架及附件

4) 特殊工具(如果需要)

5) 就地控制（箱）柜

6)电气节点：低压配电室端子以外。

4.5.2.2电缆及其防火阻燃

动力和控制电缆及其防火阻燃（B、D、S、E、I）

化学制水区域内的380/220V动力电缆、电线（照明系统用）、控制电缆，并提供电缆附件，如电缆终端热缩头，线鼻子等等。化学制水区域内的电缆防火阻燃设施及材料。

4.5.2.3电缆构筑物（B、D、S、E、I）

电缆构筑物指化学制水区域内的电缆桥架（包括所有附件采用玻璃钢槽式）、电缆支架、电缆埋管及安装固定材料（采用镀锌材质）。其中，电缆埋管采用镀锌水煤气管或PVC硬塑料管。

4.5.2.4特殊工具

由投标方推荐。

4.5.3.1控制电缆

控制电缆采用聚氯乙稀绝缘护套控制电缆（DJYVP），并且最小导体截面不小于1mm2。如果用于不同的建筑物之间的连接,应采用有一条公共屏蔽线用以防止感应电压的电缆.

4.5.3.2仪用互感器电缆

这些电缆必须符合“60V以上的测量和控制电缆”的要求，且必须为阻燃型屏蔽电缆。

通常，一根仪用互感器的电缆应只传输一个互感器的电压或电流值。如果同一个电压信号用于不同的需要（如：保护、测量、计量）应装设分离的小型断路器。互感器电压必须用独立的电缆传输。

通往其他建筑的仪用互感器电缆最小截面为4mm2。并且必须有公共屏蔽线.

最大电压降不应超过2％。

4.5.3.3电缆连接装置

所有电缆不应有中间接头。

截面大于50 mm2的380/220V动力电缆的终端接头应采用热塑材料的终端接头。电缆头、线鼻子及保护套等电缆附件随电缆一起供货。

4.5.3.4电缆设施

电缆设施应符合相关的标准和规范。

电缆应根据工程实际情况恰当地采用电缆沟道﹑电缆桥架﹑地下埋管以及电缆直埋的敷设方式。直埋电缆每隔15m左右应在地面设置永久性标志。

380/220V动力电缆、控制电缆、信号电缆等应按有关标准和规范分层（或分隔）敷设。

4.5.3.5电缆防火阻燃

依据有关标准和规范，电缆应有可行的防火阻燃措施。本工程采用阻燃电缆，电缆的防火阻燃措施可适当简化，但必须满足消防管理部门的验收要求。

4.5.3.6投标方提供资料

投标方提供的资料和计算书如下，但不限于此。

电缆清册(包括每根电缆的编号、起点、终点、电缆规范及长度等。)；

电缆长度汇总表；

电缆敷设图；

电缆埋管图；

电缆构筑物（电缆支架和桥架）平、断面图；

电缆敷设材料清单；

电缆防火与阻燃设计图；

电缆防火与阻燃材料清单。

4.5.3.7低压电机选型为新技术节能型电机佳木斯、上电、南阳防爆电机。

4.6 仪控系统及设备

4.6.1 总的要求

检测、控制必须的测点、信号及其电缆等均由投标方负责设计、供货、安装、调试，包括必须取得的其它信号。

投标方在一期DCS基础上扩展增加相应设备，满足各种相关联的设备在DCS系统中设置顺控程序，做到一键操作。各个模拟量控制在工艺条件平稳后，必须处于自动控制状态，该系统的设计应能满足化学制水系统的自动调节要求，保证系统在各种工况下安全稳定地运行，确保达到出水要求。自动控制系统应能保证制水装置的运行与制水量变化相匹配。

控制系统应能完成制水系统内所有的测量、监视、控制、报警及保护和联锁等功能。

投标方应在投标书中提供完整的热工检测及控制系统资料，详细说明对测量、控制、联锁、保护等方面的要求。

投标方在投标书中提供的热工设备（元件），包括每一只压力表、测温元件、在线测量及仪表阀门等都要详细说明其安装地点、用途、测量范围及制造厂家。特殊检测装置须提供安装使用说明书。

投标方所供应的仪表及控制设备应选用性能稳定、在电力行业有一定应用业绩的知名品牌通用产品，符合国家有关标准，不能采用淘汰产品，并考虑最大限度的可用性、可靠性和可维修性。

投标方提供的所有控制系统及仪表设备均应推荐3家分包商名单，由业主方确认。所供控制系统及仪表设备要求单独报价。

所有取样点要求设在介质稳定且便于安装维护的位置，并设有检修维护平台，并符合有关规定。

用于远传的开关量仪表，应选用进口产品，考虑防尘、防水、防爆特性，开关量仪表的接点容量为220VDC.1A或220VAC.3A。

投标方提供的仪表设备和机柜的防护等级，室内应为IP54；室外及现场应为IP65。投标方应在投标书中说明机柜对环境温度和湿度的要求。

投标方提供的所有一次仪表、控制设备的接口信号，应连接到投标方提供的接线盒、仪表控制箱柜的端子排上。投标方应负责设计接口点的位置。

投标方投标时提供下列图纸和文件：

回路名称及说明表；工艺流程图；特殊控制回路说明书；联锁设计文件（包括联锁表\连锁逻辑图）；操作系统手册，介绍整个系统的控制原理及结构。

4.6.2 自动化水平

（1）制水系统的运行管理集中在化学制水系统控制室进行，DCS机柜集中在化学制水系统,通过光纤或网线(根据化学制水系统控制室和锅炉控制室的距离选定)进行联接,从而和电厂控制系统形成一整套控制系统。

（2）化学制水系统应有完善的保护系统，以确保在危险工况下自动安全停机或人工进行停机。重要设备应设就地事故按钮。

（3）电气部分监控进DCS。

（4）如果DCS系统失灵，化学制水系统能在手动状态下运行。

4.6.3 主控制系统

化学制水系统设一期已有一套分散控制系统(DCS)远程站。扩展设备要与原设备兼容。

投标方在投标书中应详细描述增加设备的情况。应在投标书中详细列出随机备品备件和三年备品备件，投标时提交清单。随机备件配备原则是：系统硬件所有卡件、模件（包括控制器卡件、通讯卡件、电源模件、各类IO卡件、上位机）按在装量15%提供，不足一块备一块，并提供一批辅助消耗备件；温度一次元件每种类型按两只备用提供；密度计和水处理分析仪表各提供一套随机易损备件；电动执行机构每种类型按电子单元、行程开关、行程计数机构各备用1套；气动执行机构每种类型按电磁阀、定位器、位置变送器各备用2套。

投标方所提供的控制系统的可利用率应达到99.9%。

投标方在投标文件中应对所供控制系统设备提供详细的技术规范。该技术规范应满足电力行业“分散控制系统技术规范书”的要求。

4.6.3.1 硬件要求

4.6.3.1.1 系统内所有模块均应是固态电路，标准化、模件化和插入式结构。各元件应有识别及LED诊断指示。

系统内所有模块均能在线插拔和更换。模件的插拔应有导轨，控制模块的编址不应受在机柜内的插槽位置所影响，而是在机柜内的任何插槽位置上都能执行其功能，模出模块插拔时输出信号应保持。

4.6.3.1.2处理器模块应冗余配置，冗余配置的处理器模块与系统均应有平行接口，即均能接受系统对它们进行组态和组态修改。处于后备状态的处理器模件应能不断更新其自身获得的信息。

4.6.3.1.3每个模拟量输入和输出点有一个单独的A/D或D/A转换器。

每一路热电阻应有单独的桥路。

模拟量输入：4～20mA或1～5V信号输入，系统应提供4～20mA两线制变送器的直流24V电源。

模拟量输出：4～20mA或1～5V信号输入，系统应提供24VDC的回路电源

数字量输入：数字量输入模件应有电隔离输入，系统要提供对现场输入接点的“查询电压”，查询电压为48V。

数字量输出：数字量输出模件应有电隔离输出，隔离电压不小于250V.DC，能直接驱动控制用电动机或中间继电器。为满足驱动能力必须增加中间继电器时，投标方应提供中间继电器、继电器柜及可靠的工作电源。中间继电器的接点容量为220VAC.5A或220VDC.3A的分断能力。

热电偶输入：能接受分度号为E、K、S、T型热电偶信号（不需变送器）。

热电阻输入：能接受三线制接线的Cu50、PT100、Cu100等类型的热电阻能力（不需变送器）。

4.6.3.1.4投标方应提供下列备用余量：

每个机柜内的每个类型I/O测点都应有15%的备用量，

每个机柜内的15%模件插槽备用量，并将插槽至现场接线用的端子排之间的盘内接线全部配齐。

控制器的处理器处理能力应有50%余量，操作员站处理器处理能力应有60%余量。

系统应有50%处理器数据存储器余量；60%外存余量；每一电源装置的容量也应有40%的余量。

4.6.3.2 软件要求

投标方负责整个化学制水系统DCS的组态,并配合锅炉DCS组态人员进行通讯联接和调试,同时提供相应技术参数和运行参数.

，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态。

模拟控制回路的组态，应通过驻存在各处理器模件中的各类逻辑块的连接，直接采用SAMA图方式进行并用易于识别的工程名称加以标明。

所有顺序控制逻辑的组态都应在系统内完成，而不采用外部应接线、专用开关或其它替代物作为组态逻辑的输入，工程结束后,运行程序应无密码设置,操作员和工程师密码交甲方人员保管,相应程序的备件光盘交甲方保管。

4.6.4 就地仪控设备

投标方应成套提供化学制水系统内所有的检测控制设备并经业主方认可（包括就地指示仪表、取源部件、传感器、变送器、执行机构、接线盒等）。

用于联锁保护的检测元件应单独设置，并视信号的重要性考虑适当的冗余配置。

投标方应考虑试验测点的取样，并有封堵措施。所有一次元件应考虑防磨、防腐措施。

仪控设备测量单位要符合国际标准。

所有安装在户外的就地仪控设备防护等级不低于IP54。需要防冻的脉冲管路应考虑防冻措施。

就地温度计采用双金属温度计，不得采用水银温度计。热电偶应选用K分度，热电阻选用Pt100，热电偶、热电阻均选用防水型（均采用上仪、川仪等国内知名品牌）。

所有变送器采用智能型（采用横河EJA或罗斯蒙特3051产品），输出信号为4-20mA,误差小于满量程的0.2%。

对于远方控制的电动门应有位置发送器（4-20 mA）、力矩开关、行程开关及就地起停按钮和位置显示。

执行机构应采用电动或气动执行机构并配有手轮，便于就地操作。

就地连锁保护用压力开关要考虑密封,要达到防雨防尘的要求。

4.6.5 主要设备选择原则

（1）所有设备均应能保证安全稳定运行，在质量性能满足要求的前提下，优先选用国产设备。、电导率表、料位计、流量计、执行机构、变送器、过程开关等应采用进口设备。

（2）系统的控制分析仪表，并采用进口设备。

4.6.7 控制及配电盘（柜）

4.6.7.1 控制及配电盘（柜）应能防尘、防潮、防震、防小动物进入。如就地安装，其防护等级不得低于IP65。

4.6.7.2 盘（柜）的表面必须平整光滑，凡是钢结构在喷漆（喷塑）前必须进行防锈处理。

4.6.7.3 盘（柜）电缆采用盘下进线方式，设计盘（柜）电缆入口时，应当有20%的备用空间，以备今后电缆增加或线路改变，电缆标识清晰、整齐，机柜内不得有电缆交叉现象，进线密封良好，机柜布线应符合相关标准。

4.6.7.4 盘（柜）应有内部照明，并在门内设置开关。

4.6.7.5 对需散热的电源装置，应提供排气风扇和内部循环风扇，其控制开关应具有启动-停止功能。盘（柜）内设有温度检测元件，当温度过高时进行报警。

4.6.7.6 对装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。

4.6.7.7 盘（柜）出厂前应做模拟工况下的动作试验。

4.6.8 控制线路

4.6.8.1 控制导线应采用满足载流能力的铜线，导线上没有损伤或施工工具留下的痕迹。化学制水系统的所有电缆的接线和敷设均由投标方负责，并提供所需电缆。

4.6.8.2 电流互感器和断路器的跳闸回路的导线截面积不应小于4㎜2，其它强电控制回路的导线截面积不应小于2.5㎜2。

4.6.8.3 所有设备的端子排每个端子只应连接一根导线，最多为两根。

4.6.8.4 受电磁干扰影响的控制回路应设置电磁屏蔽。

4.6.9 指示灯与颜色

绿色：表示电源断开、设备停运、阀门全关等。

红色：表示电源闭合、设备运行、阀门全开等。

绿色加红色：表示阀门半开。

白色：控制回路电源监视灯。

黄色：不正常状态。

4.6.10 报警与保护

投标方应在投标书中提出有那些报警信号，并提供保护原理图。过负荷保护动作后应为手动复归。投标方应提供不小于15%的备用显示量。

4.7 仪表及控制系统

4.7.1系统仪表设置

4.7.1.1以下为推荐仪表配置，投标方应核实并确认：

⑴ 流量表

- 每台过滤器及每个池进水管道应装设流量指示、累计仪并记录；每组反洗母管应装设流量指示仪。

f、除盐水泵出口管道应装设流量指示、累计仪并记录；

⑵ 压力表

a、所有水泵、风机、出口应设就地指示压力表。

b、所有过滤器、离子交换器进出口管道应设就地指示压力表。

（6）电流表（也应该有记录输出）

所有水泵，风机及转机设备均应安装电流表及电流变送器4~20mA输出。

4.5.1.2 化学监测仪表应选择国产优质产品，投标方提供三家供招标方选择。

4.5.1.3 系统最终的“P&1D”图应由投标方提供，并经设计院确认。

- 化学仪表

- 7.1阳床安装出口钠表

- 7.2阴床安装电导、硅表

- 7.3过滤器进水管道应装设流量表，反洗进水管道应装设反洗流量表，每台过滤器出水管设置浊度表。

# 5. 供货范围及要求

5.1投标方提供系统内所有设备及附件、阀门、管道、支吊架附件、填料、仪表、电气及控制设备等并负责安装及设备调试，直至系统正常运行。

5.4投标方应对系统的安全、可靠、经济性负责。

5.5承担售后服务。所供货设备、材料投用二年内（质保期）因产品本身发生质量问题，投标方应无偿负责修复，直至更换。

| ⑵ | 管道支吊架 | 原材料 | 5%富裕量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⑶ | 仪表和阀门 | 成套 |  |
| ⑷ | 仪表控制及电气设备安装所需材料 | 原材料 | 5%富裕量 |
| ⑸ | 电线电缆 | 原材料 | 5%富裕量 |

填

# 7. 工作范围及技术服务

7.1卖、买双方的工作范围

7.1.1卖、买双方的详细工作范围如下表：

| 序号 | 工作内容 | 投标方 | 招标方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统设计 |  | √ |
| 2 | 设备设计 | √ |  |
| 3 | 制造 | √ |  |
| 4 | 材料测试 | √ |  |
| 5 | 性能试验 | √ | √ |
| 6 | 清洁工作 | √ |  |
| 7 | 厂内油漆 | √ |  |
| 8 | 内部涂层 | √ |  |
| 9 | 外部底漆 | √ |  |
| 10 | 过滤器设备及安装管道最终色漆 | √ |  |
| 11 | 其它设备及管道 | √ |  |
| 12 | 包装 | √ |  |
| 13 | 标记 | √ |  |
| 14 | 附件 | √ |  |
| 15 | 维护工具 | √ |  |
| 16 | 安装及测试专用工具 | √ |  |
| 17 | 备品备件 | √ |  |
| 18 | 按合同交货 | √ |  |
| 19 | 单元内接线安装 | √ |  |
| 20 | 外部接线安装 | √ |  |
| 21 | 基础 | √ | √ |
| 22 | 卸货、贮存及移动 | √ |  |
| 23 | 开箱验收 | √ | √ |
| 24 | 设备管道安装 | √ |  |
| 25 | 调试 | √ |  |
| 26 | 调试技术指导 | √ |  |
| 27 | 试运行技术指导 | √ |  |
| 28 | 仪表正常投运 | √ |  |
| 29 | 仪表的测试、监督 | √ | √ |
| 30 | 现场测试及运行 | √ | √ |
| 31 | 性能校正 | √ | √ |
| 32 | 地脚螺栓 | √ |  |
| 33 | 灌浆 |  | √ |
| 34 | 质量保证及控制 | √ |  |

7.2投标方现场技术服务

7.2.1投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

7.2.2	投标方现场服务人员应具有下列资格：

7.2.2.1	遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

7.2.2.2	有较强的责任感和事业心，按时到位；

7.2.2.3	了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

7.2.2.4	身体健康，适应现场工作的条件；

7.2.2.5	投标方须更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

7.2.3	投标方现场服务人员的职责

7.2.3.1	投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

7.2.3.2  在安装和调试前，技术服务人员应现场进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试监督的工序表（投标方填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

7.2.3.3	投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

7.2.3.4	投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

7.2.3.5	投标方现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标方协商。

7.2.4	招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

7.3 培训

7.3.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修, 投标方有责任提供相应的技术培训。投标方负责制定对招标方人员在运行、维护和试验等方面的培训计划，培训时间由投标方在合同生效后1个月内提交，并应由招标方批准。培训内容应与工程进度相一致。

7.3.2 投标方应指派专门人员实施培训计划，负责指导学员正确理解设计意图，认识设备的特点和特性，掌握在运行、维修和管理中要遵守的规则等方面的综合知识。

7.3.3培训计划和内容由投标方在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

7.3.4培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

7.3.5投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

7.4技术文件资料

7.4.1投标方应随投标文件提供下述技术文件：

（a）工艺系统图、说明书（包括设备结构及防腐要求）。

（b）设备总装图。

（c）电气及控制资料。

（d）泵和风机性能曲线图及其它相关资料。

（e）选用的其它设备、仪表等产品样本或说明书。

（f）工程施工组织及进度计划。

（g）其它需要向招标方声明的内容或文件。

7.4.2投标方在技术协议签订后提供下述资料：

（a）工艺系统P&ID图、说明书（包括设备结构及防腐要求）。

（b）系统计算书、加药系统计算书。

（c）设备布置图、基础设施资料（包括荷载资料）、设备总装图、电负荷资料。

（d）泵及风机性能曲线图及其它相关资料。

（e）阀门资料。

（f）电气资料。

（g）控制系统、仪表资料。

（h）设备及材料清单（包括设备型号、名称、规范、数量、产地、厂家及相关设备和本体仪表样本）。

（i）安装、维护和运行手册（包括油漆和试运行）。

7.4.3技术文件资料份数

上述文件每种提供10份，其中业主8份，设计院2份。

7.4.4文件的单位及语言

7.4.4.1投标方如提供国外制造产品，技术文件应用英文，同时提供相应中文版本。

7.4.4.2技术文件所用单位应为国际通用的SI公制单位。

7.4.4.3所有技术资料应为WORD2000版，数据表格为EXCEL2000版，图纸资料为AutoCAD2000版。

7.5. 设计联络会

根据工程设计需要及工程进度要求，对招标方和投标方之间的设计联络会应做如下安排：

（a）联络会的次数暂定为2次；

（b）各次联络会的时间、地点、人数及计划讨论的问题由买卖双方根据进度情况商定；

（c）确认提交的技术资料及相互间的技术接口。

工程联络会上遇到的技术问题均应写入会议纪要，会议纪要与合同具有同等法律效力。

# 8、备品备件及专用工具

8.1  备品备件

8.1.1  投标方应当指出所推荐的备件的生产厂家的名称和地址以及交付所需要的大概期限时间。

8.1.2  投标方在终止备件生产前通知需方，以便招标方根据需要及时增加订购备件的数量。

8.1.3  合同执行过程中，投标方设备中所用的标准部件若有改动时，应相应改动提供的备件中的品种。

8.1.4  投标方建议的生产用备品备件清单应在报价中分项列出。

8.1.5  备品备件清单（由投标方填写）

a、必须的备品备件清单（保证3年运行期）

| 序号 | 名 称 及 规 范 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

b、推荐的备品备件清单

| 序 | 名 称 及 规 范 | 单 | 半年运行期 |  | 第一大修期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 价 | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

8.2  专用工具

8.2.1  投标方应该提供所有的用于投标方提供设备及附件安装、起动、运行、维护和调试所需要的专用工具。

8.2.2  投标方应指明每个工具的功能及其使用方法并对其所提供的专用工具的使用场合（安装、调试及运行、维护）加以说明。

8.2.3  专用工具清单

| 序号 | 名 称 及 规 范 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |

# 9.交货进度

| 序 号 | 设备/部件名称、型号 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工现场 |

说明：

1. 表格内的设备交货时间为自合同生效后到设备交付到交货地点的时间。

2. 备品备件及专用工具随每台机组设备同时交货。

3. 投标方应列出每台设备的交付时间计划，本交货计划为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，投标方应满足工程进度的要求。

# 10.性能保证和试验考核

10.1性能保证

10.1.1投标方应设法保证材料与服务（包括分包商的材料及服务）与本规范书相符。

10.1.2影响到设备和材料性能的所有制造、加工、试验和检查操作将经受招标方或其它代表的监督。

1.1.3生产前，投标方应递交给招标方一份将进行的检查和试验项目顺序表，以便招标方决定是否参与检查监督。

10.1.4投标方如对本规范书有偏离，必须通知招标方，得到允许后方可实施。

10.1.5在招标方未确认图纸前，投标方不得进行加工制造。除非接到招标方的放弃确认的通知，但这并未解除投标方应满足本规范书要求的责任。

10.2试验考核

投标方在完成系统安装后，将在招标方的监督之下，按其要求的程序进行试运转，由招标方的人员操作，并进行所有必要的试验来证实设备情况良好，且符合规范书要求。在试验合格后，设备即交付招标方作正常运行用。

10.2.1整个系统及设备的性能测试应在安装结束后2周内进行，测试结果应满足本规范书中所述技术要求。

10.2.2.各类机械设备的性能在商业运行后的十八个月内发现的缺陷，都可认为是投标方的设计或制作不当引起的。

10.2.3考核时间

系统正常运行时间为1周。

10.2.4出水流量

按系统出口处的流量表所示，在保证出水水质的前提下，取其平均值作为衡量标准。

10.2.5出水水质

根据ASTM或行业标准方法测量，取其最大值做为衡量标准。如在试运行期间，碰到水质有较大范围的波动，投标方应提供期望的水质计算，以便证明系统的设计是正确的。

# 11.监造（检查）和性能验收试验

11.1  质量保证

11.1.1  投标方、应有可操作的质量保证程序及相应的文件，并在生产本规范书中的产品时能严格执行质量程序文件。必要时应提供给招标方《质量保证手册》。

11.1.2  投标方应在制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证安全符合本规范书和确认的设计图纸的要求。

11.1.3  招标方有权在合同执行期间内的任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。如果需方认为有必要，可以在产品生产过程中住厂监造，投标方应在工作和生活上提投标方便。

11.1.4  为了确保产品质量，供货范围内的所有配套产品的生产厂家和分投标方的资格原则上应经招标方确认后才能采用。

11.1.5  在产品监造、检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品或配件，投标方都必须及时返修或更换，直至符合规定要求。

如发现任何与投标方的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时，投标方必须及时修正按质量保证程序进行生产。

11.1.6  产品投标方实行三包，三包期由供货到现场18个月或运行后一年时间先到为限。

11.2  检验和验收

11.2.1  设备制造所需的材料必须经过检测，以符合本规范书的设计和制造标准。

11.2.2  所有泵的过流部分、密封填料须进行1.5倍压力的试验。

11.2.3  所有容器和法兰接口均应按有关规定进行水压试验。

11.2.4  在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

11.2.5  产品生产过程中的主要阶段的检验和验收投标方应邀请招标方派员参加，招标方可视具体情况决定派员参加或不参加。

11.2.6  最终产品投标方应通知招标方派员验收，验收人员可以依据本技术规范书的规定对任何与本产品生产和检验有关的档案进行检查，如发现质量问题，投标方应进返修直至产品达到规定的质量要求。

11.2.7  制造厂内需方的验收不作为最终产品合格的保证，产品最终应通过现场调试和运行考验而通过验收。

11.2.8  设备在验收出厂前质量证明文件应齐全，至少包括以下部分：产品合格证、容器说明书、质量证明书。容器说明书至少应包括：容器特性、容器竣工总图、容器主要零部件表、容器的热处理状态与禁焊等特殊说明。质量证明书至少应包括：主要零部件材料的化学成分和力学性能、无损探伤结果、焊接质量的检查结果（包括超过两次的返修记录）、压力试验与致密性试验结果，衬胶层的质量检验结果、与标准和图样不符的项目。

11.3  开箱检验

11.3.1  设备运抵现场后，招标方应通知投标方在一定时间内到达现场进行开箱检验。

11.3.2  如果投标方在规定的时间内未能到达现场，又未同招标方协商到达工地时间，则招标方可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，投标方应承担责任。

11.3.3  如果招标方不通知投标方，擅自开箱检验，则发生的一切后果由招标方自己承担。

11.3.4  开箱检验应有安装单位人员在场，开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

# 12. 油漆、包装、运输和储存

12.1  油漆、包装、运输

12.1.1  设备油漆、包装和运输必须符合JB2536《压力容器油漆、包装、运输》最新版本中的规定要求。

12.1.2  设备的包装和运输还应符合HGJ32《橡胶衬里铝业设备》最新版本中第8部分“包装、运输、储存和安装”的规定要求。

12.1.3  应符合部标《水处理设备油漆、包装技术条件》的规定。

12.1.4  每个设备箱至少应包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明书容器说明书和产品合格证。

12.1.5  设备的外包装上应清楚地标明：出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、发货单位、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国标通用标记。

12.1.6  较大型及较重的设备都要装有便于移动的滑动部件及吊钩，吊钩应装与起吊点上，并且在外包装上应标明设备重量及重心、起吊点（未拆去外包装）。

12.1.7  设备的接管、法兰表面应加以保护，以免损伤衬胶部位。

12.1.8  设备及外包装应有禁焊标志。

12.1.9  在低于+5℃温度下运输时，要采取必要措施，以防胶板产生裂纹。

12.2  储存

12.2.1  设备储存应符合HGJ32《橡胶衬里铝业设备》最新版本中8.2“储存”的规定要求。

12.2.2  衬胶制品应在+5～30℃室内放置，以防冻裂，储存时应避免阳光直射，并应距发热源1m以外，以免加速橡胶老化。

12.2.3  设备的法兰未衬里应除锈，并涂刷与外壳相同的防锈油漆。在储存期间用盲板、螺栓把法兰衬胶面压紧，以防橡胶板脱层。

12.2.4  衬胶设备应尽量缩短保管期，以避免在保管期间带来的麻烦，并能延长衬胶制品的使用寿命。

# 13.分包与外购

投标方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| № | 设备名称 | 型 号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 分包商国家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

# 14.大件部件情况

| № | 部件名称 | 数量 | 尺寸（m) 长×宽×高 |  | 重量 （t） |  | 厂家 名称 | 部件 产地 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 15.差异表

投标方要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |