五原县隆兴昌镇给水改扩建工程3.0万m3水处理设备采购

招标公告

（招标编号：BSCT-ZB-ZCHW-160308）

## 1. 招标条件

五原县隆兴昌镇给水改扩建工程已由五原县发展和改革局《关于五原县隆兴昌镇给水改扩建工程可行性研究报告的批复》（五发改字[2015]192号）文件批准建设，项目法人单位为内蒙古汇江水业有限责任公司，采购人为五原县自来水公司，招标代理机构为巴彦淖尔市长泰招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目水处理设备采购进行国内公开招标。

## 2. 项目概述

2.1 名称与编号

项目名称：五原县隆兴昌镇给水改扩建工程3.0万m3水处理设备采购

批准文件编号：五发改字[2015]192号

2.2 内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 序号 | 货物服务名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多级曝气池 | 6台 | 作用：把水中的低价铁、锰氧化为高价铁、锰化合物 结构：矩形钢制内防腐多级跌水曝气式，架空3.0m跨装在2台全自动净水机之间，底下为走道。 材质：碳钢内防腐 处理水量：250m3/h 水力停留时间：18分钟 外形尺寸：L11m×B1.5m×H4.5m |  |
| 2 | 全自动除铁、除锰设备 | 6台 | 作用：把水中的高价铁、锰化合物及其它固体颗粒物去除 型号：LJD-250 结构：钢制内防腐虹吸式 规格：250m3/h 过滤速度：8m/h 外形尺寸：L12m×B2.6m×H4.5m |  |
| 3 | 钠离子交换器 | 4台 | 作用：把水中的钙、镁离子通过钠离子交换除去 型号：LJD-250 结构：重力式钢制内防腐方形滤池 规格：250m3/h 过滤速度：18m/h 外形尺寸：L5.2m×B2.6m×H4.5m |  |
| 4 | 树脂再生液储罐 | 2只 | 作用：把树脂中吸附的钙、镁离子再生出来 结构：玻璃钢圆柱形储罐 规格：25m3 |  |
| 5 | 盐溶解槽 | 2台 | 作用：把固体食盐溶解成4%的溶液 材质：聚丙烯 容积：5.5m3 外形尺寸：φ2.4m H=1.5m 配搅拌机功率：3KW |  |
| 6 | 次氯酸钠卧式贮槽 | 1只 | 作用：贮存商品次氯酸钠溶液 材质：玻璃钢 容积：15m3 外形尺寸：φ2.0m H=5.5m |  |
| 7 | 次氯酸钠投加装置 | 1套 | 作用：商品次氯酸钠溶液投加 材质：玻璃钢 容积：1.5m3 外形尺寸：φ1.2m H=1.5m 配120L/h H=30m N=0.25KW计量泵2台 |  |
| 8 | 管道混合器 | 1根 | 作用：商品次氯酸钠溶液与清水混合消毒 材质：玻璃钢 外形尺寸：φ700mm L=4000mm |  |
| 9 | 真空引水罐 | 1台 | 作用：地下清水池抽水 材质：304不锈钢 外形尺寸：φ1500mm L=2000mm |  |
| 10 | 加压泵 | 3台 | 作用：自来水输配 型号：S300－58A 流量：750m3/h 扬程：50m 功率：160KW |  |
| 11 | 变压器 | 1台 | 作用：供电 型号：S13-800/10 容量： 800KVA 进线电压：10KV 出线电压：400V |  |
| 12 | 污泥泵 | 2台 | 与厢式式压滤机配套的污泥提升泵要求压力高、不易磨损，一般螺杆泵容易损坏，为保障设备正常运行，选用先进的无堵塞压滤机专用离心泵。 型号：YLB50-50-K 流量：12.5m3/h 扬程：50m 功率:7.5KW |  |
| 13 | 压滤机 | 1套 | 该污泥压滤机是一种间歇式污泥脱水设备，污泥含水率低。 型号：厢式 过滤面积：160m2 外形尺寸：7400×1500×1590（mm） 电机功率：2.2kw |  |
| 14 | 反洗水回收泵 | 2台 | 型号：GW100-85-20-7.5 材质：铸钢 流量：85m3/h 扬程：20m 功率：7.5KW |  |
| 15 | 超声波流量计 | 15套 （DN600总管1套） | 规 格：DN250 ～DN600 |  |

详细数量及配置要求详见采购文件。

2.3 建设地点：五原县隆兴昌镇镇区西北侧

2.4 标段划分：一个采购标段

2.5 供货日期：90日历天

## 3. 供货商的资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；

3.2 注册资本不低于1000万元（含1000万元）；具备完成相应采购项目的能力和完善的售后服务能力；并在人员、设备、设施、资金、制造能力、资格等方面具有保障如期交付的供货能力。

3.3 生产厂家必须持有本合同所需货物规格的产品生产许可证或质量检测报告、水质处理具有相关省级以上卫生许可批件、水利产品认证证书、产品合格证，市级以上名牌产品、获得相关投标设备的国家专利且具有自备检测设备和手段的专业生产厂家。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2016年03月25日至2016年03月29日，每日上午9：00时至11：30时，下午15：00时至17：30时（北京时间，下同），到巴彦淖尔市临河区五一街今日尊府C4-3-1301#购买招标文件。

4.2 购买招标文件时应由企业法定代表人授权委托的代理人办理；由招标代理机构查验下述证件及证明文件，下述证件均须提供原件及加盖公章的复印件2份，对合格者出售招标文件。（“三证合一”者只需提供营业执照副本）

① 有效的企业营业执照的副本

② 有效的组织机构代码证的副本；

③ 有效的税务登记证的副本；

④ 有效的企业开户许可证；

⑤ 企业法人身份证复印件；

⑥ 投标人携带由工程所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》；

⑦ 购买者介绍信或法人授权委托书、身份证原件及复印件。（以上证件均须提供原件）；

⑧ 招标公告中要求的其他文件资料。

4.3 招标文件每套售价2000元，售后不退。

## 5. 开标时间及开标地点

5.1 开标时间：2016年04月14日下午15时30分

5.2 开标地点：五原县政务服务中心二楼开标室

## 6. 踏勘现场和投标预备会

6.1 本项目招标人不组织踏勘现场，投标人可根据投标工作的需要自行组织踏勘现场，招标人给予配合，踏勘现场的费用由投标人自行承担；

6.2 本次招标招标人不召开投标预备会。

## 7. 发布公告的媒介

此招标公告在《中国采购与招标网》（www.chinabidding.com.cn）、《五原县政务服务中心（公共资源交易中心）》（http://zw.wuyuan.gov.cn）上发布,其它媒介转发无效。

## 8. 联系方式

项目法人单位：内蒙古汇江水业有限责任公司

地  址：呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街

邮  编：010000

联系人：张保卫

联系电话：13394860269

采购人：五原县自来水公司

地  址：五原县西大桥

邮  编：015100

联系人：曹勇

电  话：13847851982

传  真：0478-2280208

电子邮箱：1737684633@qq.com

招标代理机构：巴彦淖尔市长泰招标代理有限公司

地  址：巴彦淖尔市临河区五一街今日尊府C4-3-1301#

邮  编：015000

联系人：许飞

电  话：0478-8270988

传  真：0478-8270988

电子邮箱：782917885@qq.com

2016年03月24日