银川路小学反渗透水处理设备配置参数要求

附表1：

| 序号 | 设备名称 | 设备配置规格 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 预处理 | 预处理产水量：1吨/小时 | 1套 |  |  |
| 1 | 原水泵 | 材质：碳钢; 功率：380V0.55KW/50Hz | 1台 |  |  |
| 2 | 球阀 | 参数：直径25 | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：UPVC |  |  |  |
| 3 | 压力表 | 压力：1.6MPA | 1块 |  |  |
|  |  | 材质：充油防震式 |  |  |  |
| 4 | 多介质过滤器 |  | 1套 |  |  |
| 5 | 罐体 | 参数：不小于Ø350×1400 | 1支 |  |  |
|  |  | 材质：玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | 自动阀 |  |  |  |
| 6 | 上，下布水器 |  | 1套 |  |  |
| 7 | 石英砂 | 参数大小：8－10目 | 足量 |  |  |
| 8 | 活性炭过滤器 |  | 1套 |  |  |
| 9 | 罐体 | 参数：不小于 Ø350×1400 |  |  |  |
|  |  | 材质：玻璃钢 |  |  |  |
|  |  | 自动阀 |  |  |  |
| 10 | 上，下布水器 |  |  |  |  |
| 11 | 活性炭 | 参数：8－10目 果壳炭 | 足量 |  |  |
| 12 | 软化过滤器 | 参数： Ø350×1400 材质：玻璃钢 树脂：100L 自动阀 备注：含100L盐箱 | 1套 |  |  |
| 二、 | 保安过滤器 | 参数：5μ/40 | 1套 |  |  |
|  |  | 材质：不锈钢 |  |  |  |
| 三、 | 反渗透系统 |  |  |  |  |
| 1 | 反渗透主机 | 产水量：0.5T/H | 1套 |  |  |
|  |  | 回收率：65% |  |  |  |
| 2 | 过滤芯 | 过滤精度：5-10μm | 3只 |  |  |
| 3 | 压力表 | 规格：1.6MPA 3 MPA | 6块 |  |  |
|  |  | 材质：304不锈钢 |  |  |  |
|  |  | 功率：380V/1.5KW/50Hz |  |  |  |
| 4 | 入水电磁阀 | 规格：直径25 | 2只 |  |  |
|  |  | 材质：黄铜阀体 |  |  |  |
| 5 | 压力表 | 耐压：1.0MPA 3.0MPA | 6块 |  |  |
|  |  | 材质：冲油防震式 |  |  |  |
| 6 | RO膜组件 |  | 1套 |  |  |
| 7 | RO膜壳 | 规格：4040×1 | 2只 |  |  |
|  |  | 材质：玻璃钢 |  |  |  |
| 8 | RO膜 | 规格：4040 | 2只 |  |  |
|  |  | 材质：芳香族聚酰胺复合材料 |  |  |  |
| 9 | 纯水流量计 | 流量：10GPM | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：有机玻璃 |  |  |  |
| 10 | 浓水流量计 | 流量：10GPM | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：有机玻璃 |  |  |  |
| 11 | 冲洗电磁阀 | 直径：DN20 | 1只 |  |  |
|  |  | 材质：黄铜阀体 |  |  |  |
| 12 | 机架 | 材质：不锈钢 | 1套 |  |  |
| 13 | 纯水箱 | 材质:PE 容积：原水箱1立方 纯水箱2立方 | 2套 |  |  |
| 14 | 电控系统 | 主要部件：国产组合式 | 1套 |  |  |
| 15 | 恒压供水 |  | 1套 |  |  |
| 说明：0.5吨反渗透设备，按以上配置共两套 。 |  |  |  |  |  |

银川路小学终端供水设备配置参数要求

附表2：

| 货物内容 | 6头温热型节能开水机 （1开5温） |
| --- | --- |
| 电源 | 380V /220v50Hz |
| 功率 | 6KW |
| 制水量 | 开水≥60L/h 温开水≥350L/h |
| 水胆容量 | ≥35L |
| 外形尺寸 | 长*宽*高：157/40/165 |
| 产品材质 | 1、水槽采用304不锈钢，厚度≥1.0mm，防溅水设计； 2、侧板及面板采用201不锈钢，厚度≥0.6mm 3、水胆采用304不锈钢，厚度≥1.0mm； 4、每台设备有且只有一个龙头必须为开水，配置IC卡水控机，安全并方便使用； 5、设备外表应平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。 |
| 节能技术 | 1、采用热交换技术，内外管均采用304波纹管。 2、水温调控不得采用原水或经过净化处理的原水和热水直接混合方式 3、温水龙头出水水温可调控到40℃±5℃范围中的某一温度。 |
| 智能技术 | 1、产品采用多功能主控系统，必须带有日期显示、流量显示、定时开关设置、隔夜排空时间设置、系统控制管路消毒技术、漏水缺水保护。 2、采用轻触按钮开关外观优雅，使用方便，安全卫生。 3、控制系统为集成电路板控制，杜绝用突跳式温度传感器。 |
| 安全技术 | 1、采用双重泄压装置，确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命，采用安全开关，可防爆、防渗漏，安全可靠。 2、系统控制管路消毒技术，系统可定时设置消毒时间。 3、采用隔夜排空技术，系统可定时设置排空时间。 |
| 数量 | 9台 |