河南永锦能源有限公司云盖山煤矿一矿

HW-1800型石英砂过滤罐

技

术

规

格

书

二〇一六年四月八日

HW-1800型石英砂过滤罐技术规格书

- 项目简介及使用地点

云盖山煤矿一矿拟购买HW-1800型石英砂过滤罐一台，用于矿井地面食堂食用水过滤使用。

2、货物名称及供货范围

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂过滤罐 | HW-1800 | 台 | 1 | 可代理 |

- 主要部件（或设备）配置要求

- 石英砂过滤器设备结构简单、运行反洗比较方便

- 截污能力为2.5-3.0 Kg/m3

- 石英砂过滤器的过滤器不锈钢304材质，内部采用环氧或衬胶防腐处理。

- 设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

符合国家及相关行业的技术标准，并且必须符合《煤矿安全规程》（最新版）的要求。产品取得产品合格证及生产许可证。

- 货物使用环境及范围

适用于生活饮用水过滤使用条件。

- 货物适用标准

该型石英砂过滤器应满足相关现行规范和标准。设备的制造设计、技术要求必须符合国标、部标、行业标准，若遇国家标准更新，按最新标准执行

- 技术参数

1、设计滤速：8-12米/小时当水头损失在5米左右，需要进行反洗再生
    2、反清洗强度：10-15L/秒•平方米。 
    3、冲洗历时：5-7分钟 
    4、进水水压：≥0.4Mpa 反冲洗进水水压：≥0.20Mpa
    5、膨胀率为25%-50%。

6、水处理能力：30m3/h

- 质量及验收要求

（1）产品生产严格按有关的国标、行业标准、规范进行；

（2）安全要求严格按最新版《煤矿安全规范》执行；

（3）质量管理部检验人员对零件进行严格的质量检验和管理；

（4）部件组装好后，按行业标准进行相关出厂试验；

- 安装、调试要求

设备到矿后，供应商派工程技术人员到矿作技术服务，免费进行技术培训、指导组装、调试以及三个月内的试生产服务，到设备正常运转为止。

- 服务及质保要求

（1）设备质保期自投入使用起12个月。

（2）质保期内发生质量问题，免费更换、修理。

（3）发生重大技术问题时，服务人员在接到通知后24小时内赶到现场，及时处理问题。

- 运输及包装要求

（1）供应商提供的全部货物均应根据货物特点按标准保护措施进行包装，使其防水、防潮、防腐、防震、防锈和防野蛮装卸等，以确保货物安全无损运抵指定现场。

（2）每一个包装箱（物）内须附一份详细装箱单，所有装箱单应与货物清单一致。每一货物应附以标签，标明其在安装图纸中的位置。

（3）包装费用由供应商承担，包装物不回收。

（4）对因运输和包装不当产生的货物灭失与毁损的责任，均由供应商承担。

（5）包装标志

a. 供应商应在每一包装箱（物）表面相邻四侧的显著位置用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出如下标记：产品使用人、合同编号、目的地、货物名称、品目号和箱号、毛重/净重、尺寸（长、宽、高，以厘米计）。

b.如果每件包装箱（物）重量在2吨或2吨以上，供应商应在每件包装箱（物）的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点、装卸操作和运输的不同要求，供应商应在包装箱显著位置以中文标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“保持干燥”、“此面向上”等字样和其他适当的标志。

（6）货物运输

a. 供应商负责安排货物运输，运输费、保险费、保管费及其他相关费用（已含在合同总价款中）由供应商承担，且在货物运送至产品使用人指定交货地点并交付给产品使用人之前，货物毁损灭失的风险由供应商负担。

b. 供应商装运的货物不应超过合同规定的供货范围，否则，供应商应对超交货物数量或重量而产生的一切后果负责。

- 供应商须提供技术资料要求

设备使用说明书2份；主要部件图册2份；产品合格证1份；发货明细表2份；易损件及配件明细目录（注明价格）贰份。

13、检验验收

（1）按技术协议要求的质量标准进行验收。供应商交货后应立即与使用单位进行到货检验，检验包装是否完整，数量是否与合同、技术协议一致，并共同签署到货检验结果。

（2）在产品安装之前，使用单位应提前5天通知供应商开箱检验日期，由使用单位与供应商共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，并由双方代表共同签署检验报告。若供应商拒绝或未参加检验的，使用单位有权单独进行检验，对检验结果，视为供应商自动接受。

（3）检验中发现的任何货物短缺、毁损或与合同不符之处，使用单位有权拒收货物或要求供应商在规定的期限内到现场免费更换或补足以上货物，因此产生的一切费用由供应商自行承担。若在规定期限内，供应商未能更换或补足达到合同要求的，则供应商应承担逾期交货的违约责任。

（4）开箱检验合格的结果仅视为在外观、数量、规格型号上完好无缺失的证明及供应商履行其义务的必要证据，检验合格文件的签署不使使用单位丧失因产品质量问题而向供应商索赔的权利，同时不解除供应商对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应担保责任。

（5）使用单位按供应商提供的产品说明书和相关技术资料对货物运行状况进行验收。验收合格的，产品使用人签署调试运行验收合格文件；验收不合格的，供应商应在3日内采取调换、修理或其他补救措施，以使货物达到合格标准并再次验收。逾期应按合同规定的比例向使用单位支付违约金，再次验收的所有费用由供应商承担。