七星岗泵站重建工程设备采购项目

--自动化系统设备（第二次）

招标文件

项目编号：GMJ2016

招 标 人：佛山市高明区水利投资建设有限公司（盖单位章）

招标代理机构：广东展诚工程咨询有限公司（盖单位章）

联系人： 康小姐     联系电话:  0757-88630279

传真号码： 0757-88630279    E-mail： gdzcgm@126.com

2016   年   6   月

目     录

投标文件否决性条款摘要 ……………………………………………………………………2

招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理……………………………………………………4

不予退还投标保证金和诚信保证金的情形………………………………………………………6

- 招标公告………………………………………………………………………………………………7

第二章 投标人须知 …………………………………………………………………………………………12

第三章 评标办法 ……………………………………………………………………………………………38

第四章 合同条款及格式 ……………………………………………………………………………………44

第五章 工程量清单 …………………………………………………………………………………………62

第六章 图 纸…………………………………………………………………………………………………67

第七章 技术标准和要求 ……………………………………………………………………………………68

第八章  投标文件格式………………………………………………………………………………………95

投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。

如招标人通过招标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

招标人应派代表参加开标、评标会（不得超过2人），并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

（一）判定投标文件不予受理的情形：

1、无投标邀请函原件（适用于邀请招标）；

2、未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的；

3、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

4、投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；

5、投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

6、投标人未按要求出示投标保证金提交凭证或投标保证金未按规定要求提交；

7、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标文件。

（二）宣布投标文件为无效投标的情形：

1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；

2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

3、投标文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；

4、未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投标报价高于招标控制价。

注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标委员会确认，亦不进入评标程序，该投标文件不予退回。

二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2、投标文件不符合评标办法前附表的要求；

3、评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

4、投标报价更改了不可竞争费用或低于投标人的成本；

5、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；

6、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

7、技术标（如有）经评标委员会评审为不合格的；

8、法律、法规、规章规定的其他情形。

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
         ②投标人之间约定中标人；
         ③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
         ④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
         ⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
         ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
         ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
         ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
         ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
         ⑤不同投标人的投标文件相互混装；
         ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
         ①使用伪造、变造的许可证件；
         ②提供虚假的财务状况或者业绩；
         ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
        ④提供虚假的信用状况；
        ⑤其他弄虚作假的行为。

招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理

一、招标无效的情形（包括但不限于）：

（一）违法发布公告，包括不在指定媒介发布资格预审公告和招标公告；

（二）应当公开招标而邀请招标；

（三）资格预审文件、招标文件发售时间不符合法定要求；

（四）不按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审，或者资格审查委员会的组建不符合法定要求；

（五）招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人；

（六）招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底；

（七）招标人或者招标代理机构与投标人串通；

（八）招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标。

上述违法行为，如果在投标截止前发现的，责令改正并顺延投标截止时间。如果在投标截止后被发现和查实，且对中标结果造成实质性影响的，招标无效。如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的，中标无效。招标被确认无效的，招标人应当重新招标。

二、投标无效的情形（包括但不限于）：

（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（三）资格预审后联合体增减、更换成员的；

（四）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（五）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（六）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；

（七）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（八）投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的；

（九）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标资格等处罚的其他违法行为。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

三、中标无效的情形（包括但不限于）：

（一）招标人或者招标代理机构接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的；

（二）招标人或者招标代理机构接受应当拒收的投标文件的；

（三）评标委员会的组建、更换违反《招标投标法》和《条例》规定；

（四）评标委员会成员有《招标投标法》第56条，以及《条例》第71条、第72条所列行为之一的；

（五）招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

（六）招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

（七）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（八）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（九）招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

（十）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的。

中标被确认无效的，按照《招标投标法》第64条规定，由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

不予退还投标保证金和诚信保证金的情形

一、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（一）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（三）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（四）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

二、有下列情形之一的，诚信保证金将不予退还：

（一）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（二）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

（三）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。

# 第一章 招标公告

1.招标条件

七星岗泵站重建工程已由佛山市高明区发展规划和统计局以 明发改资【2015】83号文批准建设，招标人(项目业主)为佛山市高明区水利投资建设有限公司，建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现对该项目的自动化系统设备采购进行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：位于高明区荷城街道

2.2 项目建设规模：七星岗泵站重建工程，选址定于现七星岗泵站原址处，设计排水流量为15.0m3/s。本工程等别为Ⅲ等，规模属中型，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。电排站装机4台1200ZLB－85型立式轴流泵，配10kv、400kw同步电动机，电排站总装机容量为1600kw。工程概算总投资为3726.49万元，其中自动化系统设备部分费用约121.77万元

2.3 计划工期： 90个日历天, 设备的交货时间要满足工程安装进度要求，承包人应在合同签订后在60天内完成供货，待招标人发出送货通知后30天内运到施工现场安装调试。

2.4 本招标工程共分 1个标段，招标内容、规模和招标控制价：

本工程招标内容主要包括：高明区七星岗泵站自动化系统设备的采购和安装工程,包含计算机监控和图像监视部分,招标范围包括工程量清单中设备的设计、制造、试验、交货和安装调试、现场验收及合同规定的工作等。详见图纸、工程量清单及业主要求为准。本工程投标报价上限为1217783.93元，不设下限。

2.5承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。固定总价包干。

2.6 工程质量要求：执行国家、省或行业现行的自动化信息系统和计算机信息系统质量验收标准及规范，质量达到合格标准。

2.7 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到高明区城市管理有关规定。

3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。

- 投标人资格要求

根据《广东省发展改革委关于印发<广东省建设工程招标项目特殊性工程划分标准目录>的通知》（粤发改稽察〔2014〕181号）的划分标准，本工程属于√ 一般性工程   特殊性工程，投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1投标人须具有承接本工程所需中华人民共和国信息产业部或工业及信息化部或中国电子信息行业联合协会颁发的计算机信息系统集成三级或以上资质；

4.2.2本工程  不接受   联合体投标。

4.3 投标人应有良好信誉，必须通过佛山市公共资源交易网和佛山市水利工程建设管理系

统办理信用信息登记备案。

4.3.1投标人须在佛山市水务局水利工程建设管理系统办理信用信息登记备案。投标人

须在投标文件中提交佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏（以下简称

共享专栏，网址：http://wwfsgcjs.fswater.gov.cn/fsopen/main.jsp）有关网页页

面内容，包括企业基本信息、专业技术人员等页面，须能满足本工程的相关要求（需

提供网上打印页并加盖单位公章）。

4.3.2凡在佛山市公共资源交易网、佛山市水务局门户网站、市水务局水利工程建设管理系统或广东省水利厅门户网站、省水利工程建设信息网站公布禁止参加市内或省内水利工程建设投标期限内的单位（企业）不得参加我市水利工程的投标。

4.4对投标人拟派项目负责人的要求

4.4.1本工程的拟派项目负责人必须具备中华人民共和国信息产业部或工业及信息化部或中国电子信息行业联合协会颁发的项目经理证。

4.4.2需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2015年  12 月

至 2016年  5   月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

4.4.3拟派项目负责人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪行为（投标人提供本单位所在地检察机关出具的拟派项目负责人近三年内无行贿犯罪档案查询证明材料原件）。

4.5对投标人企业的信誉要求

4.5.1投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

4.5.2投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

4.5.3投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

4.5.4根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，并限制从事工程招投标业务。

4.5.5投标人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪行为（投标人提供本单位所在地检察机关出具的近三年内无行贿犯罪档案查询证明材料原件）。

4.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则，相关投标均无效。

4.7对投标人企业完成过的同类业绩要求

4.7.1投标人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推），须独立完成过至少1项单项合同金额（或单项合同规模）为   100  万元或以上的同类工程业绩（要求工程规模达到招标项目80%及以上的工程业绩），业绩证明需提供中标通知书、设备采购合同、项目相关验收资料。如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。[如投标人提供的工程业绩信息在佛山市水务局工程建设领域信息公开共享专栏查询不到的，在工程招投标时不予认可；投标人的行为将被视为弄虚做假，按相关规定处理。]

5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取

5.1招标人委托佛山市高明区公共资源交易中心接受投标报名。本项目采用现场报名的方式接受报名。招标文件500元/份（由招标代理收取），于报名时发售，售后不退。

5.2 报名时间： 2016 年 6  月 21  日至 2016 年  6 月  27 日（上午9：00～11：30，下午14：30～17：00），（节假日除外）逾期不接受办理。

5.3 报名地点：佛山市高明区公共资源交易中心（佛山市高明区荷城街道百灵路88号）

电话：0757—88620821、88620825。

5.4 请报名单位的授权代理人报名时带齐以下证件（原件对照，不能提供原件对照，当自动放弃，）和资料（按以下顺序装订成册）：

（1）企业营业执照副本（复印件加盖公章）；

（2）中华人民共和国信息产业部或工业及信息化部或中国电子行业联合协会颁发的计算机信息系统集成三级或以上资质证书（复印件加盖公章）；

（3）投标人在佛山市水务局水利工程建设管理系统办理信用信息登记备案证明（需提供网上打印页并加盖单位公章）；

（4）法人证明书（原件）和法人授权委托书（原件）；

（5）授权代理人二代身份证及社保证明材料（复印件加盖公章）

（6） 项目负责人的项目经理证、第二代身份证、社保证明材料（复印件加盖公章）；

（7）投标人企业基本户开户许可证（复印件加盖公章）。

6.投标担保金

本工程要求投标人提交  2.4  万元的投标保证金以及   /  万元的诚信保证金，合计 2.4 万元。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2016年 7  月  13  日  9 时 30 分。

7.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达佛山市高明区公共资源交易中心指定开标室（地址：佛山市高明区荷城街道百灵路88号）。

7.3在递交投标文件时，投标人的授权代理人须持相关身份证明文件到场参加开标会。

7.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》（佛发改招〔2013〕11号）的要求，在投标文件首页签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人，评标委员会将否决其投标。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 佛山市高明区公共资源交易中心网 以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易中心网发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市高明区公共资源交易中心网发布的为准。

9.异议与投诉

9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。

9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

10.其他

10.1投标人应保证其提供的联系方式（包括电话、传真、电子邮箱及联系人的手机号码等）一直有效，以保证有关函件（如投标截止时间通知、补遗书、澄清通知等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息。否则，由此引起的一切后果由投标人自行承担。

10.2 本次招标办理投标报名手续（并）购买招标文件的投标人不足3人，或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。

10.3本次招标采用的评定标办法是 合理低价二次平均法 。

11.联系方式

| 招标人：佛山市高明区水利投资建设有限公司 地 址：佛山市高明区荷城街道 邮 编：528500 联系人：严先生 电 话：0757-88981190 | 招标人：广东展诚工程咨询有限公司 地 址：高明区荷城街道东华路70号三楼 邮 编：528500 联系人：康小姐 电 话：0757-88630279 传 真： 0757-88630279 电子邮件：gdzcgm@126.com |
| --- | --- |

2016 年      月       日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：佛山市高明区水利投资建设有限公司 地址：佛山市高明区荷城街道 联系人：严先生 电话：0757-88981190 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 标人：广东展诚工程咨询有限公司 地址：高明区荷城街道东华路70号三楼 联系人：康小姐 电话：0757-88630279 传真： 0757-88630279 电子邮件：gdzcgm@126.com |
| 1.1.4 | 工程名称 | 七星岗泵站重建工程设备采购项目--自动化系统设备(第二次） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 高明区荷城街道 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 区财政拨款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程为七星岗泵站自动化系统设备的采购和安装工程(包含计算机监控和图像监视部分），招标范围包括工程量清单中设备的设计、制造、试验、交货和安装调试、现场验收及合同规定的工作等，具体详见施工图纸及工程量清单。本项目工程建安费约121.77万元。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 定额工期： 90 日历天，计划工期： 日历天 计划开工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.3 | 承包方式 | 以固定总价包干方式进行项目总承包，即包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 执行国家、省或行业现行的自动化信息系统和计算机信息系统质量验收标准及规范，须达到 合格 验收质量等级标准。 |
| 1.3.5 | 安全、文明 施工要求 | 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见本工程招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √ 不接受 接受，应满足下列要求：详见本工程招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏离 | √不允许 允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”； 允许偏离最高项数： 偏差调整方法： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 澄清（答疑）、修改、补充通知。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2016年 7 月 13 日 9 时 30 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到澄清（答疑）的时间 | 在收到相应澄清（答疑）文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到修改、补充的时间 | 在收到相应修改、补充文件后 24 小时内 |
| 3.2 | 招标控制价 | 计算方法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）和《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定（试行）》（2006年）。安全生产、文明施工措施费执行粤水建管〔2013〕88号文的相关规定。 招标控制价金额为：￥ 1217783.93 元,其中包括安全生产、文明施工措施费￥ 23878.45 元。 注：投标人在报价中必须包含且不得删减安全生产、文明施工措施费，否则其投标无效。 投标单位的报价不得高于招标控制价。否则投标将被否决。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标文件截止之日起 90 天。 |
| 3.4.1 | 投标担保 | 投标担保金的缴纳形式及要求： 投标保证金为人民币2.4万元。 一、投标保证金的提交： 投标保证金委托佛山市高明区公共资源交易中心开设统一账户，投标人必须在招标文件规定的时间内（最迟于开标前2个工作日到账，并换领收据）按要求将投标保证金一次性汇入以下账户： △开户名称：佛山市高明区公共资源交易中心 开户账号：2013091319200026219 开户银行：工行佛山高明工业园支行 地址：佛山市高明区三洲兴明路1号 提示： 1.投标人在填写银行汇款凭证时，要求必须注明以下信息：项目编号 GMJ****；工程简称（七星岗泵站自动化）投标保证金。 2.投标人的投标保证金必须从投标人的基本账户转出（需提供加盖单位公章的基本账户开户许可证复印件）。 3.投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 二、投标保证金收据。 1.投标人交纳的保证金按时到账方可具有投标资格。投标人应根据招标文件的要求，持银行汇款凭证原件和加盖单位公章的基本账户开户许可证复印件及时到佛山市高明区公共资源交易中心窗口开具财政专用的《广东省行政事业单位资金往来结算票据》收据，开标会议前招标人将核对有关票据，未能提交的退回其投标文件。 2.因投标人的投标保证金未按要求提交而导致投标无效或不能参加投标的，其后果由投标人负责。 三、投标保证金的退还： 1.退还金额： ⑴全额退还保证金本金。 ⑵银行同期利息扣除汇划手续费后结余部分退还给投标人。 2.投标保证金退还时，投标人必须提供加盖本单位财务印章的收款收据、交易中心开具的《广东省行政事业单位资金往来结算票据》原件（或复印件）及投标保证金退回申请表（见附件1），于开标后递交交易中心工作人员 。投标保证金以银行转账方式退还到投标人提交保证金时的银行账户。 3.未中标的投标保证金将在定标后10日内予以退还。 中标候选人的投标保证金按招标文件要求，由中标人与招标人签订合同，将合同送交易中心核验并办理有关手续后，交易中心将在5日内予以退还投标保证金。 四、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标截止后投标人撤销其投标文件的； （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的； （3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的； （4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的时间要求 | 无 √ 近三年，自本工程招标公告发布之日起往前顺推。 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼 及仲裁情况的 年份要求 | 近三年，自本工程招标公告发布之日起往前顺推。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 允许，备选投标方案的编制要求： |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）、加盖投标人公章（不得使用其他代章）。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | √ 采用合理低价二次平均法的工程 资格审查资料：正本一份，副本 六 份，共 七 份； 经济标：正本一份，副本 六 份，共 七 份； 投标文件电子版： 一 份。 注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1、分册装订，共分 2 册，分别为： √ 资格审查资料：1册； √ 经济标：1册； 2、采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。应编制目录，并标注连续完整页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标人投标时递交的投标文件共 3 包，其标记和密封要求如下： √ 资格审查资料的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“资格审查资料”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 √ 经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 √ 投标文件电子版（以光盘为载体，载体上须有投标单位名称或简称）使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | 招标人地址： 招标人名称： （工程名称） 投标经济标或资格审查资料或投标文件电子版 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.1 | 递交投标文件 截止时间 | 投标人递交投标文件的截止时间：2016年 7 月 13 日 9时 30分（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 佛山市高明区公共资源交易中心三楼开标室（地址：高明区荷城街道百灵路88号） |
| 4.3.3 | 构成投标文件的其他材料 | 在投标截止时间前提交的书面修改文件 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.1.2 | 投标人出席开标会的人员要求 | （1）是否要求特定人员出席开标会： √ 不要求 要求以下特定人员出席开标会 法定代表人 企业负责人（总经理） 企业技术负责人 拟派本工程的项目负责人 （2）本次招标要求各投标人的授权代理人及特定人员必须在投标截止时间前到场并参加开标会，并按开标程序，向招标人出示本人的身份证明文件，以证明其出席。投标人授权代理人及特定人员须全程参加开标会，不得中途退场。开标会结束后，有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理，特定人员可以离场。 |
| 5.1.3 | 投标人出席开标会人员的身份证明文件要求 | 投标人代表（法定代表人或授权代理人，下同）应在开标前到场，在招标人指定的登记册上签名报到。如法定代表人到会，由法定代表人持法定代表人证明书原件、本人第二代身份证原件和投标保证金收据原件到会。如法定代表人不能到会，则由授权代理人持法定代表人证明书原件、法定代表人签发的法人授权委托书原件、授权代理人的第二代身份证原件、其本人在本单位近半年缴纳社保证明原件（社保证明要求为投标单位注册地劳动保障部门出具的与投标单位一致的社保证明）和投标保证金收据原件参加开标会议并面交招标人验证，不能通过验证的，招标人有权退回其投标文件。（所有个人身份证原件及保证金收据原件于开标会现场查验后当场退还）。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）投标人授权代理人（含特定人员）的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果；投标文件密封情况检查由招标人按投标报名顺序排前的两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查结果。不符合规定要求的，其投标将被拒绝。 （2）开标顺序： 随机。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | （1）评标委员会构成：共 5 人，其中评标专家 4 人，招标人代表 1 人（限招标人在职人员，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，且不能担任评标委员会负责人，不得领取评标报酬）。 （2）评标专家确定方式：由招标人于开标当日在佛山市建设工程评标专家库中随机抽取产生（同一单位不得有二名或以上专家同时参加同一项目的评标），若所要求类别的专家人数选取不足，则从相近专业类别中抽取。 （3）随机抽取时由佛山市高明区 公共资源交易中心工作人员和招标人（招标代理机构）各派一名代表参加。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 √ 否，推荐 3 名中标候选人，并列出评标排名次序。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 招标人将评标委员会评审推荐的中标候选人的相关资料（包括中标候选人投标文件中的业绩、获奖、信誉证明或其它需要公示的材料）在市（区）公共资源交易网上公示，公示期为3个工作日。公示期满无异议或投诉的，招标人应在7日内发出中标通知书。 |
| 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保形式：履约保证金。 履约担保金额： 中标价的10%（以元为单位取整数） 。 中标人收到中标通知书后，必须在签订工程承包合同后5日内以中标单位公司基本账户将履约保证金划入招标人指定账号，招标人核实后向其开具收据。 履约保证金返还办法：招标人在工程自动化系统设备到场并安装完毕后一次性返还（不计息）。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 词语定义 |  |
| 10.1.1 | 类似工程 | 同类工程、类似项目、类似工程是指:水利工程自动化系统设备安装且合同价不少于100万元 |
| 10.1.2 | 相关专业 | 本招标文件中措辞的“ / 相关专业”是指：与 / 相关的专业，包括等专业，以学历专业或职称专业为准。 |
| 10.2 | “暗标”评审 |  |
|  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 | √ 不采用 采用，投标人应严格按照投标须知正文第3.7款及本须知附表“投标文件的密封”要求编制、装订和密封。 |
| 10.3 | 投标文件电子版 |  |
|  | 是否要求投标人同时递交投标文件电子版 | 不要求 √ 要求，投标文件电子版内容：投标文件正本（除技术标暗标内容外）签字盖章后的PDF格式电子文件。 投标文件电子版份数： 1 份 投标文件电子版形式：以光盘为载体 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，并在封套封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |
| 10.4 | 计算机辅助评标 |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | √ 否 是，投标人需递交纸质投标文件一份，同时按本须知要求编制及报送电子投标文件。 |
| 10.5 | 知识产权 |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.6 | 重新招标的其他情形 |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.7 | 同义词语 |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解；“项目经理”与“项目负责人”应按相同定义进行理解。 |  |
| 10.8 | 监督 |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |
| 10.9 | 解释权 |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.10 | 中标交易服务费 |  |
|  | 招标人在向中标人发出中标通知书之前，中标人须先向高明区公共资源交易中心缴纳中标交易服务费。否则，招标人有权取消原中标决定。 （1）中标人须向高明区公共资源交易中心支付中标价的0.9‰的交易服务费。 （2）招标人须向高明区公共资源交易中心支付中标价的0.5‰的场地使用费。 （该费用由中标人代为支付，待招标人支付首期合同价款时一并支付给中标人） （3）中标人必须在领取中标通知书时，向招标代理机构支付本项目的招标代理服务费，招标代理服务费参照区代建项目管理中心（明代建[2014]28号)文件计算的总额*95%(保留整数）收取。 |  |
| 10.11 | 工程预付款及进度款拨付方式 |  |
|  | 工程款支付方式： 签订合同后支付合同价的20%；设备安装通过验收后支付合同价的40%；项目完工并通过合同工程完工验收后支付合同价的30%；余款在工程保修期满后一次性不计息付清。 （中标人收取进度款必须向建设单位开具高明区税务部门的发票。本项目有关税费须向高明区缴纳。中标人收取工程款的银行账户名称必须与中标人单位名称一致） |  |
| 10.12 | 在开标结束后、中标通知书发出前，第一中标候选人放弃中标资格的，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 |  |
| 10.13 | 中标单位必须严格执行《佛山市高明区建设领域工资支付管理暂行办法》（明府办[2011] 107号文），在签订施工承包合同后工程项目开工前在工程所在地的银行预先设立本工程工资保证金专用账户和缴纳工资保证金。按工程总造价3％的比例一次性把全部资金存入该账户，专用账户最高金额为80万元。（在高明行政区域三年内有拖欠工资违法行为且被劳动保障部门依法作出行政处罚的，或因拖欠农民工工资引起群体性上访事件，造成重大社会影响的施工企业，按规定额度的二倍缴纳工资保证金。）开工前，招标人将按相关文件规定协助和监督中标单位按程序缴纳工资保证金。工资保证金的返还办法依照文件有关规定执行。 |  |
| 10.14 | 中标单位必须严格执行《佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则（试行）》有关规定，在当地商业银行设立“工人工资支付专用账户”专用于支付工人工资。“工人工资支付专用账户”除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。招标人在支付建设项目款项（或工程进度款）时，根据工程建设监理等单位核定的工程量，将建设项目款项（或工程进度款）的20%作为工人工资，拨付到施工总承包单位设立的“工人工资支付专用账户”。本细则由行政主管部门负责解释。 |  |
| 10.15 | 中标人必须购买本工程项目的工程一切险和团体人身意外险。其中，工程一切险的保险费为不少于中标价的1‰，且投保受益人为招标人。 |  |
| 10.16 | 中标人必须在项目所在地相应项目贷款的金融机构开设帐户以便收取工程进度款。 |  |
| 10.17 | 若出现承包人违约情况的，承包人除承担违约责任外，还将向发包人支付相应违约行为应支付的违约金（从履约保证金中扣除），如履约保证金不足以支付违约金的，发包人还有权向承包人就不足部分在工程进度款中扣除。 |  |
| 10.18 | 投标报价要求： 1、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。 2、投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价以元为单位，保留两位小数。 3、报价中必须包含设备费、设备运费及安装费（含安装后单体设备调试），一年内运行维护过程中的技术指导等。投标价格在投标有效期间均是固定不变的，招标人不接受有任何选择的报价。每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 4、其他要求详见投标须知第3.2项规定。 |  |
| 10.19 | 供货要求：所有产品均由制造商所提供，具有合法透明的供货渠道。 |  |
| 10.20 | 质保期： 中标人对货物提供自货物最终验收合格之日起2年的质量保证期，在此期间内，中标人应对由于货物质量问题而导致的故障免费修复、对所发生的事故负责，招标人不承担任何费用及责任。在质量保证期内，中标人应保证在备件、易耗件易损件的补充供应，并承担由于补充供应而引起的采购、运输费、保险费、海关进口环节税等相关费用。 |  |
| 10.21 | 售后服务要求： （1）质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决（因用户使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。 （2）质量保证期内，承包人在收到通知后24小时内应派专业维修人员免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并保证在48小时内使本设备能达到正常的使用状态。 （3）任何时候，中标人均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。 （4）中标人在中标后必须在佛山地区范围内设有售后服务点。 |  |
| 10.22 | 验收要求： （1）中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用，并以采购人的名义作为终端客户，负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续。在设备安装调试完毕后20天内由中标人、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书，验收交付前的保管安全责任由中标人承担，采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所。 （2）项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和投标文件各项要求；③货物来源国官方颁布标准。④所有标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 |  |
| 10.23 | 其它要求： （1）中标人必须提供长期的技术支持和管理维护指导，包括现场和远程的故障处理。 （2）安排专业技术人员向采购人提供全面的培训并包含相关的培训费用，提供必要的培训资料，确保用户能够对本次采购设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。 （3)为保证安装质量，投标人中标后不允许分包给经销商或代理商安装。 |  |

注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不能互相解释的内容时，以本表内容为准。

投标人须知正文

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、项目完工期、承包方式、质量要求和安全要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 安全、文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉详见本工程招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者

应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

招标文件、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。专用术语使用外文

的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

除工程规范另有规定外，招标文件和投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计

量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

不召开。

1.11分包

本工程禁止分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规

定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）不予退还投标保证金及诚信保证金的情形；

（4）招标公告；

（5）投标人须知；

（6）评标办法；

（7）合同条款及格式；

（8）工程量清单；

（9）图纸；

（10）技术标准和要求；

（11）投标文件格式；

（12）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应以书面送达或书面传真的方式至招标代理单位（广东展诚工程咨询有限公司，地址：高明区荷城街道东华路70号3楼，传真号码：0757-88630279）提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清（答疑）经佛山市高明区招标投标相关管理部门备案后，以书面或书面传真形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面或传真的形式给予确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并以书面或传真的形式向所有投标人发送。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改或补充内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面或传真的形式给予确认已收到该修改或补充。

2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经公共资源交易管理机构备案。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

- 3.1.1 投标文件由资格审查资料、经济标组成，应分别装订成册。

- 3.1.2 资格审查资料应包括下列内容：

（1）资格审查强制性条件资料（企业）；

（2）资格审查强制性条件资料（人员）；

（3）法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）其他材料。

附表一：投标人基本情况表；

附表二：近三年完成的类似项目情况表；

附表三：项目管理机构配备情况表；

附表四：拟派驻本工程的项目负责人；

附表五：拟投入本工程的主要施工设备表；

附表六：近三年发生的诉讼及仲裁情况；

附表七：企业信誉状况。

- 3.1.3 经济标应包括下列内容：

（1）诚信投标承诺书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）投标担保金；

（4）履约承诺书；

（5）已标价工程量清单；

（6）其他材料。

（7）技术方案

3.2 投标报价

3.2.1 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第五章中。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价及其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

3.2.5投标人的投标总报价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全生产、文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价。

本工程提供的工程量清单供参考，投标单位应根据施工图纸实际情况认真复核，如有疑问应在规定时间内向招标人提出，经招标人复核后统一修改，投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称，如有缺项或漏项，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。

投标报价时，投标人没有计算或少计费用的，视为此费用已包括在其它费用内，额外的费用不予支付。

3.2.6投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和安全生产、文明施工措施费（安全生产、文明施工措施费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。

3.2.7工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法：见投标人须知前附表。

3.2.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用，并应承担踏勘现场的责任和风险。

3.2.9属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标担保金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标担保金，并作为其投标文件的组成部

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标担保金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标担保金。

（3）投标人应将提交投标担保金的银行汇款或转账凭证的复印件（必须清晰可辨，

并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件中。采用网上银行汇款或转账的，其网上银行系统提供的汇款或转账凭证必须经投标人的基本存款账户开户银行加盖确认章后方为有效。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标担保金的有效期与退还

（1）投标担保金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.3.2项的

规定延长了投标文件的有效期，则担保金的有效期也相应延长；

（2）招标人在评标结束后，通知交易中心退还未入选中标候选人的投标担保金及银

行同期存款利息（扣除银行手续费）；

（3）招标人与中标人签订合同，并报佛山市高明区公共资源交易管理机构备案后，

通知交易中心退还中标人及未中标候选人的投标担保金及银行同期存款利息（扣除

银行手续费）。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.4.5 有下列情形之一的，诚信保证金将不予退还：

（1）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（2）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

（3）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附：营业执照副本复印件、资质证书复印件、佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏企业和人员信息网页打印件、企业基本账户的银行开户许可证复印件等并加盖投标人公章。

3.5.2“近三年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书、竣工验收报告（或用户使用证明书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

注：各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、中标人或承包人、中标金额或合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，还须提供附有业主方联系人及联系电话的业主证明文件。其中的中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效。

3.5.3 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地

标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件

的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨，当正副本内容不一致时

以正本为准。

3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标

文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字

或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.7款、第4.1款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还

已收取的投标担保金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表

规定的地点公开开标，并邀请所有的投标人授权代理人及其特定人员准时参加。

5.1.2  投标人授权代理人以及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员均应在开标前到场，在招标人指定的登记册上签名报到，并带齐身份证明文件，由投标人授权代理人在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

投标人授权代理人及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝

5.1.3 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否

派人到场；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标人授权代理人（含特定人员）的身份

及投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）查询投标保证金递交及到账等情况；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标担保金的

递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束

5.2.2 评标委员会成员不得参加开标会议。

5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等

方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政

处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标候选人

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人

的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人将评标委员会评审推荐的中标候选人的相关资料（包括中标候选人投标文件

中的业绩、获奖、信誉证明或其它需要公示的材料）在市（区）公共资源交易网上

公示，公示期为3个工作日。公示期满无异议或投诉的，招标人应在7日内发出中

标通知书。

7.2.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

7.3 定标

7.3.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.3.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或

因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布第一中标候选人中标无效，并确定第二中标候选人为中标人，依

此类推。没有第二中标候选人或下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

7.3.3中标人的投标报价为中标价。

7.4 中标通知

中标人确定后，招标人将在7日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过市（区）公共资源交易网对外公布。

7.5 履约担保

7.5.1 在签订合同后5日内，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。履约保证金作为中标人违约使招标人蒙受损失时支付的赔偿金。履约保证金以银行转帐形式划入招标人指定的帐户，履约保证金按施工合同约定不计息返还。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分

予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 在签订建设工程施工合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。

7.6.4 签订建设工程施工合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.6.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无

效，其投标保证金不予退还。在此情况下，招标人将合同授予下一个中标候选人；

没有下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

7.6.6合同完成备案且交易中心接到招标人通知后方可退回中标人的投标担保金。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于3个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须招标的工程建设项目，经批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有

规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动

中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平的，应当先向招标人提出异议。投标人和其他利害关系人对招标文件（含招标公告）的异议应当在在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（工程名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

评标委员会负责人：           （签字）

年         月         日

- 附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（工程名称）施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

第三章 评标办法（合理低价二次平均法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、基本存款账户等证件的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 市信用信息登记 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 项目负责人 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 信誉 | 符合本工程招标公告的要求 |
|  |  | 同类项目业绩 | 符合本工程招标公告的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标范围 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标担保金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”的各项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 投标价格 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 第一次平均值 | 将所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价（不包括被否决投标的投标报价）分别去掉一个最高数和一个最低数后取算术平均值，得出第一次平均值。如果有效投标报价数量少于5个，则取全部投标报价的算术平均值为第一次平均值（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）。 |
|  |  | 定标标准值的确定 | 将所有低于或等于第一次平均值的有效投标报价（不包括被否决投标的投标报价）作第二次算术平均，取第二次平均值为定标标准值。（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数） ［注：除计算错误外，第一次平均值、定标标准值均不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。］ |
|  |  | 中标候选人的确定 | 有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为第一中标候选人；有效投标报价低于且第二接近定标标准值的投标人为第二中标候选人；以此类推，排完负接近定标标准值的投标人再排等于定标标准值的投标人，再排正接近定标标准值的投标人。 |
|  |  |  | 若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时，采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。 随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易中心及监督单位的共同监督下，按投标人开标会签到顺序号为投标人的对应号码球编号，将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序。 |

- 评标办法正文部分

1.评标方法

本次评标采用合理低价二次平均法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定确定并推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等且同为中标候选人时，招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序。

- 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

3.2评标准备

- 3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

- 3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组

织领导工作。

- 3.2.3熟悉文件资料

3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

- 3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.3 初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文

件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投

标文件进行资格评审。

3.3.3响应性评审

3.3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其

投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以

总价为准修正单价。

3.3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄

清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说

明或者补正。

3.4 详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 投标文件的澄清、说明或补正

3.4.2.1在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.2.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推荐中标候选人。

3.6 编制及提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结

果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

4.特殊情况的处置程序

4.1关于评标活动暂停

4.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

七星岗泵站重建工程设备

采购项目--自动化系统设备合同

发包人：

承包人：

年   月   日

## 第一节  通用合同条款

通用合同条款

1  定 义

1.1 “合同”系指发包人和承包人（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在承包人全面正确地履行合同义务时应支付给承包人的款项。

1.3 “货物”系指承包人按合同要求，须向发包人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定承包人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5 “发包人”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6 “承包人”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指发包人依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2  适用范围

2.1 本合同条款适用于本次招标活动。

3  原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4  技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，则应符合国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

5  专利权

5.1承包人须保障发包人在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，承包人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6  包  装

6.1除非本合同另有规定，承包人提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。承包人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7  运输标记

7.1承包人应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的，白漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

（1）收货人

（2）合同号

（3）收货人代号

（4）目的港

（5）货物的名称、品目号、箱号

（6）毛重/净重（公斤）

（7）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

（8）供货人

7.2凡重达两吨或两吨以上的包装，承包人应在每件包装箱的两侧用中文，以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

8  装运条件

8.1  承包人的交货价合同

8.1.1  承包人应在合同规定的交货期前14天以电报、传真或电传通知发包人合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，承包人应以挂号信寄给发包人详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.1.2  承包人负责安排内陆运输，并承担运输及保险等运杂费用。

8.1.3  有关运输部门出具的货物提单日期应视为货物的交货日期。

8.2 承包人装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由承包人承担。

9  装运通知

9.1  承包人应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知发包人合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、装运航班、车次及启运或启航日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、27米宽和3米高，承包人应将其重量或尺寸通知发包人。若货物中有易燃品或危险品，承包人也须将详细情况通知发包人。

10  保  险

10.1  在合同价条件下，由承包人办理保险，以合同货币按发票金额的110％投保“一切险”，并注明货物到达后倘发现残损情况，须向到货地之商品检验局申请检验。

11  支 付

11.1  除另有规定外.可采用下列付款之方式一种付款：

11.1.1不可撤销的信用证付款：

11.1.2托收付款；

11.1.3电汇付款。

11.2支付办法见专用合同条款。

12  技术资料

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，承包人应准备与合同设备或仪器相符的技术资料，并于合同生效后45天内寄送到发包人，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，承包人应在收到发包人通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13  价  格

13.1除非合同中另有规定，承包人为其所供货物和服务而要求发包人支付的金额应与其投标报价一致。

14  质量保证

14.1  承包人应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求，承包人应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，承包人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，除合同中另有规定外，出现上述情况，承包人应在收到发包人通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失发包人保留索赔的权利。

14.2 除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。15  检 验

15.1 承包人应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

15.2 在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，发包人应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向承包人提出索赔。

16  索  赔

16.1承包人对货物与合同要求不符负有责任，并且发包人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，承包人应按发包人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

16.1.1 承包人同意发包人拒收货物并把被拒收货物的金额付给发包人，承包人负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

6.1.2 根据货物的疵劣和受损程度以及发包人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

16.1.3 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，承包人承担一切费用和风险并负担发包人遭受的一切直接费用。同时承包人应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2 如果发包人提出索赔通知后30天内承包人未能予以答复，该索赔应视为已被承包人接受。若承包人未能在发包人提出索赔通知的30天内或发包人同意的更长一些的时间内，按发包人同意的上述任何一种方式处理索赔事直，发包人将从议付款或承包人提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17  延期交货与核定损失额

17.1 如果承包人未能按合同规定的时间按期交货（本合同第18款规定的不可抗力除外），在承包人同意支付核定损失额的条件下，发包人将同意延长交货期。核定损失额的支付将由付款银行从议付款或从履约保证金中扣除。“核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5％，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5％.如果承包人在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，发包人有权因承包人违约终止合同，而承包人仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

17.2 如果承包人未能按规定的期限内提交图纸和资料时，应按每张图纸或每份资料每天300元人民币支付违约罚金，一直到提供图纸和资料时为止。迟交资料违约罚金总金额最高不超过合同总价的5％。

18  不可抗力

18.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间，但合同价格不调整。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19  税  费

19.1政府根据现行税法向发包人征收的与履行本合同有关的一切税费由发包人支付。

19.2政府根据现行税法向承包人征收的与履行本合同有关的一切税费由承包人支付。

20  履约保证金

20.1 承包人应在合同签订后5日内，向发包人提交按合同货币提供合同总价10％的履约保证金，履约保证金的有效期至质量保证期满。履约保证金应由以下银行开具：

A.中国银行，或

B.在中国境内营业的其它银行。

20.2 承包人提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由承包人负担。

20.3 如果承包人未能按合同规定履行其义务，发包人有权从履约保证金取得补偿。

21 仲 裁

21.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交仲裁。

21.2贸易合同争端的仲裁应由当地工商行政管理局根据其仲裁程序和暂行规则进行。

21.3 仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

21.4 除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

21.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

22  违约终止合同

22.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在承包人收到发包人发出的违约通知后30天内（或经发包人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，发包人可向承包人发出书面违约通知，终止全部或部分合同。

22.1.1如果承包人未能在合同规定的期限内或发包人准许的任何延期内交付部分或全部货物。

22.1.2承包人未能履行合同项下的任何其它义务。

22.2一旦发包人根据第22.1款终止部分或全部合同，发包人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物，承包人应承担发包人购买类似货物的额外费用。但是，承包人应继续履行合同中未终止的部分。

23  破产终止合同

23.l 当承包人破产或无清偿能力时，发包人可在任何时候以书面通知承包人终止合同，该终止合同以不损害或影响发包人已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

24  变更指示

24.1 发包人可以随时向承包人发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更。

24.1.1 合同项下需为发包人特殊制造的货物的图纸、设计或规格。

24.1.2 装运方式和包装方式。

24.1.3 交货地点。

24.1.4 承包人须提供的服务。

24.2若上述变更导致了承包人履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。承包人必须在接到发包人的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

25  合同修改

25.1对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

26  转让与分包

26.1除发包人事先同意外，承包人不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

26.2承包人应书面通知发包人本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除承包人承担的本合同项下的任何责任或义务。

27  适用法律

27.1本合同应按中华人民共和国的法律解释。

28  计量单位

28.1合同正本两份，买卖双方各执一份。

28.2除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

29  通 知

29.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

30  合同文件及资料的使用

30.1除了承包人为执行合同所雇人员外，在未经发包人同意的情况下，承包人不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或发包人为上述内容向承包人提供的资料透露给任何人，承包人须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

30.2除非执行合同需要，在事先未得到发包人同意的情况下，承包人不得使用第30.1款中所列的任何文件和资料。

30.3除合同本身以外， 30.1款列明的所有资料始终为发包人的财产，若发包人要求，承包人应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还发包人。

31  合同生效及其他

31.1除非合同中另有说明，本合同经双方签字并在发包人收到承包人的履约保证金后，即开始生效。

31.2承包人须按技术规格中的规定，向发包人提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

## 第二节  专用合同条款

1  词语涵义

1.1 发包方：     （招标人）

1.2 承包方：     （中标人）

1.3 监理单位：

1.4 质量监督单位：

1.5 图纸：指按本合同规定由承包方提供并经发包方代表认可的全部设备、安装设计图纸、技术说明及性质类似的技术资料和经监理工程师签发的设计变更文件。

1.6 合同价格：指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。

2  技术资料

2.1合同生效后十五天内，承包人应将每台设备及附件的技术资料6套，如样本、配合设计施工及安装用图，现场试验大纲程序和试验报告，设备安装、运行及维修说明书，设备技术条件和说明书提供给建设单位。

2.2另外两套完整的上述资料应包装好随同每批货物发运。

3  质量保证

3.1承包人应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。承包人并保证其货物在正确安装、正常运转和保养的条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

3.2为保证采购设备的质量，承包商在采购PLC、服务器、摄像机时须提供不少于三家相关的设备供应商，由发包人组织各参建单位进行考评择优选择。在选择上述三种设备供应商时应要求其相应提供以下资料：

1、PLC厂家需要提供资质资料:SILR认证证书和CE认证证书; Lloyds Register 劳氏认证（提供复印件加盖厂商公章）；

2、服务器厂家需要提供资质资料：中国国家强制性产品认证证书（3C证书）；制造厂商具备IT服务管理体系认证（ISO20000）、信息安全管理体系认证（ISO27001）、中国信息安全认证中心颁发一级应急服务资质（提供复印件加盖厂商公章）；

3、摄像机厂家提供资质资料:公安部型式检验报告、国标GB/T 28181-2011检验报告; 中国国家强制性产品认证证书;厂家在视频指挥领域具有计算机软件著作权登记证书;软件检测报告(公安部颁发的软件测试报告);工信部证明中国软件业务收入前百家企业证明;CMMI-DEV成熟度3级（提供复印件加盖厂商公章）。

未经各参建单位考评，承包人不得采购。如承包方已采购或已安装的，发包人有权要求承包方重新采购、安装。造成发包人损失的，承包人应就发包人的损失进行赔偿。

3.3设备质量保证期

中标人对货物提供自货物最终验收合格之日起2年的质量保证期，在此期间内，中标人应对由于货物质量问题而导致的故障免费修复、对所发生的事故负责，招标人不承担任何费用及责任。在质量保证期内，中标人应保证在备件、易耗件易损件的补充供应，并承担由于补充供应而引起的采购、运输费、保险费、海关进口环节税等相关费用。

3.4发包人应尽快以书面或电传形式通知承包人设备质量保证期内发生的故障。

3.5承包人在收到通知后24小时内应派专业维修人员免费维修或更换有缺陷的货物或部件，并保证在48小时内使本设备能达到正常的使用状态。

3.6如果承包人在收到通知后48小时内没有采取弥补缺陷的措施。发包人可采取必要的补救措施，但风险和费用均由承包人承担。

3.7设备安装验收合格后，必须采取相应的防护措施，保证设备在整体项目验收后能正常使用，承包人应派专人对设备成品进行保护，具体工作如下：

1、采取合适的防水、防尘、防砸措施。

2、应在设备周围设置可靠防护栏。

3、加强成品保护责任制度,加强对成品保护的工作巡查.发现问题及时处理。

在整体项目试运行期间，如发现设备部分未能正常运行，承包人有义务对其进行维修或重新安装，直至发包人对其重新验收合格为止。

4  试验和检验

4.1在发货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量、重量和技术规格所要求的其它项目进行全面而准确的检验。并出具一份证明货物符合合同规定的证书，证明货物已经验收并与合同一致。该证书作为发包人支付货款时，承包人提交给发包人不可缺少的文件，但检验的结果不应视为最终检验。

4.2发包人有权派遣有关人员进入承包人制造厂，按合同及其附件规定的检验项目和要求进行检验和试验。

如合同规定必须有发包人参加的检验和试验的项目，承包人须在进行检验和试验前30天，以书面形式或电报将检验和试验的日期、项目通知发包人。承包人应免费向的检验人员提供工作方便和必要的技术规范、图表及检验设备、工具等。若发包人因故不能参加上述项目的检验或试验时，则应在试验和检验的前5天通知承包人并承认承包人的检验和试验结果。

4.3如果发现检验的货物与技术规格书要求不符，或者发现包装不适当。发包人的检验人员有权要求承包人修补、改进或采取必要的补救措施，承包人应按发包人的要求采取必要的行动。

4.4发包人的检验人员将不签署任何检验文件，他们的检验不能代替货物到达现场后的开箱检验，并且不能因此解除按合同规定的承包人的保证责任和义务。

4.5货物到达现场后，发包人和承包人按照合同及附件规定的检验标准，对货物的质量、规格、数量、重量进行检验。如果发现由于承包人的原因造成货物的质量、规格、数量、重量与合同及附件规定不符，发包人有权在货物到达现场后90天内，向承包人提出索赔或按买卖双方协商的一致意见办理。

4.6货物安装调试试运期结束后，发包人将组织有关行业质检部门进行检验，合格的发给初步验收合格证书。

4.7如果发包人依照承包人提供的操作、维修手册正确使用所供货物，而货物在第3条规定的设备质量保证期内证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，发包人应报请有关权威检测机构进行检查，并有权据此向承包人提出索赔或由承包人自费到现场进行免费修理或更换（部件或整机）。

5  交货期

5.1承包人应按合同规定的日期交货，如果承包人毫无理由地拖延交货，发包人有权终止合同，承包人应双倍返还发包人支付的定金，并承担违约责任。

5.2在履行合同过程中，如果承包人遇到不能按时交货和提供服务的情况。应在规定交货期前30天，书面通知发包人延期后的最快交货日期，并告知不能按时交货的理由，发包人视具体情况，要求承包人作出必要的安排或取消合同。如发包人同意承包人延期交货的日期，承包人还应根据合同规定，向发包人偿付延期交货的违约金。

6  违约责任

6.1除遇到不可抗力的规定外。如果承包人未按合同规定时间交货和提供服务，应向发包人支付违约金，违约金从货款中扣除，具体规定如下：货物每迟交一周（不足一周以一周计算），由承包人向发包人支付合同总价款的0.5％，以后每迟交一周按0.5%继续罚款，当罚款总金额达到合同总价款的2％仍不能交货时，则发包人有权终止合同.承包人应双倍返还发包人预付的定金，并承担违约责任。

6.2发包人仅对有足够证据证明发包人实施了《设备运行和维护手册》中禁止条款的规定违规操作而造成设备损坏承担责任。

6.3发包人仅对有足够证据证明发包人未按承包人安装指导要求进行安装，而造成的设备无法正常使用承担责任。

7  支  付

7.1除合同另有规定外，本工程工程款按下列办法分期支付工程款。

7.2本合同工程款的支付按7.3款进行支付。

7.3 签订合同后支付合同价的20%；设备安装通过验收后支付合同价的40%；项目完工并通过合同工程完工验收后支付合同价的30%；余款在工程保修期满后一次性不计息付清。

8  履约保证金

承包人应在合同签订后5日内，向发包人提交按合同货币提供中标价10％的履约保证金(以元为单位取整数），以中标单位公司基本账户将履约保证金划入招标人指定账号，招标人核实后向其开具收据。

9  仲  裁

9.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应提交当地仲裁机构根据该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为为签约地点。

9.2仲裁裁决为最终裁决，并对双方具有约束力。

9.3除仲裁裁决另有确定外，仲裁费用由败诉方负担。

9.4在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

10 其它说明

10.1中标单位必须严格执行《佛山市高明区建设领域工资支付管理暂行办法》（明府办[2011] 107号文），在签订施工承包合同后工程项目开工前在工程所在地的银行预先设立本工程工资保证金专用账户和缴纳工资保证金。按工程总造价3％的比例一次性把全部资金存入该账户，专用账户最高金额为80万元。（在高明行政区域三年内有拖欠工资违法行为且被劳动保障部门依法作出行政处罚的，或因拖欠农民工工资引起群体性上访事件，造成重大社会影响的施工企业，按规定额度的二倍缴纳工资保证金。）开工前，招标人将按相关文件规定协助和监督中标单位按程序缴纳工资保证金。工资保证金的返还办法依照文件有关规定执行。

10.2中标单位必须严格执行《佛山市建设领域工人工资支付分账管理实施细则（试行）》有关规定，在当地商业银行设立“工人工资支付专用账户”专用于支付工人工资。“工人工资支付专用账户”除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得提取现金和开通网上银行等电子支付渠道。招标人在支付建设项目款项（或工程进度款）时，根据工程建设监理等单位核定的工程量，将建设项目款项（或工程进度款）的20%作为工人工资，拨付到施工总承包单位设立的“工人工资支付专用账户”。本细则由行政主管部门负责解释。

## 第三节  合同附件格式

（本格式编排在招标文件中，供投标人参考，投标时不需填写，也不需纳入投标文件中）

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）项目总报价表；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）分组工程量清单报价表；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  日历天。

6. 承包人项目负责人：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人                              法定代表人：

或其委托代理人：

经办人（签字）：

年         月         日                   年         月         日

附件二：产品质量保修书

产 品 质 量 保 修 书

（产品质量保修书的格式和内容由合同双方拟定）

附件三：廉政合同

廉	政	合	同

发包人:（全称）

承包人:（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人与承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第87条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得向承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同约定以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予赔偿。

1、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为              （工程名称）合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

8  合同份数

本合同一式    份，双方各执    份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

发  包  人：（公章）                       承  包  人：（公章）

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人（签字）：

经办人：

- 第五章  工程量清单

- 1.1工程量清单说明

1.1.1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款、评标办法和图纸等招标文件一起参照阅读。

1.1.2工程量清单中除注明按总价计的项目外，其余均是经已审定的预算书的工程量，投标人对工程量清单中的工程量有异议的，应按《投标须知》中有关答疑的要求提出书面异议，如无异议，在实际施工过程中，除经监理机构确认的变更或清单中存在漏项引致工程量增减外，其余均不作调整。

1.1.3符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，如投标人认为存在合同规定应由其承担而在工程量清单中未详细列出的项目（不是漏项的工程量），则其费用和利润应包括在其它有关项目的单价和合价中。投标人不应在工程量清单永久工程中自行增加新的项目或个性项目名称。

1.1.4工程量清单中各项目的工作内容和要求及其计量和支付的规定按本合同有关规定执行。

- 1.2投标报价说明

1.2.1工程量清单报价表组成

工程量清单报价表由工程报价汇总表和报价表组成。

1.2.2工程量清单报价表填写规定

1.2.2.1 除招标文件另有规定外，工程量报价表中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用（培训等）、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

1.2.2.2 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

1.2.2.3  工程项目总价表中的暂列金是用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的暂列金额，由发包人填写，并按规定使用。

1.2.2.4  投标金额（价格）均应以人民币表示。

1.2.2.5 工程项目总价表中组号和工程项目名称按招标文件工程量清单中的相应内容填写，并按分组工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。

1.2.2.6 分组工程量清单报价表中的序号、项目名称、计量单位、工程数量，按招标文件分组工程量清单报价表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。

1.3招标文件所列工程量清单视为已包含设计图纸中所有工程内容，投标单位应根据清单内容和工程实际情况认真复核，如有疑问应在规定时间内向招标人提出，经招标人复核后统一修改，投标人不得在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称，如有缺项或漏项，其费用和利润视为已包括在其它有关项目的单价和合价中。

2投标报价汇总表格式

| 投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 高明区七星岗泵站重建工程——自动化系统设备 |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 |  | 建安工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合 计 | 占一至五部分投资(%) |
| I | 引水工程及河道工程部分投资合计 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三 、控制保护设备 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五 其他临时工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 六 安全防护文明施工费 |  |  |  |  | 23878.45 |  |
|  | 引水工程及河道工程部分总投资 |  |  |  |  |  |  |

| 设备及安装工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  | 高明区七星岗泵站重建工程——自动化系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  |  | 单位 |  | 数 量 | 单价(元) |  | 合计(元) |  |  | 采用定额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费 |  |  |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 、控制保护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一)、控制保护设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 计算机DELL Precision T3500 英特尔W3503、4G内存、320G硬盘、22显示器 |  |  |  |  | 套 |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 系统软件 Windows Server 2003 中文版 |  |  |  |  | 套 |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 数据库软件MicroSoft SQL Server |  |  |  |  | 套 |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 办公软件 OFFICE 2007套装 |  |  |  |  | 套 |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 组态软件 Cimpicity GE单机版 |  |  |  |  | 套 |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 网络交换机H3C S1224，24口 |  |  |  |  | 个 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 网络打印机 Canon Ix5000 A3 |  |  |  |  | 台 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 卫星同步时钟 DIT-GPS-150 |  |  |  |  | 台 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 显示器 三星SMT-2231P |  |  |  |  | 套 |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 42寸彩色液晶电视机 |  |  |  |  | 台 |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 视频矩阵控制器ADT8016-8，硬盘2T |  |  |  |  | 台 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 硬盘录象机海康威视DS81016HC-S\16路 |  |  |  |  | 台 |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 控制键盘 海康威视DS-1002K |  |  |  |  | 台 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 中控室操作台2800*1000*750mm |  |  |  |  | 套 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 泵站模拟屏 3200*600*2400mm |  |  |  |  | 套 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 公用LCU屏 |  |  |  |  | 台 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 机组LCU屏 |  |  |  |  | 套 |  | 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 视频通信屏 |  |  |  |  | 台 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 防洪闸LCU箱 |  |  |  |  | 套 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 清污机LCU箱 |  |  |  |  | 套 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 机组运行信号屏 |  |  |  |  | 套 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备及安装工程报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  | 高明区七星岗泵站重建工程——自动化系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 |  |  | 单位 |  | 数 量 |  | 单价(元) |  | 合计(元) |  |  | 采用定额 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 |  | 安装费 |  |  |
| 22. |  | 16路智能温度巡检仪 DY2000系列 |  |  | 套 |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | 智能流量仪LAP系列 |  |  | 套 |  | 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  | 浮子式水位计 WFH-2，10M，格雷码输出 |  |  | 套 |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | 闸门开度计 WFH-2，10M，4-20mA输出 |  |  | 套 |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. |  | 一体化彩色摄像机 |  |  | 台 |  | 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. |  | 室内吊装支架 |  |  | 套 |  | 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | 室外支架 |  |  | 套 |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | 三合一防雷器 |  |  | 个 |  | 32. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | 动力电缆ZR--VV-0.6/1KV-3*4 |  |  | km |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | 动力电缆VV-0.6/1KV-3*1.5 |  |  | km |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | 控制电缆KVV-0.5KV-4*2.5 |  |  | km |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | 控制电缆KVV-0.5KV-16*1.5 |  |  | km |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | 控制电缆KVV-0.5KV-8*1.5 |  |  | km |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | 控制电缆RVVP-0.5KV-2*1.5 |  |  | km |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | 控制电缆RVVP-0.5KV-33*0.5 |  |  | km |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. |  | RS485通讯电缆RVVP-2*1.0 |  |  | km |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | 以太网通讯电缆RJ45/100M |  |  | km |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | 视频同轴电缆SYV75-5 |  |  | km |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | 线材及辅助材料 |  |  | 批 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | 监控系统开发及调试 |  |  | 项 |  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 临时工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 高明区七星岗泵站重建工程——自动化系统设备 |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 工程或费用名称 |  | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 |
|  | 第四部分 临时工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、其他临时工程费 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 六、安全生产、文明施工措施费 |  | 元 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 元 |  |  |  |  |

| 安装工程单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 高明区七星岗泵站重建工程——自动化系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 装置性材料费 | 其他直接费 | 现场经费 | 间接费 | 企业利润 | 未计价装置性材料费 | 材料价差 |  | 税金 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  图  纸

（另附）

第七章  技术标准和要求

第一、工程概况

七星岗电排站为扩容重建的排涝泵站工程，选址定于现七星岗泵站原址处，设计排水流量为15.0m3/s。根据《泵站设计规范》(GB/T50265－2010)等级划分，本工程等别为Ⅲ等，规模属中型，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。电排站装机4台1200ZLB－85型立式轴流泵，配10kv、400kw同步电动机，电排站总装机容量为1600kw。站内设SC10-200/10，200kVA站用变压器1台、高压柜9面、低压柜5面、励磁控制屏4面、直流逆变屏1面、。

根据本项目初设阶段建设单位意见，适应水利现代化的要求，本工程采用计算机自动化监控系统。计算机自动化监控系统立足于高起点、高标准，按照“无人值班、少人值守”的原则和要求进行设计，综合利用自动化控制、图像监视和计算机网络、通信技术，建立先进的自动化监视和控制系统，以提高本工程的安全性、可靠性，充分发挥工程效益，促进工程管理的科学化、现代化。

- 1.1　计算机监控和图像监视对象

本工程自动化监控系统包括计算机监控和图像监视部分。主要监控、监视对象如下：

- 一、计算机监控对象：

1． 主机组(水泵及配套同步电动机)　　　　　　　   4台

2． 站用电变压器　　　　　　　　　　　　　　  　1台

3.　10KV进(出)线                                9回路

5.　0.4KV进(出)线                               21回路

6.  励磁装置                                     4台

7.　供排水系统                                   1套

8.　通风系统                                     1套

9.　清污机                                       5台

10. 防洪闸                                       4台

- 二、图像监视对象

1.　进水段――监视前池和清污设备运行等情况：　　            2点

2.  电机层――监视电机层设备运行等情况：                    2点

3.　水泵层――监视水泵层设备运行等情况：                    2点

4.　配电室――监视配电室设备运行等情况：                    2点

5.　中控室――监视中央控制室设备运行等情况：                1点

6.　出水段――监视拍门运行等情况：                          1点

7.　站区――监视站区等情况：                                2点

8.　闸门――监视咱们锁定情况：                              4点

1.2设计原则

根据计算机在本工程监控系统中的作用及其与常规设备的关系，本工程以计算机监控为主、常规监控为辅的监控模式。系统的总体设计原则是：经济实用、安全可靠、技术先进、易于维护。

1、监控系统按“无人值班、少人值守’’的目标进行设计，日常运行完全采用计算机监控系统进行监控。

2、监控系统采用分层分布式结构，包括集中监控层和现地监控层两层，实现“遥信、遥测、遥控、遥调”功能。

3、当计算机监控系统退出运行时，可由人工观察现场，在具备开机条件下，通过操作配电设备上相应按钮来控制机组正常运行。

4、监控系统必须安全可靠，并且具有自诊断功能。监控系统的关键硬件设备(如计算机主机等)具有冗余配置、主备机互为备用；控制回路设计考虑多重软件及硬件闭锁。

5、监控系统配置保证设备先进、技术成熟、软件开放、可扩充性强。主要硬件设备选型以进口名牌产品为主，一般硬件设备选用国内的名牌产品。

6、监控系统的性能价格比高，经济实用。

7、监控系统具有较好的可维护性、设计标准一致，统一规范、具有方便友好的人机界面。

8、充分考虑监控系统的抗干扰及防雷电破坏能力。

- 1.3 设计依据

本工程计算机监控系统、微机保护和图像监视系统依据和遵循如下设计文件、规程

规范和技术标准

(1)《泵站设计规范》(GB/T 50265-2010)

(2)《电测量仪表装置设计技术规程》(SDJ9-87)

(3)《水力发电厂计算机监控系统设计规定》(DL/T5065-96)

(4)《水电厂计算机监控系统基本技术条件》(DL/T578-95)

(5)《水力发电厂自动化设计技术规范》(DL/T5081-97)

(6)《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)

(7)《电气装置的电测量仪表装置设计规范》(GBJ63-90)

(8)《电力系统微机继电保护技术导则》(DL/T 769-2001)

(9)《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83)

第二、计算机监控系统

  - 设计原则

根据计算机在本工程监控系统中的作用及其与常规设备的关系，本工程以计算机监控为主、常规监控为辅的监控模式。系统的总体设计原则是：经济实用、安全可靠、技术先进、易于维护。

1、监控系统按“无人值班、少人值守”的目标进行设计，日常运行完全采用计算机监控系统进行监控。

2、监控系统采用分层分布式结构，包括集中监控层和现地监控层两层，实现“遥信、遥测、遥控、遥调”功能。

3、当计算机监控系统退出运行时，可由人工观察现场，在具备开机条件下，通过操作配电设备上相应按钮来控制机组正常运行。

4、监控系统必须安全可靠，并且具有自诊断功能。监控系统的关键硬件设备（如计算机主机等）具有冗余配置、主备机互为备用；控制回路设计考虑多重软件 及硬件闭锁。

5、监控系统配置保证设备先进、技术成熟、软件开放、可扩充性强。主要硬件设备选型以进口名牌产品为主,一般硬件设备选用国内的名牌产品。

6、监控系统的性能价格比高，经济实用。

7、监控系统具有较好的可维护性、设计标准一致，统一规范、具有方便友好 的人机界面。

8、充分考虑监控系统的抗干扰及防雷电破坏能力。

第二节  系统方案及配置

本工程计算机监控系统采用分层分布式的开放式结构。监控系统分两层，即集中监控层和现地监控层。

集中监控层位于本工程副厂房中央控制室（控制台），采用100Mbps快速以太网络技术，TCP/IP网络协议，组成开放的计算机网络系统。主要设备包括2台主操作站（计算机主机）以及2台服务器，1台网络交换机，一台网络激光打印机，1套语音报警系统。

现地监控层包括5套LCU控制柜，分别控制4台机组及公用设备。

LCU控制柜与集中监控层（控制台）的网络连接采用超五类屏蔽双绞线以太网连接。本工程计算机监控系统结构见附图：《计算机监控系统图》。

本工程计算机监控系统各主要设备配置及描述如下：

- 一、集中监控层

1）服务器及操作员工作站

服务器及操作员工作站各2台,主机均采用高性能通用型服务器。工作方式互为热备用，即2台主机的系统同时工作。当主用机发生故障时，备用机的数据库具有对故障系统相同的内容且继续对过程作数据登录，并且对以前登录的数据具有完全的访问权限，一旦主用机恢复正常，就可以自动地进行数据同步，切换过程无扰动。

主机功能包括对整个工程计算机监控系统和数据库管理，在线或离线计算功能，各种图表、曲线的生成，事故、故障信号分析处理。运行值守人员通过监视器的图形化画面，进行整个工程运行监视、控制和数据库报表管理。

2台服务器技术参数要求: NF5240M3, 处理器:1个英特尔® 至强® 处理器E5-2407V2，可支持扩展两颗CPU; QPI总线速率: 6.4GT/s;内存: 选配单处理器时最多支持6个内存，双处理器时可以支持12个内存，最大可扩展384GB内存（当使用单条容量32GB的内存时），支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能; 存储: 2块1TB SATA 3.5企业级硬盘，最大支持8个3.5英寸或者24个2.5英寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘; 网络控制器: 集成双千兆网卡，支持虚拟化加速、网络加速、负载均衡、冗余等高级功能; 光驱: 配置DVD-RW光驱; 电源: 单电源.

需要提供原厂家的针对此项目的授权书和售后服务承诺函.

2）网络设备

集中监控层网络交换机采用著名网络公司产品，网络交换速度达到100Mbps及以上，保证数据、图形和语音信息的高速传输。集中监控层与现地级监控层LCU采用超五类屏蔽双绞线连接，保证信号的可靠传输。

3）网络打印机

网络打印机选用A3黑白激光打印机，支持宽幅（A3）高速打印。通过网络共享器实现网络高速共享；打印报警、事故和历史数据操作信息等报表。

- 二、现地控制层

1）LCU控制柜

现地监控层LCU控制柜对机组、清污机、供水泵、闸门等设备的数据采集和控制。控制柜主要由 PLC 数据采集控制单元组成。机组的温度检测和电量测量由相应的机组微机保护装置中的RTD温度检测模块和电量测量模块来完成。

现地监控层LCU的数据采集和控制采用进口名牌高档型的PLC，PLC可在通用电气（GE）公司，施耐德（SCHNEIDER）公司，西门子（SIEMENS）公司进行优选。PLC性能指标要求如下:

（1）PLC的CPU模块中央处理器必须是高速的工业级CPU芯片，支持高速I/O运算、通讯控制总线协调管理的并行处理，确保高速、可靠、高性能。CPU 支持64 个I/O模块，平均无故障工作时间（MTTF）为10万小时以上；

（2）PLC的CPU 必须内置一个RS232 和一个RS485 端口，支持SNP,RTU 主从，串行读写；CPU 还应包括一个以太网口；CPU指令处理速度不低于0.8ms/K；CPU模块需提供自带的64K存储器。

（3）PLC 的 I/O 模块要采用与 CPU 同系列的模块，I/O 模块必须采用端子直接接线方式；

（4）PLC的通讯必须支持多种现场总线：Modbus主/从、串行总线、Profibus DP 总线 （主/从）、Genius总线、工业以太网（包括SRTP TCP/IP、EGD)，能实现与第三方设备的无缝通讯；

（5）PLC 的编程软件必须采用可以运行于 Windows2000X 下的支持 IEC 方式编程的正版软件；

（6）软件和硬件文件要求使用简体中文界面。

需要提供原厂家的针对此项目的授权书和售后服务承诺函.

第三节  系统功能

本系统的主要目标：接受调度指令，实现整个工程的自动监控。提高工程安全 运行和管理水平，改善管理人员的工作条件。系统控制模式有二种：

- a.  自动控制(集中监控)：

工程可在监控系统设定的模式下自动运行。如：按照设定的程序进行机组的开、停机运行；按照设定的程序进行报表的自动生成和打印等。

- b.  手动控制：

能在现地 LCU 上直接控制机组开、停。手动控制与自动控制可以通过现地 LCU 上的转换开关进行设置。

本工程计算机监控系统采用分层分布式结构，控制权限分二级（不包括常规的控制层—即在高低压开关柜或现场控制箱通过按钮开关进行的控制），从高到低依次为：现地监控 LCU，集中监控。

在LCU 屏上各设置集中/现地监控层的控制权切换开关，只有切到“远程”时，集中监控主机才能实施控制和调节命令。当切换开关切到“现地”时，只能通过现地 LCU 屏上的控制开关实施控制和调节命令。当LCU 操作面板发生故障时，不影响集中监控和远程控制对机组 LCU 的控制。

工程集中监控层和现地监控层的主要功能如下：

- 一、集中监控层功能

1）运行监视和事件报警

定时从 LCU 采集全站机组、清污机等生产设备的运行参数和运行状态，更新实时数据库。在显示器上显示运行监视图、操作结线图等各种画面，以及趋势曲线，各种一览表、测点索引等，定时刷新画面上的设备状况和运行数据，使运行人员可清晰地监视全站的运行状态、操作状态过程和报警信息。

响应 LCU 确认后上送的模拟量越/复限、开关量状变和监控系统自诊断故障等 各种事件，根据预置要求进行语音、音响、简报、事件一览表登录，自动推出相应画面和事故处理提示、画面闪光和变色、打印事故追忆记录等。

2）控制和调节

a、运行人员在控制台通过显示器向 LCU 发出各种控制调节命令，监视操作全过程，并可在必要时干预控制操作的执行。操作命令可以包括以下几种： 机组启、停；断路器的合、分；辅助设备的启、停等。

b、在操作执行过程中，显示器将显示操作各主要阶段进行的过程，命令菜单上当前执行和已完成的步骤将显示不同颜色，某步骤完成后，相应的设备图标将改变图符和颜色，在操作一览表上登录操作结果或失败原因。

3）统计报表 计算机监控系统能对监控范围内的设备运行情况进行统计记录，还可以自动生成各类报表、日志。统计的主要内容如下：

ａ.主机组的相关状态参数：电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、励磁电流电压、定子的三相绕组温度、机组温度、电机控制断路器状态、防洪闸状态等；

ｂ.10KV  进线和母联的状态参数：电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、10KV 母线控制断路器状态、10KV 母线保护系统状态等；

ｃ.站用变的状态参数：10KV 侧和 0.4KV 侧的电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、频率、变压器温度、高低压侧控制断路器状态等；

ｄ.水位：内江、进水池和外江的即时水位及水位状态；

ｅ.辅助设备：包括清污机、供水泵等设备的参数或状态；

ｇ.故障及报警：对监控范围内的设备以及监控系统本身出现的故障和事故，系统都能够及时相应地给出故障或事故报警信号并进行统计记录。

根据工程提供的基本资料，按照实际需求，系统可以生成实用而齐全的报表系统，同时还能够提供与《泵站八项经济技术指标》考核内容有关的基础数据。总的报表内容主要如下：

a.  根据系统提供的基础数据，可生成的对机组的考核内容包括排水能源单耗、排水量、排水成本、单位功率效率、排水效率、安全运行率等数据；

b.  根据电排站对机组运行的管理需要，系统相应地设置各机组运行记录表。 报表统计包括电动机电量和温度量、水泵流量和扬程、机组的开停机时间等相关内容。管理人员只要输入相应的开始日期、结束日期，就可以查询到该时段的机组运 行情况记录。

ｃ.　各机组的历史运行记录，可以按年、台、第次分别查询相应的项目。

d.  对于各公用设备如站用变压器等的运行情况，系统也相应地设置报表，统计相关的必要内容，查询办法类似。

e.  对监控范围内的设备以及监控系统本身可能出现的故障和事故，系统同样相应地设置了故障和事故报警统计记录表。管理人员可以在必要时对历史故障和事 故报警统计记录进行查询甚至打印。

4）通讯功能

与现地监控层 LCU 的通讯。

5）人机接口 人机接口包括彩色屏幕显示器、键盘、鼠标和打印机，它不但为运行人员提供对整个系统监控的各种手段，而且具有对监控系统在线自诊断，投、退设备功能，其实现的功能如下：

调画面、一览表、测点索引；趋势显示的设置和启动；模拟量限值的修改；对枢纽可控设备发出控制操作命令；各种参数的设置；报警确认和画面清闪；各种运行日志、一览表打印。

6）自诊断及冗余管理

a.自诊断：  当计算机系统及各种单元发生故障或发生错误时，自诊断程序能正确地判断出故障内容，能对外部设备和计算机硬件进行自检修，指出故障设备， 以便迅速更换。

b.自动切换：当主服务器故障时，能将控制权自动切换到备用服务器。

- 二、现地监控层 LCU 功能

现地级监控层 LCU 直接控制和监视主设备的运行，在整个系统中，它作为一个智能终端，但也可以作为独立的装置单独运行。

LCU 的主要功能

1)	数据采集及处理

- (1)  开关量采集及处理

- a.  状态开关量的采集及处理

LCU 按周期扫查全部开入量，进行状态检查，更新数据库，在开关量发生变位时，可以产生事件记录，并根据控制流程进行动作处理或接点复归处理。处理内容事先根据机组的运行要求编写在控制流程之中。当事故类信号变位时，LCU根据流程控制机组进行事故停机。如属于故障类信号变位时，LCU 则进行登录和报警处理。所有事件记录，流程的执行情况不仅保存于机组 LCU，还全部送集中监控层。

- b.  中断开关量的采集与处理

中断开关量具有中断能力，响应速度快，其变位发生时间形成事件记录。 机组、防洪闸等事故信号作为中断开关量输入。LCU 一旦收到这些表明机组发生事故的信号，会立即中断当前的工作，快速转到事故流程进行处理。

（2）  模拟量采集与处理

a.电气模拟量 电气模拟量的采集由相应机组的微机保护装置内的测量模块或多功能电力仪表及相关测量变送器完成。机组的采集参数包括：电流、电压、有功、无功、频率、功率因素等电量参数。

b.温度量

机组的温度量采用巡检仪进行采集，采集对象包括电机定子温度、电机轴承温度，水泵轴承温度等。

根据运行需要，可设置以上模拟量低低限（LL）、低限（L）、高限（H）、高高限（HH）报警值，系统提供越限报警及处理功能。

- 2)	控制与操作

LCU 可以接受上位机或 LCU 屏上的输入命令，执行相应操作。机组 LCU 通过其输出继电器的接点去动作现场设备，分别作用于各种管路的电磁阀、线路的断路器、启闭设备和电动机等现地设备输入点。

机组的控制操作需要编写以下主要流程：

a.机组顺序控制流程。b.紧急停机流程。c.机组事故报警流程。d.故障、事故音响处理流程。e.其它流程。

- 3)	诊断功能

LCU 具有对本身的硬件及各控制单元进行全面的保护性自我检验功能，并根据检验结果采取相应的保护性措施，防止出现不良结果。LCU 同时向主机报告诊断的结果，根据自诊断记录，值班维护人员可以了解 LCU 装置工作是否良好，指导 处理异常情况。

4）通信功能

机组 LCU 与集中监控层的通信。通过以太网实现，通信的主要内容有：

将 LCU 采集到的各种信息、正在执行的控制操作、内部自诊断结果即时送上主机。 接受主机的控制命令等。

第四节  系统主要软件

一、操作系统

操作系统采用 MicroSoft  Windows  Server  2003 中文版操作系统。

二、监控软件

系统监控软件采用商业化的工业组态软件，系统基于 MicroSoft  Window平台，有良好的兼容性、准确性和可靠性。监控子系统软件可在 Fix、Cimpicity、Intouch、FactoryLink、WinCC 、组态王等监控软件中选择。

工业控制系统软件应是完全开放的系统，支持各种软件工业标准如：DDE，OLE，ACTIVE  X，ODBC，TCP/IP，OPC  等，作为共享的基础。并提供一组进行二次开发的工具和手段，以便生成完全满足要求的监控系统。充分采用客户/服务器体系结构，使监控系统能够提供数据在网络上的全面集成和共享，提高性能，降低成本。系统监控软件除了提供一组包括实时/历史趋势、报警、画面 编辑、报表、关系数据库直接组态登录的基本功能以外，还有 SPC，服务器冗余， RECIPE，TRACK，WEB GATEWAY，PAGER，历史数据分析，多种 PLC/DCS 通讯驱动程序等多种可选项。

上位机监控软件采用当前先进技术、系统的配置和画面的组态具有较好方便性， 且系统的体系结构是完全灵活的和开放的，运行在 Window	Server 2003 工作平台, 通过策略和画面组态在上位机上实现对工业控制系统的监测与控制,具有动态画面、 事件触发、报警、趋势、报表输出、历史数据存储等功能，能体现良好的通用性， 灵活性，开放性，可靠性和性能价格比，软件已经提供中文操作模式，能够组态中文显示画面。

系统采用了图形用户界面(GUI)为操作人员和系统开发人员提供监控环境，在这个环境中可以实现数据采集、数据处理、状态监视、远程控制、报警、趋势、数 据登录和生成报表等基本功能；除此之外，上位机监控软件还应有如下的特点：

1.  系统支持建立在标准工业以太网环境下的客户机/服务器的体系结构，支持 这种网络体系结构的网络协议为  TCP/IP。上位机系统中的站点分成数据处理结点 和数据浏览结点。在这种结构中不但可以实现数据的共享而且还能够实现配置的共 享，即在网络只需要对某一个数据点进行一次配置，其它需要这个数据点信息的结点从网络上共享即可。可实现在任何一个结点上访问数据处理结点上的数据。这种数据共享可以是不占用本地实时数据库，也可以是占用本地实时数据库，可以由用户进行选择。数据共享是对计算机的物理地址透明的，可以通过用户应用的逻辑名 进行访问。

2.  系统监控软件报警的配置和处理也是基于客户机/服务器的体系结构。它使 用了独立的和嵌入监控画面的两种形式的报警窗口，方便操作人员响应报警。报警可以按照事先预定的方案传给指定的操作人员，报警可以触发录音或者音乐以实现 音响报警功能，主要报警可以抑制次要报警的产生。

3.  上位机监控软件内部可以提供多种基于事件的数据处理的方式，包括：事件驱动的算术和逻辑运算、逻辑关系运算、报警状态处理、定时器、对数和指数运算、三角函数、按位运算、字符串处理、数制转换、工程量转换以及取平均值、最大值、最小值、取中间值、记录历史值等功能在内的统计运算。但这些是系统内部的功能不需要用户去编写程序。

4.  足够的关于应用运行的各种信息，包括数据、报警、用户、计算机资源状况以及所发生的故障，这些信息包括在用户的画面中。

5.  一个配置信息的交叉参考的工具，使得用户可以快速定位一个需要查找的配置信息。

6.  一组上位机监控系统功能调试的工具，这包括调试数据窗口、故障报告窗口、数据点浏览图、快速浏览趋势窗口、通讯状态窗口以及 PLC 故障窗口等。

7.  画面的配置环境基于标准的界面环境，用户可以使用 24 位真彩色构造画面， 画面可以支持多种对象格式，包括：基本图素、组合图素、符号对象、OLE  以及ActiveX。

8.  系统的趋势图窗口提供了相当的灵活性，它同时可以显示多个趋势曲线， 趋势窗口中可以划分窗格共享同一个 X 轴。趋势窗口中的 Y 轴可以有多个，而且在同一个窗口中可同时显示实时和历史趋势。

9.  上位机监控软件具有设备的管理和调度的功能，提供一个类似于 MicrosoftOutlook 的基于日历的组态环境，以便设置基于日历时间的设备调度方案。

10.  上位机监控软件还提供全面支持冗余的能力，包括支持上位机的冗余、控制系统的冗余和通讯电缆的冗余。而且这些冗余功能的实现是系统内嵌的，而不需要用户或者系统开发人员编写程序实现。

三、数据库

本工程计算机监控系统采用 MicroSoft  SQL 数据库管理系统,	用于数据库管理。

第五节  技术及环境条件

一、  I/O 接口

PLC 对数字信号输入的接口具有光电隔离。各 I/O 点接口信号范围如下：

电气模拟量输入： DC4-20mA

非电气模拟量：	DC4-20mA

温度量输入：	三线制铂热电阻输入（PT100）

开关量输入：	继电器空接点，光电隔离

脉冲量输入：	继电器空接点，光电隔离

开关量输出：	继电器空接点，每一路输出均有LED状态显示

接点容量：	DC220V，5A

通　	讯：所有和PLC通讯的第三方产品遵守Modbus-RTU协议

- 二、运行环境

本系统的工作环境将直接影响整个系统的正常运行。因此要求整套设备的性能要可靠，对运行环境要求如下:

1）	环境温度

（空调）夏季25±2℃，冬季 8±2℃。

现地控制单元-2℃~40℃。

2）相对湿度

中央控制室：40~80%。

现场：20%~90%（无凝结）。

3）尘埃

尘埃粒度：〈0.5μm 尘埃个数：中央控制室≤3500 粒/L 机旁≤18000 粒/L

4）振动和冲击

中央控制室振动频率范围 5～200HZ，加速度不大于 5m/S2

现地控制单元振动频率范围 10～500HZ，加速度不大于 10m/S2

- 5) 抗噪音干扰

抗噪音干扰按照 SS436  1503  3 级

- 6) 抗干扰

无线电干扰（RI）	30～500MHZ	2 级 3V/M

抗静电干扰（ESD）	2 级  4KV

抗工频磁场干扰	显示器〈  80A/m

系统设备在相距 8M 处 2500A 汇流主母线的辐射场环境中应能正常工作。

- 三、电气性能

（1）绝缘强度和绝缘阻抗本系统的所有设备的电源接口，数据和控制接口、通讯接口、人机接口及电缆等都能承受规定的实验电压。未接地的接口与地之间满足规定的绝缘阻抗值。

试验电压：

交流外部端子与外壳应能承受交流 2000V 电压持续 1 分钟。

- 500V以下端子与外壳之间应能承受交流 2500V 电压 1 分钟；

60V 以下端子与外壳间应能承受交流 500V 电压 1 分钟。 绝缘阻抗：

设备安装、连接完毕之后，交流外部端子对地阻抗≥10MΩ,不接地直流回路对地阻抗≥1MΩ。

浪涌冲击抑制能力：3 级

- （2）屏柜

1)  LCU 屏外形尺寸为 2200×800×800(高 × 宽 × 深，单位：mm)，控制屏设有加滤网的通风装置，控制屏装有排风扇，提供强迫通风。防护等级为 IP52。机柜色标由用户确定。

2) 控制屏按常规提供照明和检修电源插座，所有设备均有明显的标牌。

3)　控制屏外观和屏内布置合理美观，预留空间能便于安装维护，符合仪表控制盘有关标准。

（3）  防雷与接地本系统主要设备均安装于厂房室内，可综合利用电排站的建、构筑设施预防直接雷击。 感应雷击的防护从以下四个途径考虑：

1）电源线路防护：本系统在所有的 UPS 电源输入前，采用电源避雷器，防止感应雷击从供电电源线路的侵入。

2）信号线防护：本系统将所有户外信号设置信号避雷器，通讯设置通讯隔离器，保护 PLC 和网络设备。

3）地反击防护：利用本工程的地网，把所有正常不带电的金属设备统一接地，消除地电位差，防止损坏设备。

4）空间电磁场的防护：空间电磁场的防护将采用屏蔽方法，将室内设备的机 壳接地，对室内的线路(靠近立柱的线路)，用金属线槽屏蔽。

接地要求： 系统所有设备的接地线统一接入工程的地网，接地电阻要求不大于 1 欧。

第六节　主要设备材料

计算机监控系统主要设备材料清单见下表：

计算机监控系统主要设备材料清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主操作站/服务器 | 工作站:Precision T3500 英特尔W3503、4G内存、500G硬盘、22显示器; 服务器: 浪潮NF5240M3; 塔式 CPU：E5-2407v2(2.4GHz/4c)/6.4GT/10ML3*1 内存：16G(2*8G) DDR3内存 硬盘：2*1TB SATA（企业级) 网卡：主板集成双口千兆网卡 电源：单电源，DVD刻录机 服务：三年7*24有限保修 | 台 | 4 |  |
| 2 |  | 监控系统软件、图形开发软件 | 套 | 1 |  |
| 3 |  | 数据库采集、计算、管理及接口软件 | 套 | 4 |  |
| 4 |  | 办公编辑软件Office办公软件、杀毒软件 | 套 | 4 |  |
| 5 | 组态软件Cimplicity |  | 套 | 4 |  |
| 6 | 千兆24口网络交换机 | H3C LS-S2126-CN | 个 | 1 |  |
| 7 | A3网络打印机 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | GPS同步时钟 |  | 台 | 1 |  |
| 9 | 模拟大屏 | 3200*2400*600 | 套 | 1 |  |
| 10 | 光端机 |  | 对 | 2 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | 操作台 | 2800*1000*750，配2张椅 | 套 | 1 |  |
| 13 | 公用LCU屏 | Versamax PLC 800*800*2200mm（带15寸彩色液晶触摸屏）; | 套 | 1 |  |
| 14 | 机组LCU屏 | Versamax PLC 800*800*2200mm（带15寸彩色液晶触摸屏）; | 套 | 2 |  |
| 15 | 网络通讯屏 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 防洪门LCU屏 | Versamax PLC 800*800*2200mm（带15寸彩色液晶触摸屏）; | 套 | 1 |  |
| 17 | 户外清污机LCU屏 | Versamax PLC 800*800*2200mm（带15寸彩色液晶触摸屏）; | 套 | 1 |  |
| 18 | 闸门开度仪 | WFH-2，10M，4-20mA输出 | 套 | 4 |  |
| 19 | 智能流量仪 | LAP1 | 套 | 8 |  |
| 20 | 水位计 | 浮子水位计（WFH-2，10M，格雷码输出） | 套 | 3 |  |
| 21 | 机组运行灯光系统 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.5KV-16×1.5 | 米 | 800 |  |
| 23 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.5KV-8×1.5 | 米 | 600 |  |
| 24 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.5KV-2×1.5 | 米 | 1000 |  |
| 25 | 控制电缆 | ZR-KVVRP-0.5KV-33×0.5 | 米 | 700 |  |
| 24 | 控制电缆 | ZR-KVVP-0.5KV-4×1.5 | 米 | 1500 |  |
| 25 | 电源线 | ZRVV-3×4 | 米 | 200 |  |
| 26 | 地线 | ZRBV-2.5(双色) | 米 | 200 |  |
| 27 | 网络控制线及通讯线 |  | 米 | 1500 |  |
| 28 | 套管及附件 |  | 批 | 1 |  |

第三章	图像监视系统

第一节  设计原则

为配合监控系统的运行，本工程建立一套对现场进行实时的图像监视系统。 图像监视系统按照如下原则进行设计：

1、安全性原则 　选取知名品牌的摄像设备，以保证系统的安全性与可靠性。 所有的监控中心设备均具有密码或口令保护，禁止普通监控员的非法操作，有效地保护数据、图像的可靠性。监控中心有一套完整的电源系统设计，可以净化系 统的电源，并保证在断电的情况下系统仍然正常运行，整套图像监控系统采用高性 能防雷设备，保证系统在天气恶劣的情况下正常工作。

2、实用性原则 　为了节约工程造价，在保证设备的美观与实用性的基础上，附件(机架等)设备采用国产名牌产品，选型以可靠、实用为前提。

3、先进性原则 　系统主要设备采用世界上先进的视频处理技术与控制显示设备，以保证系统在一定的时间内不会被淘汰。

4、灵活性原则 　主机的选取模块化结构，可以方便的升级，为将来的系统扩展提供便利。

5、方便性原则　　设备采用桌面控制，配合多媒体操作系统，保证设备使用的方便性。

在安全性、实用性、先进性、灵活性和方便性的设计的原则下，针对系统的要求，还应遵循智能化、模块化、标准化原则。

1、智能化 　整个系统管理以硬盘录像主机为核心，采用视频总线和视频流服务器光缆网络通信管理，高度集成，充分实现系统的智能化。

2、模块化 　整个系统中用的设备均为模块设计，系统的结构上也遵循了这一原则，这样系统层次分明，符合系统的可扩展性和国家标准工艺流程，便于使用和增减模块及管理维护。

3、标准化 　系统中的设计和设备执行标准化要求，各系统中的主要设备均选用世界名牌产品，完全参照行业相关标准，充分体现系统的先进性和标准化的要求，将系统规范化、产品标准化作为重要的设计原则。

第二节  系统组成

视频监控系统由前端设备、传输设备、控制设备、显示和记录设备四大部分组成。前端设备由安装在电排站及其周围的高分辩率的一体化彩色摄像机组成，负责图像和数据的采集及信号处理，本工程采用国外知名品牌的高性能彩色摄像机；传输设备根据传输距离和图像质量的要求可选用相应的线缆、接口设备，负责将视频和数据信号传输到中控室及远程监控中心，同时数据和视频信号也可经过压缩处理通过多种传输方式传输到所需要的地点；集中控制设备选用知名品牌的硬盘录像机，主机负责完成前端设备和图像切换的控制、全方位云台的控制、系统可分区控制和分组同步控制、以及图像检索与处理等诸多功能； 显示和记录设备可根据不同的图像显示要求，选择不同的图像显示设备，有监视器、 显示器、投影机等。

在前端现场对图像采集控制部分，选择带雨刷、自动调节等功能的全天候室外型防护罩，功能强大的全方位云台，高清晰度、480 线以上彩色摄像机，云台镜头控制器（解码器）以及相关的传输设备，视频信号和数据信号，选择合适线路进行传输。

在控制室监控中心配置硬盘录像主机，用于视频图像的切换和管理；一台硬盘录像机本身可以有多画面显示，以及控制和视频压缩网络传输功能，使图像同时在一台监视器上显示，进行自动录像，使 重要的场景能够得到永久性的存贮，进行视频信号处理，将压缩的视频信号通过 WAN/LAN、ISDN、DDN、电话线等方式进行传输，使相关的具有 RS-485 接口的设备 都能够连接同一条总线上运行；值班人员能够在控制室看到来自前端监控点的任意画面分割的图像。

根据系统的具体特点，系统配置以先进、实用为前提。设备选型以进口产品为主。摄像机的选型，考虑晚间的照度较低，特别在暴雨等环境下，现场照度更低， 因此要求使用低照度进口摄像机（一般摄像机满足不了上述环境的使用要求）。在信号传输上采用同轴电缆传输，可以满足 500 米以内的传输要求。

第三节  系统功能

一、图像自动切换和自动扫描 图像可根据系统预定的时间在设置好的显示终端设备上显示并能进行自动切换，显示不同监控点的图像，同时计算机可对监控点的镜头的变焦、聚焦、光圈， 全方位云台的上、下、左、右进行控制和操作，且每个全方位摄像点的摄像机可以 设定为自动扫描方式，即摄像机通过全方位云台进行上下左右来回扫描，及时掌握 各监控点区域范围内的运行情况。

二、图像手动切换 图像可由使用者自己控制在各监控点之间进行切换。

三、图形可控  系统可对摄像机的镜头的变焦、聚焦、光圈，全方位云台的上、下、左、右任 意组合的方向进行控制和操作,使用户能够得到自己满意的图像效果。

四、多画面分割 系统能够通过多画面分割器，可在计算机上对多个摄像点的图像同时进行观察，并任意组合以多画面方式显示，能够以多画面或单画面灵活显示。

五、图像存储和回放 本视频监控系统通过系统应用软件自动把数字图像存储到硬盘上，可通过系统播放软件将图像播放出来。并可以用硬盘录像进行图像回放。

六、多级口令设置及操作设置 在视频监控系统中提供三级安全和保密控制：一是一般查询功能；二是操作功能，能对系统进行操作，既可以进行查询，也可以进行控制；三是系统管理员，除了具有操作员的一切功能外，还能对系统进行修改和扩充。为了保证系统安全性， 各种登录都需要口令。

七、设备自身维护和检测 系统软硬件具备自动的通讯监测和自我维护功能，对系统自身故障能及时予以告警和记录，同时误操作和部分故障不会导致系统崩溃。 视频系统可根据计算机监控系统所提供的报警信息，在生产设备事故或故障的情况下，开启各相应设备，及时地将摄像机的镜头对准其现场，对报警点按预定方案进行现场录像取证。在被监视设备操作的同时，镜头能自动地转向该设备显示其 画面，同时，提示运行人员是否录像。

八、系统可分区控制  视频监控系统可对业主的要求按权限进行分区控制及分组同步切换。

九、图像压缩传输功能  系统可将各监控点的图像进行压缩处理后，可通过 LAN/WAN、ISDN、DDN 等方 式传输到所需的远方任何一个地点。

十、浏览、控制功能  系统通过以太网交换机与计算机相连，可对摄像点的设备进行控制，经授权可浏览前端的图象。

十一、历史资料查询　　系统可对用户指定时限内的图像、数据信息进行记录，以便于查询和打印。

十二、特殊恶劣环境下运行 　系统满足在特殊恶劣环境（如夜晚微光、暴风骤雨环境）下，正常对现场实时图像监视功能。

第四节  图像设备技术参数

- 硬盘录象机

可接入带宽不小于160Mbps的16路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）；

支持2路HDMI、2路VGA输出，支持4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作（以公安部检测报告为准）；

支持1200W高清网络视频的解码显示（以公安部检测报告为准）；

支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、非法停车、徘徊、场景变更、虚焦报警、音频异常报警、人脸识别报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；（以公安部检测报告为准）；

支持智能回放功能，录像回放中，有移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）（以公安部检测报告为准）；

支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）；

支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏（以公安部检测报告为准）；

支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像（以公安部检测报告为准）；

支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑功能（以公安部检测报告为准）；

可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像（以公安部检测报告为准）；

支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统（以公安部检测报告为准）；

支持7健触控面板（以公安部检测报告为准）；

支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览（以公安部检测报告为准）；

可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频（以公安部检测报告为准）；

支持8个SATA接口，支持硬盘热插拔，支持硬盘休眠（以公安部检测报告为准）；

支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址（以公安部检测报告为准）；

支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（以公安部检测报告为准）；

支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改（以公安部检测报告为准）；

支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（以公安部检测报告为准）；

支持可选主码流、子码流进行录像（以公安部检测报告为准）；

支持硬盘配额和盘组模式设置，可针对不同通道配置不同的存储空间，或可设置不同的存储盘组（以公安部检测报告为准）；

支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签（以公安部检测报告为准）；

支持录像续传接收功能（ANR），接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像（以公安部检测报告为准）；

支持用户锁定功能，通过本地、远程登录设备时，如密码输入错误次数超过设定值，可锁定该用户（以公安部检测报告为准）；

支持人脸或车牌识别、抓拍、检索功能，可识别设定区域内的人脸或车牌，抓拍人脸或车牌图片触发录像、上传中心及报警输出；

支持客流量和热度图统计功能（前端IPC需支持相应功能），可统计指定时间段设定区域的客流数量和大小；统计结果支持日报表、周报表、月报表、年报表方式展现；

至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；

支持16路报警输入，4路报警输出接口；

支持标准ONVIF、PSIA、GB28181、TCP、UDP、RTP、RTSP、HTTPS、UPnP、SNMP、SADP、SMTP、NFS、iSCSI等网络协议；

支持硬盘SMART检测与预警技术，并支持硬盘工作状态信息日志记录；

支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能，日志信息需包含时间、类型、用户、主机地址、参数类型、通道号以及事件描述等信息，便于设备工作状态、报警记录和异常情况的分析与统计。

- 彩色球形摄像机

视频输出支持1280×960@60fps，1280×720@30fps，分辨力不小于900TVL，红外距离可达240米（以公安部型式检验报告为准）

支持20倍/30倍光学变焦

支持最低照度可达彩色0.005Lux，黑白0.0005Lux（以公安部型式检验报告为准）

亮度信号信噪比57dB（以公安部型式检验报告为准）

支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色、马赛克可选

支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°

垂直手控速度不小于120°/S

支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持300个预置位，支持12条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能

支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级

支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能

支持屏幕字符显示功能，最多支持4行字符显示，字体大小、颜色可设

支持掉电记忆功能

支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能

球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持128GB（以公安部型式检验报告为准）

支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持8块区域

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC（以公安部型式检验报告为准）

支持三码流同时输出

支持标准Onvif协议

支持黑白名单功能

图像传输延时≤150ms（以公安部型式检验报告为准）

当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集并联动报警（以公安部型式检验报告为准）

人脸检测功能，支持人脸抓拍、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、联动录像，抓拍图片数量可设（以公安部型式检验报告为准）

支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测（以公安部型式检验报告为准）

室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波

具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃

- 三维主控键盘

支持四维摇杆

支持飞梭

支持7英寸 ，800*480 分辨率 TFT触摸屏

支持2路1080P本地解码

支持视频综合平台上墙

第四节  主要设备材料

本工程图像监视系统设备及材料如下表：

图像监视系统设备及材料配置表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控主机 | 矩阵控制器ADT8016-8，硬盘2T | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 视频监控软件 | 套 | 1 |  |
| 3 | 硬盘录象机 | DS-8616N-K8 | 台 | 2 |  |
| 4 | 三维主控键盘 | DS-1100K | 套 | 1 |  |
| 5 | 语音广播系统 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 液晶显示屏 | 22寸 | 台 | 2 |  |
| 7 | 彩色球形摄像机 | DS-2DE7130CJ-A | 台 | 16 |  |
| 8 | 支架 |  | 套 | 16 |  |
| 9 | 3合1防雷器 |  | 个 | 32 |  |
| 10 | 监控设备箱 |  | 个 | 16 |  |
| 11 | 视频同轴电缆 | SYV-75-5/4P | 米 | 1000 |  |
| 12 | 视频电源电缆 | RVV-3x1.5 | 米 | 1000 |  |
| 13 | 视频控制电缆 | KVVP-2x1.5 | 米 | 1000 |  |
| 14 | 套管及附件 |  | 项 | 1 |  |

附图一………………………………………计算机监控系统图

附图二………………………………………视频监控系统

# 第八章  投标文件格式

封面格式

正本或副本

七星岗泵站重建工程设备采购项目

--自动化系统设备

经济标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

1、诚信投标承诺书

2、投标函及投标函附录

3、投标担保金

4、履约承诺书

5、已标价工程量清单

6、其他材料

7、技术方案

一、诚信投标承诺书

致：        （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加七星岗泵站重建工程设备采购项目--自动化系统设备(第二次）采购的投标，自愿按招标文件要求交纳诚信保证金（若招标人没有要求提交诚信保证金的，则愿将投标保证金作为诚信保证金）    万元。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的项目负责人没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该项目负责人有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的项目负责人变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理（处罚），并承担以下后果：

1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

2、本单位在本项目中的诚信保证金不予退还；

3、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统；

4、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年      月    日

二、投标函

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了七星岗泵站重建工程设备采购项目--自动化系统设备(第二次）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币   （大写）   （小写）         元的投标总报价，在招标文件规定的工期，即    日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到（        ）验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件开启之日起     天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标担保金一份，金额为人民币（大写）

（￥        元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（工程师） |  | 姓名： |  |
| 2 | 计划开工日期 |  | 年 月 日（暂定，实际以开工令为准） |  |
| 3 | 工期 |  | 个日历日 |  |
| 4 | 计划竣工日期 |  | 年 月 日 |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |  |
| 6 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 7 | 工程质量保修的约定 |  |  |  |
| 8 | 误期赔偿费 |  | 元/天 |  |
| 9 | 误期赔偿费最高限额 |  | 误期货物部分合同价款的 5 % |  |
| 10 | 合同专用条款的其他内容 |  |  |  |
| 备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅； 2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求； 3、“质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“优良样板工程”称号等），并满足招标文件规定的相关要求； 4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”、 “误期赔偿费最高限额”及“质量保证金扣留百分比”的数据请留意本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的相关内容； 5、“工程质量保修的约定” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中附件2工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标要求的基础上按实际承诺填写； 6.“合同专用条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的其他内容。 |  |  |  |  |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

日    期：          年        月        日

三、投标担保金

致         		  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加      采购招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标担保金共计人民币（大写）                		  （￥     元）。

我方承诺：

（1）我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的各项规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金；

- 我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第二章投标人须知第3.4.4项、第3.4.5项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金。

（3）我方提交及退还投标担保金的开户银行（企业基本账户）及账号如下：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

附投标担保金银行付款凭证、投标保证金收据及企业基本账户银行开户许可证的复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

四、履约承诺书

致：          招标人名称

我单位在七星岗泵站重建工程设备采购项目--自动化系统设备(第二次）采购招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即开始实施本项目，并根据项目的实际需要增派相关人员。

2、我公司将在收到中标通知书后立即着手项目的实施，同时承诺，根据项目的实际需要增加设备。

3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。

4、我公司承诺，在项目实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。

5、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

6、我公司承诺，在项目实施过程中，精心设计、精心制造及安装，确保项目质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。

7、我公司承诺，在项目实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

8、我公司承诺，在项目实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。

9、我公司承诺，在项目实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。

10、我公司承诺，在项目实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范进行项目实施，并加强组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我公司在项目实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人或其授权签字人：（签名）

年      月    日

五、已标价工程量清单

投标人应遵照第二章“投标人须知”第3.2款及第五章“工程量清单”的有关规定编制工程量清单报价。

六、其他材料

（1）提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料

七、 技术方案

| 1 | 设备性能响应 | P _ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 设计方案与选型 | P_ |
| 3 | 项目组织与运行机制、管理水平和质量保证体系 | P_ |
| 4 | 服务承诺与措施 | P_ |
| 5 | 进度控制和保证 | P_ |
| 6 | 制造方案、进度 | P_ |

投标人方案中设备参数不低于招标文件的技术参数要求，否则无效投标。

封面格式

正本或副本

七星岗泵站重建工程设备采购项目

--自动化系统设备

资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目   录

1、资格审查强制性条件资料（企业）；

2、资格审查强制性条件资料（人员）；

3、法定代表人身份证明；

4、授权委托书；

5、其他材料。

附表一：投标人基本情况表；

附表二：近三年完成的类似项目情况表；

附表三：项目管理机构配备情况表；

附表四：拟派驻本工程的项目负责人和项目技术负责人（如有）简历；

附表五：近三年发生的诉讼及仲裁情况；

附表六：企业信誉状况；

一、资格审查强制性条件资料（企业）

| 项目 | 招标要求 | 投标人达到程度的简述(由投标人填写) |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并处于有效期。 |  |
| 资质等级 | 具有承接本工程所需的中华人民共和国信息产业部或工业及信息化部或中国电子行业联合协会颁发的计算机信息系统集成三级或以上资质。 |  |
| 类似项目业绩 | 近三年内至少有一宗造价在人民币100万元以上的类似项目业绩 |  |
| 信誉 | 投标人须在投标文件中提交佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏（以下简称共享专栏，网址：http://wwfsgcjs.fswater.gov.cn/fsopen/main.jsp）有关网页页面内容，包括企业基本信息、专业技术人员等页面，须能满足本工程的相关要求（需提供网上打印页并加盖单位公章）。 |  |
|  | 凡在佛山市公共资源交易网、佛山市水务局门户网站、市水务局水利工程建设管理系统或广东省水利厅门户网站、省水利工程建设信息网站公布禁止参加市内或省内水利工程建设投标期限内的单位（企业）不得参加我市水利工程的投标。 |  |
|  | 提交了在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故；企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、暂停（取消）投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况，且未被佛山市中级法院列为失信被执行人的声明。 提交了投标人近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪档案查询证明材料。 |  |
| 投标代表身份 | 企业法定代表人或其授权代理人： 1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件； 2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。 |  |

注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、资质证书、佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏企业和人员信息网页打印件、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件并加盖投标人公章。

2．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3．有关投标人信誉状况的声明，由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

| 担任职务 | 最低资格要求 | 最低数量要求 | 投标人的主要人员 （由投标人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（工程师） | - 须具备中华人民共和国信息产业部或工业及信息化部或中国电子行业联合协会颁发的项目经理证。 2.需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即 年 月至 年 月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。 3.近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）无行贿犯罪行为。 | 1人 | 姓名： |

注：1．投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求；

2.本表中所填列的项目负责人（项目经理）必须提供个人履历（格式见附表四）。

- 本表中所填列的人员必须附相关证件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推6个月）的社保证明。

4．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

#### 三、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________

系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。

#### 四、授权委托书

（可使用工商局印制的格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关七星岗泵站重建工程设备采购项目--自动化系统设备(第二次）（工程名称）采购招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

五、其他材料

此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料

附表一 投标人基本情况表

| 投标人名称 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后须附企业营业执照副本、资质证书、佛山市水务局工程建设领域项目信息公开共享专栏企业和人员信息网页打印件、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件并加盖投标人公章。

2、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表二   近三年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 获奖情况 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、附业绩证明材料，包括：中标通知书、施工合同、竣（交）工验收或单位工程验收记录资料（或用户使用证明书）（加盖投标人公章）；中标通知书必须是由当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效。

2、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表三 项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险号 |  |

注：1、表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推）的社保证明复印件并加盖投标人公章。

附表四 拟派驻本工程的项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |
| 备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、拟派项目负责人应填写本表，且表后须附个人的项目经理证、身份证等复印件（加盖投标人公章）。有关项目负责人有无在建项目任职的声明附后（格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章）。

2、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表五  近三年发生的诉讼及仲裁情况

格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章

附表六  企业信誉状况

注：1、格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章；

2、须提交投标人本单位所在地检察机关出具的投标人及其拟派项目负责人近三年内无行贿犯罪档案查询证明材料原件并加盖投标人公章。

附表：

高明区公共资源交易中心投标保证金退回申请表

| 工程项目称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 投标（收款）单位 |  |  |
| 银行帐号（基本户帐号） |  |  |
| 开户银行全称 |  |  |
| 退付金额（元） | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 经办人： |  | 投标单位（公章） |
| 联系人 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 申请日期 |  |  |

注：以上内容须由投标人如实填写，于开标时单独递交交易中心工作人员。