瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）

工艺、电气及自控系统设备成套及安装

招 标 文 件

| 招标人： | 瑞安市排水有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 招标监督： | 瑞安市公共资源交易管理委员会办公室 |

二O一六年八月

目  录

招标公告.....................................................2

第一部分     投标须知及前附表...................................... 4

- 投标须知前附表..........................................4

- 投标须知.....................................................6

- 总则................................................6

- 招标文件说明..................................7

- 投标文件的编制..............................8

- 投标文件的递交.............................12

- 开标与评审....................................12

- 授予合同........................................16

第二部分     招标内容及要求..........................................17

第三部分     技术要求和规范 ........................................23

第四部分     合同主要条款..............................................68

第五部分     投标文件格式..............................................72

第六部分     评标决标办法..............................................91

招 标 公 告

- 一、招标条件

本招标项目瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装已由瑞安市发展和改革局以瑞发改投【2012】318号批准建设，招标人为瑞安市排水有限公司，建设资金来自自筹资金，自筹资金171万元。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

- 二、 项目概况与招标范围

1、 交货地点：陶山镇碧山组团前村泵站厂区内（工程现场）。

2、 工程规模：瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装。

3、 招标范围：瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装。

4、 投资估算：约171万元。

5、 工期要求：自签订合同并接到招标人开始供货书面通知后60天内完成所有设备的供货，70天内完成工艺电气设备安装，80天内完成自控设备安装，85天内完成完成系统调试，90天内完成工程竣工验收。

6、质量要求：合格

- 三、投标人资格要求

1、企业资质要求：①在中华人民共和国国内注册的能提供投标产品的制造商或代理商。如为代理商参加投标，需出具投标产品制造商针对本项目的授权书。②建市[2014]159号资质标准中的[施工总承包机电工程三级](含)以上或[专业承包建筑机电安装工程三级](含)以上或[专业承包电子与智能化工程二级](含)以上。

2、项目负责人资格要求：机电工程二级及以上注册建造师。

3、是否接受联合体投标：接受，要明确联合体招标的牵头人。

4、没有不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动。

5、本次招标投标供应商必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 四、投标报名

1、报名时间：2016年8月2日至2016年8月22日(双休日及法定节假日除外)

2、报名方式：网上报名

- 五、招标文件获取

1、招标文件的获取时间：2016年8月2日至2016年8月22日(双休日及法定节假日除外)；

2、获取方式： 2016年8月2日至2016年8月22日(双休日及法定节假日除外)，通过瑞安市公共资源交易网下载

3、招标文件价格：每套售价￥300元，售后不退。

- 六、投标文件的递交

1、 递交截止时间： 2016年8月23日上午09:00止（北京时间） ；

2、 递交方式：在瑞安市公共资源交易中心指定开标室递交投标文件。

- 七、投标保证金

1、投标保证金金额：叁万元（ 30000.00元整）

2、投标保证金缴纳截止时间：2016年8月23日上午09:00止（北京时间）

- 八、发布公告的媒介

- 本次招标公告同时在浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn）、温州市公共资源交易网（http://www.wzzbtb.com）、瑞安市公共资源交易网（http://www.raztb.com）上发布。

- 九、联系方式

| 招 标 人：瑞安市排水有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地 址：瑞安市 |  |  |
| 邮 编：325200 |  |  |
| 联 系 人：潘先生 |  |  |
| 电 话：0577-66872281 |  |  |
| 传 真： |  |  |
| 电子邮件： |  |  |
| 代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |  |  |
| 地 址： 瑞安市南方大厦5楼 |  |  |
| 邮 编：325200 |  |  |
| 联 系 人：胡先生 |  |  |
| 电 话：0577-66807765、15867740727 |  |  |
| 传 真：0577-65838600 |  |  |
| 电子邮件： |  |  |

交易平台：瑞安市公共资源交易中心

地址：瑞安市外滩满庭芳大楼三楼

联系电话：0577-65879519，0577-65879520

- 十、其他说明

凡有意参加该项目投标的投标人，必须于投标报名截止时间前完成投标人会员诚信库录入工作。同时，投标人必须于报名有效时间内在瑞安市公共资源交易网（http://www.raztb.com/，进入“瑞安市公共资源网上交易系统”/点击工程名称）进行报名；未报名者，其投标无效。会员诚信入库办理须知详见本网站《办事指南-瑞安市公共资源网上交易系统会员诚信库入库须知》。

第一部分   投标须知及前附表

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装 |
| 2 | 招标内容 | 瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装。 |
| 3 | 合格投标人 | - 资质要求：①在中华人民共和国国内注册的能提供投标产品的制造商或代理商。如为代理商参加投标，需出具投标产品制造商针对本项目的授权书。②建市[2014]159号资质标准中的[施工总承包机电工程三级](含)以上或[专业承包建筑机电安装工程三级](含)以上或[专业承包电子与智能化工程二级](含)以上； - 项目负责人资格要求：机电工程二级及以上注册建造师。 - 是否接受联合体投标：接受，要明确联合体招标的牵头人； - 提供主要产品制造商授权书原件（不必唯一授权），含水泵、回转式固液分离机（含螺旋输送压榨一体机）、柴油发电机组、除臭设备、低压柜等。 - 没有不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动。 - 本次招标投标供应商必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起 90日历天 内 |
| 6 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币叁万元（30000.00元整）。 投标保证金的形式：以转帐支票（进帐单）、电子汇款（回单）、银行转账、银行汇票、本票等转帐方式提交。 |
| 7 | 招标文件的取得 | 请各投标单位以不记名方式购买招标文件，工本费300元/套购买，于开标前到代理窗口购买，售出后概不退还；投标单位也可在瑞安市公共资源交易网（http://www.raztb.com/，进入“建设工程交易/招标公告”/点击工程名称/链接）自行下载。 |
| 8 | 踏勘现场 | 招标人和招标代理不集中组织现场踏勘，如有需要，请投标人自行前往。 |
| 9 | 投标人疑问 递交 | 时间：2016年8月9日11:00之前以无记名方式送达至：浙江嘉晟工程项目管理有限公司，联系人：胡先生； 联系电话：15867740727，传真：0577-66807765 |
| 10 | 投标文件答疑纪要(或补遗) 的取得 | 在http:// www.raztb.com(进入“建设工程交易/招标公告”/点击工程名称/链接)上下载 |
| 11 | 报名签到时间 | 交易员无需签到。 |
| 12 | 投标文件份数 | 资信技术标、商务标、资格后审申请书各一式五份，其中正本壹份，副本伍份。有关证书资料原件壹份（评标结束后归还） |
| 13 | 投标文件提交地点 | 收件人：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地 点：瑞安市公共资源交易中心开标室 |
| 14 | 投标截止时间 | 2016年8月23日上午09:00止（北京时间） |
| 15 | 开标 | 开标时间：2016年8月23日上午09:00（北京时间） 开标地点：瑞安市公共资源交易中心开标室 |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金：为合同总额的10%，履约保证金形式：支票、本票、汇票、转账或电汇等方式。 有效期：至设备调试合格，通过最终验收后。 |
| 17 | 联系方式 | 招标人：瑞安市排水有限公司 招标代理：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 招标监督：瑞安市公共资源交易管理委员会办公室 |
| 18 | 其他说明 | 如发现招标文件中存在含糊不清、相互矛盾时，请在答疑截止时间前同时向招标人、招标代理反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |

- 二、投  标  须  知

（一）总则

- 工程说明

  - 招 标 人：瑞安市排水有限公司

招标代理：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

  - 工程名称：瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装

交货地点：陶山镇碧山组团前村泵站厂区内（工程现场）；

承包方式：交钥匙工程

质量标准：合格

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及项目所在地的有关招投标规定，结合本工程的实际，组织和实施。

- 招标范围及工期

  - 招标内容：瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装，具体参数及技术要求，详见本招标文件第二、第三部分。其中包括(但不局限于以下内容)：

- 系统的深化设计

- 设备的提供、运输、装卸

- 设备的现场到货验收

- 设备的检查、检验及测试

- 设备的安装、调试、试运行、验收

- 设备的维护、维修

- 技术培训

- 售后服务

  - 供货期要求：详见本招标文件第三部分。

- 资金来源

  - 本招标项目资金来源已落实。

- 合格的投标人

  - 投标人资格要求：

- 资质要求：①在中华人民共和国国内注册的能提供投标产品的制造商或代理商。如为代理商

参加投标，需出具投标产品制造商针对本项目的授权书。②建市[2014]159号资质标准中的[施工总承包机电工程三级](含)以上或[专业承包建筑机电安装工程三级](含)以上或[专业承包电子与智能化工程二级](含)以上。

- 项目负责人资格要求：机电工程二级及以上注册建造师。

- 是否接受联合体投标：接受。

- 提供主要产品制造商授权书原件（不必唯一授权），含水泵、回转式固液分离机（含螺旋输送压榨一体机）、柴油发电机组、除臭设备、低压柜等。

- 没有不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动。

- 本次招标投标供应商必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标

  - 本招标项目采用本须知前附表第 4 项所述的资格审查方式确定合格投标人。

  - 当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中须包括资格后审资料。

  - 本项目接受联合体投标，联合体投标需符合下列要求：

①投标人的投标文件及中标后签署的协议书对联合体各方均具法律约束力；

②联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该共同投标协议随投标文件一并提交招标人；

③联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体投标将被拒绝；

④联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；

⑤联合体的各方应共同推荐一名联合体牵头人，由联合体各方提交一份授权书，证明其牵头人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交招标人；

⑥联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本工程款的支付；.

⑦除非另有规定或说明，本招标文件中“投标人”亦指联合体各方。

  - 投标人必须对本须知第 2条款中的全部招标内容进行投标，不允许只对其中的部分内容投标。

- 现场踏勘

  - 招标人和招标代理机构不集中组织现场踏勘，投标人应自行踏勘，获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

- 投标费用

  - 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不论投标的结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

  - 非生产制造商参加投标，其代表需持有《制造商项目授权书》。

- 投标签到

  - 交易员无需签到。

（二）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件包括：

招标公告

第一部分  投标须知及前附表

第二部分  招标内容及要求

第三部分  技术要求和规范

第四部分  合同主要条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标决标办法

  - 除10.1内容外，招标期间招标人在规定时间内在瑞安市公共资源交易中心网站上发出的答疑纪要、对招标文件的澄清或补遗内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期（具体时间以澄清或修改文件说明为准）。

  - 投标人应按本投标须知前附表第7项规定的时间、地点和方式获得招标文件。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人若对招标文件及图纸有任何疑问，应按本投标须知前附表第 9 项的要求向招标人或招标代理提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按投标须知前附表第 10项的规定予以澄清。

- 招标文件的修改

  - 招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或补遗。

  - 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义时，请在招标答疑前同时向招标人、招标代理机构和瑞安市公共资源交易管理委员会办公室反映。

  - 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在瑞安市公共资源交易管理委员会办公室备案，并在瑞安市公共资源交易中心网站(网址：http://www.raztb.com)上发布信息向所有投标人公告：招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

  - 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在瑞安市公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件(或公告)为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补遗等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补遗通知中予以明确。

（三）投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文简化字。

  - 除标准、规范另有规定外，投标文件中使用的度量衡单位，均应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 知识产权

  - 投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需向其他方支付的版税。

- 投标文件的构成

  - 投标文件由【商务标】部分、【资信、技术标】部分及【资格后审申请书】三部分组成。

  - 【商务标】部分主要包括下列内容（必须与资信技术标部分分开装订、包装、密封）：

- 投标函（格式1）；

- 投标报价表（格式2）；

- 随机附件、备品备件及专用工具一览表（格式5）；

- 供业主选购的易损件一览表（格式6）；

- 商务偏离表（格式8）（付款方式和合同条款的响应均放在此处,如不填写将视为对招标文件要求无偏差）。

- 招标文件要求提供的其它内容。

  - 【资信、技术标】部分包括：（建议按以下顺序编排、装订）

- 法定代表人授权委托书（格式3）；

- 设备供货范围详细清单（格式4）；

- 随机附件、备品备件及专用工具一览表（格式5）；

- 供业主选购的易损件一览表（格式6）；

- 投标设备技术响应（格式7）；

- 投标设备技术说明书；

- 技术偏离表（格式8）（如不填写将视为对招标文件要求无偏差）；

- 投标人自2012年1月1日以来，类似净水厂、污水处理厂、污水泵站的设备成套及安装项目业绩一览表（格式9）；【注：须提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明）原件核对，BOT项目业绩不符合本项目的业绩要求】。

- 项目服务人员一览表（格式10）；

- 施工组织计划（含设备供应及施工进度及施工方法说明等）

- 自控深化设计方案，自动控制方案设计须具备合理性

- 售后服务（包括质保期内和质保期外）、技术服务及技术培训等情况相关承诺及就近售后服务网点介绍；

- 技术规格书及设备样本（要求提供产品彩印样本）；

- 资信证明文件，包括但不限于（复印件均须加盖公章）：

投标人营业执照（副本）、税务登记证（副本） 、通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书（如有）等、有关荣誉等投标人相关资质证明文件；（联合体双方均需提供）

- 投标人简介；

- 如为联合体投标，则必须提供联合体协议书原件，联合体协议书内容必须符合本工程要求；

- 招标文件要求提供的其他文件和资料及投标人认为需要提供的文件和资料

  - 【资格后审申请书】（格式见格式11），内容包括：

  - 资格后审申请书

  - 资格后审申请表

- 投标内容填写说明

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件包括本须知第 14条款中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），应按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求【技术（或）商务偏离表除外】的应按格式逐项填写内容；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的投标书，将被视为不完整响应的投标文件，评标委员会将作出不利于其投标的评定。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表，否则将视为完全响应招标文件的要求。

  - 《投标函》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不要自行增减内容。《投标函》和《投标报价表》不一致时将可能导致无效标。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，评标委员会将作出不利于其投标的评定。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将导致其投标被拒绝或被取消中标资格。

- 投标报价

  - 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条款和合同条款上所列招标内容及工期的全部，不得以任何理由予以重复作为投标人计算单价或总价的依据。

  - 投标人应在投标书中标明本合同拟提供货物和服务的单价和总价。如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

  - 按提供的报价表的内容分项填写。

  - 投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标人评标。

  - 投标价中标明的价格应为履行合同的固定价格，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。

- 投标货币

  - 本项目投标报价采用的币种为： 人民币 。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第 5 项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不会因此而导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第19条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

- 投标保证金

  - 投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向瑞安市公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表第6项中规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则作无效标处理。帐户如下：

收款单位：瑞安市公共资源交易中心

开户银行：宁波银行温州瑞安支行

银行账号： 76050122000007469。

  - 各投标人必须在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据。对于未能按要求提交投标保证金收据的投标文件，按无效标处理。各投标人的投标保证金必须在本工程开标截止时间前到达以上规定的账户，否则按无效标处理。

  - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5日内，由未中标人自行前往瑞安市公共资源交易中心结算窗口退还。中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。

  - 如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

- 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议书；

- 有串标行为经查实的；

- 投标人弄虚作假、伪造证明的。

  - 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

- 投标人之间约定中标人

- 投标人之间的约定部分投标人放弃投标或者中标

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

  - 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标行为：

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

  - 有下列情形之一的，属于以他人名义投标的行为，认定为“挂靠”行为：

- 投标保证金不是从投标人基本账户转出的；

- 项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的（投标人不能提供项目负责人、主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的视同不是本单位人员）；

- 通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；

- 由其他单位或者其他单位负责人在自己编制的投标文件上加盖印章或者签字的；

- 法律法规规章规定的以他人名义投标的其他行为。

- 投标签到时间：

  - 见本须知前附表第 11 项所规定的期限，各投标人应充分考虑投标签到截止时间前由于投标人的数量的不确定性而造成拥挤现象，从而导致不能按时签到，其后果自负。

- 投标文件的份数和签署

  - 投标人应按本须知前附表第 12 项规定的份数提交投标文件。

  - 投标文件的正本和副本均需打印（统一规格用A4纸），按投标文件格式要求顺序合成本装订。字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有差异，以正本为准。

  - 投标文件封面(或扉页)及投标文件按招标文件附件格式规定要求盖章处均应加盖投标人公章(单位公章不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的非法人印章代替，否则投标文件作无效标处理)并经法定代表人或其投标文件签署授权代表签字或盖章。由投标文件签署授权代表签字或盖章的投标文件(包括：资格后审申请书部分、商务标部分；资信技术标部分)应同时提交投标文件签署授权委托书。

  - 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由投标文件同一签署人签字或盖章。

  - 传真和电传的投标文件将被拒绝。

（四）投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封和标记

  - 投标文件的装订要求：投标人应将投标文件的商务标、资信技术标、资格后审申请书、有关资料证书原件分开包装密封，如投标书商务标、资信技术标、资格后审申请书未分开制作与包装或未密封，将导致投标被拒绝 。

  - 投标文件中商务标部分、资信技术标部分、资格后审申请书部分、有关证书资料原件部分应按上一条款要求分开制作、包装并密封。封口处加盖投标人公章和法定代表人或投标文件签署授权委托人签字或盖章（单位公章不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的非法人印章代替，否则投标文件作无效标处理），并在密封袋上清楚地标明“工程名称：                  ”和“开标前不得开封”字样，以及“商务标”、“资信技术标”、“资格后审申请书”、“有关证书资料原件”字样。

  - 除了按上述要求标注识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第26条规定情况发生时，投标文件可按密封袋上标明的投标人地址将密封袋原封退回。

  - 如果投标人未加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标文件的提交

  - 投标人应按本须知前附表第14项所规定的地点，于规定截止时间前提交投标文件。

- 投标文件提交的截止时间

  - 递交投标文件的截止时间见本须知前附表第14项规定。

  - 招标人可按本须知第12条款规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- 迟交的投标文件

  - 招标人在本须知前附表第14项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以补充、修改或撤回其投标文件，但招标人必须在规定的投标截止时间之前，收到补充、修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字或盖章。

  - 投标人对投标文件补充、修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“补充(或修改)投标文件”或“撤销投标”字样；投标人对其投标文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得补充、修改、替代或撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，招标人不予接受；投标人撤回投标文件的，其投标保证金将不予退还。

（五）开标与评审

- 开标

  - 招标人按本须知前附表第15项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。至投标截止时间止，送达投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法宣布本次招标失败，重新组织招标。

  - 本次招投标在有关监督部门的监督下进行，招标人或招标人委托的招标代理机构组织和主持开标会，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人须携带有效身份证件（身份证或护照或公安部门开具的户籍证明）及“法定代表人委托书”（复印件无效），务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席（带有效身份证件原件）。

  - 按规定提交了合格的“撤回通知”的投标文件不予开封，并退回给投标人。

  - 开标程序：见本招标文件第六部分“评标、决标办法”相关内容。

  - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。本须知第 29.1条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

- 投标文件的有效性

  - 开标时，投标文件出现下列情形之一的，则投标文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其投标文件仍然无效，并不得进入评标：

- 在投标截止时间以后送达的投标文件；

- 投标文件没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

- 投标文件未按本须知第 23 条的要求密封和标记的；

- 评标委员会

  - 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

  - 评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家，在瑞安市公共资源交易中心评标专家库中随机选聘。

- 评标过程的保密

  - 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及候选中标人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

  - 在投标文件的评审和比较、候选中标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 评标原则和评标方法

  - 评标原则：评标工作应遵循《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及项目所在地的有关招投标规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

  - 评标方法：本次招标的评标方法详见本招标文件“第六部分”。

- 投标文件的初步评审

  - 初步评审：

    - 评标委员会首先对投标人进行资格审查：根据法律法规和招标文件的规定，检查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足招标文件的要求、投标保证金是否提交等。

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足要求的，其投标文件作无效标处理：

- 资质要求：①在中华人民共和国国内注册的能提供投标产品的制造商或代理商。如为代理商参加投标，需出具投标产品制造商针对本项目的授权书。②建市[2014]159号资质标准中的[施工总承包机电工程三级](含)以上或[专业承包建筑机电安装工程三级](含)以上或[专业承包电子与智能化工程二级](含)以上。

- 项目负责人资格要求：机电工程二级及以上注册建造师。

- 如为联合体投标，则必须提供联合体协议书原件，联合体协议书内容必须符合本工程要求；

- 提供主要产品制造商授权书原件（不必唯一授权），含水泵、回转式固液分离机（含螺旋输送压榨一体机）、柴油发电机组、除臭设备、低压柜等。

- 提供主要产品制造商的生产许可证复印件，含水泵、回转式固液分离机（含螺旋输送压榨一体机）、柴油发电机组、除臭设备、低压柜等。

- 没有不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动。

- 本次招标投标供应商必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标

- 没有在公示期内的不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动。

- 利益冲突：近三年内直至目前，投标人应未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；未曾参与过本项目的技术规范或招标文件的编制工作；与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系；

以上（1）~（4）项内容提供的具体材料及审查办法见本招标文件中投标文件的组成部分，投标人应按要求提供材料，并且提供原件核对，否则其内容将不予承认，其投标文件作无效标处理。

    - 符合性检查：评标委员会根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行检查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 投标文件的有效性：投标文件出现下列情形之一的，应当作无效标处理。

- 投标文件无单位公章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；未按招标文件《投标须知》22.3条规定要求的；

- 投标有效期短于招标文件要求的；

- 投标文件签署的授权代表无法定代表人出具的有效授权委托书的；

- 设备的主要技术要求不满足招标文件的要求或有重大偏离，或者商务条款有重大偏离或保留的；

- 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

- 非生产制造商参加投标时，无制造商项目授权书。

- 本须知第 33.1 条规定的投标文件作无效标处理的情形；

- 本须知第 34 条规定的投标文件作无效标处理的情形；

- 投标人提交的资格后审申请文件的有关材料及承诺书如有虚假隐瞒等情况，或承诺书中约定取消投标资格和中标资格等情况；

- 投标报价计算错误的修正

  - 商务标中出现以下情况时，由该标书的法定代表人或其参加开标会议的授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按无效标处理。

    - 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

    - 如果合价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，除非评标委员会认为单价金额小数点有明显错误的除外。如果合价金额与总价金额不一致时，以合价金额为准；

    - 正本与副本不一致的以正本为准。

  - 评标委员会在详细评审时，发现投标人发生以上算术性错误或数量发生变化或漏算，累计占投标报价错误绝对值总额（漏算和多算费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它报价中，对投标报价不作调整。

对漏算的报价计算原则是：漏项的数量×该项单价；对数量变动的报价计算原则是：增加或减少的数量×该项单价。该项单价确认原则：

  - 投标人投标文件有综合单价，按投标文件综合单价；

  - 投标人投标文件无单价，按其他有效投标人中该项最高综合单价；

  - 没有其他投标人的报价可用，将按最高的现行市场价；

  - 评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标单价、合价的调整。如投标人的投标文件前后矛盾，评委会将作出不利于投标人的评审。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会按招标文件第七部分“评标、决标办法”所规定的评标方法和标准，对资格后审合格和资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和资信、技术评估，综合比较与评价。评审委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评审委员会在评审时考虑以下因素：

- 投标人的资信情况；

- 投标人投标设备的技术满足性、先进性和可靠性；

- 投标设备是否通过国家权威部门的各种认证证明文件。

- 投标人提供售后服务的承诺、技术培训计划；

- 投标人提供的其他优惠条件；

- 投标价格的竞争性和合理性；

- 供货期满足性；

- 投标产品同类产品的销售业绩；

- 与合同条款规定的付款条件的偏差；

- 投标文件质量；

  - 澄清有关问题：

- 为有助于对投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误。

- 投标人的澄清、说明或者补正答复要求在规定的时间内以书面形式提交，并由其授权的代表签字，但不得超出投标文件的范围，或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会依据本招标文件“第六部分”载明的评标办法的规定，分别对每一个投标人的投标文件进行评审。评标结束后，评标委员会将根据投标人的综合得分(资信技术标和商务标分开打分，最后两部分得分相加)从高到低确定排名顺序(得分相同时，以报价低者优先；报价也相同时，则由投标人推选的代表抽签决定排列顺序)，并向招标人推荐排名第一的投标人为第一中标候选人。若经评审有效标数量＜3家时，且经评审评标委员会认为仍具有竞争效果时，评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。

- 评标过程保密

  - 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 中标人的确定

  - 招标人按评审委员会的评审结果，在评审委员会推荐的1名候选人中依法确定中标人。

  - 本次招标经评委会评定后的中标结果，将在“瑞安市公共资源交易中心网站”上公示三天（网址：www.raztb.com），各投标人对中标结果如有异议，可向监督机构提出质疑。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评审委员会经评审，认为任何或所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决任何或所有投标。

  - 若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人须重新招标。

  - 招标人对决标结果不做任何解释，也不保证最低报价者中标。

（六）授予合同

- 合同授予标准

  - 招标人将合同授予获接受的投标人。

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，招标人将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。

  - 《中标通知书》将是签订合同的依据。

- 签订合同

  - 在收到《中标通知书》后，中标人应按照“通知书”的规定，派遣其代表前往与买方（见本招标文件第四部分）签署书面合同。投标人不得再要求订立背离合同实质性内容的其它合同或要求买方签署其它任何声明或合同，否则将被取消其中标资格。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、经双方签字的询标纪要和中标通知书，均应作为签订合同的依据。

  - 拒签合同的责任：中标方接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿招标人中标金额的1%违约金。

- 履约保证金

  - 合同协议书签署的同时，中标人应按本须知前附表第7项规定的金额和形式向招标人提交履约保证金。

  - 履约保证金自合同生效之日起至工程通过最终验收前有效，通过最终验收后无息退还。

  - 若中标人不能按本须知第41.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金不予退还。

- 招标结束

  - 中标人与招标人签订合同协议书后即为招标结束。

第二部分  招标内容及技术要求

    - 概述

- 本技术规格书只是设备的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。设备的提供及相应的技术、售后服务，需满足本招标文件，及相关标准、规范的要求。涉及对提供的设备有基础尺寸要求的，投标人中标后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

- 投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- 本次招标标段，投标人必须对标段内全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

    - 招标范围

- 招标采购内容

| 招标范围内主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |  | 参考品牌 |
| 一、工艺设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回转式固液分离机01-02M-01 | 回转式固液分离机渠宽B=800mm，b=15mm，安装角度75°，P=1.5KW，深度为7.8m | 套 | 1 |  | 含电控箱1AC1配套供应，不锈钢外壳，IP65，1控2（控制1台回转式固液分离机和1台螺旋压榨输送机），附不锈钢支架安装，顶边离操作地坪1.8米 |  | 江苏兆盛、鹏鹞泉溪、余姚浙东、金山环保 |
|  | 螺旋压榨输送一体机01-03M-01 | 螺旋输送压榨一体机Φ300，进料口长1200mm，机体长3500mm，P=1.5KW，出口加活动盖板、含0.50m³垃圾小车1只（304不锈钢） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 潜水排污泵01-01M-01~04 | 潜水排污泵，Q=25L/S，H=9.80m，Hmax=10.4m, Hmin=9.40m，P=5.5kw。 | 台 | 4 |  | 配套供应现场按钮箱（1控1），不锈钢外壳，IP65 |  | 海斯特、KSB、格兰富、威乐、飞力 |
| 3 | 电动铸铁闸门01-04M-01 | 500*500 P=0.75KW | 台 | 1 |  | 配套供应现场按钮箱（1控1），不锈钢外壳，IP65 |  | 冠龙、AVK、VAG |
| 4 | 电动铸铁闸门01-05M-01 | Φ500 P=0.75KW，反向受力 | 台 | 1 |  | 配套供应现场按钮箱（1控1），不锈钢外壳，IP65 |  | 冠龙、AVK、VAG |
| 二、除臭设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#离子法除臭设备 | 1#离子法除臭设备，处理能力：1300m3/h，总功率5KW，不锈钢外壳，尺寸3.0m*1.5m*1.5mH，含除臭风机，电器控制箱（设备进出口两处自带硫化氢、氨气等在线检测仪表、PLC，包括电器、电线）、离子发生器、尾气排放管等 | 套 | 1 |  | 含电控箱1AC2,配套供应，不锈钢外壳，IP65 |  | 杭州楚天、上海实力机电、上海泽芸、广东南方环保、广州新之地 |
| 2 | 除臭设备管配件，固定总价包干，不随长度、个数变化而调整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风管 | Φ150(含适量管配件) | m | 5 |  | 有机玻璃钢 |  | 除臭设备厂家配套提供 |
|  | 风管 | Φ200(含适量管配件) | m | 15 |  | 有机玻璃钢 |  |  |
|  | 排风口 | Φ150 | 只 | 2 |  | 附10*10不锈钢丝网 |  |  |
|  | 排风口 | Φ200 | 只 | 3 |  | 附10*10不锈钢丝网 |  |  |
|  | 风量调节阀 | Φ200 | 只 | 1 |  |  |  |  |
|  | 除臭加罩 | 304不锈钢骨架+PC透明耐力板 | 只 | 1 |  | 尺寸据实测量，满足工程要求 |  |  |
| 三、自控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分体式超声波液位计 | 分体式超声波液位计，0-10m，分体式，电源220VAC，4-20mA输出，IP68，（含安装配套件及仪表保护箱） | 套 | 1 |  |  |  | ABB 西门子、E+H |
| 2 | 分体式超声波液位计 | 分体式超声波液位计，0-15m，分体式，电源220VAC，4-20mA输出，IP68，（含安装配套件及仪表保护箱） | 套 | 1 |  |  |  | ABB 西门子、E+H |
| 3 | 便携式H2S气体测定仪 | 0-50ppm | 套 | 1 | 日常巡检用 |  |  | 深圳吉安达、华瑞科力恒、英思科 |
| 4 | PLC现场控制站（PLC01） | 使用32位实时多任务操作系统，4M内存，64M存储卡，内置以太网EtHERNET/IP，DI=64 DO=32 AI=8 AO=8，带MODBUS总线通讯模块，10寸及以上触摸屏，UPS:2KVA,30min，控制柜：标柜2000*800*600，附件：接线端子排，空槽盖板，终端电阻，分支电缆、空气开关、电源SPD、端子排、中间继电器等 | 套 | 1 |  |  |  | 施耐德、西门子、AB、ABB |
| 5 | PLC软件及编制 | 根据工艺流程控制要求编制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 触摸屏支持工具软件及编制 | 根据工艺流程控制要求编制 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 电磁流量计 | 哈氏C电极，硬橡胶内衬，DN400，分体式，压力等级1.0Mpa 220VAC供电，4~20mA输出，脉冲输出（累计）继电器故障报警，防护等级：IP68 | 套 | 1 |  |  |  | ABB、西门子、科隆 |
| 8 | 浮子开关 | 2点，继电器输出，材质为不锈钢304及以上 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 模拟量（4-20mA）信号防雷器 | limp（10/350us）=2KA，Un=24DC，ln（8/20us）=20KA，lmax（8/20us）=30KA，Tn≤1ns含调试 | 套 | 14 | 仪表端与PLC端均安装防雷器 |  |  | 上海雷迅、上海深恩、杭州天鸿、杭州尚普 |
| 10 | 仪表电源防雷器 | 仪表电源防雷器，limp（10/350us）=10KA，Un=220V，Up≤1.5KV，lsn（8/20us）=20KA，Tn≤25ns含调试 | 套 | 2 | 仪表端安装防雷器 |  |  | 上海雷迅、上海深恩、杭州天鸿、杭州尚普 |
| 11 | 总线信号防雷器 | 总线信号防雷器，limp（10/350us）=2KA，Un与具体系统适应，ln（8/20us）=20KA，lmax（8/20us）=30KA，Tn≤1ns，含调试 | 套 | 8 | 总线两端安装防雷器 |  |  | 上海雷迅、上海深恩、杭州天鸿、杭州尚普 |
| 12 | 自控电缆表，自控系统电缆包干 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-0.6/1-3*2.5 | m | 70.00 |  |  |  | 电缆：浙江元通、远东电缆、兴乐集团 |
|  | 控制电缆 | KVVP-450/750-8*1.5 | m | 80.00 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVVP-450/750-12*1.5 | m | 20.00 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVVP-450/750-10*1.5 | m | 20.00 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVVP22-450/750-12*1.5 | m | 50.00 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVVP22-450/750-5*1.5 | m | 35.00 |  |  |  |  |
|  | 光缆 | DJYVP-450/750-3*2*1.0 | m | 125.00 |  |  |  |  |
|  | 光缆 | DJYVP22-450/750-4*2*1.0 | m | 30.00 |  |  |  |  |
|  | 光缆 | DJYVP22-450/750-2*2*1.0 | m | 105.00 |  |  |  |  |
|  | 光缆 | MODBUS-RTU/RS485总线 | m | 80.00 |  |  |  |  |
| 四、电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜1~5P | MNS型，IP4X | 台 | 5 |  |  |  | ABB、施耐德、西门子 |
| 2 | 动力电源箱1AP1 | 不锈钢外壳，IP65 | 台 | 1 |  |  | 顶边离操作地坪1.8米，挂墙安装 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 柴油发电机组 | 柴油发电机组安装~220/380V,40KW,cosΦ=0.8 | 台 | 1 |  |  |  | 康明斯电力、卡特彼勒、沃尔沃等（原厂生产） |
| 4 | 电气电缆表，电气系统电缆包干 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV-8.7/15-3*70 | m | 5.00 |  |  |  | 电缆：浙江元通、远东电缆、兴乐集团 |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1-3*6 | m | 45.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1-3*6 | m | 30.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1-5*6 | m | 45.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | ZAN-YJV-0.6/1-3*35+2*16 | m | 25.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-0.6/1-5*16 | m | 40.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | BPYJVP-0.6/1-3*6+3*1 | m | 80.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1-3*6+PE6 | m | 80.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-0.6/1-3*4 | m | 150.00 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | KVV-0.45/0.75-19*1.5 | m | 160.00 |  |  |  |  |
|  | 控制电缆 | ZAN-KVV-0.45/0.75-4*1.5 | m | 20.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1-3*2.5 | m | 30.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1-5*4 | m | 10.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-0.6/1-5*2.5 | m | 20.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV-0.6/1-5*4 | m | 5.00 |  |  |  |  |
|  | 电力电缆 | YJV22-0.6/1-5*4 | m | 30.00 |  |  |  |  |
| 五、安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外一体化球形摄影机 | 一体化智能高速球形， 300像素红外网络高清球机 20倍光学变倍，16倍数字变倍 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 支持3D数字降噪、宽动态功能 带现场机箱、防雷击电源、红外灯等 | 套 | 1 |  |  |  | 海康、大华、索尼 |
| 2 | 室内安装支架 | 底盘：根据总承受力确定 | 套 | 1 |  |  |  | 厂家配套 |
| 3 | 室外一体化球形摄影机 | 一体化智能高速球形， 300像素红外网络高清球机 20倍光学变倍，16倍数字变倍 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿 支持超低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 支持3D数字降噪、宽动态功能 带现场机箱、防雷击电源、红外灯等现场机箱、防雷击电源、安装支架、红外灯等 | 套 | 3 |  |  |  | 海康、大华、索尼 |
| 4 | 室外立杆及抱箍、支架 | 立杆：L=5米 底盘：根据总承受力确定，防腐、防水型；附避雷针 | 套 | 3 |  |  |  | 厂家配套 |
| 5 | 视频、信号、电源三合一避雷器 |  | 对 | 4 |  |  |  | 上海雷迅、上海深恩、杭州天鸿、杭州尚普 |
| 6 | 稳压电源 | AC220V，5A | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 视频监控系统电源箱 | 包括外壳和断路器等内部元器件 | 套 | 1 |  |  | 由视频监控系统设备供应商配套提供 |  |
| 8 | 主控键盘 | ### 网络控制键盘 , 四维摇杆控制 7英寸触摸液晶 | 套 | 1 |  |  |  | 海康、大华、索尼 |
| 9 | 硬盘录像机 | # 8路NVR8个硬盘位网络硬盘录像机，支持H.265 # 配置2块4TB监控专用硬盘 | 套 | 1 |  |  |  | 海康、大华、索尼 |
| 10 | 监视器 | 22’’TFT-LCD | 套 | 1 |  |  |  | 三星、戴尔、飞利浦 |
| 11 | 附件 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电缆 | 详见电缆一览表 网络线，电源线，控制线等 | 米 | / |  |  | 包干 |  |
| 13 | 镀锌钢管 | 详见泵站安防系统总平面布置图 | 米 | / |  |  | 包干 |  |
| 14 | 智能双防区控制器（具有防水箱功能） | 中文显示，灵敏度和报警延时可调，高低压可手动自动切换，脉冲电压5000-10000V，脉冲间隔时间1S，脉冲持续时间1S，具有防水箱功能，含地址编码模块 | 台 | 2 |  |  |  | 海康、坚盾、锐盾、龙阅 |
| 15 | 合金导线20# | 合金（300米/卷） | 米 | 900 |  |  |  |  |
| 16 | 高压导线 | 合金 | 米 | 150 |  |  |  |  |
| 17 | 电子围栏专用电源 | AC24V | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 电子围栏专用蓄电池 | 在断电情况下可支持8个小时供电 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 主动红外探测器 | 双光束室外侦测距离30米 | 对 | 1 |  |  |  | 艾礼富、夜狼安防、安尼威尔、博世 |
| 20 | 主动红外探测器支架 | 定制（不锈钢304材质） | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 控制键盘 | 中英文可编程键盘 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 地址编码模块 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 总线驱动器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 报警控制主机 | 多功能型主机，带8个子系统，可扩充至128个防区，带防拆开关及变压器，标准RS-232工业接口 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 控制线 | RVSP-0.5 2*1.5 | 米 | 130 |  |  |  | 浙江元通、远东电缆、兴乐集团 |
| 26 | 电源线 | KWP-0.45/0.75-3*1.5 | 米 | 130 |  |  |  |  |
| 27 | 安装附件 | 包括中间杆、螺纹式线线连接器、警示牌（夜光）、中间收紧器等 | 批 | 1 |  |  |  | 配套提供 |
| 28 | 高压避雷器 | 15KV | 个 | 2 |  |  |  | 上海雷迅、上海深恩、杭州天鸿、杭州尚普 |
| 29 | 避雷器接地装置 | 定制 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 总线避雷器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 31 | 电源避雷器 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 交换机 | 机架式8口全千兆交换机 | 台 | 1 |  |  |  | H3C、华为 |

注：1、以上设备配套的控制柜(箱)，柜体材质采用不锈钢板（AISI304），厚度不小于2mm。颜色、柜(箱)体尺寸等要与现场周边设备协调。

- 以上防雷产品均需通过浙江省气象厅备案并抽样检测合格。

- 本次招标塑壳产品推荐采用施耐德的NSX系列、ABB的Tmax系列、西门子的3VL系列产品；微断推荐采用施耐德的IC65系列、ABB的S200系列、西门子的5SY系列产品。

- 第三部分   技术要求和规范

- 工程概述

- 本工程为瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装工程，该工程作为污水处理收集的重要组成部分，具有重要的意义。

- 合同范围

- 瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站）工艺、电气及自控系统设备成套及安装，及与现有的调度中心连接，实现自控和安防的数据通讯和远程控制功能，包括：系统的深化设计、设备采购、运输装卸、安装、调试、试运行、验收、培训及售后服务等工作。

- 与其它合同的合作

（1）土建等标段正在实施内容，承包商应做好必要的协调工作。

（2）承包商在计划并执行工程施工时，应使其操作对其它工程的影响降至最小程度，承包商应将其施工与其他承包商的施工协调起来，而且还应为业主及其他承包商的工作提供一切合理的条件。

（3）承包商应把将要进行的所有工作书面通知业主，以使其能够协调不同的工作。即使这样，承包商将要进行与其它合同有关的工作，或他的行动将要影响到本项目下其它承包商的工作，应至少提前7天以书面形式通知业主。

- 分界面

承包商应主动完成所有与其它标段的接口工作，并提供经业主代表同意使用的其它标段实施所需的所有接口资料，当接口与其它标段发生矛盾时，承包商须配合业主予以协调和解决，并提供相应变更设计供业主代表批准后再进行实施。如因本合同承包商提供的资料或内容造成损失时，承包商应负责赔偿。

本合同内工艺及管道安装所需的与土建相关的预埋件、预留孔、沟、槽等属土建标的合同范围，但机械设备安装所需的专用预埋件（设备专用的螺栓、化学螺栓等）、安装附件及构筑物(建筑物)内的工艺管路与土建分界处的连接等由本标提供，具体内容参照上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司的工艺、自控、电气、除臭系统、安防设计图纸及本招标文件“第二部分招标内容及技术要求”中招标采购内容的要求，并向土建标承包商明确提出预埋件、预留孔、沟、槽等尺寸和技术要求，并有责任对其进行复核和验收。设备安装时的二次灌浆、浇筑及找平属本设备安装工程的范围。

- 质量标准

本合同的执行应符合以下质量标准及本技术规定相关章节中的质量标准的要求（不限于此）。

- GB50231    机械设备安装工程施工及验收通用规范

无论何时，当本合同需要参考有关设备材料的供货、安装和测试的标准和规范时，应采用相关标准和规范的现行最新版本或修订本。

- 工艺电气设备专用技术规范

- 潜水排污泵

  - 设备清单

| 设备名称 | 项目特征 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 潜水排污泵 | 潜水排污泵Q=25L/S,Hmin=9.40m,Have=9.80m,Hmax=10.4m,P=5.5kw。3用1备，2台变频。 | 4台 | 配套供应现场按钮箱（1控1），不锈钢外壳，IP65 |

  - 品牌要求：

    - 整体设备：海斯特、KSB、格兰富、威乐、飞力等档次及以上产品。

    - 电气元器件：ABB、西门子、施耐德等档次及以上产品。

  - 供货范围

承包商提供的潜水排污泵应为成套装置，并需配备现场电控箱、现场接线按钮箱、水泵综合保护器、耦合用导向杆或导向索、出水弯座、提升链、水下电缆（长度足量）、不锈钢基础螺栓等有效和安全运行所必需的附件。

  - 主要技术参数

- 叶轮：

叶轮应为漩涡式或无堵塞离心叶轮。应能通过直径小于70mm的颗粒以及纤维长度为250mm的

能力。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈度不大于0.45mm/s。

- 电机：

电机应为三相鼠笼电机，3相、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机能每小时启动12次，电机启动电流不超过额定电流的6倍，功率因数应>0.80。

- 轴封

采用一个带有密封泄漏腔（密封室内填充冷却液）的插入式双重密封系统。密封系统由带有一个静环和一个旋转密封的动环的外密封与内密封组成。机械密封材质为耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅，介质酸碱度范围为pH5～10。 密封单元的设计能控制各个密封环――冷却液/空气或者冷却液/介质之间最小程度的泄漏。也可采用盒式密封，此机械密封为“封闭盒式”设计，将上机械密封和下机械密封集成在不锈钢盒内成为一个紧凑的整体。盒式密封中所用的密封圈均为环形断面的O型圈（丁腈橡胶或氟橡胶）。密封面通过两组独立的不锈钢弹簧支撑，每组八个，浸在油中。机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

- 轴承：应采用高质量的终身润滑轴承，轴承使用寿命（L10）应大于100000小时。

- 电缆和电缆密封：电机应配有用于控制和动力水下电缆，每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，如果动力电缆是多芯电缆，则每根电缆还要进行单独密封。电缆应伸进接线室，应采用橡胶件密封或采用其他可靠的密封形式。

- 水泵监控装置：水泵监测装置应包括漏水、电机室上下轴承过载时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。

- 泄漏传感器：在检查室中安装一个泄漏传感器用以监控液位水平，从而防止泄漏对电机造成威胁。检查室在设计上留有足够空间。

- 热保护：电机的每一项均由常闭型温度传感器保护，三个热敏开关应串联连接，这些传感器都应在摄氏在≤95℃时常闭，在140℃时跳开。可以与电机过载保护相连接，并接至控制柜，与控制柜连接。

- 水泵综合保护器：该水泵综合保护器配套安装在水泵接线按钮箱或就地控制箱内，一旦水泵出现故障，综合保护器输出端的状态将做出相应的改变，此状态的改变应使潜水泵主回路动作，以停止水泵的运行，同时，综合保护器将自动记录下故障原因。

- 潜水泵出水法兰与出水弯座为重力自动无刮擦性耦合，采用导轨式硬性安装，导轨材质为不锈钢304。泵的效率考核应包括出水弯座在内。

  - 主要零部件材质要求

| 叶轮 | 铸铁GG25或更好 |
| --- | --- |
| 泵、电机壳体 | 铸铁 |
| 主轴 | 不锈钢420或更好 |
| 导轨或导索 | 不锈钢304 |
| 吊链 | 不锈钢304 |
| 机械密封 | 碳化钨 / 碳化硅 |
| 与介质接触紧固件 | 不锈钢316 |

  - 电气、控制系统要求

- 控制范围：每台潜水排污泵均配套提供现场电控箱1控1。

- 控制方式：（操作方式为手动控制，自动控制）

A、手动控制

当将选择开关放在手动控制时，机器可在现场通过悬挂式控制开关手动执行。在手动状态下各设备均可单独控制，以方便安装调试

B、自动控制

当选择开关设置在全自动控制位置时，机器可按以下几种方式运行。

a. 通过接受来自PLC的无源触点信号，根据设定好的程序控制水泵及相关设备的开停。

b. 上位机远程手动控制水泵启停。

- 现场控制箱

  - 现场控制箱结构由2mm厚不锈钢板（AISI304）折叠焊接而成，电控箱防护等级IP65，电缆的进出线方式按照设计。

  - 控制箱内及面上应有空气开关、接触器、热继电器、信号灯、按钮、选择开关、紧急停车按钮等必要设备，应能分别将每台设备的运行信号、故障信号、选择状态等无源触点接点信号送往厂站内PLC。在远控状态下可由中控室计算机控制设备运行。现场控制箱可对所控设备提供应有的短路、过载等电气保护功能。

  - 由电控箱或接线按钮箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控柜（箱）、接线按钮箱之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包商根据招标图自行确定，必须满足工程要求。电控箱、接线按钮箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

  - 设计和现场条件

- 潜水泵应采用清单推荐或同档次以上品牌，采用立式耦合式泵。

- 泵试验应以ISO9906（2级）为准。

- 每台泵应能泵送含水率为96％以上的污泥。

- 潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨吸口组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

- 潜水泵与泵房的配合尺寸应符合招标图要求。

- 现场条件

| 水泵工作点 | 流量（l/s） | 25 |
| --- | --- | --- |
|  | 扬程（m） | 9.8 |
| 上述扬程范围内效率 |  | ≥60% |
| 可通过最大固体颗粒直径（mm） |  | ≥70 |
| 电机功率因数 |  | 大于0.8 |
| 安装尺寸 |  | 满足招标图 |

  - 安装和检验

    - 参考标准

- ISO9906（2级）  泵验收试验规程

- GB50231    机械设备安装工程施工及验收通用规范

- GB50275    风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

- GB50334    城市污水处理厂工程质量验收规范

- 制造厂      水泵安装维修手册

    - 现场条件

- 承包商应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述设备的安装。

- 承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向项目监理报告，经批准及修正后，方可安装。

- 设备结构要素：设备的安装顺序应按制造厂安装手册为准。在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

    - 与土建工程分界面

- 预埋件均属土建工程。

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 二次灌浆属本设备安装工程的范围。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

    - 现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 回转式固液分离机

  - 设备清单：

| 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回转式固液分离机 | 渠宽B=800mm，b=15mm，安装角度75°，P=1.5KW，深度为7.8m，带密封罩 | 1套 | 含电控箱1台，配套供应，不锈钢外壳，IP65，1控2（控制1台固液分离机和1台螺旋压榨输送机） |

  - 品牌要求：

    - 整体设备：江苏兆盛、鹏鹞泉溪、余姚浙东、金山环保等档次及以上产品

    - 电气元器件：ABB、西门子、施耐德等档次及以上产品。

    - 减速机：ABB、NORD、SEW同等档次以上产品

  - 供货范围

整机供货回转式固液分离机，其中包括架体、驱动装置【减速机、电机、链条、链轮】、耙链系统（齿耙、齿耙轴、上下驱动轮、传送、输送链条）、不锈钢紧固件；就地控制箱（含 PLC 信号接口）。

  - 设备的可靠性及耐久性

- 设备无故障运行时间不少于 20000 小时以上。

- 整机不少于 25 年。

- 设备每年检修一次，电器元件使用年限不少于 3 年，减速机不低于 15 年，轴承不低于50000 小时，防护涂层不少于 5 年。

  - 主要技术参数要求：

设备名称：回转式固液分离机

机架两侧钢板厚度：              ≥10mm

安装角度：                      75°

齿耙移速：                    ～2m/min

排渣口高度：                    按设计

电机功率：                    1.5kw（仅供参考）

电机防护等级：                    IP55

电机绝缘等级：                    F 级

适用电源：                   380V/3ph/50HZ

工 作 制：                   24 小时/天连续运行或间歇运行

上下栅距：                      15mm

  - 主要结构

- 回转式固液分离机主要由驱动装置、机架、传动链轮、牵引链条、犁形齿耙等主要部件组成。

减速机安装在机架的顶部，齿耙在二侧传动链条的带动下，犁形齿耙自下而上将整个渠道宽度范围内的污物向上提取，抵达上部时，通过导轨及链轮的转向动能，自动完成卸污工作。整个格栅部件直接安装在渠道上，水中的固体物由犁形齿耙串接成的滤带捕获，通过耙齿送至除污机驱动装置后部的较高位置后排出，滤带在运动过程中，当耙齿在下一排耙齿臂之间通过时，滤带得以自清洁。同时一个旋转的刷子还对滤带进一步清洁。耙齿经装配后，彼此形成垂直和水平的空间，让水流通过。耙齿抗冲击载荷强、在污水中不变形及耐磨性能高的不锈钢制造，寿命达到 15 年。

- 驱动装置 ：回转式固液分离机的驱动装置位于机架上部，主传动轴采用碳钢材料制造，传动轴的设计具有足够的强度和刚度，以承受弯矩和扭矩同时作用的载荷。 驱动装置采用摆线针轮减速机+链传动机构，在机架二侧设置螺旋式调节装置，以作调整传送、输送链条张紧用。驱动装置具有传动效率高、低噪音、使用寿命长、运行平稳可靠等特点。

- 机架 ：回转式固液分离机的机架为采用不锈钢钢板与型钢焊接成一整体式刚性结构，机架材料采用碳钢，二侧间隔一定距离设置槽钢横撑。 焊接后的固液分离机架为一刚性整体，有足够的强度和刚度，在 1.0m 水位差的工况下不发生扭曲变形现象。 机架的两侧与格栅井之间留有间隙，通过机架的两侧橡胶封板来防止漂浮垃圾通过。机架两侧钢板厚度≥10mm。 机架二侧设置安装连接支座，与基础平台之间通过安装钢板联接。钢板焊接在机架上，再用螺栓与基础预埋钢板进行现场焊接，当起吊格栅时，只须拆下安装机架上的螺栓即可。

- 牵引链及链轮： 用于传动的牵引链采用不锈钢制造，牵引链有足够的断面尺寸，牵引链破断强度不小于最大牵引力的 5 倍。设有链条张紧调节装置。链条在特制的、封闭的链槽内运转，可有效防止栅渣入链槽，避免了卡阻现象。为便于检修，在机架上部两侧的链槽上设有可拆卸的检修窗。 传动用的牵引链轮及导向轮，分别置于机架两侧的上部和下部，牵引链轮及导向轮导向装置全部采用不锈钢制造，水下导向滚轮的形式，在结构上有可靠的设施防止栅渣等污物的缠绕。 清渣机构：采用专用的转刷将齿耙中的栅渣拦截后，靠栅渣自重进行清渣。

- 齿耙 ：齿耙采用优质的不锈钢板经模具和冲床一次性冲压成形，齿面上自带凸形筋，保证齿的强度不易变形。在无卸污刮板或清污刷的情况下，齿形的结构形式可满足顺利卸污使用要求，卸料后的回程耙不粘附污物。

- 回转式固液分离机过扭矩保护形式为机械保护和电器保护。

a、机械保护：安全剪切销直径按减速机最大输出扭矩设计，当机械设备发生较大阻碍时超出

减速机最大许用扭矩，剪切销被折断，回转式固液分离机停止工作，障碍排除后更换安全剪切销，

即恢复正常使用。

b、电器保护：电器过载保护装置采用热继电器，当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发

出报警，该装置动作灵敏可靠。

  - 工作原理

驱动电机安装在机架顶部，安装在减速机上的小链轮带动大链轮，齿耙在二侧传送、输送链条的带动下，犁形齿耙自下而上将整个渠道宽度范围内的污物向上提取，抵达上部时，通过导轨及链轮的转向动能，自动完成卸污工作。

  - 主要零部件材质要求

架   体：                         304 不锈钢

齿 耙：                           304 不锈钢

齿耙轴：                          304 不锈钢

拦污板：                          304 不锈钢

底 脚：                           304 不锈钢

传送、输送链条：                  304 不锈钢

上下驱动轮：                      304 不锈钢

紧固件：                          304 不锈钢

  - 电气、控制系统要求

- 控制范围

系统自带现场控制箱，配套电控柜（1控2）（1台固液分离机，1台螺旋输送压榨一体机）

- 控制方式：（操作方式为手动控制，自动控制）

A、手动控制

当将选择开关放在手动控制时，机器可在现场通过悬挂式控制开关手动执行。在手动状态下各设备均可单独控制，以方便安装调试

B、自动控制

当选择开关设置在全自动控制位置时，机器可按以下几种方式运行。

a. 通过接受来自PLC的无源触点信号，根据设定好的程序控制水泵及相关设备的开停。

b. 上位机远程手动控制水泵启停。

- 现场控制箱

- 现场控制箱结构由2mm厚不锈钢板（AISI304）折叠焊接而成，电控箱防护等级IP65，电缆的进出线方式按照设计。

- 控制箱内及面上应有空气开关、接触器、热继电器、信号灯、按钮、选择开关、紧急停车按钮等必要设备，应能分别将每台设备的运行信号、故障信号、选择状态等无源触点接点信号送往厂站内PLC。在远控状态下可由中控室计算机控制设备运行。现场控制箱可对所控设备提供应有的短路、过载等电气保护功能。

- 由电控箱或接线按钮箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控柜（箱）、接线按钮箱之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包商根据招标图自行确定，必须满足工程要求。电控箱、接线按钮箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

  - 设备的防腐要求：制造固液分离机的全部材料应适用于污水收集泵站的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本要求的有关条款进行处理。

  - 安装和检验

    - 参考标准

- GB50231	机械设备安装工程施工及验收通用规范

- GB50270	连续输送设备安装工程施工及验收规范

- 制造厂	压榨机安装维修手册

    - 现场条件

- 承包商应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述设备的安装。

- 承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向项目监理报告，经批准及修正后，方可安装。

- 设备结构要素：设备的安装顺序应按制造厂安装手册为准。在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

    - 与土建工程分界面

- 预埋件均属土建工程。

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 二次灌浆属本设备安装工程的范围。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试。

    - 现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 螺旋输送压榨机

  - 设备清单：

| 设备名称 | 项目特征 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺旋压榨输送一体机 | 螺旋输送压榨一体机Φ300，进料口长1200mm，机体长3500mm，P=1.5KW，无轴式（含0.50m³垃圾小车1只，304不锈钢） | 1套 | 与固液分离机共用一台电控箱 |

  - 品牌要求：

    - 整体设备：江苏兆盛、鹏鹞泉溪、余姚浙东、金山环保等档次及以上产品

    - 电气元器件：ABB、西门子、施耐德等档次及以上产品。

    - 减速机：ABB、NORD、SEW同等档次以上产品

  - 供货范围

承包商提供的螺旋输送压榨机（下称压榨机）应为成套装置，并须配备进料斗、出渣管、支架、出管

接口、不锈钢基础螺栓、就地控制箱等安全和有效运行所必需的附件。

  - 主要技术参数

- 螺旋压榨机主要由驱动装置、进料斗、压榨管、带轴螺旋叶片、过滤筒、集水槽、出渣管、清洗水管路、排出水管路等组成。驱动装置带动有轴螺旋旋转，对进入螺旋的栅渣进行输送，以及将栅渣沿约45°倾角向上的出渣管实行推出过程，完成压榨、脱水，并将压榨脱水后的栅渣落入垃圾小车（或垃圾筒）内。

- 压榨机的进料口和出料口与相关设备的连接应具有优良的密封性能，以确保栅渣、水、臭味不会从机壳中漏出。

- 压榨机叶片具有合适的旋转速度，既能达到输送与压榨栅渣的目的又不造成阻塞。

- 传动形式应采用轴装式齿轮减速电机，并与螺旋轴直连的形式。

- 齿轮减速电机采用国际知名品牌，减速机轴承应有良好的润滑，其额定工作寿命（L10）应不低于100000小时。减速机的齿轮设计应符合ISO或等同标准，服务系数不小于1.6。齿轮为合金钢，渗碳处理，齿面硬度不低于HRC58~62。

- 螺旋轴与叶片应具有足够的强度和刚度，叶片厚度不小于8mm，端板厚度不小于20mm。

- 压榨机应有机座，并固定在混凝土的土建基础上。

- 压榨机槽厚度应大于4.5mm，制成U型断面，除进料口敞开外，其余部分均为封闭。

- 压榨机应能每日24小时连续运行。

- 压榨机的出口管应设置导料斗。

- 压榨机驱动装置应设置机械式自复位过力矩保护装置。驱动电机防护等级为IP65。电源为380V、3P、50Hz，电机功率应大于最大实耗功率10%，电机转速不大于1500r/min。

- 压榨机槽与螺旋的间隙不大于4mm。

  - 主要零部件材质要求

| 本体(包括螺旋轴、叶片) | 不锈钢0Cr19Ni9（304） |
| --- | --- |
| 滤水网板 | 不锈钢0Cr17Ni12Mo2（316） |
| 进料斗、排出管 | 不锈钢0Cr19Ni9（304） |
| 耐磨衬板（或衬条） | 耐磨工程塑料 |
| 机座 | 不锈钢0Cr19Ni9（304） |
| 螺栓等紧固件 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti |

  - 控制系统

- 由配套供应的电控箱控制。

- 螺旋输送压榨机与1台固液分离机共用1套电控箱，详见控制方式相关内容。

- 控制方式与固液分离机相同，柜内元器件采用ABB、施耐德、西门子等知名品牌。

  - 抗腐蚀：制造螺旋压榨机的全部材料应适用于污水收集泵站的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按基本要求的有关条款进行处理。

  - 工艺设计和现场条件

- 输送压榨机应适用于城市生活污水栅渣的压榨，安装位置应符合招标图的要求，输送压榨机的进、出料接口应与相应设备相配合。

- 现场条件

| 进料量 （m3/h） | 进料含水率（％） | 出料含水率（％） | 螺旋直径 （mm） | 平台基础面至进、出料口工作面的高度（mm） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | >90 | <65 | 300 | 与螺旋输送机和垃圾小车配套 | 1套 |

  - 安装和检验

- 参考标准

  - GB50231	机械设备安装工程施工及验收通用规范

  - GB50270	连续输送设备安装工程施工及验收规范

  - 制造厂			压榨机安装维修手册

- 现场条件

  - 承包商应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述设备的安装。

  - 承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向项目监理报告，经批准及修正后，方可安装。

  - 设备结构要素：设备的安装顺序应按制造厂安装手册为准。在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

- 与土建工程分界面

  - 基础均属土建工程。

  - 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

  - 二次灌浆属本设备安装工程的范围。

  - 承包商应提供随机附件。

- 现场检验和调试

  - 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

  - 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 铸铁镶铜闸门

  - 设备清单

| 设备名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动铸铁闸门 | 500*500 P=0.75KW | 1 | 台 | 配套供应现场按钮箱（1控1），不锈钢外壳，IP65 |
| 电动铸铁闸门 | Φ500 P=0.75KW，反向受力 | 1 | 台 | 配套供应现场按钮箱（1控1），不锈钢外壳，IP65。反向受压，压力水深8m |

  - 品牌要求：

    - 整体设备：冠龙、AVK、VAG等档次及以上产品

    - 电气元器件：ABB、西门子、施耐德等档次及以上产品。

  - 结构和性能

    - 闸门结构与性能

- 铸铁镶铜闸门为明杆式结构形式，闸门主要由门框、门体、导轨、楔座、密封装置等组成。

- 铸铁闸门的门框、门体及导轨应采用HT200灰铸铁铸造，在最大水压作用下，其安全系数不小于5。

- 闸门与门框的密封面应采用有色金属(不包括铝合金)制造，密封面应精确地加工，在斜楔的作用下应密封可靠，其渗漏量不超过1.25L/min∙m（密封长度）。

- 可调楔块应采用有色金属（不包括铝合金）制造，楔块的接触面积应不小于总面积的2/3。

- 作门体提升或关闭用的螺杆应采用高强度不锈钢材料制造，螺母为铸造锡青铜，螺杆在最大启门力或关闭力作用下，其安全系数为2。

- 所有闸门应有“开启”/ “关闭”指示。

- 每一闸门应用不重复的参考编号识别，数字编号应经业主的同意。

- 在制造前，所有闸门的详细资料应提交业主确认。

    - 闸门手电两用启闭装置。

- 启闭装置防护等级为IP65，适合户外露天工作；

- 启闭装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N；

- 启闭装置应具有行程及转矩控制装置；

- 启闭装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

- 电机适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级。

- 启闭装置输出转速n=18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。

- 启闭装置应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关，所有这些安装在户外型密闭式终端控制箱中，并提供控制电缆及安装附件。

    - 电动阀驱动装置技术要求和结构特点：

- 电动执行器应能适应潮湿的环境，与阀门配套的电动操作机构组装在电动驱动装置内，由制造厂在装箱之前就装配并调好，所有电动阀操作机构应装有扭矩限制器及阀门开度4～20mA信号输出。在驱动装置上应能手动控制阀门开停，并装有手动及远控转换开关，放在远控位置时，可实现远方控制或PLC控制。

- 电动驱动装置内部应有四对独立触点(两对常开；两对常闭)，可增加至8对；每对指示触点可根据用户需要设定为常开或常闭，并有包括全开、全关、保护报警等触发条件供用户选择。指示触点的所有功能可通过软件设定完成，非常灵活方便。用于将阀门的开、关到位和过扭信号等阀门状态送至PLC。

- 执行器应带显示屏,可以显示阀位和力矩及当前的操作，报警状况以及控制旋钮的位置。参数采用中文菜单显示，更易于设置和观察。

- 执行器应拥有专家模式，可以灵活的调节控制信号的灵敏度，报警参数的阈值和灵敏度。让执行器可以适用于更加广阔的领域。

- 非侵入式设定，防护等级IP68。

- 采用先进的霍尔增量型编码器测量阀位，阀位控制精度小于0.5%。

- 采用压力传感器来测量阀门运动时的力矩，力矩检测、控制精度达到1%。

- 相位自动校正和掉相保护，执行器应具有电源相序鉴别功能，无论接入的三相交流电的相序如何，执行器都会朝着正确的方向旋转。执行器内的掉相保护电路会不断的监控三相电源，如果一相丢失，执行器可封锁控制电路对电机的控制并发出报警信号。

- 瞬时逆转保护，当执行机构正在向一个方向转动时例如正在执行开阀动作，如果接到关阀命令，执行机构内部的控制电路应先运行停止命令并延时一段时间，然后才执行关阀命令。减少电机电流的冲击，延长接触器的寿命，同时防止冲击负载对阀杆、齿轮箱等机械传动装置造成损伤，进而有效的保护阀门。

- 智能卡塞保护，当执行机构向一个方向运转时，例如正在执行开阀动作，此时若该方向上的力矩大于设定的力矩，执行器将实施卡塞保护。

- 电机过热保护，执行机构的电机线圈里应预埋有热敏开关，一旦线圈温度超过预设值（135℃），热敏开关将断开相应触点，禁止执行机构运行，并发出报警信号。电机过热保护可通过设定程序屏蔽。

- 模拟量比例控制及阀位反馈。执行器的比例控制器能使执行器按照一个模拟的电流或电压信号成比例的自动定位阀门。输入的比例信号通过线性隔离器传入比例控制器，控制器把比例信号转换成阀位信号并和当前阀位进行比较，根据阀位信号和当前阀位的差值驱动执行机构。通过调节比例控制器的死区和禁止运行时间可避免阀门的往复振荡。

- 执行器的电流变送器可把执行器的当前阀位转换为4~20mA电流信号输出，并可设定最小信号对应全开或全关。在额定电压下，最大外部阻抗为500欧，全行程的线性度<0.5％。

  - 主要零部件材质要求

- 门体									HT200铸铁

- 门框									HT200铸铁

- 导轨									HT200铸铁

- 密封条				  					铜合金

- 楔块								    铜合金

- 螺杆或接杆			        	        不锈钢420

- 导向支承(衬套)							铸铁(青铜)

- 紧固件                   	 	 	    不锈钢304

  - 电气、控制系统要求

- 控制范围

自带现场控制箱，配套电控柜（1控1）

控制方式：（操作方式为手动控制，自动控制）

A、手动控制

当将选择开关放在手动控制时，机器可在现场通过悬挂式控制开关手动执行。在手动状态下各设备均可单独控制，以方便安装调试

B、自动控制

当选择开关设置在全自动控制位置时，机器可按以下几种方式运行。

a. 通过接受来自PLC的无源触点信号，根据设定好的程序控制水泵及相关设备的开停。

b. 上位机远程手动控制水泵启停。

- 现场控制箱

- 现场控制箱结构由2mm厚不锈钢板（AISI304）折叠焊接而成，电控箱防护等级IP65，电缆的进出线方式按照设计。

- 控制箱内及面上应有空气开关、接触器、热继电器、信号灯、按钮、选择开关、紧急停车按钮等必要设备，应能分别将每台设备的运行信号、故障信号、选择状态等无源触点接点信号送往厂站内PLC。在远控状态下可由中控室计算机控制设备运行。现场控制箱可对所控设备提供应有的短路、过载等电气保护功能。

- 由电控箱或接线按钮箱至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控柜（箱）、接线按钮箱之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包商根据招标图自行确定，必须满足工程要求。电控箱、接线按钮箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。

  - 防腐蚀：制造铸铁闸门装置的全部材料应适用于污水腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料应按总要求进行处理。

  - 设计和现场条件

- 手电两用铸铁闸门应适用于墙式安装的结构形式，闸门关闭时对污水进行截流，以方便后续设备的检修与保养。手电两用启闭机(含手轮机构及机座)应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆(或接杆)与闸门连接，必要时应设置螺杆导向支承，以使在最大关闭力下，压杆稳定性应符合规范要求。

- 现场条件如下：

| 启闭机形式 | 闸门孔口尺寸(mm) | 孔口中心至平台距离(m) | 设计水压(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 手电两用 | DN500，500*500 | 详见招标图 | 5~6 |

  - 安装和检验

    - 参考标准

- CJ/T3006   	供排水工程用铸铁闸门

- GB50231  	机械设备安装工程施工及验收通用规范

- GB50334     城市污水处理厂工程质量验收规范

- 制造厂       	铸铁闸门安装技术手册

    - 现场条件

- 承包商应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述设备的安装。

- 承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向项目监理报告，经批准及修正后，方可安装。

- 设备结构要素：设备的安装顺序应按制造厂安装手册为准。在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

    - 与土建工程分界面

- 基础和预埋件均属土建工程。

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 二次灌浆属本设备安装工程的范围。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

    - 现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 除臭系统

  - 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1#离子法除臭设备 | 1#离子法除臭设备，处理能力：1300m3/h，总功率5KW，不锈钢外壳，尺寸3.0m*1.5m*1.5mH，含除臭风机，电器控制箱（设备进出口两处自带硫化氢、氨气等在线检测仪表、PLC，包括电器、电线）、离子发生器、尾气排放管等 | 套 | 1 | 含电控箱1AC2,配套供应，不锈钢外壳，IP65, |
|  | 风管 | Φ150(含适量管配件) | m | 5 | 有机玻璃钢 |
|  | 风管 | Φ200(含适量管配件) | m | 15 | 有机玻璃钢 |
|  | 排风口 | Φ150 | 只 | 2 | 附10*10不锈钢丝网 |
|  | 排风口 | Φ200 | 只 | 3 | 附10*10不锈钢丝网 |
|  | 风量调节阀 | Φ200 | 只 | 1 |  |
|  | 除臭加罩 | 304不锈钢骨架+PC透明耐力板 | 只 | 1 | 尺寸据实测量，满足工程要求 |

  - 品牌要求：

    - 整体设备：杭州楚天、上海实力机电、广东南方环保、广州新之地等档次及以上产品

    - 电气元器件：ABB、西门子、施耐德等档次及以上产品。

  - 供货范围：卖方提供的离子氧空气净化装置应为成套装置，主要用于泵房、格栅间场合。离子氧除臭设备应包括设备的选型配套、布置和供货及收集臭气的房体、通风管道的设计及安装。其供货范围应包括（但不限于此）：格栅间及泵池空间的废气收集、排风及恶臭气体处理系统、电控系统及其它必须的附件和紧固件等。应保证货物在安装、安全可靠运行时不另外需要配件。制造商可根据现场条件及自身产品特点计算处理量，但处理量应不小于招标文件规定风量。

  - 设计条件

- 臭气来源：污水、污泥（H2S：≤500mg/m3 臭气浓度VOC≤1000）

- 臭气湿度：100%

- 安装地点：污水提升泵站

- 在正常工况及常规气象条件下，废气的排放口气体浓度应完全符合《恶臭污

染物排放标准值》GB14554-93中规定的二级排放标准，主要有：

- H2S： ≤0.06mg/m3

- NH3： ≤1.5mg/m3

- 臭气浓度（无量纲）：≤20

  - 性能及技术要求

a．卖方必须根据泵站的生产工艺实际情况，在离子法除臭工艺系统中应合理选择、布置通风气流组织，即合理布置送、排风口和分配风量，选用相应的风口形式，以便用最经济合理的通风量获得最佳的除臭效果。

b．整个系统应满足在腐蚀气体条件下连续 24小时稳定运行的要求，在设备停止运行、检修或更换易损件及材料等情况下，可在 4小时内能够恢复并投入正常使用，系统应有可靠的减震降噪措施，系统噪音应满足国家现行标准和当地环保部门的要求，箱体应在进口处安装过滤材料，所选用的过滤材料应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸较小等特点。

c．除臭设备的功率均应尽可能小，即每处理 1000m 3/h在 1.0KW以下（包括风机），并在标书中应说明日常运行费用及年运行费。

d．离子氧除臭装置分为：新鲜空气过滤段、氧离子发生段、废气除臭处理箱段、收集排风系统段。

1)新鲜空气过滤段

新鲜空气过滤段的过滤材料应采用优质产品，应具有过滤效率高、压力损失低、外型尺寸小并可拆洗和重复利用的特点。此过滤材料的压力损失应不大于5mmH2O，以减少整个系统的能耗及噪声。

2)氧离子发生段

氧离子发生段内设氧离子发生装置，包括采用高新技术材料制作的高铅石英管，氧离子发生装置在正常情况下，其易损件（离子管）连续运转的使用寿命大于 30000小时，且氧离子发生装置设备主机的使用寿命保证在 15年以上。配合除臭工艺需要，离子产生量既可手动调节又可自动调节。为了保证主体设备的使用寿命和整个工艺的安全，高浓度的污染气体不得与主体设备直接接触。

离子管应采用具有技术先进的、优质耐用的国际先进知名品牌（瑞士Bentax、瑞士IONIC、德国Plasma）。设备和材料均适应长期每天 24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备能耗低，安装维护简易方便。同时为减少风阻及减少安装体积，离子发生器上的离子管安装方式必须为卧式安装，禁止采用立式安装。

3)废气除臭处理箱段

高能量的正负离子气体与污染气体在除臭处理箱内密集、高效掺混反应，瞬间分解氧化污染因子，去除异臭味，从而保证整套除臭系统的净化效率。为了保证除臭装置长年、安全、稳定运行，废气除臭处理箱内不得设置任何电动设备和电器。

4)收集排风系统段

根据泵站生产工艺实际及污染空气的密度情况，合理确定密闭隔离设施的形式和排风口的设置标高，尽量靠近有污染源或有害物浓度较高区域，并结合除臭工艺要求布置、分配风量、排风管和选用与之相适应的排风机（离心式）、阀门及配件等，以便有害物质迅速排出。为避免有害物在局部地区积累和保持室内的负压状态，选用、设置正确的排风口、排风管和排风量，将室内经离子空气预处理的污染空气全部置换排出，进入废气除臭处理箱处理。

e．电控系统

卖方应成套提供电气控制柜，控制柜应采用厚度不小于 1.5mm的 304不锈钢材料制造，箱体防护等级为IP65。离子氧除臭装置的电气控制采用就地和远程两种运行模式，就地控制模式下，通过人工手动控制设备的启停；当控制系统设置在远程控制模式下，可在上位机对设备进行启停控制，同时，并能输送状态和报警信号。

电气控制箱能向泵站 PLC控制系统提供如下信号：

运行/停止信号（无源触点）

正常/故障信号（无源触点）

手动/自动状态信号（无源触点）

接点容量应为AC250V，2A

电气控制箱能接受由 PLC控制系统来的开/停命令（接点容量为AC250V，2A）。

电气元器件选用ABB、西门子、施耐德等档次及以上产品。。

  - 主要零部件的材质要求

所有材料应耐腐蚀，尤其是耐脂肪酸腐蚀。须满足下列条件：

离子氧除臭设备箱体            304不锈钢    ≥1.5mm

电气控制器外壳                 304不锈钢   ≥1.5mm

风管                          有机玻璃，厚度见招标图

风机                           FRP或不锈钢304

紧固件                         304不锈钢

  - 检验

备运达后的检查：供方提供的设备须通过买方验证检查，离子发生管的品牌须报买方审核，否则由卖方承担全部责任。 照合同和供需双方共同商定的验收条款对调试完毕的设备进行验收。如第一次调试未成功，卖方应找出失败的原因并开始第二次调试，调试时间为第一次调试结束后五个工作日内，卖方应承担因此而产生的全部费用； 设备最终检验的验收合格以装置成功完成联合试运行 72小时，且通过排放达到标准要求为准，并需经过相关部门认定。

    - 现场条件

- 承包商应遵照招标图及对应土建工程的标高、位置，进行上述设备的安装。

- 承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向项目监理报告，经批准及修正后，方可安装。

- 设备结构要素：设备的安装顺序应按制造厂安装手册为准。在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，不得提前撕离。

    - 与土建工程分界面

- 基础属土建工程。

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 二次灌浆属本设备安装工程的范围。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

    - 现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 自控系统专用技术规范

- 一般技术要求

本节涉及的工程范围包括自动控制系统和检测仪表的提供、安装、调试及开车指导，包括检测设备和PLC之间所有控制信号电缆及电源电缆的提供及敷设，现场控制柜或箱与PLC之间所有控制信号电缆、总线电缆的提供及敷设的自动控制系统的提供、安装、调试试运行等。

  - 本系统内容

本系统包括以下（但不仅限于）下列内容：

所有现场传感器和检测仪表的采购及安装；

控制系统设备（PLC）的硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；

厂区过程控制及运行监视仪表，设备控制和操作，运行自动化系统，电缆及线槽敷设等；

数据通讯系统、电话通讯系统、外部数据接口的硬件和软件采购、安装及调试；

电缆、光缆、保护管、桥架等相关设备采购、安装、敷设；

安防系统的采购、安装、调试

防雷及接地系统的采购、安装及调试；

全厂控制系统调试、试运转及培训；

竣工文件编制；

设备维护及备品备件。

承包商应具备设备成套系统集成设计能力，可根据主要设备的技术要求、性能特点配套相应的附属设备设施，不论其是否在招标文件或图纸中列出，确保整个系统在最不利环境条件下稳定运行。

除设备清单列出的主要设备外，承包商提供的配套设备及配件不应少于本招标文件及图纸所要求的规格及数量。

  - 一般设计要求

承包商应对下列工作、但不仅限于下列工作负责：

遵照本招标要求，对设备的设计及应用等各方面负责；

与各设备供应商联系，保证各设备及设计的整体的统一性；

对全面的系统工作负责，保证所有的设备、部件和系统组成一个一致的合理的和完全整体化的控制和监视系统；

负责设计所有部件，如信号隔离器、滤波器、保护装置、放大器、变换器和类似的部件，这些部件可能对取得招标文件的应用条款中说明的正确功能是必需的。无论这些部件在招标文件中是否特地提出要求，都应提供；

对所有有关线路及设备负责提供保护，以免受雷击及感应电流的破坏。

负责提供所有联锁、报警及其他设备以保证安全及有效的运转；

注：本泵站自动化程度要求高，总的目标是要达到泵站所有设备（含高、低压系统）运行及运行状况，一些逻辑控制设备至少需实现各种设备后台的控制，投标单位在进行方案设计时，根据经验可以增加控制功能。过程控制要求亦需实现完全自动控制。远程控制:要与排水公司调度中心通讯或者与陶山污水处理厂通讯(今后由建设单位另定),在调度中心或污水处理厂对泵站所有设备能进行远程控制.另所有本项目涉及到的PLC编程软件或者计算机上使用软件、触摸屏软件均是正版软件，并无偿提供给建设单位。

负责控制系统中系统软件及应用软件的编制并负责成功运行。承包商需提供所有软件带注解的源程序清单。四套程序光盘备份及编程软件。

  - 标准和规范

本规定中引用的标准，应是在本合同投标截止日期之前28天尚在通用的或最新版本。

所有提供的设备和制作工艺与国际标准化组织及国际电气技术委员会已颁发的有关标准，即使该标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。

这些标准应包括：

- 中国国家标准

- 其他认可的国家标准

- 国际标准化组织标准

- 国际电工技术委员会标准

- 其他国家的权威性标准。该标准应等效或优于以上标准，承包商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准的正本一份（并译成中文）供业主代表认可。

承包商使用的标准如果在本技术规定中没有规定，就应对所用的标准说明。当推荐的标准与实施规则等效于或优于技术规定的要求时，该标准才可能为业主接受。承包商应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范，并提交推荐标准或实施规范的对照文本，明显的差异点要说明。

本工程使用的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合GB标准。

- GB50052《供配电系统设计规范》

- GB50057《建筑防雷设计规范》

- GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

- GB/T 13729《远动终端设备》

- GB/T 14429《远动设备及系统》

- GB50217《电力工程电缆设计规范》

- GB/T 7450《电子设备雷击保护导则》

- GB/T17544《信息技术软件包质量要求和测试》

- GB4208《外壳防护等级》

- JB/T5234《工业控制计算机系统验收大纲》

- GB 50131《自动化仪表工程施工质量验收规范》

- GB 50311《综合布线工程设计规范》

- GBJ63《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

- GBJ79《工业企业通信接地设计规范》

- GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》

- GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

- GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

- GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》

- GB50174《电子计算机房设计规范》

- GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》

- DGJ 08-83《防静电工程技术规程》

- IEC 60381《过程控制系统用模拟信号》

- IEC 60950《信息技术设备的安全》

承包商使用的替代标准，就应对所用的标准进行说明。只有当所用的标准和实施规则等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能为业主代表接受，承包商应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的标准，并提交所用标准或实施的规范，明显的差异点要说明。

  - 各阶段提交的内容及要求

投标时（包括并不限于以下内容）：

- 概述：内容包括设计依据的主要文件，设计范围，主要的设计基础资料，现有的系统状况及存在的主要问题等。

- 自动化和信息化系统的总体设计方案。

- 自动化和信息化系统各子系统设计方案：

- 仪表设计方案。

- 电源和外围设备设计方案。

- 防雷及接地系统设计方案。

- 总体结构框图：包括系统的总体结构，各主要组成部分及相互之间的物理关系；

- 各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；

- 网络结构图：网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；

- 通信系统框图：通信系统的总体结构，通信模式，通信协议，通信各站点之间的物理联系；

- 防雷系统图：防雷系统的设计方案框图，防雷方式，采用的避雷器的性能、规格、数量；

- 仪表配置图：系统内配置的各仪表的检测对象、数量、型号、规格；

- 设备和主要材料的型号、规格、数量表;

- 主要标准及产品的彩色印刷样本；

- 承包商认为有必要提供的其他图纸、证书及证明等资料。提交的份数应与招标文件一致。

- 如果业主未提交设置自动化和信息化子系统的建筑物的土建图，承包商应提交布置方案图和对土建面积和层高、照明、供电的要求。

  - 签约后15个日历天内

- 列出招标文件范围内提供设备的所有技术文件、图纸目录清单；

- 各系统原理图设计。设计中应注明所有设备、元件的型号、规格及厂家，并应有系统运行的说明。

- 预留孔、预埋件的设计。设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。上述设计须经业主的批准及土建承包商的确认。而且图中设备布置位置、负荷及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动。

  - 签约后30个日历日内：提交经过设计联络会确定后的设计内容，应包括但不限于以下内容：

- 自动化和信息化系统总体结构图：包括系统的各主要组成部分及相互之间的物理关系；

- 各子系统结构图：各个子系统的组成部分及相互之间的物理关系；

- 网络结构图：网络的拓朴结构，服务器、各工作站和主要设备的连接方式；

- 输入输出信号表(括TAG的定义)各输入/输出信号的名称、类型、说明、量程、模拟量上/下限、工程单位、流向、控制回路说明等内容；测点图；

- 线缆一览表(缆清册)：所使用的线缆的编号、型号、规格、长度、使用地点、走向表；

- 信号端子接线图：各子系统内部、PLC和主要设备的接线端子和接线的编号、线缆线规格、来源、去向一览表；

- 信号线和线缆布线及安装图；

- 各类仪表的安装图、接线图、盘面布置图、背面接线图；

- 自动化和信息化系统各子系统内部设备的安装布置图；

- 电源系统安装图、接线图、UPS接线图、开关状态、电量、电流、电压、功率因素等；

- 防雷系统安装图

- 防感应雷的避雷器的安装、接线图，接地系统图；

- 软件功能设计规格

- 控制回路逻辑流程框图及相关工艺说明。

- 设备和主材表：所使用的设备和主材的编号、名称、型号、规格、数量、使用地点表；

- 土建要求的设计。设计中应明确所有预留孔的位置、数量、尺寸及偏差要求和预埋件的位置、结构尺寸、材料、数量及埋设的详细要求。

注：设计须经业主的批准及有关行业审批部门的确认。而且图中设备布置位置、负荷统计及主要尺寸的预留孔、预埋件的位置将不允许再有变动。

  - 总的设计要求

    - 环境条件

- 应保证在招标文件中指定的环境条件下，设备适宜于工作，同时具有可以达到的最高制造标准、可靠性、重复性及精确性。

- 所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：

  - 建筑物内：－5℃－+40℃

  - 露天场地：－12℃－+50℃

    - 机箱设计

设备外壳的保护等级应遵照IEC529如下：

- 在室内的设备用IP54；

- 在户外的设备用IP65；

- 安装在阀门上、在水中、在地下的传感器、电动执行机构或其他设备用保护等级为：IP68。所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。

- 安装在室外的仪表及控制设备应考虑防晒、遮阳及通风功能，故需设置仪表柜（柜体材质为304不锈钢，厚度大于等于2mm），保证设备的良好运行。

注：在招标文件中或相关联的图纸中没有说明的测量仪表、传感器或其他需在现场安装的设备的精确的安装位置，承包商应向业主提出建议安装的细节，以取得业主的认可。在开始做任何安装工作之前，必须取得这一认可。

对各类仪表及自控设备的设计、制造和安装要作特殊的防腐处理以适应污泥处理区域的恶劣腐蚀环境中正常使用，保证设备耐H2S等其他有害气体腐蚀并可靠运行。

    - 电源

仪表及控制系统装置应能在下述的任何一种电源条件下运行：

- 主电源：220VAC，50Hz

- 24VDC，带反极性保护

所有控制及监视设备应由低压配电室提供的380VAC主电源供电，进户后应有抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压吸收和暂态浪涌电压能量的过电压保护装置，然后经在线式UPS后进控制柜电源端。

    - 信号类型

所有控制及监视设备应能在下列信号工作：

- 控制及监视的模拟信号：4－20mADC；

- 数字量输入信号：无源触点，触头容量24VDC，1A

- 数字量输出信号：无源触点，触头容量24VDC，0.5A。继电器隔离

- 所有进PLC的信号均为无源触点，所有进被控设备的信号均加继电器隔离。

- 自带PLC控制系统的设备总线信号： PROFIBUS-DP或 ControlNet，电气设备采用MODBUS-RTU。为保证厂区设备的统一性，设备自带PLC控制系统的总线只允许一种，PROFIBUS-DP或ControlNet。

- 所有图像信号采用信号电压1VP-P，控制信号采用无源RS485。

- 自控系统技术规范

瑞安市陶山镇污水收集管网一期工程—前村泵站（2号泵站） 。现场控制站在现场进行工艺检测参数、设备运行工 况信号的采集、检测和控制。本工程主要预留预留上位系统通讯接口，其具体通讯协议及实现方式，根据上位系统要求确定。

- 现场控制站PLC

  - 概述

现场控制站PLC是直接控制和监测若干生产过程的单元,进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、监测和控制，并向上级控制单元进行实时传送。上级控制单元可调用各现场站的全部运行信息，通过一定权限设定控制现场主要设备的启动和停止。

  - 逻辑程序控制器（PLC）

    - PLC的硬件配置应选用：AB CONTROL-LOGIX系列1756-L72及以上，德国西门子S7-400系列CPU416及以上，施耐德QUANTUM系列140CPU 65150及以上配置。

    - 各PLC现场主站，子站的I/O模块各类信号量点数应按20%备用余量选配，并在招标文件中提供的PLC系统详细的配置清单中明确。

    - PLC产品应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，PLC产品的供应商应在各地设有分支机构，并具有本地的技术支持和服务能力。

    - PLC支持灵活的网络结构，无需处理器干预，即可实现不同网络之间的数据流通，具有时间记忆功能，PLC必须能够支持符合IEC标准的编程语言及数据格式。电源、CPU及其它任何模块均可“带电插拔”的设计，使故障维护时间减少到最小，提高系统的可靠性。

    - 一般技术指标：

- 工作温度：室内 -5～+50°C，室外 -10～+55°C

- 相对湿度：5～95%

- 防护等级：室内IP54，室外IP65

    - 投标商提供的设备应满足或高于招标品牌型号的技术要求。

      - PLC设备

- 控制系统I/O模块、通讯模块、特殊模块等均与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品。

- 系统机架为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统包括机架、各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。

- 在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排。

- 控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式符合IEC61131标准；

- 控制系统为基于标签（Tag）的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。

- 控制系统支持多处理器结构，并能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出。

- PLC可连接智能化电量转换器, 读取相电压，线电压，电流，频率，有功功率，无功功率，电度量，接口形式: RS232/RS485

- 现场控制站PLC主要设备的技术要求如下：

  - CPU模块：使用32位实时多任务操作系统，程序/数据存储器≥ 1M，装载存储器（非易失内存）≥64M，位运算时间  ≤0.08ms/K指令，可内置以太网Ethernet/IP或ControlNet网络接口，同时支持DH+、DH485、RS232通讯网络，支持符合IEC61158现场总线标准的开放式网络通讯接口，如Profibus、Modbus。

  - 单个控制器支持多种不同应用，如离散、过程、批处理、运动、安全和传动控制；使用一种编程工具，能够提供包括梯形图（ladder diagram）、功能图块（Function Block）、结构化文本（Structure Text）、顺序功能流程图（Sequence Flow Control）在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC1131标准；

  - 接插件连接设计，集成总线主频不低于16Mhz；IO扩展支持最多达30个模块，能够横向和纵向扩展；

  - 扩展I/O站、处理器以及上位机之间可采用100Mbps EtherNet/IP工业以太网或ControlNet控制网连接，支持Producer/Consumer方式，同一输入模块数据能同时送达多个处理器，同一处理器内数据能同时送达其他多个处理器中。

  - 为保证过程控制的稳定和高精度，要求实现按确定周期的采样及处理。本地I/O站和远程I/O站上的每个I/O模块都应可以根据相关控制任务的实时响应要求的不同。同时，模块应能不依赖于处理器而自动生成点级的出错报告，提供强大的自诊断功能。

  - 开关量输入模块：

－ <=32点/模块，10～31VDC，光电隔离，

－每点同时支持电流灌入或者拉出应用，

－ 输入延迟时间：0.3-8ms；

－ 最大输入关电压/电流：5VDC/1.5毫安；

－ 最小输入闭合电压/电流：10VDC/2毫安；

－ 冲击电流最大：250mA；

－ IEC输入兼容性：TYPE 1+；

－内置Producer/Consumer模式；

－故障报告和现场级别诊断，

－软件可以配置；

－认证：C-UL（CSA C22.2 No.142），UL508，CE；

  - 开关量输出模块：

－ <=32点/模块，10～31VDC，光电隔离；

－ 输出延迟时间：0.1-1.0ms；

－ 泄漏电流：1.0mA@26.4VDC；

－ 冲击电流：4A；

－ 内置Producer/Consumer模式；

－ 数据时标；

－ 软件可配置；

－ 故障锁定和故障时标功能，

－ 认证：C-UL（CSA C22.2 No.142），UL508，CE；

  - 模拟量输入模块：

－ <=8点/模块，16位A/D转换；

－ 0～21mA电流/-10～+10VDC电压可软件组态；

－ 非线性偏差：正负0.03%满量程；

－ 温度偏移：电流正负0.0045%每度/电压正负0.003%每度

－ 自动量程转换；

－ 滤波和效验；

－ 在线修改

－ 高低限报警；

－ 隔离电压：500VAC或710VDC/分钟

－ 认证：C-UL（CSA C22.2 No.142），UL508，CE，C-Tick；

  - 模拟量输出模块：

－ <=8点，16位转换精度；

－ 4～20mA电流/-10VDC～10VDC电压；

－ 通道间隔离电压达710VDC/500VAC；

－ 输出阻抗：0-500欧姆；

－ 可带负载：大于等1kOhm@10VDC;

－ 感性负载：0.1mH;

－ 非线性偏差：正负0.05%满量程；

－开路、过流、过压保护

－ 认证：C-UL（CSA C22.2 No.142），UL508，CE，C-Tick；

  - 电源和工作环境要求：

－ 工作电压：85～265VAC，频率范围47～63HZ。

－ 工作温度：          0°C到60°C

－ 储存温度：          -45°C到85°C

－ 相对湿度：           5% 至 95%（无冷凝）

      - 其它

- PLC控制柜

  - 控制柜必须用上等冷轧退火的中碳钢板或镀锌钢板制造并具有适当的厚度，用焊接及撑条来构成一坚固的结构，控制盘面板最小厚度为2mm，面板应平整不能有凹陷或波纹，外面的转角及折边须有圆度，使之有光滑外表。外壳外面不能有看得到的螺杆或螺丝.在运输或安装过程中表面涂层受损时，应以相同的材料加以修补并须得到工程师的同意。

  - 内部各表面的涂层应是白色的，外表面的漆色应为浅灰色。

  - 控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。

  - 承包商应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。

  - 对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。

  - 所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。

  - 承包商应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。

  - 每一端子必须有清楚的识别编号。

  - 必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。

  - 所有面板及其他项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃，背面刻字并填上填料，背面还用面板颜色漆好。

  - 所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。

  - 每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。

  - 温度控制：

    - 为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。

    - 风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。

    - 风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。

    - 机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，除了提供风扇外，还必须要提供致冷系统。

  - 隔离装置：

    - 根据开关量信号输入输出点配置继电器以隔离PLC与被测控的设备。

    - 根据模拟量信号输入、输出点配置隔离器以隔离PLC与被测控的设备。

    - 连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。

  - 承包商应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。

  - 控制柜外壳保护等级不应低于IP54。

- UPS

  - 双变换在线式结构，零转换时间;

  - 输入电压范围：160～280VAC（满载），100～280VAC（半载）;

  - 输入频率：45～65Hz, 自动选择;

  - 满载输入电压功率因数>0.95;

  - 输出电压范围：220V AC;

  - 输出频率：50±3Hz;

  - 输出电压精度：1%静态，5%动态;

  - 满载效率>90%;

  - 输出电压失真度：线性负载<3%; 非线性负载<5%;

  - 过载能力：105%时无限；125%时10分钟；150%时30秒;

  - 内置自动或手动旁路维修方式;

  - 噪声：<55DB;

  - 运行环境：0～40摄氏度，湿度0～95%，无冷凝水;

  - 安全性认证：BSMI；C-Tick； EN50091-1；EN-50091-2；VDE；EN55022 Class A；EN60950；EN61000-3-2；GOST；JEON；PCBC；UL1778；CSA；VCCI

  - 平均故障间隔时间 （MTBF） ≥100000小时;

  - 电池容量： 2KVA，30分钟;

- 触摸屏

  - 与PLC同一品牌

  - 显示器件：有源阵列TFT彩色液晶屏

  - 有效显示区域： 10英寸以上

  - 显示分辨率： VGA800*600点18位色彩

  - 容量：32M （另可通过CF卡扩展）

  - 画面数量：≥3000

  - 字符显示：256个/画面

  - 显示文字：英文、数字、中文

  - 通讯接口：EtherNet/IP、 RS232、10/100M以太网

  - 电源电压范围：AC85V~AC264V或24VDC（+/-20%）

  - 保存温度：-25℃~70℃

  - 运行温度：0-55℃

  - 保护构造：IP65

  - 运行寿命:≥1000000次触摸

  - 支持工具软件：Windows 98以上环境

  - 操作员终端画面需与操作员站保持一致并用相同软件开发。

  - 用户访问保护（密码保护）：不少于32个权限

  - 符合标准：FM Class I Dive2,cULus,EX zone2,EX zone22,CE,C-TICK

- PLC编程软件

  - 所有PLC编程软件应是严格按质量标准开发编制的（ISO9000-3），允许操作人员能看、了解、维护和修改。

  - 软件应设计成模块化结构，以反映PLC硬件区分和设备分类。模块型式应专用于传感器、回路、设备项目和自动顺序。

  - 软件设计应是分层方式结构。如单元之间通讯、报警产生、手操输入点等处理应以同样的、容易识别的方式来产生。所安装的软件应能够使PLC执行下列功能范围，但不限于下列范围：

    - 设备和传感器的状态和报警监视

    - 模拟量的数据采集

    - 监测和记录数据传送到其他系统

    - 设备的顺序控制

    - 闭环控制系统

    - 电源、电路、仪表、传感器、通讯或工艺设备故障时的故障安全动作。

    - 在各种情况下控制设备起动或停机

  - 承包商应确保三年内标准软件的产品支持。

  - 数据表应是连续的块的结构，使数据块在连续可调扫描速率下传送到其他系统。

  - 可采用梯形逻辑图或更高级的编辑软件。在软件设计和监视运行中要装有安全程序，在任何故障条件下，采用如下最合适的安全行动：

    - 连续“保持”值（例如：当仪表故障时的模拟量输入）

    - 过程关闭

    - 回复到硬线控制系统

  - 软件应由承包商安装在PLC内，并提供供编程设备使用的工具。

  - 在要求设备和装置自动负荷/备用转换的地方，负荷单元应由PLC轮换，使设备磨损大致相等。设备运行小时数在PLC内累积，在维修后由中央控制室监视系统终端的计数器复位。

- 文件编制

  - 文件的编制应依据电气工程师协会（ISBN 086341 0464）出版的“工业计算机系统的软件文件导向图（表）。

  - 所有软件许用权或登记要求必须发给业主。所有用于控制系统的特殊开发软件的源程序在设备操作验收后，应提交于使用者。

  - 功能设计规格（FDS）：承包商在着手软件编写之前应向业主提交一份FDS，并取得业主的同意。FDS索引应打印在A4纸上并且装订好FDS目录包括下列内容：

    - 系统操作设计标准描述包括：返回原地操作、工作模式及手动控制

    - 系统硬件和配置描述

    - I/O一览表

    - 操作员接口描述

    - 图形显示布置

    - 软件描述和程序块图解

    - 每个过程控制功能流程图

    - 报警定义

    - 存取安全系统的说明

    - 通讯和通讯协议说明

    - 诊断装置说明

    - 试验计划

    - 基本设计计算图表

3.2.7  与土建工程分界面

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

3.2.8  现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 仪表设备及设备特殊要求

  - 概述

根据工艺要求在全厂各工艺段设置与工艺流程相适应的在线监测和分析仪表。主要有液位、流量、水质分析、压力、温度等检测仪表。

现场仪表应适应污水现场恶劣环境，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害，并具有在同类工程中2年以上可靠稳定运行的实绩。

水质分析仪表应采用检测速度快，数据拟合性好，重复精度高，试剂用量少、维护周期长的设备。所有水质分析仪的测量原理均需得到国家环保局及当地环保部门认可。

水质分析仪表使用的化学试剂，应价格低、货源广、低毒、无公害。化学试剂需提供配方。

水质分折仪表的取样管路、冲洗管路（包括组件）应保温，以防冻裂。这些管路应该尽量短，以防所取得的水样变化。

进、出水仪表小屋及屋内的水质分析仪表及上传信号应满足浙江省环境保护厅《关于加强城镇污水处理厂污染减排核查核算工作的通知》要求。

现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料。直接与污水、污泥接触的仪表传感器应具有自动清洗或自动校准的功能

所有现场安装仪表其外壳均有永久固定的不锈钢的标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记应刻上或模压上仪表的编号。不许用粘剂固定。

直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。

螺扣和法兰方式的连接应采用GB标准，如为其它标准应提供相应的管配件。

所有变送器应在现场提供用工业单位标定的指示仪。

所有仪表的输出应为4~20mA。

所有仪表均应为制造厂的最新型产品。

仪表安装支架应便于操作人员清洗维护。

计量仪表应具有国家技术质量监督所颁发的计量器具型式批准证书。

仪表供货商必须具有现场指导安装调试仪表的能力，并确保提供长期的售后服务。

  - 技术参数

    - 分体式超声波液位计应满足如下要求

- 测量原理：超声波

- 测量介质：污水

- 形式：分体式

- 量程：5m、8m、10m、15m

- 盲区：5m≤ 0.25m，8m及以上≤ 0.4m

- 发散角：≤11度

- 测量误差：≤0.2%Fs（或2mm）

- 分辨率：1mm

- 输出：4~20mA带HART协议

- 供电：220VAC

- 防护等级：IP68

    - 电磁流量计

该仪表安装在管道上，包括传感器、变送器、传感器与变送器之间的专用双绞屏蔽线电缆及传感器的安装支架、变送器保护箱等，现场安装。电磁流量计需符合IEC5792技术要求。所有流量计必须具备plc直接读取数字量功能和远程设置功能，以保证瞬时流量、总流量数据及时性、准确性。

该仪表应为满足如下条件：

- 介质：污水、污泥；

- 形式：传感器与变送器分体，现场显示瞬时流量和累计流量；

- 工作压力：1.0MPa；

- 电极形式：四电极；一对测量电极，一个参比电极及一个空管报警电极

- 电极材料：哈氏C；

- 内衬材质：硬橡胶；

- 附件：无需接地环；

- 测量误差：≤0.5%

- 精度：测量值的±0.5%

- 稳定性：0.1%（12月）

- 重复性：≤0.1%fs

- 输出： 4～20mADC、频率、脉冲计数输出，隔离,其负载阻抗不小于500hm，并带触电输出/输入端子；

- 现场显示：数字式7～8位LCD

- 功能要求: 具有独立的调零点稳定或“自动稳零”功能，空管置零功能，需有小流量切除、正反向计量现场操作功能、断电自动储存系统数据、带溢出自动复位功能，溢出次数不小于250次。

- 保护等级：传感器：IP68；变送器：IP68；

- 连接法兰标准：GB（与管道连接法兰匹配）；

- 公称压力1.0Mpa（10kgf/cm2）

- 专用电缆：励磁电缆及信号电缆各20m

    - 仪表保护箱

该设备技术要求如下：

- 室外及潮湿的室内场所（如泵房内）控制箱材质为不锈钢加喷塑，防护等级均为IP65，干燥的室内场所控制箱采用碳钢加喷塑材质，防护等级为IP4X。

- 尺寸：按供货仪表尺寸制作；当与控制柜合并在一起安装时，承包商应统一尺寸、式样和颜色。

- 箱体：正面开门，带观测窗。

- 安装方式：1m立柱安装、挂墙安装或柜式安装

- 箱内应可容纳电源部分、信号部分的进线和出线浪涌保护器（SPD）、各类现场总线、工业以太网和模拟量（4～20mA）信号防雷器，具体数量由承包商根据现场实际需要配置。仪表保护箱需采取散热措施。

4.2.4  与土建工程分界面

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

4.2.5  现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 安防系统

  - 监控电视系统

    - 总体功能要求

根据泵站的实际情况,要求在全厂设置监控报警系统及电子围栏。控制中心设置在中心控制室内，负责全厂所有的视频图象监控。

视频监控系统监视范围包括泵站生产情况与主要进出口情况两部分。

    - 系统概述

整个系统由前端设备，传输设备和控制中心组成安防监控基本结构示意图。

全站图像信号根据监视点的分布情况经视频信号线，采用点对点方式送至监视中心硬盘录像机。所有的视频信号可通过监视器进行观看。在中心控制室通过专用键盘或图像管理工作站方便地实现转向,变焦,历史纪录,变化报警等操作。

前端设备：前端设备主要有室外摄像机、室内摄像机等组成。

传输设备：本工程中采用视频信号线进行传输。

控制中心：控制中心系统主要设备为硬盘录像机。

硬盘录像机采用十六路硬盘录像机，硬盘容量满足录像保存30天需求。

    - 监控系统主要功能

监视功能：在监视器上对整个泵站进行监视。

控制功能：可通过键盘对任一摄像机的镜头等进行操作控制。

录像功能：可采用立即录像、定时录像和视频报警触发录像，将每路视频信号录制成文件保存在硬盘内。

录像检索及回放功能：可通过设定时间、日期、线路等检索条件，在硬盘录像中查找以前录制的文件。并能进行回放，回放可选择两路同时或单路回放，回放的速度在0.25帧/S~2500帧/S之间可调.回放时可进行快进、快退、暂停、停止等操作。

日志功能：可记录用户所进行的一系列操作，以备查询。同时可授权指定人员具有查询和修改日志的权利

安全功能：具有密码保护的功能，通过对不同级别的用户赋予不同的操作权限，防止非授权人员进行误操作

盘满自动覆盖功能：当前的硬盘存满后，自动删除最早的录像文件。

图像汉字叠功能：监视器能同时显示图象和汉字（图像的必要信息）

扩展功能：在不影响原有设备的使用基础上，可根据需求增加监控点，软件基本不变。

报警联动功能：当红外线报警装置启动时，报警点附近的摄像机将快速联动，对准相关区域。

    - 主要设备技术参数要求

      - 室外一体化球型摄像机

| 基础参数 | 图像传感器 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 最低照度 | 彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR |
|  | 分辨率及帧率 | 主码流 |
|  |  | 50Hz: 25fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; |
|  |  | 60Hz: 30fps(2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) |
|  |  | 子码流 |
|  |  | 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288); |
|  |  | 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240) |
|  |  | 第三码流 |
|  |  | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); |
|  |  | 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
|  | 视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
|  | 音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
|  | 红外照射距离 | 150米 |
|  | 白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
|  | 增益控制 | 自动/手动 |
|  | 信噪比 | 大于52dB |
|  | 3D数字降噪 | 支持 |
|  | 背光补偿 | 支持 |
|  | 区域曝光/聚焦 | 支持 |
|  | 电子快门 | 1/1-1/30,000s |
|  | 日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
|  | 数字变倍 | 16倍 |
|  | 隐私遮蔽 | 最多8块区域 |
|  | 聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
| 镜头 | 焦距 | 4.7-94mm, 20倍光学 |
|  | 变倍速度 | 大约2.7秒(光学, 广角-望远) |
|  | 水平视角 | 58.3-3.2度(广角-望远) |
|  | 近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) |
|  | 光圈数 | F1.6-F3.5 |
| 功能 | Smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
|  | Smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
|  | Smart图像增强 | 宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
|  | Smart编码 | 低码率、ROI |
|  | 设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
|  | 水平及垂直范围 | 水平360°；垂直-15°-90° |
|  | 水平速度 | 水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设；水平预置点速度：240°/s |
|  | 垂直速度 | 垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设；垂直预置点速度：200°/s |
|  | 3D定位 | 支持 |
|  | 比例变倍 | 支持 |
|  | 预置点个数 | 300个 |
|  | 巡航扫描 | 8条，每条可添加32个预置点 |
|  | 花样扫描 | 4条，每条路径记录时间大于10分钟 |
|  | 断电记忆 | 支持 |
|  | 守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
|  | 方位角信息显示 | 开 / 关 |
|  | 预置点视频冻结 | 支持 |
|  | 定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
| 网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP, |
|  |  | DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
|  | 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 |
|  | 浏览器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+浏览器 |
|  | 同时预览视频数 | 最多20路 |
|  | 用户权限 | 最多32个用户，分3级:管理员、操作员和普通用户 |
|  | 安全模式 | 授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
| 接口 | 电源接口 | AC24V(仅-A型号支持)；DC12V(仅-D型号支持) |
|  | 网络接口 | 内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据；支持 Hi-PoE供电（仅-E型号支持） |
|  | 音频输入/输出 | 1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω |
|  | 报警输入/输出 | 2路报警输入；1路报警输出；支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP |
|  | SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（最大支持128G） |
| 一般规范 | 功耗 | 40W max（其中加热6Wmax，红外灯12W max） |
|  | 工作温度和湿度 | -30℃-65℃；湿度小于90% |
|  | 防护等级 | IP66;TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准 |
|  | 尺寸 | Φ220(mm)×353.4(mm) |
|  | 重量 | 4.5kg |

      - 硬盘录像机

| 视音频输入 | 网络视频输入 | 8路 |
| --- | --- | --- |
|  | 网络视频接入协议 | HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.4）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO |
| 视音频输出 | HDMI输出 | 2路 |
|  |  | HDMI1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz |
|  |  | HDMI2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz |
|  | VGA输出 | 2路 |
|  |  | VGA1分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz， 2K(2560x1440)/60Hz |
|  |  | VGA2分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz |
|  | 音频输出 | 1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ） |
|  | 预览分割 | 1/4/6/8/9/16/25/32画面 |
| 视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
|  | 同步回放 | 8路1080p |
| 录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测且报警录像/抓图 |
|  | 回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、外部文件回放 |
|  | 备份模式 | 常规备份、事件备份、图片备份 |
| 硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口，1个eSATA接口 |
|  | 容量 | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘 |
| 外部接口 | 语音对讲输入 | 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
|  | 网络接口 | 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  | 串行接口 | 1个，标准RS-485串行接口（预留） |
|  |  | 1个，键盘(KB)485串口 |
|  |  | 1个，RS-232串行接口 |
|  | USB接口 | 2个USB2.0，1个USB3.0 |
|  | 报警输入 | 16路 |
|  | 报警输出 | 4路 |
| 网络管理 | 网络协议 | UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析） |
| 其他 | 电源 | AC 220V |
|  | 功耗（不含硬盘） | ≤30W |
|  | 工作温度 | -10℃--＋55℃ |
|  | 工作湿度 | 10％--90％ |
|  | 机箱 | 19英寸标准2U机箱 |
|  | 尺寸 | 445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高） |
|  | 重量（不含硬盘） | ≤8Kg |

      - 监视器

具有下列技术要求：

屏幕：22”TFT- LCD

输入：1路BNC（1.0 Vp-p，75Ω）；1路Y/C输入/输出；1路音频RCA接口输入/输出

分辨率：1280x1024；

亮度：480cd/m2；

对比度：500：1

响应时间：6/16ms（TYP）

输入电压：～220VAC，50Hz

灯管寿命：50000小时

工作温度：0℃~40℃

湿度：10%~90%RH（无冷凝）

  - 电子围栏系统

周界防范系统选用脉冲高压的电子安全围栏产品。厂区周界按100米为一个防区计，采用6线制标准合金线电子围栏，围栏合金线线径不小2mm。

电子围栏主动防护性强，能够对企图跨越围栏线者电击，起到很好的主动防护效果，针对复杂/弯曲多角的周界，可防范严密无死角，可以依据地形任意架设，没有死角，消除安全盲点，误报率低 ，能有效防止小动物、树枝、恶劣天气等造成的误报。

电子安全围栏周界报警系统由双防区主机、带脉冲高压的前端电子围栏、报警信号的传输和显示等三部分组成。主机产生脉冲高压供给电子围栏，探测入侵者，并能发出报警信号；电子围栏附件包括：终端拉线杆、承力杆、合金线、线线连接器、警示牌、固定件等。

电子围栏系统的采用了低频低能量的高压脉冲（5000-10000V）以及每个脉冲最大输出能量保证小于5焦耳（人体极限承受能量为48焦耳），在电子围栏系统工作时，脉冲主机每秒60次扫描电子墙的每一根导线（保证高灵敏度），每一秒钟发射一个脉冲，脉冲宽度为0.1ms(万分之一秒)，主机具有触发报警功能，在系统报警后能停止输出高压脉冲电压，不存在一直连续在触发状态下，从而保障对人体不会构成任何伤害。同时电子围栏的柔性中间过线杆和专用合金丝，不支持人体的重量，又能感知入侵者的入侵，并发出报警信号，确保系统的安全可靠。侵者一旦触及，也会因直接有触电感而离开。系统在遇到断路、短路或失电时，系统都会发出报警信号。

电子围栏须能与防盗报警系统联网使用，系统通过防盗报警系统与监控系统形成联动，当现场防区报警后，附近的监控摄像机将通过调动预置位来查看报警区域情况；在报警中心安装一套电子地图，用来直观地显示出现场报警防区的位置，从而提高防范等级，联合组成一个强大的防护网。

（1）电子围栏系统功能及特点

  - 双极反相脉冲控制技术

  - 双防区主机、输出的任一线都带高压脉冲电

  - 业界唯一可集成其他报警输入开关量电子脉冲主机

  - 业界唯一具备远程遥控扩张端口的电子脉冲主机

  - 具备五组LED图像显示（工作状态清晰明了）

  - 三组开关量输出继电器

  - 告采用高强度双层PCB板设计，具防潮、防尘、防静电工艺

  - 交流电故障后智能切换电池供电模式。（脉冲频率自动调整）

  - 超低能耗配备7AH蓄电池，可持续工作12小时

  - 配备专用的钥匙开关，专人专用，避免误操作。

  - 军工品质外观和工程学受力结构设计

（2）电子围栏主机参数

  - 脉冲主机

围栏上六根线在高压状态下都有5000V~10000V的高压脉冲电，低压状态下都有700V~1000V的高压脉冲电，让入侵者无机可乘；

能分别识别围栏短路、断路、防拆报警，便于用户处理警情；

主机内通信协议采用Modbus规约RTU 模式，可以方便地与多种组态软件相连接，其通讯驱动与Modicon Modbus_RTU 格式完全兼容；

直接配有485通讯端口，每台主机可以互相通讯，可以直接通过控制软件来实现控制；主机配有高低压转换按钮，操作极为方便；

高压模式每根线电压为5000V以上，低压模式每根线电压为700V以下；

主机可以直接使用DC12V/AC220V工作，可外接蓄电池；配有一个4.5寸液晶显示屏，能时时显示工作状态；短路、断路、防拆报警；电源；通讯连接；安全运行时间；接线柱外部连接，避免导线与主板直接连接，影响主板工作的稳定性；报警信号凤凰端子引出，可以在设备外部直接连接信号线，避免连接信号线时打开主机，误操作破坏主板上的部件；

每台主机控制防区不大于100米，能单独布、撤防；

远程高低压切换；

主机端口能接3个扩展防区（如红外），以便于其它设备同脉冲主机一起传输至总控室。

  - 主机防水箱

钢板烤漆,60*40*20CM,Φ1.0mm,与脉冲式电子围栏主机匹配,可以对主机等附属设备起到很好的防护，防护等级:IP65

  - 报警主机

是一款专为周界防范系统设计的报警主机，主机、键盘分离，中文液晶显示，通过总线可连接多种总线报警设备，有两组独立的总线输出接口，特别适用：周界防范、别墅、厂矿等；

支持8个从属键盘同步报警和显示； 可带128个防区扩展模块，扩展128个防区；主机及每个从属键盘均有报警输出；支持9个用户密码，包括1个主密码， 8个用户码；

以总线连接所有探测设备和键盘，接线方便； 主机和从属键盘均为全中文液晶显示；可通过从属键盘进行信息发布、报警；

可配接ES661A、ES662A、ES661D、ES668D等防区扩展模块；

支持64路报警指示灯输出 ；

64路联动继电器输出，联动视频监控、灯光、模拟地图、手动开锁等； 可通过主机或从属键盘所配的遥控器实现布防、留守布防、撤防等操作。

  - 单防区地址码模块

可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏；采用总线通讯方式，可与AL、ES系列主机等系统配套使用；当所连接的探测设备被非法断开时，会发出报警信息 ；体积小，4.8 x 2.0 x 1.2cm(长，宽，高)，可嵌入各种类型的探测器中；带有地址编码设置开关；带有总线通讯保护电路。

5.3  与土建工程分界面

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

5.4  现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 设备的防雷和接地

  - 概述

根据泵站所在地理位置和年雷暴日数据，依据GB15599标准，承包商必须提供一套完整有效的防感应雷的系统。

本工程要求在监控系统的电源部分、信号部分的进线和出线加装合适的浪涌保护器（SPD），并做好地网的等电位连接，以达到最佳的防雷效果。

承包商在防雷器件的选择上，应着重考虑电源浪涌保护器（SPD）在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压，并完善的保护电子设备不受损坏。同时，承包商必须对装有信道浪涌保护器的通讯线路复核其传输速率，即选择适当的浪涌保护器的通频带和网络分支上的浪涌保护器的安装数量，以保证系统网络原有的最大传输速率。另外，对于安装在户外的雷电保护装置，承包商应提供IP65的保护箱。

雷电接地系统应以合适的方法与电气接地系统相连接。所有保护隔离板和有关装置的安装应严格按照设备制造厂的要求进行。

防雷产品须经省气象主管机构备案。

  - 电源防雷系统

电源浪涌保护器（SPD）应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器：

当电源进线（三相四线380VAC、单相220VAC）从LPZOA区进入LPZ1区时，浪涌保护器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

- 雷电冲击电流Iimp：100KA（10/350μs）；

- 电压保护级别Up：≤4kV；

- Uc时断后续电流的能力If：25kArms；

- 响应时间Ta：≤100ns。

当电源进线（三相四线380VAC、单相220VAC）从LPZOB区进入LPZ1区时，浪涌保护器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

- 标称放电电流Isn：20KA（8/20μs）；

- 最大冲击电流Imax：40KA（8/20μs）；

- 电压保护级别Up：≤1.5kV；

- 响应时间Ta：≤25ns。

  - 信号防雷系统

对从LPZO区进入LPZ1区的各类现场总线、工业以太网和4－20mA，浪涌保护器（或组合）的保护参数应符合如下要求：

- 总线信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

  - 额定工作电压Un：应与系统相匹配；

  - 雷电冲击电流Iimp：5KA（10/350μs）；

  - 标称放电电流Isn：20KA（8/20μs）

  - 响应时间：≤1ns

- 模拟量（4～20mA）信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：

  - 额定工作电压Un：24VDC；

  - 雷电冲击电流Iimp：5KA（10/350μs）；

  - 标称放电电流Isn：20KA（8/20μs）

  - 响应时间：≤1ns

  - 接地

严格按国家有关标准，做好各部分接地。根据系统要求：PLC现场控制站设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地， 接地电阻<1Ω；计算机系统中央控制站应设置共同接地系统，工作接地、保护接地接至电气系统接地，接地电阻<1Ω电磁流量计工作接地设独立接地极，接地电阻<4Ω。

6.5  与土建工程分界面

- 本设备所有内容均由设备承包商安装和调试。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

6.6  现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

- 备品备件

  - 承包商推荐的备品备件清单中应有详细的说明，以便业主了解这些备品备件用于哪些具体项目上，附有清单及分项价格，计入投标总价。

  - 同时承包商应提供此后正常运行的备件清单及分项价格供业主选择，但不计入投标总价。

  - 承包商应保证备品备件长期稳定的供货。当设备生产商决定中断生产某些组件或设备时，承包商应预先告知业主，以使承包商增加这些设备的备品备件。

- 供配电设备

- 0.4kv低压开关柜【柜号：1-5p】。

  - 柜体主要性能指标及电气参数：

· 额定工作/绝缘电压：	400V/690V  AC

· 额定冲击耐压：      6kV

· 工频耐压(1min)：    2.5kV

· 额定电流：    		按设计图纸

· 主母线短时耐受电流：50KA(1S有效值)

· 主母线峰值耐受电流：105KA

· 柜体防护等级：    	IP4X

· 柜体参考尺寸：      以设计图纸要求为准

  - 柜体结构

    - 柜型：参照设计选用ABB、Schiender、SIEMENS品牌授权柜，国内授权(合资)生产或独资生产。投标时需提供产品制造商的0.4kv低压配电柜的3C认证证书，否则将作无效投标处理。

    - 投标文件中应提供详细的0.4kv系统图和带外型尺寸的柜体布置图，柜体尺寸如有变化，要求能满足配电房土建布置要求。

    - 柜体的基本柜架为全组合、栓接式结构，框架采用安装模数孔E=20mm或E=25mm的异型钢材。柜体材料采用敷铝锌板；面板材料采用宝钢产冷轧板喷塑，使其表面抗氧化耐腐蚀。

    - 整个柜体可分割成主母线室（柜顶部）、若干功能单元室（柜前部）、电缆室（柜后部）等几部分。室与室之间用钢板或高强度阻燃性工程塑料制成的功能板相互隔开。

    - 柜内主母线共五根：三相 + N + PE材质为铜质；其中水平主母线置于柜顶母线隔室内，垂直母线布置在柜体的背部；中性、接地线（PE + N）水平贯穿于柜体下部。所有水平主母线、垂直母线及出线联接排的载流量必须大于选配开关可调最大额定电流，以满足用户出线增容要求。母线槽选配密集绝缘型母线槽，并符合ZBK36002-89标准。

    - 柜体应有完整的型式试验报告，并按IEC298标准的有关规定完成抗故障电弧试验，及进行短路强度试验。

    - 柜内及柜面元器件布置合理，安全可靠。电路接插件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离：≥20mm，以保证柜内具有良好的绝缘性。建议分支母线、功能单元与出线电缆的连接处等带电部位应加带绝缘护套。

    - 柜内采用插拔式安装的断路器，插拔式机构抽拉应灵活、轻便、无卡阻、碰撞现象；机构的动、静触头的中心线应一致，触头接触应紧密。三相通断时间应符合有关标准。主、辅触头通断可靠、准确，插入深度应符合要求；机械或电气联锁装置应动作正确，闭锁或接触均应可靠。

    - 防误功能：按设计要求进线开关和联络开关间配置三锁两匙联锁及可靠的电气联锁。

  - 柜内主要元件技术要求

    - 柜内主要元器件选型原则：

- 断路器、接触器、电容器、电容补偿控制单元、双电源自动切换开关、软启动器、变频器等主要一次元件：应选用与投标低压柜同一品牌。

- 智能测控仪表等：国际知名品牌国内合资生产或原装进口产品，首选与投标低压柜同一品牌产品，需有RS232/485标准接口，支持MODBUS标准规约，满足远程数据采集要求。

- 其他元件：互感器、主令电器、指示灯应选用国际知名品牌国内合资生产或原装进口产品。

- 在投标元件明细表中必须注明产地及生产厂家。

    - 框架式断路器(ACB)的技术要求：

- 断路器额定电流：按招标人提供的设计图纸选配

- 额定开断短路电流：≥65kA

- 开关极数：为3极；

- 机械寿命：≥5000次；电气寿命：≥1000次；

- 操作机构：要求采用手动/电动机储能、机械合闸和电气合闸，操作电源：AC220V。

- 保护：进线、母联断路器具有数码式三段保护；馈线回路断路器具有二段保护。

    - 塑壳断路器(MCCB)的技术要求：

- 断路器额定电流：按招标人提供的设计图纸选配，

- 安装型式：≥400A开关和固定分隔式开关柜内的开关应选用插拔式安装；抽屉柜内的开关可选用固定式安装。

- 额定开断短路电流：≥65kA

- 开关极数：3极；

- 保护：Iu≤160A开关选用热磁脱扣器，Iu≥160A开关选用采用电子脱扣器；Iu≥160A要求提供相应的开关状态监控的辅助干接点。

- 机械寿命：≥5000次；电气寿命：≥1000次；

- 操作机构：≥400A开关要求采用手动/电动机储能、机械合闸和电气合闸，操作电源：AC220V。

    - 电容器自动补偿柜主要技术要求：

- 每段母线的电容器应集中安装在一个配电柜内，功率因数补偿到0.9，电容器容量以设计为准，电容器根据功率因数考核和负荷实际情况进行自动投切。

- 干式电容器应具有自愈性能，选用国际知名品牌，国内合资生产或原装进口产品。

- 电容器应具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标，同时应与配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件。

- 电容器被永久击穿时仅故障元件退出运行，其他元件仍可正常运行。内装放电电阻，在1分钟内端子间的电压降到50V以下。

- 电容器投切步进应与设计相同，补偿柜应具有手动/自动功能。分组切投时，不应产生谐振。

- 电容补偿控制单元具有通信功能。

- 柜内安装的功率因数自动控制仪和电容器组、刀熔开关、接触器、热继电器、避雷器建议均选用与断路器同一品牌的国际知名品牌产品。

  - 型式试验项目及要求：卖方应按下述规定进行试验。

    - 型式试验

- 开关柜应按国家标准有关规定进行型式试验。

- 开关柜内主要元件应按各自的国家标准有关规定进行型式试验。

- 卖方应提供近五年内的有关型式的试验报告，以证明所供应的开关柜及其元件满足本技术规范和有关国家标准的规定。

    - 出厂试验:开关柜出厂试验至少应包括下列项目：

- 主回路的工频耐压试验；

- 辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

- 局部放电测量；

- 主回路电阻测量（卖方需提供合格的数据范围）；

- 机械特性参数测量（卖方需提供合格的数据范围）；

- 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；

- 仪表元件校验及接线正确性检定；

- 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

现场验收试验:现场交接试验在安装完毕后，按“电气设备交接试验标准”由买方进行，现场交接试验所测结果，应符合工厂规定的技术规范或买方规定的数据。

- 动力配电柜（箱）

简要说明

动力配电柜（箱）作为现场配电使用，采用施耐德、西门子、ABB同档次或以上品牌。

柜体结构

采用前检修前开门的结构形式。配电柜（高度≥1500mm）应落地可靠墙安装，配电箱（高度〈1500mm）应采用挂墙或支架明装或嵌墙暗装。

配电柜（箱）应按IEC439-1或GB7251标准设计，额定短时耐受电流（1秒）不小于40KA。

配电柜（箱）能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

污水收集泵站腐蚀严重，所有动力配电柜（箱）必须采用SS304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.0mm，箱（柜）体表面采用酸洗钝化并静电粉喷。户外及潮湿的户内场所箱体防护等级IP65，干燥的户内场所箱体防护等级IP41。

所有箱体高度不大于2200mm，厚度不大于600mm。所有动力配电柜（箱）的箱体要求外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。

柜内主要设备

柜内元器件应采用施耐德、西门子、ABB同档次或以上品牌产品，并与箱体一致。

动力配电柜（箱）内其他主要设备技术要求如下：

塑壳断路器

额定极限短路分断能力（KA）：  ≥40 KA

额定运行短路分断能力（KA）：≥40KA

机械使用寿命  操作次数：    ≥10000次

电气使用寿命  操作次数：    ≥5000次

微型断路器

微型断路器应与塑壳断路器采用同品牌产品。

微型断路器应符合IEC60898以及GB10963标准要求。

微型断路器应满足以下技术要求：

额定工作电压：230/440VAC

额定分断能力：普通微断的分断能力6.5KA，10KA两种规格可选，高分断能力的微断分断能力36KA，50KA两种规格可选。

级数：1P，1P+N，2~4P可选

脱扣曲线：C型或D型可选

快速闭合使相线接通间隙时间小于2ms

脱扣速度快，跳闸时间小于5ms

机械寿命：20000次

具有隔离功能。

浪涌保护器

动力配电柜（箱）电源进线处应按规范装设浪涌保护器，并应与变电所低压开关柜内主要设备采用同品牌同系列产品。

安装支架

动力配电柜应配套供应槽钢基础，动力配电箱应按实际施工安装方式按需配套供应SS304不锈钢安装支架，基础、支架应包括在主体设备的报价内。

- 电源检修箱

所有检修电源箱与动力配电箱为同一生产厂家的同一品牌系列产品。箱体外形、色彩要求统一协调，并须征得业主许可。箱体应由玻璃纤维加强的聚碳酸脂制成。格栅等潮湿的室内场所要求防护等级达到IP65，变配电间等干燥的室内场所要求防护等级达到IP41。箱体应阻燃，全绝缘，防腐蚀，耐老化，抗冲击。箱体采用模数化组合。

- 电缆（线）接线盒

当供电电缆截面与机械设备配套电控箱（柜）进线接线端子不匹配而不能直接连接时，承包商有责任提供电缆接线盒。接线盒的数量由承包商根据所供设备的实际情况加以配置，费用应包含在电缆的报价内。

接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排（或接线端子），接线排或接线端子应能满足在额定和故障状态下电气强度要求，并应满足电气安全净距要求。

所有接线盒要求采购同一生产厂家的同一品牌系列产品。箱体外形、色彩要求全厂统一协调，并须征得业主许可。

- 电缆

承包商投标时电缆部分价格一次性包干，今后不做调整。

采用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，户外直接埋地敷设的采用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标（GB）以及国际标准（IEC）的要求。

控制电缆的线芯应留有20%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。

电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

阻燃电线电缆应符合国家标准GB／T18380.3的要求；耐火电线电缆应符合国家标准GB／T12666.6的要求

从电缆出厂日期至现场施工安装日期不应超过12个月。

- 电缆防水防火密封装置

本工程电缆进出构筑物电缆沟处必须采用电缆防水防火密封装置，密封件由金属框架、数个密封模块和一个压紧装置组成，具体做法：先将金属框架通过土建承包商预埋在构筑物的墙面上，并将电缆穿过金属框架，然后根据电缆的不同直径剥离模块芯层，使之与电缆外径相配，再将模块装入框架内夹住电缆，再将压紧装置插入并紧固后即可形成防水侵入的密封。在土建施工阶段应及时将电缆封堵装置的金属框架预埋入墙体内，金属框架应与墙体内的钢筋点焊，确保金属框架准确定位。

- 与土建工程分界面

- 路灯、室内照明、建筑物防雷接地属土建工程。

- 从外线到低压柜进线柜的电缆、低压出线开始到下一级配电箱的电缆、低压配电柜（含浪涌保护器、接地电缆）、控制柜均由设备承包商安装和调试。

- 二次灌浆属本设备安装工程的范围。

- 承包商应提供随机附件现场检验和调试

- 现场检验和调试

- 设备安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。

- 带负荷连续运转，检测其是否符合设计要求。

    - 对投标人的一般要求

- 投标报价

  - 投标价格采用方式： 固定综合单价 。投标人的中标综合单价在合同执行期间固定不变，中标单位不得以任何理由予以变更，除非招标人提出的设计变更。承包商包工、包料、包检测（法规规定应由发包人完成的除外）、包质量、包安全防护、包文明施工、包工期、包验收。

  - 投标报价必须包括设备费、材料费（含预留预埋件）、安装费、调试费、税金（含设备的关税、增值税等）、运输及运输保险费、卸装费、水电费、仓储费、质保期内维修保护费、专用工具及备品备件费、售后服务费、培训费、验收费、总包服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等各项全部费用。

  - 总包服务费按合同总价的1%计取。（注：如不需要向土建总包支付该费用的，结算时扣回；在报价中未明确该费用金额的，按合同额1%扣回）

  - 但凡涉及到与土建总包单位间需要额外支出的其他费用，也请投标人自行考虑并计入报价。

  - 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款中所标明的，还应包括任何虽未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

  - 施工用水、用电已经接至施工现场，水、电费用包含在投标总价中，承包人按实际发生费用支付给业主单位。如工程中因特殊原因需采用临时或应急水、电，该项配备发生的费用由投标人在报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

  - 施工期间承包人应根据当地实际情况充分考虑降排水、防汛、防台及其他气候风险因素，制定措施方案；因此发生的相关费用，由投标人在投标报价中充分考虑，今后合同价格不因此调整。

- 设备的交货要求

自签订合同并接到招标人开始供货书面通知后60天内完成所有设备的供货，70天内完成工艺电气设备安装，80天内完成自控设备安装，85天内完成完成系统调试，90天内完成工程竣工验收。

  - 交货地点：招标人指定地点，并负责卸货到位。

  - 所有材料及设备应是全新的和先进的，设备供应商应按技术规范要求提供设备使发包人满意，此设备应易于检验、清洗、润滑及维修。

  - 承包商应该与发包人、土建工程承包商就土建工程的进度进行协作。承包商还应该与设备生产制造厂家联系安排设备的运送时间以使设备达到现场后能予以尽快的安装而尽可能地减少在现场的存放时间。

- 设备的检验、试验

  - 所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

  - 设备的检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合标书有关要求。承包人在出厂前的性能试验应邀请发包人参加，试验结束后应尽快提交试验报告书（一式三份）。

  - 主要部件和电气部件及设备总体的检验都应在工厂内完成。承包人须提供由发包方工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。

  - 制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

  - 厂内检验合格后承包人应通知发包人到制造厂进行检查，发包人将选定3种设备，选派3名代表和技术人员到设备制造厂，对厂内检验和试验进行见证；所有产品检验、检查、验证而发生的发包方有关人员的食宿、往返机票、当地交通、翻译、保险等所有费用均应由承包人承担，并且承包人应协助办理期间相关手续。但发包人的此种检验和检查并不能解除承包人对设备质量所应承担的责任。该项费用由投标人在报价时考虑。

  - 当设备试验时，承包人应至少在试验前7天以正式的书面形式通知发包人：何种试验将在何时何地进行。经发包人认可后，若发包人不能在指定的时间赶赴现场，承包人将进行试验并被视为发包人在场进行，同时必须及时将试验报告副本送达发包人。若发包人需要，承包人应解释所有的试验事项，直至发包人满意。若设备在试验中未通过，二次试验费用将由承包人承担。

- 设备的防护、包装及运输：

  - 设备的防护及油漆：设备内、外表面应洁净。投标方在投标时须提供所供设备的具体防护措施供发包人认可，并对此工作负责。油漆颜色在供货合同中明确，油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

  - 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

  - 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

  - 随机的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

  - 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于发包人所有。

  - 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。

  - 承包人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

  - 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

- 到货验收：

  - 货到发包方所在地后，由承发包双方共同验货。若发现任何损坏及质量问题，承包人应负责更换设备（零部件），并妥善处理直至买方满意。此工作所发生费用应由承包人自行承担。承发包双方以实际到货的数量、品名进行当场签字确认。该项验收并不能免除承包人对设备质量应负的责任。

  - 验收标准为国家现行的相关机电设备质量标准。

  - 到货验收前设备的存储及保管责任由承包人负责。

- 安装

  - 承包人应在不迟于安装工作开始前20个日历日内，向发包人递交各项设备的安装使用说明书及建议安装时间进度计划，安装进度应与土建进度协调。

  - 承包人应对其提供的设备进行安装(包括设备就位)，同时对安装工作的正确性负责，并负责设备的调试和试运行，以及对保修期内设备质量及正常运行负责。设备就位时，土建承包商在现场范围内可提供一定的协助。

  - 承包人在设备安装、调试期间，必须有现场负责人员，负责安装、调试全过程的工作，该负责人员必须有安装和调试同类设备3年以上工作经验。发包人有权更换业主认为不合格的安装负责人员。

  - 具备安装条件。

  - 在设备安装前，安装人员对设备安装处的土建基础尺寸进行检查，由于承包人变动安装条件引起的费用应由承包人负担。

- 调试及试运行

  - 安装单位在完成设备安装工作后，经技术检验合格，并由业主验收，承包人应派遣有丰富实践经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，承包人应全权负责消除差错直到发包人满意，并应按合同条款中规定执行。

  - 在完成单机调试工作后，承包人应准备参加工程设备的带载联动调试。联动调试工作由发包人、监理工程师、设计部门联合完成，承包人应参加并协助联动调试工作。带载联动调试的周期为至少15个日历天，在联动调试运行期间，应进行运行性能和技术参数检测。

  - 联动调试合格后书面申报进行试运行，在发包人批准后才可进入试运行。在试运行阶段，承包人必须做好运行记录，在竣工验收交付使用时交给业主。

  - 成套设备联动调试验收合格前发生的所有费用均由承包人承担，包括联合调试时所需有关仪表、器械、材料等；试运行开始后发生的运行费用由发包人承担。

- 验收合格条件：

  - 运行结果符合合同要求。

  - 在进行测试、试运行及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到发包人的认可。

  - 所有合同中规定的货物和资料都已提交。

  - 设备在交由发包人使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书。

  - 整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

- 检修备件及专用工具的提供：

  - 须提供足够的常用检修备件及专用工具，这些备件及工具不能在安装时使用。

  - 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修备件一并提供。

  - 所有检验设备使用的交流电应为50Hz、220V单相三线，并能在±10%的压差下正常运行。

  - 设备调试后，工具及相应工具箱须提交业主。

- 备件供应：

  - 承包人须提供足量的随机备品备件，并计入投标总价，以满足成套设备在质量保证期内稳定安全运行的需要。

  - 投标人在投标时应提供推荐的正常使用3年所需的易损件清单（易损件价格5年内保持不变），以供业主方选购，该项费用不包含在投标总价中。

  - 承包人确保有足够的原厂备件、附件和易损件满足设备正常运行需要。投标人在投标时应提供有关设备国内技术/售后服务中心的地址、联系人、联系方式等。

- 售后服务：

  - 本次招标的成套设备的质量保证期为：自成套设备联合调试合格之日起至少12个月。在产品质量保证期内，承包人应对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负全责。如在质保期内设备发生故障，经排除恢复正常运后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非发包人自动放弃延长质保期）。

  - 在质保期内的工作应包括每月一次定期对所有机组系统常规检查、调整等。

  - 承包人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，承包人需一式两份报告给业主，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

  - 维修点须设在温州市附近，维修点需提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，它需提供 24小时 服务，而且维修人员需在接到维修电话后 4小时内 响应， 24小时内 赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

  - 在质量保证期满前最后一个月内，承包人工程师和发包人代表将对设备进行一次测试、保养，任何故障须由承包人自费解决并取得业主的认可，同时本次招标的成套设备的质量保证期将自动延长一年。

  - 在工地的建设活动中，卖方有责任与总包商、招标人、监理单位、土建单位、安装单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料文件等工作。

  - 承包人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他供应商或总包商召开的联络会，并接受土建总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 技术培训

  - 承包人应选派合格工程师在现场对发包方的工作人员进行不少于15日历天的培训，培训内容包括设备的基本原理、操作及维修保养知识等，并负责培训到发包方工作人员完全胜任为止，所发生的费用（包括培训教材及资料等的费用）包含在投标总价中。

  - 培训方式包括讲课、操作示范、参观和其他必须的指导，以保证发包方的工作人员能对整个设备的操作、检修和维护保养知识有全面和系统的了解。

  - 投标人在投标时应提供技术培训计划，内容包括时间、地点、师资情况、培训内容、培训对象等。

  - 培训开始前10个日历天，承包人应提供培训大纲和有关资料供发包人审核。培训时所需的培训教材及资料均由承包人提供。

- 资料的提供：

  - 文件及资料提供的总体要求：

- 承包人提供的所有正式文件，包括图纸、技术文件及标准等一式陆份以上，或合同规定的某一数量。均应提供中文版本，使用IS制（国际单位制）。

- 合同号、图纸号、文件号应标在所有提交的图纸和技术文件上，并附有承包人标记的检验标志，任一设备的项目的图纸应标明制造商名称。

- 提交的图纸及文件应清楚、完整，并与上述二项中要求一致，否则，发包人将有权拒绝。

- 发包人将不认可与合同要求不一致的图纸及技术文件。

  - 投标过程中文件及资料的提供：

- 设备的制造许可证、设备制造商资格证明、及招标文件规定的所供产品的鉴定证书等。

- 投标人须提供所供设备的详细成套供货清单。

- 设备的具体结构图（包括机电设备总图、加工图、机电设备施工图等）及产品样本、说明书、选型手册等。

- 设备在设计、制造、检验、试验方面的主要标准。

- 设备的主要性能参数及性能曲线图表。

- 列出按照制造工序要求的设备制造期、试验期及交货期。

- 随机维修专用工具及备品备件表。

- 制造商厂名及主要配套设备的生产地名表。

- 对所供产品提供安装、调试及详细的售后服务条款和承诺（包括保养和维护）。

- 投标人认为可能需要的其他文件。

  - 合同签订后文件及资料的提供：

- 承包人须在合同规定的时间内提交一份符合合同内容要求的所有资料供买方认可应该包括工作完成计划书、图纸、技术说明书等。

- 其他承包人认为可能需要的文件。

- 上面所提到的资料应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。其他资料的提交请参照有关章节。

  - 设备交付后文件及资料的提供：

- 承包人须在设备交付后按合同规定和设备出厂规定提交所有资料外，承包人还应负责提供至少四份完整的操作、维护使用手册，此手册应为中、英文两种版本，以中文版为准，须良好印刷及包装。

- 操作手册应有总体安装及各种操作程序,包括：设备的工作原理、安装、试验、运行前的前期检查、运行、维护、拆卸、修理和从启动到关机的整个程序等，其内容须完整、清晰、易于理解。

- 维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如，润滑、检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应指明主要装配空间、元件及部件的外部极限、常规调整、特殊工具的使用、发生故障的常见位置、故障诊断、故障解决方法等，以使维修人员能保证设备处于良好的运行状态中。

- 手册的章节应按照设备的型号、尺寸及工作系统分开，每一本手册应写明结构及操作过程，并列出按照制造商产品的零部件订货表。电气及控制设备说明应有详细的实际操作过程，手册中还需列明故障的排除方法（故障现象、故障外观及解决办法）。

- 其他

  - 在工地的建设活动中，承包人有责任与监理单位、土建单位及其它承包商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

  - 承包人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

  - 承包人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

  - 在安装期间，承包人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

  - 承包人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸。

  - 由于工程进度和正式使用的不同需求，承包人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据发包人需要，得到认可再投入运行。

第四部分  合同主要条款

货物采购合同

甲方：                                                            （以下简称买方）

乙方：                                                            （以下简称卖方）

为了保护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、瑞安市关于国资采购的办法，经双方友好协商（或公开招投标程序），对                      供货事宜进行讨论，达成一致意见，具体内容如下：

1.货物基本情况

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 数量 |  | 单位 | 综合单价（含税） | 合价（含税） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物总价： |  |  |  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费(含卸货、二次运输) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试费(含包括：设备的测试、就位装配、调试、验收及配合费等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(应与投标函中投标总价相一致) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.1本合同总价为采购货物的供货总价，包括设计费、材料费、加工制作费、备品备件费、现场服务费、运杂费、装卸费、运输保险费、售后服务费、所涉一切风险、所涉一切税金等的全部费用，实行固定综合单价承包。

- 1.2本合同所涉税金中的增值税税率为       %，需提供增值税专用发票。其它税金均按实由卖方缴纳。

- 2. 合同交货期、交货方式、地点

- 2.1中标通知书发出后5天内，卖方向买方支付合同（中标）金额10%的履约保证金，如果没有支付，取消中标资格没收投标保证金，并赔偿买方损失。中标通知书发出后10天内签订合同。

2.2自签订合同并接到招标人开始供货书面通知后60天内完成所有设备的供货，70天内完成工艺电气设备安装，80天内完成自控设备安装，85天内完成完成系统调试，90天内完成工程竣工验收。

- 2.3交货方式、地点：由卖方负责运至买方指定地点内。

- 2.4合同有效期：                         。

- 3.合同金额

- 3.1本合同的总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

- 3.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

- 4.付款方式

- 4.1合同签订后，买方向卖方支付合同金额10%的预付款。

- 4.2每批次货物移交验收后15天内，买方支付本批次提供的全部货物价款的55%。

- 4.3设备调试完成通过预验收合格后，买方支付至通过预验收部分货物价款的85%。

- 4.4设备通过验收合格，结算办理审计完成后，买方支付至结算价款的95%。

- 4.5质保期满后付清余款。

- 4.6若工程量发生增减，经双方认可后，按实际调整，根据原中标单价计算供货总价。

- 5. 货物的质量、技术标准

- 5.1合同货物的质量、技术标准如在招投标文件中有说明的，按说明执行，如招标文件和投标文件说明不一致的，按招标文件执行。无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁布的最新的国家或专业(部)标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

- 6. 知识产权

- 6.1卖方对一切可能的侵权指控负责。

- 7. 货物包装、运输、装卸和保险

- 7.1为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或专业(部)标准规定。由于包装不善导致货物短缺或损坏，由卖方承担一切责任。

- 7.2货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输、卸车过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

- 7.3卖方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，          天内给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

- 7.4卖方在货物发运前2天将准备发运的货物名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车(卸车由卖方负责)、贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。包装箱具体要求如下：

- 7.4.1卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：（1）收货人（2）产品名称（3）合同号（4）品目号和箱号（5）到达站或到货地点（6）外形尺寸（长×宽×高），以cm计（7）毛重、净重（kg）。

- 7.4.2卖方应根据货物特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

- 7.4.3每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 8. 质量保证及售后服务

- 8.1货物的质量保证期为：至货物安装完成，经调试、试运行合格，经合同双方签署验收纪要后      月。在货物质量保证期之内，卖方对由于货物设计、工艺、货物、配套件的缺陷而造成的任何货物质量问题或故障负责。如在质保期内货物发生故障，经排除恢复正常运行后，其质量保证期应从恢复正常运行之日起重新计算（除非买方自动放弃延长质保期）。

- 8.2卖方保证所提供的货物是全新的。未使用过的。所采用的货物、零部件及配件均符合招投标文件中的相关规定。

- 8.3卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的货物。

- 8.4未经买方书面同意，卖方不得将合同货物的制造工作转包给第三方，在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。

- 8.5卖方在投标文件中说明外购零部件须向指定生产厂采购，不得二次扩散。虽然卖方在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。所有外购材料应严格选用经实践证明质量优良可靠的采购，确保货物长期无故障稳定运行。

- 8.6卖方保证所提供的货物在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

- 8.7卖方在质保期内的工作应包括对系统的常规检查、调整等。质保期内卖方须自行付费负责修理和更换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，卖方需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行时间。卖方提供足够的备件以适应本工程维修需求，以处理所有的维修服务，卖方提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后2小时内响应，24小时内赶到现场，并提出维修结论或重新开机，并提供不间断的服务直到结束。

- 8.8在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表将对货物进行再一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

- 8.9质保期外由于使用不当或其它原因导致的货物损坏，卖方接到通知后，2小时内予以响应并在24小时内赶到现场解决问题，如需要卖方提供零部件，只酌情收取成本费用。

- 9. 货物检验和技术服务

- 9.1买方认为如有必要在货物制造过程中派人到生产厂进行监制，或在货物发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

- 9.2货物到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按到货范围清单验收，若有短缺或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格货物，买方保留向卖方索赔的权利。

- 9.3货物的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方货物质量问题及其它问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

- 9.4卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责安装指导、调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，在质量保证期内，一旦发生故障（或质保期满后买方无法自行排除时），在接到买方通知后，卖方应按响应时间规定派人前往买方处处理并及时提供备品、备件，否则买方有权扣除质量保证金或拒绝今后采购业务申请。

- 9.5买方会在供货过程中开展不少于2次的中期检验，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿买方所有损失。

- 10. 技术文件和资料

- 10.1提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量

- 10.2如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

- 10.3技术资料一般包括：货物、材料的数量、型号、规格，货物生产厂家的产品检测证书，出厂检验报告，合格证书，产品说明书等有关资料。货物、材料开箱后的全部随机资料所有权归买方所有。开箱验收后由买方保管。

- 11. 合同变更

- 11.1买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

- 11.2除非买方对货物的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

- 11.3买方因设计施工变更货物的型号规格及数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

- 12. 违约责任

- 12.1货物质量责任

- 12.1.1在货物质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、货物试运转过程中发现的货物质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至货物符合质量要求。卖方承担修理、调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

- 12.1.2由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

- 12.1.3伴随服务缺陷视作货物质量缺陷和逾期交货。

- 12.2工期逾期责任：自签订合同并接到招标人开始供货书面通知后60天内完成所有设备的供货，未能按期完成供货的，按逾期交货部分总价计算向买方赔偿违约金，每逾期1天，赔偿2‰，但整机中的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算罚金。违约金上限为逾期交货额的30%。70天内完成工艺电气设备安装， 80天内完成自控设备安装，没有完成安装的，每天扣罚500元。85天内完成完成系统调试，90天内完成工程竣工验收，没有完成竣工验收的，每天扣罚500元。

- 12.3卖方不能交货或买方中途退货责任：

- 卖方不能交货，应向买方偿付违约金，违约金按不能交货部分货款的30％计算。买方中途退货，应向卖方偿付违约金，违约金按退货款总值的10%支付违约金。

- 12.4服务逾期责任：

- 12.4.1卖方应提供24小时保障服务，在质量保证期内接到买方通知后，2小时内予以响应并在24小时内派人赴现场处理货物质量问题。每逾期12小时，买方有权扣除履约保证金1%的违约金，以此类推，扣完为止。

- 12.5违约终止合同：卖方如存在如下违约情况时，买方有权提出终止全部或部分合同。

- 12.5.1卖方未能在合同规定期限内交付全部或部分货物。卖方未能履行合同规定的其他义务。在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

- 12.5.2卖方应继续执行合同中未中止部分。

- 12.5.3在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方按第12条规定对已交货部分货物应负的货物质量责任。

- 12.6人员不到位违约责任：

- 现场的项目技术负责人        、项目负责人        、安全负责人        等人员一个月须到位22天及以上。到位情况不足22天的，现场项目技术负责人、项目负责人、安全负责人缺1天扣2000元。累计扣除金额最高为合同金额的3%。临时外出需向买方负责人请假，未请假外出视为不到位。

- 13. 合同纠纷解决方式

- 13.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向瑞安市人民法院起诉。

- 13.2诉讼费用除裁决机构另有裁决外，由败诉方承担。

- 13.3在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续执行。

- 14. 适用法律

- 14.1本合同按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省、温州市、瑞安市政府的规定进行解释。

- 15. 合同生效及其他

- 15.1合同应在双方签字盖公章后生效，招、投标文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，解释顺序按时间逆序优先执行。

- 15.2本合同共6份，买方执4份，卖方执2份，同等生效。

- 16. 双方约定的其它事宜                                                       。

买方（盖章） ：                           卖方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：           法定代表人或授权委托人（签字）：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

签约日期：                                签约日期：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

第五部分  投标文件格式

格式1                                投  标  函

（招标人）

（招标代理公司）     ：

（投标人全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  （招标项目名称）（括号内填招标编号）   招标的有关活动，进行投标。为此：

      - 提供投标须知规定的全部投标书：投标书正本壹份，副本伍份。

      - 投标项目的总投标报价为（大写）：                          元人民币；

投标承诺总工期为：自签订合同并接到招标人开始供货书面通知后   天内完成所有设备的供货，7    天内完成工艺电气设备安装，  天内完成自控设备安装，   天内完成完成系统调试，    天内完成工程竣工验收。质量目标：             。

项目负责人：                 。

      - 保证遵守招标文件中的有关规定。

      - 保证严格执行买、卖双方所签的经济合同，并承担全部规定的责任义务。

      - 投标人已详细审核全部招标文件，包括招标补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

      - 愿意提供按招标人可能要求的与其投标有关的任何数据、情况和技术资料，完全理解招标人不一定授标给最低价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

      - 本投标自开标之日起        工作日内有效。

      - 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式2                    投标报价表

招标编号：                                                         （价格单位：元人民币）

| 项目 | 设备名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 数量 | 单价 （含税） | 合价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备合价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费(含卸货、二次运输) |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装、调试费(含包括：设备的测试、就位装配、调试、验收及配合费等) |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价(应与投标函中投标总价相一致) |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、此表的合计总价应与格式1“投标函”投标总价相一致。

2、填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

3、投标报价中，如有遗漏均视同包含在其它项目中。

4、投标人如认为需要可在“其他相关费用”栏中自行列支细项。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式3-1             法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年        月         日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

格式3-2                        法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在200   年  月  日 至200    年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                    工程的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

| 代理人姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联 系 电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 （注：新版身份证应双面复印） |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

格式4                   设备供货范围详细清单

招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、详细配置说明一栏中需提供设备每一可拆卸部件的规格、型号、名称、性能描述等。

2、表中的设备名称按招标文件第四部分中“招标内容”填写。

格式5                  随机附件、备品备件及专用工具一览表

招标编号：

| 设备名称及编号 | 随机附件、备品备件及专用工具名称 | 产地品牌 | 数量 | 单价 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为随设备所带的附件、备品备件及专用工具，本表中所列设备价格需计入投标总价。

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3、设备验收时，实到的随机附件、备品备件及专用工具应与此一览表一一对应。

格式6                         供业主选购的易损件一览表

招标编号：

| 设备名称及编号 | 易损件名称 | 产地品牌 | 数量 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表填报投标人推荐的成套设备正常使用3年所需的易损件清单，5年内保持价格不变。

2、本表中所列价格不计入投标总价，仅供业主选购时用。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

格式7                        投标设备技术响应

说明：以下为要求投标人说明的内容，包括但并不限于以下内容，招标文件要求及投标人认为需要说明的其他内容也应说明。

（参照下述要求说明）

（各部件的型号、性能参数、所用材质、防腐处理等均需作详细说明）

- 设备总描述

型号、规格、组成、功能、性能参数、配套功率、总重、寿命、保质期、特点、

专利设计、适用标准。

- 供货范围

报价范围外的可选件应另表说明。

- 主要部件、附件性能

型号、规格、性能参数、材质、厚度、重量、工艺、配套功率、产地。

- 机电设备的启动及控制说明

- 防腐、涂装、包装

- 安装、调试、培训、技术服务说明

格式8                              技术（或商务）偏离表

（商务和技术须分别填写）

招标编号：

| 序号 | 招标文件重述 | 投标人偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

格式9               投标人2012年以来同类项目业绩一览表

| 项目名称 | 规模 | 工程起止日期 | 合同主要内容 | 合同金额 （万元） | 项目负责人 | 工程地址与建设单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人自2012年1月1日以来，类似净水厂、污水处理厂、污水泵站的设备成套及安装项目【注：需提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明）原件，原件应能体现技术经济指标。没有提供原件或无法体现技术经济指标的均不得分。BOT项目业绩不符合本项目的业绩要求】。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式10                  项目服务人员一览表

招标编号：

| 姓 名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 年限 | 现任职务 和职称 | 安排上岗起止时间 | 类似工程经历业绩介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、现场的项目技术负责人、项目负责人、安全负责人等一个月须到位22天及以上。到位情况不足22天的，现场项目技术负责人、项目负责人、安全负责人缺1天扣2000元。累计扣除金额最高为合同金额的3%。

2、应提供相应资质证书复印件；

格式11

资格后审申请书部分

- （一）有关资料

- “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。（联合体双方均需提供）

- 其它需要提供的资料。

- （二）资格后审须知及需提供的表格

  - 资格后审须知

    - 投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行调查和澄清。

    - 资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，投标人的资质、信誉能力、要求三个方面，以及招标文件中的资格条件将作为资格审查通过的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不再进行后续评审。

    - 投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写，并案要求装订成册。

  - 资格后审资料表格式

    - 基本情况表（表1）

    - 强制性资格条件—企业资质要求表（表2）

    - 联合体协议书（表3）

工程

资格后审申请表（封面）

申请人：                         （盖章）

法定代表人:                    (签字或盖章)

年   月    日

工程

资格后审申请表声明书

申请人名称

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人： 法定代表人 （盖章） 或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

注：如是授权的代理人签字或盖章，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的授权书。

表1  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2   强制性资格条件—企业资格要求表

| 序号 | 企业资格要求表 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求：①在中华人民共和国国内注册的能提供投标产品的制造商或代理商。如为代理商参加投标，需出具投标产品制造商针对本项目的授权书。②建市[2014]159号资质标准中的[施工总承包机电工程三级](含)以上或[专业承包建筑机电安装工程三级](含)以上或[专业承包电子与智能化工程二级](含)以上。 |  |  |
| 2 | 项目负责人资格要求：机电工程二级及以上注册建造师。 |  |  |
| 3 | 提供主要产品制造商授权书原件（不必唯一授权），含水泵、回转式固液分离机（含螺旋输送压榨一体机）、柴油发电机组、除臭设备、低压柜等。 |  |  |
| 4 | 提供主要产品制造商的生产许可证复印件，含水泵、回转式固液分离机（含螺旋输送压榨一体机）、柴油发电机组、除臭设备、低压柜等。 |  |  |
| 5 | 没有不良行为纪录和没有被建设行政主管部门限制参加投标活动 |  |  |

注：

- 如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。

- 提供的证明材料须能反映强制性资格条件中要求反映的内容。

- 相应的材料须复印齐全，清晰、不得缺页，序号1-3的内容必须提供原件核对，否则证明无效，按无效投标处理。

- 被授权人产品授权书需明确的内容：授权人（制造商或中国总经销（代理）商），被授权人（投标人），授权项目，授权产品内容，授权的权限，授权期限等。否则授权无效，按无效投标处理。

投标人：               （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：            （签字或盖章）

日期：       年   月    日

### 表3

### 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加

（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、签署、递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                       （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

成员一名称：                       （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

成员二名称：                       （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

……

## 年   月   日

## 第六部分  评标、决标办法

- （一）总则

根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- （二）评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（评标专家组）负责，评标委员会成员为5人及以上单数，其中三分之二以上的成员为技术、经济类专家。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。由有关监督部门监督整个开标、评标和决标全过程。

- （三）开、评标程序及办法

- 开标程序：

  - 本次开标先开启投标人的资格后审申请书及资信技术标，交由评标委员会评审。资格后审未通过的投标人的资信技术标不再进行评审。

  - 在资格后审及资信技术标评审完毕后，当众开启全部投标人的商务标，商务标开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。招标人将当众宣读投标人名称、投标报价，以及招标人认为合适的其它内容。资格后审或资信技术标未通过的投标人的商务标不再进行评审。

  - 在监督机构代表的监督下，对开标过程的有关内容进行记录，并由投标人代表签字确认，存档备查。

- 投标人的资信技术标部分得分小于24分（不含24分），则该投标人作为不合格投标人，不再进入商务标的评审。

- 对资格后审通过且资信技术标合格的单位中依据资信技术标得分从高到低选取补足5家投标人的商务标进行评审，另外资格后审通过且资信技术标得分≥32分的投标人也参加商务标评审。

- 评标委员会经综合评分后，评标委员会将根据投标人的综合得分(资信技术标和商务标分开打分，最后两部分得分相加)从高到低确定排名顺序(得分相同时，以报价低者优先；报价也相同时，则由投标人推选的代表抽签决定排列顺序)，并向招标人推荐排名第一的投标人为第一中标候选人。若经评审有效标数量＜3家时，且经评审评标委员会认为仍具有竞争效果时，评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐一名中标候选人。

- （四）评标细则

评标委员会成员对各投标文件充分审核、评议后，由评标委员会人员按评分细则，进行评判，独立打分。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。投标人的综合评分为资信技术标部分评分和商务标部分评分的总和。

在评审时，当评标委员会对某些关键性的条文认定存在不同意见时，在评标委员会范围内按少数服从多数的原则认定。

- 投标人资信、技术标部分的评定【合计0～40.0分】

资信技术标部分评分由评标委员会成员按综合评分细则各自评分（保留一位小数）。

投标人资信技术标部分的最终得分为评标专家组成员的有效评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（计算评分值时保留二位小数，第三位四舍五入）。

（注：同类指标以所得最高分为准，不重复计分。）

| 序号 | 评审内容 |  | 分值范围(分) | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的注册资本、资质等级、获得荣誉、是否省级或国家级高新技术企业等。 | 6 | 以政府部门文件为准。横向比较，综合打分：优秀5.4~6分，良好4.8~5.4分，合格3.6~4.8分，不合格0~3.6分。 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人自2012年1月1日以来，类似净水厂、污水处理厂、污水泵站的设备成套及安装项目 | 4 | 每个150万元及以上项目业绩得1分，每个100万元及以上项目业绩的0.5分。 需提供（中标通知书或合同）和（竣工验收报告或用户使用证明）原件，原件应能体现技术经济指标。没有提供原件或无法体现技术经济指标的均不得分。BOT项目业绩不符合本项目的业绩要求。 |
| 3 | 投标人提供投标产品品牌和配置选型的符合性、先进性 | 自控系统-深化设计方案 | 3 | 横向比较，综合打分：优秀2.7~3分，良好2.4~2.7分，合格1.8~2.4分，不合格0~1.8分。 |
|  |  | 自控系统-PLC | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 自控系统-仪表 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 自控系统-监控、安防 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 电气系统-低压柜、控制柜 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 电气系统-发电机 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 工艺系统-泵类 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 工艺系统-阀类、闸类 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 工艺系统-格栅机、输送机 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  |  | 工艺系统-除臭设备 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
| 4 | 投标人技术力量 | 施工组织设计 | 3 | 建议不超过30页。横向比较，综合打分：优秀2.7~3分，良好2.4~2.7分，合格1.8~2.4分，不合格0~1.8分。 |
| 5 | 投标人服务承诺 | 技术服务内容、技术培训内容、售后服务承诺、故障响应时间、质保期承诺、质保期外服务承诺等 | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。。 |
| 6 | 随机附件及备品备件、专用工具 | 随机附件、备品备件、专用工具的满足性，合理性；易损件是否满足，价格是否合理。 | 2 | 以招标文件要求提供的为基础，横向比较。综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
| 7 | 标书的完整性、系统性、易查性 |  | 2 | 横向比较，综合打分：优秀1.8~2分，良好1.6~1.8分，合格1.2~1.6分，不合格0~1.2分。 |
|  | 合计 |  | 40 |  |

- 投标人商务标部分评分【合计：0～60.0分】

  - 最高限价：

本次招标设有最高限价，最高限价为人民币 170.1608 万元，如投标人报价超过最高限价作无效标处理，如果所有投标人的投标报价均高于最高限价，本次招标失败，重新组织招标。

  - 商务标的评审

商务标开标后评标专家组成员对各投标单位的商务标进行审查。未通过商务标审查的投标人不再进行商务报价评分。

    - 商务投标函中单位盖章和法定代表人或法定代表人的授权代表签字或盖章是否齐全；

    - 付款方式响应情况是否低于招标方在本招标文件《第四部分合同主要条款》中提出的要求；

    - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标人义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；

    - 评审时发现投标报价的算术性错误，按本招标文件“投标须知”第34条款的规定执行。

  - 评标基准值的确定：

  - 进入商务标报价开标及评审程序的全部投标人如小于等于3名，则按所有商务报价的最低报价作为基准价，如有4名或4名以上的，按所有商务报价的次低价作为基准价。如出现最低商务报价相同的，则以该最低报价为评标基准价。

  - 投标人的报价得分按以下方法计算：

    - 如果投标人的报价＞评标基准价，则：投标报价得分＝{1-（投标报价-评标基准价）/评标基准价}*60分；

    - 如果投标人的报价=评标基准价，则投标报价得分＝60分；

    - 如果投标人的报价﹤评标基准价：

1、若{(评标基准价-投标报价）/评标基准价}*100%≤3%，则投标报价得分＝60分

2、若{(评标基准价-投标报价）/评标基准价}*100%＞3%，则投标报价得分＝{1-(评标基准价-投标报价）/评标基准价+0.03}*60分；

    - 报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。

    - 报价得分最低为0分。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。