黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目

招 标 文 件

项目编号：TZCCC-2016002

采购人：台州市黄岩区住房和城乡建设局（盖章）

采购人：台州市建设咨询有限公司（盖章）

二○一六年八月

目   录

第一章    招标公告

第二章    前附表及投标须知

第三章    项目需求

第四章    评标办法和细则

第五章    投标文件商务标及技术资信标组成

第六章    合同格式

# 第一章   招标公告

台州市建设咨询有限公司受台州市黄岩区住房和城乡建设局的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，对黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的合格供应商参加本项目的投标。

一、采购项目名称：黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目

二、采购项目编号：TZCCC-2016002

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：公开招标

五、采购项目内容、数量和投标报价上限：

| 序号 | 项目内容 |  | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 | 数量 | 单位 | 投标报价上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维监控中心建设 | 包含监控室、监控平台、化验室等（至少包括招标文件附件三中的内容） | 1 | / | / | 1 | 座 | 20万元/座 |
| 2 | 运维监控中心装修工程和办公家具 | 含装修工程和办公家具（暂定价） | 1 | / | / | 1 | 项 | 15万元/项 |
| 3 | 终端设备改造 | 普通监控站点（5吨以下动力终端不列入改造） | 183 | 75 | 9 | 267 | 套 | 1.2万元/套 |
| 4 |  | 实时视频监控点 | 10 | / | / | 10 | 套 | 1.5万元/套 |
| 5 | 终端站点 运行维护（具体明细见招标文件第四章附表） | 2013年前建成的无动力终端运行维护（处理模式主要包括：厌氧+人工湿地；沼气池；厌氧池等） | 60 | 80 | 81 | 221 | 座 | 0.25万元/座·年 |
| 6 |  | 2014年及以后建成的“厌氧+人工湿地”终端运行维护 | 36 | 40 | 41 | 117 | 座 | 0.25万元/座·年 |
| 7 |  | “厌氧+人工湿地”终端（含提升泵）运行维护 | 17 | 20 | 20 | 57 | 座 | 0.5万元/座·年 |
| 8 |  | 5T及以下动力终端运行维护 | 65 | 128 | 135 | 328 | 座 | 0.1万元/座·年 |
| 9 |  | 10T-60T(含10T、60T)动力终端运行维护 | 45 | 80 | 84 | 209 | 座 | 0.7万元/座·年 |
| 10 |  | 60T以上动力终端设备运行维护 | 20 | 30 | 32 | 82 | 座 | 1.0万元/座·年 |
| 11 |  | 提升泵运行维护 | 57 | 78 | 80 | 215 | 座 | 0.3万元/座·年 |
| 12 |  | 一体化泵站运行维护 | 8 | 10 | 10 | 28 | 座 | 0.8万元/座·年 |
| 13 | 管网运行维护 | 管径200以上（含200）的农村生活污水治理项目村内污水主管、支管及服务农村生活污水治理工程的污水二级管线运行维护 | 940 | 1235 | 1282 | 3457 | 千米 | 0.5万元/千米·年 |
| 14 |  | 管径为200以下的污水管运行维护 | 840 | 1176 | 1207 | 3223 | 千米 | 不计价 （表中数量无论增减均不计价） |

备注：

1、本项目投标上限总价为2560万元。

2、服务期限：三个年度，实际运行维护年限自第一批正常运行维护之日起至2019年12月31日止，第一年度自第一批正常运行维护之日起至2017年12月31日。项目中标后，中标供应商必须全程参于运行维护范围内的项目村污水治理工程的竣工验收，竣工验收合格后办理相关移交手续，自办理移交手续之日开始正常运行维护。

3、终端站点运行维护的电费用由各乡镇街道负责支付。

4、由采购人免费提供建筑面积不小于150平方米的房屋给中标供应商用于运维监控中心建设，运维监控中心的水电费由中标供应商自行支付。

以上表格中第一年度第2项运维监控中心装修工程和办公家具采用暂定价，装修工程设计方案及施工图纸由中标供应商负责提供（费用综合考虑在投标总报价中），经采购人签字确认后由中标供应商实施装修，结算率按88%一次性包死。装修工程竣工验收后由双方认可的咨询单位进行结算价的审核（审核费用综合考虑在投标总报价中）。办公家具由中标供应商采购，结算时按采购人签证的单价进行结算。中标供应商中途需要调整装修方案必须经采购人签字确认，否则采购人有权单方解除合同，由此造成的损失由中标供应商负责。若经结算审核的装修工程（含结算审核费等）与经签证的办公家具总费用大于15万元，按15万元一次性包死；若小于或等于15万元，按实进行结算。

5、以上表格中终端设备改造、终端站点运行维护及管网运行维护为三个年度运行维护服务期限内建成并移交的暂估量，结算时按实际运行维护数量（是指经验收合格并实际接手正常运行维护的最终竣工图纸上的数量）、中标单价结算。我区30吨以上的动力终端设备已安装流量计，中标供应商应利用原有流量计，终端改造费用结算时应扣除相应设备费用。

表中暂估量根据我区2014-2016年度三个年度实施的农村生活污水治理工程项目村的基本情况进行预估（其中第一年度移交量按2014、2015年度建设数量的80%预估；第二年度移交量按2014、2015年度建设数量的90%和2016年度建设数量的80%进行预估；第三年度移交量按2014、2015、2016年度建设数量的90%进行预估）。我区2014-2016年度农村生活污水治理工程项目村基本情况见附表，仅供参考。

6、具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本项目招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。供应商的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。供应商若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应由供应商自行承担。

六、供应商资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定的资格条件；

▲供应商的特定条件

（1）本次招标要求供应商资格：具备环保工程专业承包三级及以上资质（《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件（仅指浙江省外企业））。

（2）本次招标不接受联合体投标。

- 招标文件的获取：

自行到浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）下载。

- 投标响应文件递交截止时间、地点

投标响应文件必须以密封形式于2016年8月31日上午9:30时前递交（带原件备查与投标文件一并提交）至黄岩区九峰路1号黄岩国际大酒店三楼会议室(具体会议室详见一楼大厅指引牌)，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。（递交投标文件时投标供应商是法定代表人应出示其本人身份证、法人代表证明，委托代理人应出示其本人身份证、授权委托书，均需提供原件交给开标工作人员。）

- 开标时间、地点：

本次开标将于北京时间2016年8月31日9：30时在黄岩区九峰路1号黄岩国际大酒店三楼会议室进行（与投标响应文件递交相同），投标供应商必须派法定代表人或委托代理人参加投标会议。

十、投标保证金：

投标保证金：捌万元人民币。

供应商应于投标响应文件截止时间前将投标保证金以汇票/网上银行转帐形式交至下列帐户（为确保投标保证金及时到帐，各供应商应提前从开户行汇出，凭回执到台州市建设咨询有限公司领取收据）。

收款单位（户名）：台州市建设咨询有限公司；

开户银行：台州银行市府大道支行

银行帐号：510005214700010

注：1.请供应商严格按照招标文件规定的形式提交保证金，本项目不接受其他形式的保证金；

2.提交投标保证金的主体与供应商主体必须完全一致，保证金必须为针对本项目专门提交，任何前期因其他项目缴纳的保证金都不得转作本项目的保证金。

十一、其他事项：

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的投标供应商一旦被确定为中标候选人的，应当在《中标通知书》发出前的3个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并直接推荐排名次之的投标供应商为中标候选人。

2.本公告在浙江省政府采购网（网站地址：http://www.zjzfcg.gov.cn）公布。

十二、业务咨询

- 采购人：台州市黄岩区住房和城乡建设局

联系人：王杲     联系电话：0576－84273082，传真：0576－84273000

2.采购代理机构：台州市建设咨询有限公司

联系人：戴丹红     联系电话：13566822731，传真：0576-84038021

- 政府采购行政监管：台州市黄岩区财政局政府采购办公室

联系人：管坚       联系电话：0576-84222959，传真：0576－84215478

台州市黄岩区住房和城乡建设局

台州市建设咨询有限公司

2016年8月8日

第二章  前附表及投标须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目 |
| 2 | 项目投标总价上限、各单项投标上限、采购数量及单位：详见第三章项目需求 |
| 3 | 采购资金来源：财政资金 |
| 4 | 招标方式：公开招标 |
| 5 | 服务期限：详见第三章项目需求 |
| 6 | 投标报价及费用：①本项目投标应以人民币报价；②不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 7 | 投标保证金：人民币80000元整，应按《招标公告》第十条规定交纳 |
| 8 | 招标文件询疑：投标供应商对招标文件有疑问，如发现招标文件中存在含糊不清、互相矛盾、多种含义、歧视性不公正条款或违法、违规等内容时请在投标截止时间15天前以传真或书面的形式送达 ，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |
| 9 | 投标文件组成：技术、商务文件正本各 1 份；副本各 4 份 |
| 10 | 投标响应文件递交截止时间及地点：2016年8月31日上午9:30时（带原件备查与投标文件一并提交）；黄岩区九峰路1号黄岩国际大酒店三楼会议室(具体会议室详见一楼大厅指引牌) |
| 11 | 开标时间：2016年8月31日上午9:30时，地点：黄岩区九峰路1号黄岩国际大酒店三楼会议室进行（与投标响应文件递交相同） |
| 12 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 13 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于浙江省政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn) |
| 14 | 中标公告：公示结束定标后，中标公告发布于上述媒体。 |
| 17 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发出后5个工作日内，退还投标保证金 |
| 18 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内 |
| 19 | 履约保证金的形式：采购人认可的形式解入帐户； 采购人名称及帐号：台州市黄岩区住房和城乡建设局33001662700050001816 开户行：建行台州永宁支行 履约保证金的金额：人民币捌拾万元整（¥：800000元）； 提交时间：合同签订前； 退还时间：合同履约完毕后五个工作日内无息退还（违约部分除外）。 |
| 20 | 投标文件有效期：60天 |
| 21 | 报价不得超过投标总价上限及各单项投标报价上限金额；本次招标不接受联合体投标 |
| 22 | 付款方式：采购人按合同条款进行支付 |
| 23 | 采购人负责本次招标文件的拟定及中标供应商的确定，采购合同由采购人和各乡镇街道与中标供应商共同签订，各自负责本区域内的项目。 |
| 24 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购人 |

投标供应商须知

第一节    总  则

1.项目名称详见前附表第1项。

2、项目投标总价上限、各单项投标上限、采购数量及单位：详见第三章项目需求

3.资金来源：详见前附表第3项。

4.招标方式及服务期限：详见前附表第4项、第5项。

5.投标报价及费用：详见前附表第6项。

第二节    招标文件组成内容

6.招标文件的组成

6.1招标文件包括以下内容：

第一章  招标公告

第二章  前附表及投标供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评标办法和细则

第五章  投标文件格式

第六章  合同格式

6.2投标供应商应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和技术资料。如果投标供应商的投标文件不能满足本招标文件的实质要求，责任由投标供应商自行承担，并根据有关规定，该投标将被拒绝。

7.招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件。采购人可主动或在解答投标供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买文件的投标供应商，并对其具有约束力。投标供应商在收到上述通知后，应立即向招标方回函确认。

7.3为使投标供应商准备投标时有充分时间对文件的修改部分进行研究，采购人可在投标截止前通知投标供应商，适当延长投标截止期。

7.4 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标供应商须按照招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标供应商没有做出实质性响应是投标方的风险，并可能导致其投标被拒绝。

第三节    投标报价说明

8.投标价格

8.1投标报价应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，投标报价为投标供应商在招标文件中需分项报价。

投标报价时，结合企业管理水平、成本因素，经市场调查后自行组价，中标后投标单价（暂定价除外）不予调整。投标供应商根据本项目招标文件的要求，并结合本项目特点、自身能力、市场情况、盈利目标、税收情况、物价上涨、风险因素等，自主报价。

清单数量为采购人暂定数量，但投标时投标供应商不得变更数量；

8. 2 投标货币为人民币元。

第四节    投标文件的组成与编制

9.投标文件的语言

9.1投标文件及投标供应商与采购人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。

10.投标文件的编制要求

10.1本项目的投标文件：商务标和技术资信标

10.2投标文件的组成：详见第五章投标文件格式附件，表格可以按同样格式扩展

10.3投标有效期:详见前附表第20项。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向投标供应商提出延长投标有效期的要求，投标供应商须以书面形式予以答复。投标供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金；同意延长投标有效期要求的投标供应商不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

11.投标保证金

11.1招标文件规定时间止，投标保证金未到达指定账户的，将拒收其投标文件。

11.2投标保证金的退还：详见前附表第17项。

11.4 如投标供应商有下列情况之一，投标保证金不予退还：

①投标供应商在投标有效期内无故撤回其投标文件；

②中标供应商未能在规定期限内提交履约担保或签署合同协议；

③有串标、围标、抬标行为并经查实的；

④将中标项目非法转包违法分包给他人或未经采购人同意，将中标项目整体或部分转让给他人的；

⑤拒绝依法履行合同义务的；

⑥法律法规规定的其他情形。

12.招标答疑会及现场考察

12.1招标答疑会的目的是澄清、解答投标供应商提出的问题和组织投标供应商考察现场，了解情况。投标供应商应派代表按前附表所述时间和地点出席招标答疑会。（本项目不组织）

12.2现场考察：

本项目采购人不组织集中现场考察，供应商自行组织现场考察，对现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件报价和签署合同所需的资料。供应商考察现场发生的费用自理和自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。（本项目不组织）

13.投标文件的份数和签署

13.1投标供应商按前附表第9项的规定编制投标文件，并在封面上明确标明：“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.2投标文件包括商务标及技术资信标的正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。

13.3全套投标文件应尽量避免涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是投标供应商造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标供应商公章或法定代表人印章。

- 投标文件的递交

14.投标文件的文本及其包封的密封与标志

14.1投标供应商应将投标文件的技术资信标和商务标分别密封在不同的包封中，在封套上加盖单位公章或法定代表人印章（或签字）或委托代理人签字，标明招标项目名称，并正确标明“技术资信标”或“商务标”，技术资信标或商务标中的文本应正确标明“正本”或“副本”；技术资信标正本一份副本四份，商务标正本一份副本四份。

14.2投标文件未密封或密封不完整或封套不满足要求的不予受理。

14.3递交投标文件时投标供应商是法定代表人应出示其本人身份证、法人代表证明，委托代理人应出示其本人身份证、授权委托书，均需提供原件交给开标工作人员。

15.投标截止期

15.1投标供应商应在前附表第10项规定的日期和时间之前递交投标文件。

15.2采购人在投标截止期后拒收投标文件，将原封退还给投标供应商。

15.3到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3家单位的，采购人重新组织招标。

16.投标文件的修改与撤回

16.1投标供应商可以在递交投标文件后，在规定的投标截止日期前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不能更改或撤回投标文件。

16.2投标供应商的修改或撤回通知，应按本须知第14条的规定编制、密封和递交，并在包封上标明“修改”或“撤回”。

第六节    开  标

17.开标

17.1在所有投标供应商法定代表人（或委托代理人）在场的情况下，采购人将于本须知前附表规定的时间和地点举行开标会议。

17.2投标供应商法定代表人（或委托代理人）未按时参加开标会议的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。

17.3开标程序：

17.3.1开标由采购人主持：

17.3.2由工作人员检查投标文件的密封情况；

17.3.3开标顺序：先开技术资信标，技术资信标评审结束再开商务标，然后进行商务评标和汇总。

17.3.4采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

17.3.5采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

17.4有下列情况之一者将视为无效标：

17.4.1投标文件文本未按规定编制的。

17.4.2投标文件未盖投标供应商公章或未盖法定代表人印章；

17.4.3投标供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件且未声明哪份有效的；

17.4.4同一份投标文件中对同一项目有两个或两个以上不同的报价；

17.4.5投标报价超出各单项上限和投标总价上限的；

17.4.6不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

17.5评标组织

招标组织机构依照相关法规，组建由5人及以上奇数人员组成评标委员会，其中招标人代表1人且不能担任评标委员会组长，相关专家不少于成员总数的2/3。评标委员会负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等，并形成书面的评标结果。

第七节   评  标

18.评标内容的保密

18.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息都不应向投标供应商或与该过程无关的其他人泄露。

19.投标文件的澄清

19.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标供应商书面澄清其投标文件，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

19.2一般将投标总报价等招标文件要求承诺的主要内容作为招标文件的实质性要求内容。

20.招标文件的符合性鉴定

20.1在详细评标之前，评委将首先审查投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过澄清、修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

20.2实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。

21.下列情况属于符合性鉴定未通过，按无效标处理

1.未按招标文件规定提供相关文件，如资格证明、身份证明等；提供虚假资料的（含中标后查实的）。

2.投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。涂改文件、伪造或编造投标文件的。

3.借用或冒用他人名义或证件投标的。

4. 技术或商务与招标文件偏离的部分，不能使采购人满意，或实质上不响应招标文件的。

5.技术资信标中体现或包含投标报价。

6.投标中不同投标供应商的投标文件出现雷同或异常相似（包括部分雷同或异常相似，但相同产品技术说明除外），对所有雷同或异常相似投标供应商均按废标治理，采购方将保留进一步追究责任的权利。

7.投标供应商递交二份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有二个或多个报价，且未声明哪个有效的。

8.投标供应商不以自己真正身份参加竞标，或以他人名义参与竞标的。投标供应商不具备独立法人资格或不具有独立承担民事责任能力的（如不具备独立法人资格的分公司、办事处等）。投标供应商参加政府采购活动前三年内在经济活动中有重大违法记录的。

9.其它不符合《政府采购法》或省、市有关政府采购法律、法规要求的。

22.对报价中算术错误的修正

22.1评委将对确定实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有算术错误，修正错误的原则如下：

22.1.1如果用数字表示的金额与用文字（大写）表示的金额不一致时，以文字（大写）金额为准；开标一览表中以大写为准，以合理的原则调整表中数据。

22.2按上述修改错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标供应商确认同意后，调整后的投标报价对投标供应商起约束作用。如果投标供应商不接受修正后的投标报价，则其投标将被拒绝。

第八节    评标办法

23.投标文件的评价与比较

23.1评委将对按本须知21条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标委员会完成评标后，应向采购人提出书面评标报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。

24.本项目评标办法根据有关规定制订，具体细则详见第四章

24.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人应当依法重新招标。

24.2评标委员会依序确定前两名为中标候选人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交或在定标前查实有违法违纪等事实的，采购人可以确定第二中标候选人为中标供应商。

第九节    授予合同

25.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第23条规定评选出的，具有实施本合同的能力和资历的投标供应商。

26.中标通知书

26.1采购人将以书面形式通知中标的投标供应商其投标被接受。

26.2中标通知书在签发之前，应在浙江省政府采购网公示5个工作日。对中标结果有投诉或异议的，向 台州市建设咨询有限公司或采购人提出质疑，若招标投标过程中确实存在通过不正当行为中标的，中标结果无效，应重新组织招标，并对有关违纪人员作出相应治理。

26.3中标通知书由 台州市建设咨询有限公司和采购人共同签发。

26.4中标通知书为合同的组成部分。

27.合同协议书的签订

27.1采购人与中标供应商将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同，并于合同订立之日起7个工作日内由中标供应商将副本送采购代理机构交台州市黄岩区财政局政府采购办公室备案。采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

27.2中标供应商应当按照合同约定履行义务，完成中标项目作业，不得将中标项目转让（转包）给他人。

28.履约保证金

28.1中标供应商应在领取中标通知书的3天内按本须知前附表第19项的规定向采购人提交履约保证金；

28.2为取得履约保证金所需费用，由中标供应商自行解决；

28.3履约保证金退还方式：在中标供应商符合履约保证金退还条件后，采购人根据其缴纳的履约保证金数额无息退还中标供应商。

第十节    其  他

29.投标供应商有下列行为的，也应取消中标资格

29.1在投标过程中与其他投标供应商或采购人有串标行为的；

29.2在投标过程中有违法违纪及其它弄虚作假的行为；

29.3在投标过程对采购人、评委及相关工作人员施加压力、影响招标、评标公正性，或以不正当手段谋取中标的。

第三章 项目需求

一、说明

1．本招标文件所提出的项目需求是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。本项目需求使用的标准如与供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。本项目需求作为合同的组成部分。

2．本招标货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造，非标准货物按采购人提供的要求制造，质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

二、项目服务总体要求

1.物联技术的智能模块及相关平台软件必须能与甲方确定的数字平台实现无问题的数据和接口兼容对接和升级，并由甲方永久免费使用，所产生的相关费用由乙方承担。

2. 乙方中标后需对污水处理设施所在村庄的每个污水设施运行点进行逐一核对，在确认所有设施正常运行后，完成交接工作；若有设施未正常运行，由甲方负责在双方协商的规定时间内将设施维修调整至正常使用后（或甲方委托乙方负责维修，但费用另计），交付乙方开展运行维护管理工作。若规定时间内无法将设施修复至正常状态，则自动免除乙方对该处设施的运行维护责任，并在移交运维的设施数量中扣除该设施和相应的运行维护费用。

3、三个年度运维服务期结束后的项目移交

（1）在三个年度运行期结束移交时，设备必须保存完好，能正常运行，出水达标。

（2）在三个年度运行期结束移交时，应同时移交三个年度运营所产生的数据和相关管理资料。

（3）在三个年度运行期结束移交时，应提供移交后管理人员的管理培训（保障新的管理人员能正常上岗操作），并提供1年时间的免费咨询服务和现场指导。

4、在三个年度的运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，同时甲方有权单方终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运营维护，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

三、项目服务具体要求

（一）运维监控中心建设要求

1.总体要求：运营中心应包含总控机、监控大屏幕（不少于12块超窄边屏幕，每块屏幕不小于46英寸）；具备农村污水污染物检测能力的化验室；运维车辆不少于三辆；具有检测功能的移动监测设备；不少于投标承诺的维护管理人员。此部分所涉及场地、设备的产权属于甲方所有，人员、车辆需乙方自行配备并承担相关费用。

2.时间要求：运维中心建设、装修工程及办公家具必须在甲方提供场所后3个月内完成，站点改造在项目移交后2个月内完成。

（二）监控平台功能要求

1.站点档案要求

平台软件必须可以对黄岩区所有污水站点基础信息档案进行管理。所有站点设施、管理人员、基础信息等资料均可在平台软件中进行查询。在监控平台的地图分布的站点显示页面上，点击每个站点可以查询该站点名称、具体位置（乡镇、村）及处理工艺、规模、类型和管理人员、联系方式、前期施工情景、现状照片、运维状况等信息，并可根据需要在后台随时进行档案更新。

2.站点实时状况监控

平台可以采集站点实时数据，并在软件中进行直观的展现。平台展现可以使用图画、数字等多种形式。平台可以实时控制设备启动和停止，修改站点运行策略。

3.数据统计分析需求

平台记录污水处理站点的实时数据，并提供半年内实时数据的历史查询，同时平台自动汇总每日实时数据，包括每日水量，设备运行时长，电耗等。平台可将历史汇总数据进行永久储存，并在软件中提供曲线和报表查询、打印。

4.现场监控需求

监控平台能通过抓拍方式实时呈现污水处理站点现场情况（设置10个视频实时监控，其余采用普通监控，数量以甲方提供的清单量为准）。

5.考勤需求

监控平台可以对站点维护人员考勤维护情况自动进行记录、统计与分析。考勤记录包括维护人员到达时间、在现场停留时间、离开时间、每月巡检次数等信息。平台支持远程站点打分功能，即管理人员可根据展示平台考勤记录及照片记录、实时数据等信息对站点维护情况进行打分。

6.区域水流量报表

对不同区域站点可以进行实时以及水流量的历史查询，采用最直观的表格树以及其他形式来呈现水流量总报表。实现根据不同区域、级别反应不同的水流总量，并根据相应权限，展示平台会自动将站点水量情况进行汇总。

7.告警信息需求

当站点的环保设备停止工作或者出现异常情况，比如：风机、水泵等设备不正常工作，水流量异常等情况，同时会给对应运维人员移动终端APP发送告警信息。运维人员可以通过移动客户端接收告警，并处理与提交解除告警。

8.用户管理

在平台中，可以对平台使用人员进行信息维护，比如姓名、手机号码、性别、所属部门等信息。不同的角色用户对平台有不同的操作权限，可以在权限管理模块里面进行相应的设定和修改。根据权限可设定用户对哪些片区的站点具有维护权限。

9.智能移动终端客户端软件

考虑监管方便的需求，须具备移动终端APP软件可下载，安装APP软件的移动终端能够凭用户名、密码登陆监控管理平台并进行访问或操作，实现站点实时数据浏览、历史数据查询、云平台控制、站点导航、站点巡检管理等功能。

- 运维管理要求

总述：乙方要严格按照《浙江省人民政府办公厅关于加强农村生活污水治理设施运行维护管理的意见》浙政办发〔2015〕86号、《关于印发<浙江省农村生活污水治理设施运行维护管理工作实施方案（试行）>的通知》建村发〔2015〕511号、《关于印发<浙江省农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核办法（试行）>的通知》建村发〔2016〕203号、《台州市台州市住房和城乡建设局关于做好农村生活污水治理设施运行维护管理工作的通知》台建〔2016〕27号以及《关于印发黄岩区农村生活污水治理设施运行维护管理实施意见的通知》黄政农发〔2016〕48号等省、市、区各级政府及有关部门对农村生活污水处理设施运维服务的相关要求和标准，并承担一切相关的安全责任。要在黄岩区设立运营管理部门开展运行维护管理服务，按照半小时服务圈的原则，建立区域运行维护管理队伍，制订运行维护手册、操作规程和工作制度等。按要求开展处理水量和出水水质的监测工作，并上报行政主管部门及环保行政主管部门；做好污水收集系统和终端处理系统常态化运行的巡查维修、设备更换等工作，并定期向行政主管部门报告运行维护情况。

提供半个小时服务圈内各个分布地点、电话，开通24小时免费服务热线，统一受理污水治理设施故障报修和投诉建议（运维期间，非人为造成的设备维修，乙方按要求维修或更换）。服务站需提供足够的备件以适应维修需求。定期给于巡检、保养，终身跟踪服务。

1.整体要求

（1）本项目运维包含污水治理设施（含处置装置、湿地等）、污染治理设施监控设备、监控平台、污水管网等。

（2）运维期间，乙方负责对农村污水治理设施（含污水处理装置、人工湿地等）、监控设施（流量计、视频监控、动力设备状态监控、数据采集传输仪）、监控平台（系统软件、硬件）和污水管网等进行巡检、保养和维修维护，保障系统的正常、稳定运行，数据完整率和有效率达到主管部门要求。

2.具体要求

- 机电设备的维护管理

1）每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放。

2）电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换，费用甲乙方负责。

（2）终端处理设备和集中式人工湿地的运行维护管理

1）每周应检查运行中的电气设备运行是否正常，是否按照设备使用说明的要求进行日常维护，并记录水泵、风机等电气设备的运行情况；每半年对集水井清淤一次，每年应至少一次吊起潜水泵，检查潜水电机引入电缆，测量电机线圈的绝缘电阻；长期不用的水泵应吊出集水池存放。

2）电气设备运行中若发生跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行；设备或仪表出现故障时，应及时上报并进行维修或更换。电力电缆要定期检查与维护。

3）如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭水泵、风机电闸，灾后及时重新开启并检查损坏情况，若损坏，应及时更换。

4)处理设备操作规范、安全规程上墙明示；

5)污水处理设施正常运行；

6)每年由专业人员对终端处理设备进行一次彻查与清理，并检查曝气装置及潜污泵等，有老化、损毁发生时进行清洗和更换；

7)主要设备定期保养：每月检查终端处理设备风机曝气运行情况，有损坏及时维修并上报；

8)配电设备定期保养：每半月检查电控柜内各控制钮的运行情况，有损坏及时维修并上报；

9)构筑物及标识标牌完好无损，地面植物长势良好；

10)定期委托有资质的检测单位对日处理能力30吨以上每二个月检测一次，对日处理能力10-30吨的每季度检测一次，对日处理能力10吨以下按30%比例每年检测一次，确保出水水质达到施工图设计文件中要求的排放标准；

11)如发现进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即采取措施防止或减少危害后果，及时向甲方报告，并及时排查检修；

12)配合相关部门做好定期水质检测、抽检工作；

13)污泥处置规范性，应由专业单位处置并签订合同，有相关台帐记录；

14)根据本地的气候环境，视植物生长情况对人工湿地植物进行补种，栽种时应保持植物间适当的密度；

15)定期检查集中式人工湿地植物生长状况，并进行病虫害防治；及时补种和修枝剪叶，清除杂草、垃圾、污物等；清扫湿地周边及湿地内部堆放的垃圾、污物，保持植物长势良好；每月检查土壤表面的水流情况，若有溢流、堵塞情况发生，记录并及时上报相关单位，对湿地进行整修，防止污水外溢，滋生蚊蝇；定期检查过滤系统是否堵塞，如遇堵塞及时采取措施时行清理或疏通,保证出水畅通；

16)日常维护其他相关工作；

17)人员配备应包括专业技术人员如技术负责人，运行维护人员，电工、化验等操作人员，负责现场操作、设备仪器维护、突发事件的协助处理、电气设备的维护与保养、水质分析等其他相关工作，且运行期间要求做到持证上岗（持有相应的运营管理和运营操作岗位培训合格证书等）。

18)加强对事故风险影响（包括终端防涝措施等）的预防对策和管理措施，并建立相应的应急预案制度。如遇台风、暴雪等自然性突发灾害，应提前关闭电控柜内开关，对终端处理设备做好安全防护工作，灾后及时重启开关，并检查损坏情况，若损坏，应及时修复并上报。

甲方移交的运行维护范围内的所有项目，在保修期内的，由乙方负责联系设备供应商进行维修，保修期满后由乙方负责维修。

（3）管网的运行维护管理

乙方应保证管网排水通畅及对应的检查井、清扫井、格栅井、闸槽井、阀门等相关设施设备的完好。

1)乙方每月至少两次对管网及检查井进行检查，包括检查管道、井盖、井筒、管口等各部位结构是否完好；检查管道中水流是否通畅；检查检查井是否淤塞。根据检查存在的问题进行及时处理，确保管网、窨井不堵塞，窨井盖完好，并要巡查台账记录，每次巡查台账记录必须由甲方或甲方指定项目村的有关人员签字确认，否则甲方有权不支付该项的运行维护费；

2)乙方每年至少对管径110以上的管线进行疏通，并建立管网疏通台账，台账内容必须包含疏通部位、疏通作业时间、疏通作业和清理淤塞物的影像资料，同时需经甲方或甲方指定项目村有关人员签字确认，否则甲方有权不支付该项运行维护费用；

3)乙方发现管网、窨井破损及时通知甲方，在保修期范围内应主动联系设备供应商立即组织抢修，超过保修期的，设备供应商也应及时组织抢修，费用由甲方负责支付。因乙方疏于管理造成管网破损及引起的扩大损失，由乙方负责修复，甲方不支付该笔费用。

4)若发现窨井盖破损或遗失，乙方必须及时更换，费用由乙方负责，甲方不支付该笔费用。

5)管径为200以下的污水接户管运行维护由乙方负责，甲方不支付该笔费用。

6)运行维护内容包括管线对应的检查井、清扫井、格栅井、闸槽井、阀门井及井座、井盖、阀门等相关设施设备的运行维护，由乙方负责，甲方不支付该笔费用。

- 运维服务期的日常维护管理内容

1).保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。

2).每月10日前报告上月的污水处理量、耗电量、巡查记录、设备完好率、设备操作维护记录等；

3).每二个月第1个月10日前，报告上季度进、出水水质，水量以及处理达标率等指标。

4).每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况（包括运营维护成本（包括能耗、设备材料费用、人工等）、零小修工程量、巡查记录、投诉处理情况等数据）。

5).每年1月上旬，乙方应在项目村公示栏对该项目村上一年度的运行维护情况进行公示，接受群众监督。

6)每月现场巡检至少两次，有巡检台帐记录，每次巡检台账记录有乡镇或项目村的指定人员签字确认；

四、本项目部分设备甲方推荐以下生产厂（品牌），乙方在投标报价时可自选其一，竞争报价，并在填报的“报价一览表”中明确注明所选设备的生产厂家（品牌）等；若投标时未注明设备的生产厂家（品牌）或乙方所报品牌不在甲方推荐品牌之内的或所报品牌不能及时供货的，则中标后由甲方在指定生产厂家（品牌）范围内任选其一，所发生的材料价差、税金不作调整。采购时主要设备推荐生产厂家（品牌）具体如下：

| 序号 | 材料名称 | 推荐生产厂家（品牌） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大屏连接电脑 | 联想、华硕、戴尔、惠普 |
| 2 | 系统操作电脑 |  |

附表

2014-2016年度农村生活污水治理工程项目村基本情况汇总表

| 序号 | 基本情况及建设内容 | 单位 | 建设年度 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 项目村数 | 个 | 123 | 224 | 65 | 省考核村数 |
| 2 | 服务户数 | 户 | 34774 | 56284 | 14538 | 预估户数 |
| 3 | 2013年前建成的无动力终端（处理模式主要包括：厌氧+人工湿地；沼气池；厌氧池等） | 座 | 36 | 39 | 15 |  |
| 4 | 2014年及以后建成的“厌氧+人工湿地”终端 | 座 | 29 | 16 | 0 |  |
| 5 | “厌氧+人工湿地”终端（含提升泵） | 座 | 18 | 3 | 1 |  |
| 6 | 5T及以下动力终端 | 座 | 2 | 79 | 69 |  |
| 7 | 10T-60T(含10T、60T)动力终端 | 座 | 5 | 51 | 37 |  |
| 8 | 60T以上动力终端 | 座 | 3 | 22 | 10 |  |
| 9 | 提升泵站 | 座 | 23 | 48 | 18 |  |
| 10 | 一体化泵站 | 座 | 0 | 10 |  |  |
| 11 | 管径110以上（不含110）的农村生活污水治理项目村内污水主管、支管及服务农村生活污水治理工程的污水二级管线 | 千米 | 521 | 720 | 264 |  |

第四章 评标办法和细则

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照招标文件的要求，对投标响应文件进行综合评审。投标供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其投标响应文件将被拒绝。

二、评审程序

评审专家对各供应商的资格进行审查；然后对合格供应商的投标响应文件进行评审；根据综合评审结果，提交评审报告。

三．评审办法

1、评审专家按照招标文件规定的时间、地点准时进行评审。

2、首先由评审专家对各投标供应商的投标资格进行审查。然后检查各投标供应商投标响应文件的密封情况，确认无误后开启。▲经审查确认通过的投标响应文件由评审专家进行评审，审查确认未通过的投标响应文件将被拒绝。

3、评审专家根据招标文件的规定，对投标响应文件的有效性、完整性和对投标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件作出了实质性响应。实质上没有响应招标文件要求的报价将被拒绝。

4、评审过程中投标供应商有义务对评审专家提出就投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在评审结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由投标供应商代表签字，但不得改变投标响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5、▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6、评审专家所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。

7、在评审过程中，投标供应商不得向评审专家成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动，否则将取消其投标资格，不予退还投标保证金。

8、在评审过程中，评审专家成员不得与投标供应商私下交换意见，在评审结束后，凡与评审情况有接触的人不得将评审情况扩散出评审专家成员外。

9、评审专家不向未成交供应商解释未成交原因，不退还投标响应文件。

10、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四、评分细则及成交供应商确定原则

1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信标70分（技术分40分，资信及其他分30分），商务标（报价分30分）。

2、技术、资信及其他评分的评定（70分）

各评审专家按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标响应文件各项评分内容由评审专家成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。评审专家成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术、资信及其他评分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （40分） | 技术方案（17分） | 1、根据供应商提供针对性较强的农村生活污水处理工艺分析及维护改进方案的情况由评委酌情打分，最高得4分。 2、供应商对项目运维监控中心、中控平台建设及智能技术方案的先进性、可行性等情况由评委酌情打分，最高得4分。 3、供应商提供针对性较强的农村生活污水处理在线检测及监控终端设备改造技术方案由评委酌情打分，最高得4分。 4、根据供应商对水质检测实验室、运维车辆等配置响应情况，由由评委酌情打分，最高得5分。 评分：每单项，一般2.5分及以下，良好2.5（不含）-3.5分（含），好3.5分及以上 |
|  | 运营方案 （17分） | 1、供应商对项目运维管理组织构成（人员配备）的完整性响应情况，运行维护物资配备等情况由评委酌情打分，最高得4分。 2、供应商对项目运维流程及措施到位可行响应情况，运行维护管理投放、操作制度、运行维护技术保障等情况由评委酌情打分，最高得4分。 3、供应商对项目运维应急预案到位可行响应情况，运行维护质量保障体系等情况由评委酌情打分，最高得4分。 4、服务质量承诺：运行质量和水质监控、各种运行异常或故障处理预案和处理响应时间由评委酌情打分，最高得5分 评分：每单项，一般2.5分及以下，良好2.5（不含）-3.5分（含），好3.5分及以上 |
|  | 技术力量（6分） | - 拥有服务人员（包含项目负责人），为企业自有且拥有国家注册环保工程师的得1分；为企业自有且拥有环保类、设备类、土建类等相关专业工程师中级及以上职称的每个得0.5分，最高得4分。本项共5分 - 先进设备，包括自行拥有CCTV管道检测仪等，需提供发票原件，未提供发票不得分。最高得1分。 |
| 资信及其他分 （30分） | 供应商整体情况 （5分） | 投标单位注册资金按金额500万元（含）至1000万元（不含）得1分，1000万元（含）至2000万元（不含）得2分，2000万元（含）至3000万元（不含）得3分，3000万元（含）至4000万元得4分，4000万元及以上的得5分，最高得5分。需提供营业执照原件，以原件为准，否则不得分 |
|  | 供应商信用（2分） | （1）2010年以来获得过工商行政管理部门确认的“守合同、重信用”企业称号，AA级的，得0.5分，AAA级的，得1（以相关证书原件为准）； （2）2010年以来获得中国人民银行或其委托的评估机构认定的企业信用等级证书：AA级及以上的得1分（以相关证书原件为准）。 |
|  | 企业荣誉（5分） | 拥有省部级认定的高新技术企业或拥有省部级优秀创新型企业证书，得2分；具有污水处理方面相关专利证书，每项得1分，最高得3分。 |
|  | 体系认证（2分） | 供应商具备质量管理体系认证证书得1分，环境质量体系认证证书得0.5分，职业健康安全管理体系认证证书得0.5分，此项最高得2分（以相关证书原件为准）。 |
|  | 企业资质（2分） | 具备环保工程专业承包三级资质得1分；具备环保工程专业承包二级资质得1.5分；具备环保工程专业承包资质一级得2分。（以资质证书原件为准） |
|  | 项目业绩 （10分） | - 投标人有近五年内（指为本项目投标文件提交截止时间当年再往前追溯五年，以合同签订时间为准）具有单个农村生活污水治理设施运维（县（区）及以上）业绩中标金额达到300万元及以上得1分，600万元及以上得1.5分，1000万元及以上的得2分，最高得8分（提供业绩合同、中标通知书原件，不提供或缺项不得分，复印件与原件不符的不得分）； - 投标人承担过的农村生活污水第三方运维管理项目获得过省级及以上荣誉奖项的得2分（提供业绩合同、中标通知书原件，奖项原件，不提供或缺项不得分，复印件与原件不符的不得分）。 |
|  | 固定办事机构（2分） | 在台州市市区范围内有自有固定办事机构的得2分，在台州其他县市内有自有固定办事机构的得1分，（以公司（或分公司）营业执照原件为准。）承诺中标后在黄岩区范围内设立固定办事机构的得1分。（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式等） |
|  | 投标文件编制质量（2分） | 编排有序、装订整齐、书面整洁、内容详实酌情给分，最多得2分。 |

技术、资信及其他评分评审采取淘汰制，若供应商小于等于10家的，得分排名前5名的供应商入围；若供应商大于10家的，得分排名前50%的供应商入围（家数保留整数，小数点后一位按四舍五入），其余供应商予以淘汰，作无效标处理，不再进入报价评审；

如出现得分相同，则由评标委员会抽签确定应淘汰的供应商。

- 投标报价得分

投标报价得分分值为30分（以下除注明外，计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入）。

①评标标底价的确定

在所有经评审的有效报价中，取最低投标报价作为评标标底价。

②报价得分的确定

投标报价等于评标标底价的得30分，投标报价每高于评标标底价一个百分点的扣3分（报价分值＝30 －| |×100×3））。最低扣至0分。

注：（1）供应商的各项投标报价均不能超过对应项的预算价，否则作无效标处理。

（2）所有供应商的最后投标报价均超出采购预算，采购单位无法支付，本项目做流标处理，应重新组织采购。

4、有效供应商的综合得分为技术得分，资信及其他得分和投标报价得分的总和。

5、评审专家根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。

排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商，以此类推。

评审结束后，将在财政部门指定的信息网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、投标供应商的义务

投标供应商应随时接受评审专家成员的询问，解答包括有关的技术问题等。评审结束，所有评审资料存政府采购代理机构备查。

七、本评分办法由采购人负责解释。

第五章  投标文件商务标及技术资信标组成

商务标组成

①投标响应承诺书（附件5）

②开标一览表（附件6）

③运维监控中心建设和终端设备改造报价明细表（附件7）

④商务偏差表（附件8）

⑤投标供应商认为有必要提供的其他资料。

技术资信标组成

①资格证明文件，关于资格的声明函（复印件附后，带原件备查）（附件2）

②货物或设备配置表：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的主要设备必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是投标供应商的责任；（附件3）

③技术规范偏离表；（附件4）

④根据招标文件技术分、资信及其他评分标准进行技术资信标的编制；

⑤投标供应商认为有必要提供的其他资料。

注：表格可以按同样格式扩展

## 附件1：

法定代表人授权书

致：台州市黄岩区住房和城乡建设局（采购人名称）

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：TZCCC-2016002）（项目名称、编号）的投标活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵中心以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

授权代表身份证复印件粘贴处粘贴处： （二代身份证为正反面复印件）

供应商全称（公章）：

日期：

法定代表人资格证明书

单位名称：

注册地址：

姓    名：                      性    别：

年    龄：                      职    务：

身份证号码：

系                           （投标供应商名称）的法定代表人，为黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：TZCCC-2016002） 投标，签署上述项目的投标文件，进行合同谈判、签署合同和治理与之有关的一切事物。

特此证明。

投标供应商（盖章）：

日   期：   年    月    日

## 附件2：关于资格的声明函（技术资信标）

台州市黄岩区住房和城乡建设局（采购人名称）：

我们            （投标供应商全称）愿意对 黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：TZCCC-2016002）进行投标。 并在此声明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1、工商营业执照副本复印件(加盖公章)附后。

2、资质证书复印件（加盖公章）附后。

3、《安全生产许可证》复印件（加盖公章）附后。

4、其他资格文件：

5、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

法定代表人或授权委托代理人签字：_____________

供  应  商（盖章）：

年   月   日

## 附件3：货物或设备配置表（技术资信标）

| 序号 | 货物或设备名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托代理人签字：

日 期：    年   月   日

注注：此表在不改变表式的情况下可自行制作：此表在不改变表式的情况下可自行制作

## 附件4：技术规范偏离表（技术资信标）

投标供应商名称(盖章)：

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托代理人签字：

日 期：    年   月   日

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作

附件5：投标响应承诺书（商务标）

致：  台州市黄岩区住房和城乡建设局（采购人名称）

根据贵方黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：TZCCC-2016002）的招标文件，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜，并提交按“投标供应商须知”要求编制的投标响应文件正本壹份，副本肆份，并已分别单独密封装袋。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，为此，我方着重声明如下：

（一）我方愿意按照投标响应文件中的一切要求提供黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目的服务。投标报价实行单价报价，具体报价详见“报价一览表”。

（二）本投标响应文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（四）我方明白并愿意在规定的提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，投标保证金将不予退还；

（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（六）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（七）我方如果成交，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（八）所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

地址:                           电话:

传真:                           电子邮件:

供应商名称(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

## 附件6：报价一览表（商务标）

## 报价一览表

| 序号 | 项目内容 |  | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 |  | 数量① | 单位 | 投标单价② | 合价③＝①*② （万元） | 投标报价上价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维监控 中心建设 | 包含监控室、监控平台、化验室等（至少包括招标文件附件三中的内容） | 1 | / | / |  | 1 | 座 | 万元/座 |  | 20万元/座 |
| 2 | 运维监控中心装修工程和办公家具 | 含装修工程和办公家具（暂定价） | 1 | / | / |  | 1 | 项 | 15万元/项 | 15 | 15万元/项 |
| 3 | 终端设备改造 | 普通监控站点（5吨以下动力终端不列入改造） | 183 | 75 | 9 |  | 267 | 套 | 万元/套 |  | 1.2万元/套 |
| 4 |  | 实时视频监控点 | 10 | / | / |  | 10 | 套 | 万元/套 |  | 1.5万元/套 |
| 5 | 小计（1+2+3+4） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 6 | 终端站点 运行维护（具体明细见招标文件第四章附表） | 2013年前建成的无动力终端运行维护（处理模式主要包括：厌氧+人工湿地；沼气池；厌氧池等） | 60 | 80 |  | 81 | 221 | 座 | 万元/座·年 |  | 0.25万元/座·年 |
| 7 |  | 2014年及以后建成的“厌氧+人工湿地”终端运行维护 | 36 | 40 |  | 41 | 117 | 座 | 万元/座·年 |  | 0.25万元/座·年 |
| 8 |  | “厌氧+人工湿地”终端（含提升泵）运行维护 | 17 | 20 |  | 20 | 57 | 座 | 万元/座·年 |  | 0.5万元/座·年 |
| 9 |  | 5T及以下动力终端运行维护 | 65 | 128 |  | 135 | 328 | 座 | 万元/座·年 |  | 0.1万元/座·年 |
| 10 |  | 10T-60T(含10T、60T)动力终端运行维护 | 45 | 80 |  | 84 | 209 | 座 | 万元/座·年 |  | 0.7万元/座·年 |
| 11 |  | 60T以上动力终端设备运行维护 | 20 | 30 |  | 32 | 82 | 座 | 万元/座·年 |  | 1.0万元/座·年 |
| 12 |  | 提升泵运行维护 | 57 | 78 |  | 80 | 215 | 座 | 万元/座·年 |  | 0.3万元/座·年 |
| 13 |  | 一体化泵站运行维护 | 8 | 10 |  | 10 | 28 | 座 | 万元/座·年 |  | 0.8万元/座·年 |
| 14 | 管网运行维护 | 管径200以上（含200）的农村生活污水治理项目村内污水主管、支管及服务农村生活污水治理工程的污水二级管线运行维护 | 940 | 1235 |  | 1282 | 3457 | 千米 | 万元/千米·年 |  | 0.5万元/千米·年 |
| 15 |  | 管径为200以下的污水管运行维护 | 840 | 1176 |  | 1207 | 3223 | 千米 | 0 万元/千米·年 | 0 | 不计价 （表中数量无论增减均不计价） |
| 16 | 小计（6+7+8+－－－+15） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 17 | 三个年度投标总报价合计（5+16） 大写金额：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |

- 注：1.报价一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2.报价是指为完成本次服务要求及完成技术要求中所载明的所有内容费用的总和，须包括设备（软硬件）价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具和预埋件等），运输安装调试费，工具费，运维中心化验费（含质保期内），人员工资、住宿、保险，运维管理费，技术服务与数据通讯费、税金、利润等全部费用。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   日期：

## 附件7：运维监控中心建设和终端设备改造报价明细表（商务标）

运维监控中心建设和终端设备改造报价明细表

项目名称：黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目

| 一、运维监控平台建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 品牌（产地） |  | 备 注 |
| 1 | 大屏显示系统 | 类型：LED液晶电视 屏幕尺寸及数量:不小于46英寸（超窄边），不小于12块 屏幕分辨率:不低于全高清（1920x1080） 网络连接方式:无线/网线 含配配套支架、线缆、配件、大屏系统控制软件等 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 大屏连接电脑 | 产品类型:商用一体电脑,触控一体电脑 显示屏:24英寸、触控屏 处理器：Intel Core i3 4160(3.6GHz/L3 3M) 处理器频率：3.6GHz 内存容量：8GB 无线通讯：内置无线网卡,内置蓝牙适配器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 系统操作电脑 | 产品类型:台式电脑 显卡类型：集成显卡 内存容量：4GB（最大支持容量 16GB） 硬盘容量：500G 显示器尺寸：20英寸 显示器分辨率：1600*900 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 无线路由器 | 无线传输率1167Mbps | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络费用 | 不小于20M宽带 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 成品实验台 | 包括实验台(带水槽)、中央台(带水槽)、器皿柜、试剂柜、滴水架、中央试剂架、PP水槽等 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 可见分光光度计 | 721G | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 手提式压力灭菌器 | 18L,2000W | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 电子天平 | 200g/0.0001g | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 可调电炉 | 双联 1000W*2 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | 生物显微镜 | XSP-35 单目1600倍 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 电热恒温干燥箱 | 2kW | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 便携式在线监测仪(COD/氨氮/总磷） | 1、野外无电源条件下可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读； 2、自动切换测定参数； 3、 内存113条标准曲线可自行修订并保存； 4、内存53条多点回归拟合曲线，可自动计算并保存； 5、仪器可自动根据标准样品来计算并存储曲线； 6、可精确存储1.2万个测定数据（日期、时间、参数、测定结果） | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 化验室冰箱 | 容量：不小于200L 温度范围：2--8℃ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| （1）小 计（1+2+3+－－－+14）（元） |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |
| 二、终端设备改造（普通监控站点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） | 品牌产地 | 备 注 |  |
| 15 | 智能监控柜 | 1、GPRS上传数据； 2、同时支持2路数字输入，支持门磁、水浸等传感器； 3、同时支持3路模拟输入,0-5V或者0-10V或者4-20ma模拟信号均可； 2、同时支持6路电流互感器信号输入,用于检测6路设备运行状态（电流互感器每个动力设备配套1个单价50元）； 4、同时支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W； 5、同时支持3路485接口，支持与PLC系统接口及其它485接口设备； 6、支持两路图像传感器进行图像采集； 7、远距离接收2.45G主动式RFID电子标签和无线传感器数据； 8、不锈钢防水机柜。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 超声波流量计 | 介质：导电液体（生活污水），2级精度，表体材质：聚四氟内衬，现场液晶显示瞬时、累计流量，输出4-20mA电流信号和MODBUS协议。防护等级：IP68，连接方式为螺纹连接或法兰连接，配线：10M 供电：AC220V/电池，流量范围：0.2-16立方米/小时） | 台 | 1 |  |  |  | 具体采用型号与处理终端站点的处理水量须相匹配 |  |
| 17 | 摄像头 | 1、130万象素CMOS摄像头； 2、标准JPEG图像压缩与输出； 3、 标准的485接口，并可以根据要求定制为RS-232接口、TTL电平的串口，便于与嵌入式工控设备相连； 4、带有自动的象素缺陷补偿、黑度校正、RGB色彩插值补偿、Gamma参数补偿和色调、饱和度补偿功能； 5、 具有自动的边缘增强、白光平衡、自动曝光、背景对比补偿功能； 6、采集图像分辨率为1280×960、640×480（VGA）彩色、320×240（QVGA）彩色／160×120（QQVGA）彩色多种分辨率可选； 7、极好的夜视功能。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 摄像头支架 | 3米高，地埋式 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 信号防雷设备 | 网络、视频等信号防雷 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 传输通讯费 | 每月无线数据流量包不少于300M | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 安装调试费 | 现场施工、设备安装、设备调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| （2）小 计（15+16+17+－－－+21）（元） |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |
| 三、终端设备改造（实时视频监控点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 智能监控柜 | 1、GPRS上传数据； 2、同时支持2路数字输入，支持门磁、水浸等传感器； 3、同时支持3路模拟输入,0-5V或者0-10V或者4-20ma模拟信号均可； 2、同时支持6路电流互感器信号输入,用于检测6路设备运行状态（电流互感器每个动力设备配套1个单价50元）； 4、同时支持6路继电器远程控制，单个继电器控制功率达1000W； 5、同时支持3路485接口，支持与PLC系统接口及其它485接口设备； 6、支持两路图像传感器进行图像采集； 7、远距离接收2.45G主动式RFID电子标签和无线传感器数据； 8、不锈钢防水机柜。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 红外高清网络一体化智能球机 | 1、130万像素； 2、焦距：4.7mm～84.6mm，18倍光学； 3、视频压缩：多路H.264和M-JPEG视频流：在最大分辨率下以全帧率同时输出多路视频流，帧速和带宽可调整，H.264支持VBR/CBR； 4、本地存储：SD/SDHC 存储卡插槽； 5、水平范围：360°连续旋转； 6、垂直范围：-25°～55° 7、巡航扫描：6条，每条可添加18个预置点，停留时间可设； 8、红外照射距离：100米； 9、工作温度：-40℃～65 ℃ 10、防护等级：IP66（室外球），TVS 3000V 防雷、防浪涌、防突波。 | 只 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 超声波流量计 | 介质：导电液体（生活污水），2级精度，表体材质：聚四氟内衬，现场液晶显示瞬时、累计流量，输出4-20mA电流信号和MODBUS协议。防护等级：IP68，连接方式为螺纹连接或法兰连接，配线：10M 供电：AC220V/电池，流量范围：0.2-16立方米/小时） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 摄像头支架 | 3米高，地埋式 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 信号防雷设备 | 网络、视频等信号防雷 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 宽带传输网络 | 4M宽带 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 安装调试费 | 现场施工、设备安装、设备调试 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| （3）小 计（22+23+24+－－－+28） |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |
| 合 计=（1)小计+（2）小计+（3）小计 |  |  |  |  | 大写：人民币 元（¥： ） |  |  |  |  |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.以上为主要设备清单，其他未列入的设备由供应商根据实际运维期间的需要自行考虑，功能应满足招标文件要求，采购单位不予额外承担任何费用。

3.本表为“报价一览表”中“序号1”、“序号3”和“序号4”所需的设备配置的清单报价明细表，此表的“（1）小计”应与“报价一览表”中“序号1”投标报价相一致，“（2）小计”应与“报价一览表”中“序号3”投标报价相一致，“（3）小计”应与“报价一览表”中“序号4”投标报价相一致。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件8：商务偏差表（商务标）

商务偏差表

项目名称：

投标供应商在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了采购人评议的需要，投标供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。

| 章 节 号 | 招标文件要求 | 投标供应商的偏差 | 投标供应商偏差的理由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标供应商已对之理解和同意。

投标供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

第六章  合同格式

甲方：台州市黄岩区住房和城乡建设局；台州市黄岩区人民政府东城街道办事处；台州市黄岩区人民政府南城街道办事处；台州市黄岩区人民政府西城街道办事处；台州市黄岩区人民政府北城街道办事处；台州市黄岩区人民政府澄江街道办事处；台州市黄岩区人民政府高桥街道办事处；台州市黄岩区人民政府新前街道办事处；台州市黄岩区人民政府江口街道办事处；台州市黄岩区院桥镇人民政府；台州市黄岩区沙埠镇人民政府；台州市黄岩区宁溪镇人民政府； 台州市黄岩区头陀镇人民政府；台州市黄岩区北洋镇人民政府；台州市黄岩区茅畲乡人民政府；台州市黄岩区平田乡人民政府；台州市黄岩区上垟乡人民政府；台州市黄岩区富山乡人民政府；台州市黄岩区屿头乡人民政府；台州市黄岩区上郑乡人民政府。

乙方：

甲、乙双方根据黄岩区农村生活污水处理设施运维服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、说明

1.合同主要条款是指采购人及各乡镇街道(以下简称甲方)和成交供应商(以下简称乙方)应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在协商中解决。

2.制订“合同主要条款”的依据：《中华人民共和国合同法》。

二、合同内容、数量和中标单价

| 序号 | 项目内容 |  | 第一年度 | 第二年度 | 第三年度 | 数量 | 单位 | 中标单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维监控 中心建设 | 包含监控室、监控平台、化验室等（至少包括招标文件附件三中的内容） | 1 | / | / | 1 | 座 | 万元/座 |
| 2 | 运维监控中心装修工程和办公家具 | 含装修工程和办公家具（暂定价） | 1 | / | / | 1 | 项 | 15万元/项 |
| 3 | 终端设备改造 | 普通监控站点（5吨以下动力终端不列入改造） | 183 | 75 | 9 | 267 | 套 | 万元/套 |
| 4 |  | 实时视频监控点 | 10 | / | / | 10 | 套 | 万元/套 |
| 5 | 终端站点 运行维护（具体明细见招标文件第四章附表） | 2013年前建成的无动力终端运行维护（处理模式主要包括：厌氧+人工湿地；沼气池；厌氧池等） | 60 | 80 | 81 | 221 | 座 | 万元/座·年 |
| 6 |  | 2014年及以后建成的“厌氧+人工湿地”终端运行维护 | 36 | 40 | 41 | 117 | 座 | 万元/座·年 |
| 7 |  | “厌氧+人工湿地”终端（含提升泵）运行维护 | 17 | 20 | 20 | 57 | 座 | 万元/座·年 |
| 8 |  | 5T及以下动力终端运行维护 | 65 | 128 | 135 | 328 | 座 | 万元/座·年 |
| 9 |  | 10T-60T(含10T、60T)动力终端运行维护 | 45 | 80 | 84 | 209 | 座 | 万元/座·年 |
| 10 |  | 60T以上动力终端设备运行维护 | 20 | 30 | 32 | 82 | 座 | 万元/座·年 |
| 11 |  | 提升泵运行维护 | 57 | 78 | 80 | 215 | 座 | 万元/座·年 |
| 12 |  | 一体化泵站运行维护 | 8 | 10 | 10 | 28 | 座 | 万元/座·年 |
| 13 | 管网运行维护 改 | 管径200以上（含200）的农村生活污水治理项目村内污水主管、支管及服务农村生活污水治理工程的污水二级管线运行维护 | 940 | 1235 | 1282 | 3457 | 千米 | 万元/千米·年 |
| 14 |  | 管径为200以下的污水管运行维护 | 840 | 1176 | 1207 | 3223 | 千米 | 实际长度不管是否增加或减少均不计价 |

备注：

1、本项目中标价为      万元，大写                            。

2、服务期限：三个年度，实际运行维护年限自第一批正常运行维护之日起至2019年12月31日止，第一年度自第一批正常运行维护之日起至2017年12月31日。项目中标后，中标供应商必须全程参于运行维护范围内的项目村污水治理工程的竣工验收，竣工验收合格后办理相关移交手续，自办理移交手续之日开始正常运行维护。

3、终端站点运行维护的电费用由各乡镇街道负责支付。

4、由甲方免费提供建筑面积不小于150平方米的房屋给乙方用于运维监控中心建设，运维监控中心的水电费由乙方自行支付。

以上表格中第一年度第2项运维监控中心装修工程和办公家具采用暂定价，装修工程设计方案及施工图纸由乙方负责提供（费用综合考虑在投标总报价中），经甲方签字确认后由乙方实施装修，结算率按88%一次性包死。装修工程竣工验收后由双方认可的咨询单位进行结算价的审核（审核费用综合考虑在投标总报价中）。办公家具由乙方采购，结算时按甲方签证的单价进行结算。乙方中途需要调整装修方案必须经甲方签字确认，否则甲方有权单方解除合同，由此造成的损失由乙方负责。若经结算审核的装修工程（含结算审核费等）与经签证的办公家具总费用大于15万元，按15万元一次性包死；若小于或等于15万元，按实进行结算。

- 5、以上表格中终端站点运行维护数量及管网维护数量为三个年度运行维护服务期限内建成并移交的暂估量，终端设备改造数量将根据终端实际情况确定。甲方结算时按实际运行维护数量（是指经验收合格并实际接手正常运行维护的最终竣工图纸上的数量）、中标单价结算。我区30吨以上的动力终端设备已安装流量计，乙方应利用原有流量计，终端改造费用结算时应扣除相应设备费用。

- 表中暂估量根据我区2014-2016年度三个年度实施的农村生活污水治理工程项目村的基本情况进行预估（其中第一年度移交量按2014、2015年度建设数量的80%预估；第二年度移交量按2014、2015年度建设数量的90%和2016年度建设数量的80%进行预估；第三年度移交量按2014、2015、2016年度建设数量的90%进行预估）。我区2014-2016年度农村生活污水治理工程项目村基本情况见附表，仅供参考。

6、具体所应达到的具体要求，以本项目招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。乙方的投标文件已经满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。乙方若存在任何理解上无法正确确定之处，以甲方的解释为准。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3、乙方对甲方所提供的文件资料应妥善保管，并尽保密义务，未经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方在收到成交通知书后，签订合同前提交80万元的履约保证金，合同履约完毕后五个工作日内无息退还（违约部分除外）。

七、转包或分包

1.本合同范围的服务及货物，应由乙方直接提供，不得转让他人。

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务及货物全部或部分分包给他人。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、合同服务期限、履约地点

1.服务期限：三个年度，实际运行维护年限自第一批正常运行维护之日起至2019年12月31日止，第一年度自第一批正常运行维护之日起至2017年12月31日。项目中标后，中标供应商必须全程参于运行维护范围内的项目村污水治理工程的竣工验收，竣工验收合格后办理相关移交手续，自办理移交手续之日开始正常运行维护。

2、运维中心建设、装修工程及办公家具必须在甲方提供场所后3个月内完成。

3、站点改造在项目移交后2个月内完成。

4、履约地点：黄岩区。

九、质量要求

1.乙方应严格按照招标书和有关标准实施本工作，确保工作质量。在运行维护期间，如因乙方管理不善造成设备丢失或损坏的，乙方应补全缺失设备或修复受损设备。

2.运行维护期间出水水质必须达到施工图设计文件中要求的排放标准，若达不到乙方应承担违约责任。

3.乙方须随时接受甲方的检查和考核，对于运维质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方不整改的或整改效果不符合要求的，甲方有权派其他队伍整改，产生的费用由乙方承担。

十、项目服务具体要求（详见本项目采购技术要求第三条）

十一、合同价款支付

（1）运维监控中心建设的款项：在设备运至现场并安装调试完毕通过验收合格后支付至对应合同价款的90%，余下10%作为质保金在稳定运行三个月后付清。

（2）运维监控中心装修工程及办公家具：经结算审核的装修工程（含设计费、结算审核费等）与经签证的办公家具总费用大于15万元，按15万元一次性包死；小于若等于15万元，按实进行结算。在确定价款后15天内付至结算价款的95%，余5%作为质量保修金，在工程竣工验收满两年后付清。

（3）终端设备改造的款项：改造完成并通过验收合格后支付至已完合同价款的90%（每半年结算一次），余下10%作为质保金在终端设备改造质保期满后一个月内付清。

（4）终端站点及管网运行维护款项：甲方（指各乡镇街道）各自每半年对乙方的运维管理工作进行考核，考核结果作为运维管理服务费支付的依据。不足一年的按月计算，每批运维项目开始时间在当月15号之前(含15号)移交的按整月结算，在当月15日之后（不含15号）移交的按半月结算。

(5)管网维护款项：甲方（指各乡镇街道）各自每半年度（共三个年度）对乙方的运维管理工作进行考核，考核结果作为运维管理服务费支付的依据。

①甲方（指各乡镇街道根据考核结果在一个月内支付运维费用)。

②运维管理考核分三个等次：得分在90分以上的为优秀，支付该半年度合同款的100%；得分在85-89分的为良好，支付该半年度合同款的90%，剩余10%不予以支付；得分在75-84分的为合格，支付该半年度合同款的80%，剩余20%不予以支付；得分低于75分的不予支付合同价款并终止合同。

③考核标准：按照《黄岩区农村生活污水处理设施建设和维护实施办法（试行）》及相关考核内容进行考核，具体考核细则另订。考核内容如下：

考核内容：

1.建立运行维护管理台帐，内容包括污水处理设施详细信息、操作规范规程、电量电费记录、处理水量记录、水质检测记录、终端管网运行维护管理巡查记录等。（0-20分）

2.责任标示牌、设施、警示标志明显。（0-10分）

3.运维方案的落实情况，包括人员、车辆 、检测设备的到位情况，故障响应，修复时限满足要求等。（0-10分）

4.配电设施到位，运转正常，无缺损、漏电、跳闸、读数异常等现象，设备运转正常，水泵运行良好、无明显漏水。（0-15分）

5.格栅、调节池、集水井、处理池无明显不均匀沉降、裂缝等问题，进出水通畅，无渗漏、堵塞、结构缺损、违章占压、污水冒溢等现象；无占绿、毁绿现象，无表面种植有损处理效果作物等现象；无管道破损等现象。（0-15分）

6.污泥规范处置。（0-5分）

7.按要求检测进出水水质，确保出水水质达到施工图设计文件中要求的排放标准。（0-15分）

8.管网维护。管网通畅；是否按要求进行定期疏通；管道、井盖、井筒、管口等各部位结构完好；检查井无淤塞；各类井盖完好；按要求进行疏通；台账记录规范齐全。（0-10）

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及服务。

2.乙方提供的货物及服务在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换或提供后续服务。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4.在合同期限内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.合同所涉及的由乙方提供的货物免费保修期为六年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6、甲方移交的运行维护范围内的所有项目，在保修期内的，由乙方负责联系设备供应商进行维修，保修期满后由乙方负责维修。

十四、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方验收合格后视为交付。

十六、安全文明运维

1.乙方应做好运维作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

2.由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

3.运维管理作业人员应做好各项安全防范措施，必须着装上岗操作，运维期间按规定做好安全标识。

4.乙方必须为运维管理作业人员购买人身意外伤害保险等各项相关保险。

十七、违约责任

1.乙方不能按合同及采购技术要求规定的内容提供服务时，甲方有权从运维费用中扣除相应款项；如遇严重情况，甲方可以终止合同。严重情况指甲方书面通知改正二次仍不执行的。

2.乙方未能如期按合同规定的内容提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.在三个年度的运维期内，因乙方原因导致项目的运维管理出现问题并造成损失的，乙方必须赔偿相应损失，同时甲方有权单方面终止合同，并有权另行选择运维管理商进行项目的运维管理，并且乙方必须配合做好项目的移交工作。

十八、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

二十、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.本合同正本一式     份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，采购办备案一份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：      年  月  日               签订日期：      年  月  日