华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备

招 标 文 件

（招标编号：QZGS2016-074）

招 标 人：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司（盖单位章）

招标代理：衢州港盛投资咨询有限公司        （盖单位章）

二O一六年八月

目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

投标人须知正文部分	11

第三章 招标范围及主要技术规范	20

第四章 评标办法

附件A：废标条件

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

商务标

封面

目录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、出席开标会议授权委托书

四、已标价工程量清单

技术标

封面

目录

一、设备详细配置清单

二、产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述

三、专用检测设备及专用维修工具一览表

四、随机备品备件一览表

五、技术规格偏离表

六、项目安装、调试、验收方法或方案

七、交货计划安排、项目组织实施方案

八、投标人承诺给予采购单位的各种优惠条件，包括售后服务承诺书、质量保证期承诺书、备品备件、专用耗材等方面的优惠

九、ISO9001质量管理体系彩色复印件

十、水泵配套的相关电气获得3C认证彩色复印件

十一、一体化预制泵站相关系统获得过国家专利证书彩色复印件

十二、筒体检测机构中国合格评定认可委员会实验室认可证书CNAS认证证书或SGS通用标准认证的GRP筒体检测认证证书彩色复印件

十三、投标人认为需要说明的其他文件等

资格审查申请书

封面

目录

一、有效的营业执照副本彩色复印件

二、税务登记证彩色复印件

三、组织机构代码证彩色复印件

四、投标人基本情况表

五、拟投入本项目人员汇总表

六、投标保证金凭证复印件

七、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件

八、投标人近三年完成的类似业绩情况表

九、投标人认为需要提供的其他关于评分的资料

第七章 图纸

第一章  招标公告

华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备招标公告

1.招标条件

1.1华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备已由开化县发展和改革局以开发改初设[2016]14号文件批准建设，招标人为开化县华埠城镇建设开发有限责任公司，建设资金来源政府投资。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备，建设地点：开化县华埠镇江东综合片区和杨村片区，总投资约为456万元，计划供货及安装期： 45日历天。

2.2招标范围及内容：华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备的供货及安装等，具体详见招标文件《第三章》。

3.投标人资格要求

3.1 投标人资格：须具有独立法人资格的供货商或代理商须具有类似业绩（类似业绩指自2013年8月1日至2016年8月1日，规模在3000吨/天及以上的一体化预制地埋式泵站的销售业绩），且在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2投标人在递交投标文件的同时须递交投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

4.选择投标申请人办法：本工程实行资格后审。

5.评标办法：本次评标采用综合评估法。

6.招标文件的获取

6.1招标文件(含工程量清单)获取方法，投标人任选一种：①从开化县公共资源交易网(http://www.khztb.net/)下载，300元/份，在开标会前现场缴纳。②请于2016 年 8 月16日至2016年8月22日（节假日除外），每天8:30时至11:30时和14:00时至16:30时（北京时间，下同）到开化县公共资源交易中心三楼办事大厅（开化县江滨南路5号）以不记名方式购买纸质招标文件，400元/份，售后不退。

6.2图纸从本公告附件中下载。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年9月5日下午14:30时整，地点为开化县公共资源交易中心五楼开标厅（开化县江滨南路5号）。

7.2 投标文件递交的内容为投标文件资格审查申请书：正本一份，副本一份；投标文件技术标：正本一份，副本一份；投标文件商务标：正本一份，副本一份，文字文本刻录光盘一个；资格审查资料原件一份（详见招标文件）。

7.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.发布公告的媒介

本招标公告同时在浙江省招标投标网（http://218.108.28.34/zjwz或http://60.191.97.72/zjwz）和开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）上发布。

9.联系方式

招 标 人：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司招标代理机构：衢州港盛投资咨询有限公司

地    址：开化县华埠镇                       联系地址：开化县芹阳办事处江宁路72号

邮    编：   324302                         邮政编码：   324300

联 系 人：  蒋先生                          联 系 人：   夏女士

电    话：  0570-6521839                    联系电话：   0570-6023598

传    真：         /                                   传    真：   0570-6018118

2016年8月16日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名称：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司 地址：开化县华埠镇 联系人：蒋先生 电话：0570-6521839 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名称：衢州港盛投资咨询有限公司 联系地址：开化县芹阳办事处江宁路72号 联系人：夏女士 联系电话：0570-6023598 传真：0570-6018118 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 |  | 华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备 |
| 1.1.5 |  | 建设地点 |  | 开化县华埠镇江东综合片区和杨村片区。 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 |  | 政府投资 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 |  | / |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备的供货及安装等，具体详见工程量清单和图纸。 |
| 1.3.2 |  | 计划供货及安装期 |  | 计划工期：45日历天 |
| 1.3.3 |  | 质量要求 |  | 质量标准：符合国家现行质量验收规范和标准及其他现行有关质量验收规范和标准，达到设计要求，且一次性验收合格。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、和信誉 |  | ①投标人资格：须具有独立法人资格的供货商或代理商须具有类似业绩（类似业绩指自2013年8月1日至2016年8月1日，规模在3000吨/天及以上的一体化预制地埋式泵站的销售业绩），且在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 ②投标人在递交投标文件的同时须递交投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书。 ③财务要求：/ ④业绩要求：指自2013年8月1日至2016年8月1日，规模在3000吨/天及以上的一体化预制地埋式泵站的销售业绩。 ⑤信誉要求：/ ⑥其他要求：/ |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 □接受 |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  | 不组织 □组织 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  | 不召开 □召开 |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期10天前向招标人提出澄清要求，以不署名的方式送至或传真至招标代理机构。 招标人将在收到投标人疑问3日内在开化县公共资源交易网上发布澄清或修改文件，投标人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间。 |
| 1.10.3 |  | 招标人书面澄清的时间 |  | 无论是招标人根据需要主动对招标文件（含工程量清单）进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足15天的，则相应延长投标截止时间，招标文件澄清在开化县公共资源交易网上公布，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。 |
| 1.11 |  | 分 包 |  | 不允许 □允许 |
| 1.12 |  | 偏 离 |  | 不允许 □允许 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 |  | 无 □有 |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 应于投标截止日期至少15天前 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 |  | 2016年9月5日下午14:30时整 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 投标截止时间15天前，相应澄清文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自行负责。 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 投标截止时间15天前，相应修改文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标人已获取，在投标截止时间前，投标人须自行到网上查看，否则后果自行负责。 |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他材料 |  | 无 □有 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  | 自投标截止之日算起60天 |
| 3.4.1 |  | 投标保证金及席位证办理 | 保证金交纳形式 | 保证金交纳形式只接受银行汇票或开化县建设工程投标保证金年保证书： （1）以银行汇票形式交纳的必须从投标人企业基本帐户交纳 （2）以年保证书形式交纳的，金额、参保期限必须满足招标要求 |
|  |  |  | 保证金交纳截止时间 | 2016年9月5日下午14:30时整 |
|  |  |  | 保证金金额 | 玖万陆仟元元整 |
|  |  |  | 单位名称、开户行 及账号 | 单位名称：开化县公共资源交易中心 开 户 行：开化县信用联社营业部 账 号：201 0000 1529 3517 |
|  |  |  | 席位证办理截止时间 | 2016年9月5日下午14:30时整 |
|  |  |  | 注：开标前将席位证、投标保证金凭证同资格审查资料原件一并递交。 |  |
| 3.5.3 |  | 近年完成类似业绩的年份要求 |  | 2013年8月1日至2016年8月1日 |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  | / |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 |  | 签字和（或）盖章要求 |  | 投标文件商务标、技术标、资格审查申请书封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章。招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。 投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位公章。 |
| 3.7.4 |  | 投标文件份数 |  | 投标文件资格审查申请书：正本一份，副本一份； 投标文件技术标：正本一份，副本一份； 投标文件商务标：正本一份，副本一份，文字文本刻录光盘一份； 资格审查资料原件一份。 中标人在公示期结束时即提供资格审查申请书、技术标、商务标副本各3份 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 |  | □不分册装订 分册装订 ①商务标、技术标、资格审查申请书内容分别装订成册；采用左侧书本装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 ②资格审查资料所有原件应单独装袋（不需密封），档案袋正面写明工程名称、投标人名称，档案袋反面应粘贴打印的表格式原件清单目录。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 |  | 投标工程名称：华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备，并注明商务标、技术标、资格审查申请书； 招标编号：QZGS2016-074 招标人名称：开化县华埠城镇建设开发有限责任公司 投标人名称（投标人全称）： 投标文件在2016年9月5日下午14:30时整前不得开启 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  | 开化县公共资源交易中心五楼开标厅 |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 |  | 否 □是，退还安排： |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2016年9月5日下午14:30时整 开标地点：开化县公共资源交易中心五楼开标厅 |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | （1）密封情况检查：由公证处工作人员检查。 （2）开标顺序：按参加开标会议投标人签到先后顺序开启投标文件 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人及以上单数，招标单位可以派代表1人参加评标委员会，按1:2以上比例抽取。 评标专家确定方式：从专家评委库随机抽取组成。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐的中标候选人数：1名。 |
| 7.3.1 |  | 履约担保 |  | 履约担保的形式：采用汇票、转账等非现金方式交纳； 履约担保的金额：投标人提交的履约担保金额为中标价的10%（不计利息）。其中质量保证金40%，工期保证金40%，安全、文明施工保证金20%。 履约保证金由开化县监管办负责代收代退，中标人在签订合同前按以下方式缴纳： 开户银行：中国工商银行股份有限公司开化支行 开户名称：开化县公共资源市场化配置监督管理办公室履约保证金管理专户 账号：1209290129000176982 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  | / |
|  | 原件 |  |  | 提交 □不提交 |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  |  | □不设招标控制价 设招标控制价455.8243万元。 |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  |  | 不采用 □采用 |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。 |  |  | □不要求 要求： 投标文件电子版内容及形式： ①投标文件商务标中的已标价工程量清单； ②投标文件技术标文字文本； ③投标文件电子版密封方式：密封在封套内，并在封套封口处盖投标人单位章后分别密封于投标文件的商务标和技术标包装袋内。 |
| 10.6投标人代表出席开标会 |  |  |  |  |
|  | 按照本须知正文第5.1款的规定，投标人的法定代表人或其委托出席开标会议代理人须参加开标会。否则，作自动放弃投标资格处理。 |  |  |  |
| 10.7中标公示 |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在开化县公共资源交易网予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |  |
| 10.8知识产权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 10.10同义词语 |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措词“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 10.11监 督 |  |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动过程及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |
| 10.12解释权 |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| 10.13 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |
| 10.13.1 | 如果中标价低于本工程的风险控制价，中标人在提交履约保证金的同时，必须额外提交中标价与风险控制价之差额的风险金。 风险控制价计算方法: 风险控制价=[招标控制价-暂列金额-暂定(估)价项目]×85%+暂列金额+暂定(估)价项目 |  |  |  |
| 10.13.2 | 招标人依据评标委员会推荐的中标侯选人顺序确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 |  |  |  |

注：（1）本招标文件下述相关内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。

（2）关于投标保证金年保、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书办理的具体事项详见《开化县建设工程投标保证金年保暂行办法》、《关于加强开化县公共资源交易中心席位证管理的通知》（投标人可登入开化县公共资源交易网http://www.khztb.net/查看或致电0570-6016538咨询）。

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不组织踏勘现场及答疑会议。

1.9.2 投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。

1.9.3 投标人在编制投标文件时对工程场地和相关的周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至或传真至代理机构，以便招标人澄清。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布澄清，投标人自行到网上查看，视为已获取。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标不允许分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）招标范围及主要技术规范；

（4）评标办法；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）图纸；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以不署名的方式送至或传真至招标代理机构（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布澄清，投标人自行到网上查看，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清文件在开化县公共资源交易网上公布，公布后视为投标单位已获取，在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，否则后果自行负责。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人在开化县公共资源交易网（http://www.khztb.net/）公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件商务标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）投标函；

（4）法定代表人身份证明；

（5）授权委托书；

（6）已标价工程量清单：

投标总价；

总说明；

分布分项工程量清单与计价表；

施工组织措施项目清单与计价表。

（7）商务投标文件电子光盘。

3.1.2投标文件技术标应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）设备详细配置清单；

（4）产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（格式自拟）；

（5）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）；

（6）随机备品备件一览表（格式自拟）；

（7）技术规格偏离表（格式自拟）；

（8）项目安装、调试、验收方法或方案；

（9）交货计划安排、项目组织实施方案；

（10）投标人承诺给予采购单位的各种优惠条件，包括售后服务承诺书、质量保证期承诺书、备品备件、专用耗材等方面的优惠；（承诺书格式自拟）；

（11）ISO9001质量管理体系彩色复印件（如有）；

（12）水泵配套的相关电气获得3C认证彩色复印件（如有）；

（13）一体化预制泵站相关系统获得过国家专利证书彩色复印件（如有）；

（14）筒体检测机构中国合格评定认可委员会实验室认可证书CNAS认证证书或SGS通用标准认证的GRP筒体检测认证证书彩色复印件（如有）；

（15）投标人认为需要说明的其他文件等。

（16）技术投标文件电子光盘。

3.1.3投标文件资格审查申请书应包括下列内容：

（1）封面；

（2）目录；

（3）有效的营业执照副本彩色复印件；

（4）税务登记证彩色复印件；

（5）组织机构代码证彩色复印件；

（6）投标人基本情况表；

（7）拟投入本项目人员汇总表；

（8）投标保证金凭证复印件（汇票凭证或年保证书复印件,后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）；

（9）开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件；

（10）投标人近三年完成的类似业绩情况表；

（11）投标人认为需要提供的其他关于评分的资料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价为投标人和投标文件提出的各项支付金额的总和。

3.2.2 投标人的投标报价，应是完成本次招标内容和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，包括设备费、材料费、指导安装调试费、税金、运输及运输保险费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、售后服务费、施工水电费、培训费、验收费、政策性文件相关规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；以及维保期内如维修耗材、验收检测等可能产生的一切费用。投标人认为为完成本招标文件规定的工程内容所需发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在投标总报价中。不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.3 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期（若年保金在延长期内到期且投标人不续保，则年保金有效期也相应延长，但该年保金不能用于其他项目的投标，即延长期只针对该项目），但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金、席位证办理

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金凭证、办理开化县公共资源交易中心建设工程席位证书，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金凭证、办理席位证书或年保金金额不足未另行补足的或年保金已过参保期限的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。年保金参保人保证金退还办法参照《开化县建设工程投标保证金年保暂行办法》

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金的；

（3）其他违反法律法规、规章、规范性文件的。

3.5 资格审查资料

3.5.1资格审查资料的原件和复印件一览表(复印件装订入投标文件资格审查申请书中，原件备查，评标结束后归还。如有未提供或提供不全的，作无效标处理)。

| 序号 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 |  |
| 2 | 税务登记证 |  |
| 3 | 组织机构代码证 |  |
| 4 | 委托代理人身份证及社会保险证明（以投标人所在地社保部门提供的开标前1个月本单位职工基本社会保险参保证明或缴费清单为准） |  |
| 5 | 投标保证金凭证（汇票凭证或年保证书）、 开化县公共资源交易中心建设工程席位证书 |  |
| 6 | 类似业绩证明材料，需提供合同原件。 |  |
| 7 | 投标人认为需要提供的其他关于评分的资料。 |  |

3.6 备选投标方案

不接受备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，封面除盖投标人单位公章，还须加盖法定代表人章；招标文件提供投标文件格式的，必须按所提供的格式要求编制，并按要求盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

3.7.4 投标文件资格审查申请书正本一份，副本一份；技术标正本一份，副本一份；商务标正本一份，副本一份，文字文本刻录光盘一份；资格审查资料原件一份，详见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件应按资格审查申请书、技术标、商务标分别装订成册，并按资格审查申请书、技术标、商务标(含文字文本刻录光盘)分别装袋密封，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的商务标、技术标、资格审查申请书应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点举行开标会议。以下人员须参加开标会议：

投标人法定代表人或其委托代理人（须携身份证）参加开标会议。其中由投标人法定代表人出席开标会议的须提供身份证明书，若由委托代理人出席开标会议的须提供附有法定代表人身份证明书的出席开标会议授权委托书。

注：法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明书的出席开标会议授权委托书（一式二份，其中一份编入投标文件商务标）、本人身份证、投标保证金汇票凭证、购买招标文件收据递交投标文件时直接交予招标代理核实。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）评审资格审查申请书、技术标（包括技术得分计算）；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、工程名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

（9）评审商务标、计算商务报价得分；

（10）宣布中标候选人；

（11）开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人根据有关规定从专家评委库随机抽取5人及以上单数组成，负责本项目的评标，招标单位可以派代表1人参加评标委员会，按1:2以上比例抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人（由监管办代收）提交履约保证金和风险金（如有）。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。相关资料须在签订合同前按招标文件规定提供。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，但应先向招标人（或招标代理机构）提出异议。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  招标范围及主要技术规范

一、总则

1、本次招标的内容为华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备材料安装的提供及相应的技术、售后服务，并需满足本招标文件及相关标准、规范的要求。涉及对提供的设备有尺寸要求的，投标人中标后须与建设单位复核确认，以满足安装的需要。

2、投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

二、招标内容

本工程的招标内容包括：华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备及安装的生产、加工、供货、检测、包装、保险、装运、现场交货、安装、调试、检测验收、技术培训等。

三、招标范围及要求

1、华埠1号污水泵站清单：

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华埠1号一体化预制泵站 |  | 直径3.0米 GRP 预制污水泵站一套（具体参数详见技术规范） | 套 | 1 | 最大处理规模3940m3/d。 |
| 1.1 | 筒体 | 泵筒 | DN3.0*5.2、GRP | 套 | 1 |  |
|  |  | 井盖 | 压花铝合金 |  |  |  |
|  |  | 检修平台 | 安全格栅板， 304槽钢 |  |  |  |
|  |  | 爬梯 | SUS304 |  |  |  |
| 1.2 | 污水输送管道系统 | 潜污泵 | 单泵流量168m3/h，扬程45.5m | 台 | 2 | 一用一备，进口品牌 |
|  |  | 耦合底座 | SS304 | 套 | 3 |  |
|  |  | 总管橡胶接头 | 进水 DN600、KXT-10 | 套 | 1 |  |
|  |  | 进水总管 | DN600、SS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 出水支管 | DN150、SS304 | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水支管止回阀 | DN150、HQ41X | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水支管软接头 | DN150、HQ41X | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水支管闸阀 | DN150、Z45X | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水总管组件 | DN300、SS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 总管橡胶接头 | 出水 DN300、KXT-10 | 套 | 1 |  |
|  |  | 水泵导轨 | SS304 | 套 | 6 |  |
|  |  | 格栅导轨 | SS304 | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 格栅 | 粉碎型格栅 | 458m3/h | 套 | 1 | 进口品牌 |
| 1.4 | 桶内通风系统 | 通风管 | DN150、SS304 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 桶内照明系统 | LED灯管 |  | 套 | 1 | 防潮防爆 |
| 1.6 | 控制系统 | 压力传感器及保护管 | SS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 预制泵站专用控制柜 | IP54 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电器控制装置 |  | 套 | 1 | 含液位传感器 |
|  |  | 远程控制模块 | 具有网络监控、和数据传输的功能 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 其他 | 安装附件 |  | 批 | 1 |  |
| 1.8 | 配合费 |  | 中标价 | % | 2 | 工程施工单位所有 |

2、华埠2号污水泵站清单：

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华埠2号一体化预制泵站 |  | 直径3.0米 GRP 预制污水泵站一套（具体参数详见技术规范） | 套 | 1 | 最大处理规模：7150 m3/d |
| 1.1 | 筒体 | 泵筒 | DN3.0*8.851、GRP | 套 | 1 |  |
|  |  | 井盖 | 压花铝合金 |  |  |  |
|  |  | 检修平台 | 安全格栅板， 304槽钢 |  |  |  |
|  |  | 爬梯 | SUS304 |  |  |  |
| 1.2 | 污水输送管道系统 | 潜污泵 | 单泵流量149m3/h，扬程36m | 台 | 3 | 二用一备，进口品牌 |
|  |  | 耦合底座 | SS304 | 套 | 3 |  |
|  |  | 总管橡胶接头 | 进水 DN500、KXT-10 | 套 | 1 |  |
|  |  | 进水总管 | DN500、SS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 出水支管 | DN150、SS304 | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水支管止回阀 | DN150、HQ41X | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水支管软接头 | DN150、HQ41X | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水支管闸阀 | DN150、Z45X | 套 | 3 |  |
|  |  | 出水总管组件 | DN250、SS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 总管橡胶接头 | 出水 DN250、KXT-10 | 套 | 1 |  |
|  |  | 水泵导轨 | SS304 | 套 | 6 |  |
|  |  | 格栅导轨 | SS304 | 套 | 2 |  |
| 1.3 | 格栅 | 粉碎型格栅 | 298m3/h | 套 | 1 | 进口品牌 |
| 1.4 | 桶内通风系统 | 通风管 | DN150、SS304 | 套 | 2 |  |
| 1.5 | 除臭系统 |  | 最大流量500Nm3/h,风阻小于500Pa,电源380V，50HZ | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 桶内照明系统 | LED灯管 |  | 套 | 1 | 防潮防爆 |
| 1.7 | 控制系统 | 压力传感器及保护管 | SS304 | 套 | 1 |  |
|  |  | 预制泵站专用控制柜 | IP54 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电器控制装置 |  | 套 | 1 | 含液位传感器 |
|  |  | 远程控制模块 | 具有网络监控、和数据传输的功能 | 套 | 1 |  |
| 1.8 | 其他 | 安装附件 |  | 批 | 1 |  |
| 1.9 | 配合费 |  | 中标价 | % | 2 | 工程施工单位所有 |

附：主要材料品牌推荐表

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站设备 | 格兰富、泽尼特、威乐、法乔拉蒂 | 投标人须从招标人推荐品牌中选取或另选技术需求、性能与其相当的品牌计入报价。 |

（一）、概述

玻璃钢预制污水泵站：包括井筒、潜水泵、提升链、管道、进水阀门、液位传感器、浮球阀、爬梯、粉碎性格栅、安全格栅、智能控制、远程监控模块、通风除臭系统、泵进出口柔性接头以及其它相应配置。

▲考虑到泵站的重要性、安全可靠性等要求，预制泵站中的潜污泵必须采用进口品牌，且水泵和一体化预制泵站必须是同一个品牌制造商。供货时须提供水泵原产地证明，以及海运提单、报关证明等文件，投标时须提供制造商承诺书，并盖制造商公章。投标人为代理商的，其注册资金须达到200万元人民币及以上，且必须取得一体化预制泵站制造商（或其分支机构）提供的针对本项目的唯一授权。

★（二）、泵站的设备参数及配置要求

表一：

| 华埠1号污水泵站 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 规格、参数 |
| 总流量(m3/h) | ≥336 |
| 水泵数量(台) | 一用一备 |
| 单泵流量(m3/h) | ≥168 |
| 单泵扬程（m） | 45.5 |
| 水泵效率（%） | ≥65 |
| 电机功率(KW) | ≤50 |
| 叶轮通球直径(mm) | ≥80 |
| 电缆长度（m） | 满足现场的施工要求，并有富余的长度 |
| 筒体直径（m） | 3 |
| 地面高程(m) | 108.00 |
| 进水管内径(mm) | DN600 |
| 进水管管底标高(m) | 105.00 |
| 出水支管内径（mm） | DN150 |
| 出水管总管(mm) | DN300 |
| 出水管中心标高(m) | 106.50 |
| 粉碎型格栅 | 进口品牌 |
| 筒体材质要求 | GRP，原料采用国际大厂树脂、无碱玻璃纤维，采用计算机控制缠绕工艺。 筒体内外应具有抵抗腐蚀、撕裂和其他破坏力，并保证永久防水。 满足液体温度:-10℃～40℃之内都能正常运行。 |
| 控制要求 | 满足就地、自动及远程控制。 |
| 电源要求 | 380V |
| 华埠2号污水泵站 |  |
| 名称 | 规格、参数 |
| 总流量(m3/h) | ≥298 |
| 水泵数量(台) | 两用一备 |
| 单泵流量(m3/h) | ≥149 |
| 单泵扬程（m） | 36 |
| 水泵效率（%） | ≥70 |
| 电机功率(KW) | ≤22 |
| 叶轮通球直径(mm) | ≥80 |
| 电缆长度（m） | 满足现场的施工要求，并有富余的长度 |
| 筒体直径（m） | 3 |
| 地面高程(m) | 106.07 |
| 进水管内径(mm) | DN500 |
| 进水管管底标高(m) | 98.57 |
| 出水支管内径（mm） | DN150 |
| 出水管总管(mm) | DN250 |
| 出水管中心标高(m) | 101.07 |
| 粉碎型格栅 | 进口品牌 |
| 筒体材质要求 | GRP，原料采用国际大厂树脂、无碱玻璃纤维，采用计算机控制缠绕工艺。 筒体内外应具有抵抗腐蚀、撕裂和其他破坏力，并保证永久防水。 满足液体温度:-10℃～40℃之内都能正常运行。 |
| 除臭要求 | 最大流量500Nm3/h,风阻小于500Pa,电源380V，50HZ |
| 控制要求 | 满足就地、自动及远程控制。 |
| 电源要求 | 380V |

主要设备材料一览表：

| 部件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 井筒 | GRP |
| 井盖 | 压纹铝合金 |
| 压力管道系统 | 防腐处理 |
| 螺栓和螺母 | SUS304 |
| 扶梯 | SUS304 |
| 底板 | 钢筋混凝土（由设计院提供图纸、中标人现场制作） |

（三）、供货范围

投标人需提供完整的预制泵站，该预制泵站由包括井筒、潜水泵、提升链、管道、进水阀门、液位传感器、浮球阀、爬梯、粉碎性格栅、安全格栅、智能控制、远程监控模块、通风除臭系统、泵进出口柔性接头以及其它相应配置。预制泵站在生产工厂内预先装配好，并提供运输、安装及调试和售后服务。现场仅提供施工场地及380v电源。具体供货范围包括但不限于以下列出的内容：

  - GRP筒体；

  - 装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）·

  - 进水管；

  - 压力管道系统；

  - 阀门；

  - 液位传感器；

  - 浮球阀；

  - 就地控制柜（包含远程控制系统集成）；

  - 粉碎型格栅（采用进口品牌）

  - 照明系统；

  - 可曲挠橡胶接头；

  - 通风管；

  - 提升链；

  - 爬梯；

  - 所有连接附件、安装用的所有紧固件(包括地脚螺栓、螺母、垫圈、压板等)；

  - 运输；

  - 安装；

  - 调试；

  - 售后服务；

（四）、预制泵站主要构造要求

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制柜，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

- 防滑顶盖

采用压花不锈钢板制成，带安全 、通风排气管和扶手。配防盗安全锁。需加液压弹簧，方便开启。盖板内外表面平整，整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

- 筒体

筒体以无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为集体，采用计算机控制缠绕工艺，不允许对接部位有涂层，对接口不允许有包覆点，井筒轴向强度需大于60Mpa,环向拉升强度需大于150Mpa，巴氏硬度需大于40Hba，抗压强度需大于120Mpa，其刚度经过FEA（计算有限元分析Finite Element Analysis）技术校核。同时需提供筒体的计算机有限元分析报告。为保证外筒质量，生产企业需提供中国合格评定认可委员会实验室认可证书CNAS认证证书或国家第三方认证权威机构的产品认证证书。

- 吊耳

筒体外必须安装2~4个预制吊耳，易于安装。

- 水泵系统

(1） 泵的构造

泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由防腐涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入晴或氟化橡胶O形环。

不能使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面为矩形的橡胶、纸质和化学合成物的垫片。不能使用二次密封复合物，椭圆形密封环、羊毛或其它装置。

（2）叶轮进口间隙调整系统

叶轮进口与泵壳进口之间的间隙可保证有效的动密封性并维持较高的水力效率。这个间隙应为轴向设置，同时易于通过泵壳外部的螺栓方便的调整以恢复水泵的效率，而不需拆卸泵头和更换备件。

此结构应能在现场快速方便的调整，以迅速恢复水泵出厂效率，节约水泵维修保养的人力、时间和费用。

(3)自耦装置

自耦装置应配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封，应能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。放下通水后，水流的压力使密封圈贴靠到对接法兰面上，当泵安装完运行时自藕装置处绝不会漏水。金属硬联接将不别接受。

(4) 蜗壳

泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

(5)叶轮

叶轮为通道式无阻塞流道设计。通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮入口应为凹进曲线设计而不是直线设计以避免纤维阻塞。叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物，叶轮的过流通径不低于80mm。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应采用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

叶轮应是球墨铸铁或更优材质制造的。叶轮应喷涂涂层，以增强叶轮的防腐耐磨性能，延长使用寿命，需提供样本支持。

(5) 电机

为保证泵房在被淹没的情况下，水泵仍能正常运行，水泵电机应是三相鼠笼式感应干湿两用电机，防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为150℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

（6）电机冷却系统

为保证水泵干式安装运行时的散热效果，每台潜水泵必须有一个完善、封闭的内油冷却系统，无论电机浸没在所水中或全部直接曝露在空气中，冷却系统都能提供电机散热。

电机设有一个封闭的内冷却循环，它由一个设在电机壳外的充油冷却套组成。冷却套内充满纯绝缘油（变压器油级，或食用油级），油在电机表面循环，吸收电机运行产生的热。油然后通过一个安装在叶轮上部的螺旋状热交换器，在这里与泵送液体发生热交换，热量经过泵送液体散发出去。冷却后的油经由一根内部油管返回全封闭的循环冷却系统中独立封闭的油循环冷却系统。为防止污水堵塞管路，杜绝采用水冷夹套结构。

(7) 泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。

泵轴材质为SS420或更好。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。泵轴受机械密封等保护，与输送液体完全不接触。

(8)机械密封

机械密封为“封闭盒式”设计，双机械密封串联布置，将上机械密封和下机械密封集成在不锈钢盒内成为一个紧凑的整体。盒式密封中所用的密封圈均为环形断面的O型圈（丁腈橡胶或氟橡胶）。密封面通过两组独立的不锈钢弹簧支撑，每组八个不锈钢弹簧，浸在油中，能给密封面一个均匀的推力。

盒式机械密封在叶轮侧与泵送介质完全隔开，在电机侧与定子室完全隔开。密封面和弹簧整个包含在一个隔离的机械轴封室内，轴封室内充油并可以从外部进行检查和加油。

机械密封采用碳化硅材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。

机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。

(9) 轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

(10) 接线室

接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板应是独立的并把接线室与定子室密封隔开。电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。

(11)电缆和电缆密封

动力电缆和控制电缆通过电缆进线密封之后接入电机室，此进线密封为双重密封，可以整个地从电机上移除，便于更换电缆。第一级密封是通过垫圈从侧面将一个丁晴橡胶环压紧，从而压紧环内的动力电缆和控制电缆，形成密封。另外，将每根导线剥去外面的绝缘层，里面的导线丝拧成一束，用银焊焊成一个实心体，然后将低温固化胶结剂浇入所有实心的导线束之间，形成第二级密封，防止液体渗漏,要求提供技术证明文件.

(12) 电机保护

电机内设多個保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

1）热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在150C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

2）油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停机，不会影响设备的工艺运行。

不应采用埋设在电机室内，或者输出开关量的机械密封泄漏传感器比如浮子开关等。因为那些传感器报警时必须紧急停机，影响工艺运行。

3）水泵专用保护继电器应随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V或AC24V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。

(13)主要零部件材料

| 泵壳 | EN-GJL-250或同等以上 |
| --- | --- |
| 叶轮 | EN-GJL-250加防腐涂层 |
| 泵轴 | SUS420 或同等以上 |
| 机械密封 | 耐腐蚀烧结碳化钨或碳化硅 |
| 耐磨环 | 不锈钢1.4027或同等以上 |
| 导杆或钢导索 | SUS 304 |
| 链/钢丝绳 | SUS 316 |
| 所有连接附件/地脚螺栓 | SUS 316 |

- 阀门

装配完整的闸阀、止回阀、橡胶接头和限位伸缩器及其安装、连接附件。

所有法兰连接的阀门应提供对法兰及配套螺栓、螺母。

（1）闸阀

采用进口品牌法兰式软密封闸阀，制造商应具有ISO9001:2008质量管理体系认证和GSK防腐保护认证。配套阀门产品必须通过国家级检测机构的特种设备形式试验报告

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体和阀盖 | 球墨铸铁QT500-7 |
| 铰链 | SUS316 |
| 阀杆密封 | EPDM及NBR |
| 阀板核心 | 球墨铸铁QT500-7 |
| 阀板橡胶 | EPDM三元乙丙橡胶 |
| 阀盖螺栓 | SUS304 |
| 阀盖垫圈 | EPDM三元乙丙橡胶 |
| 轴承 | PTFE |

（2）止回阀

止回阀采用旋启式结构，拥有极低的压力损失－全通径减少压力损失使水泵效率达到最高并有效节能，运行时水头损失小于等于0.3m。阀门将以光杆形式配送，并同时可以提供相关配件（如重锤，杠杆，及防护罩等）。阀板与阀体间的密封为软或硬密封，阀瓣关闭应平稳无异常冲击和振动，密封更换应能方便操作。阀板设计为流线型，符合流体动力学原理，阻力小。

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 阀体和阀盖 | 球墨铸铁QT500-7或同等以上材质 |
| 软密封阀板 | EPDM橡胶包覆钢制内芯，符合EN10113:1990 （BS 4360:1990），或同等以上材质 |
| 阀杆 | SS420 (20Cr130)或同等以上材质 |
| 阀帽垫圈 | EPDM或同等以上材质 |
| 六角螺栓，垫圈和销 | SUS304 或同等以上材质 |

(3) 橡胶接头

可挠曲橡胶接头主要由法兰、本体和法兰连接压块组成。配套法兰为分瓣式，由压块连接，法兰连接压块的两个平行侧壁与法兰上的直槽或燕尾槽嵌合。密封端部的加固环采用整体的钢制圆环。

柔性橡胶接头的橡胶材质应在所给定的工况下，保证20年的工作寿命，不允许有任何外观缺陷及损伤。柔性接头的安装应不受管道不同心、不平行的限制。

接头的防腐采用静电环氧树脂粉末涂装，要求涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕，保证十年不脱落。涂装前要对表面进行吹砂除锈处理，使得表面质量达到GB/T8923-1988《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的近白级（Sa2.5级）。

主要零部件材料

| 零件名称 | 材质 |
| --- | --- |
| 法兰 | 碳钢防腐 |
| 加强环 | 碳钢 |
| 橡胶球 | 丁晴橡胶 |
| 法兰连接压块 | 碳钢防腐 |
| 所有连接附件 | SUS304 |

（4）检验和试验

阀体壳体试验按标准JB/T9092-1999的规定。

密封试验按标准JB/T9092-1999的规定。

密封试验压力为1.1MPa。

强度试验压力为1.5MPa。

压力试验符合标准JB/T9092-99的规定。

连接法兰符合标准GB/T17241.6的规定。

橡胶接头应进行压力试验,并进行密封检验,阀体、法兰连接和密封均不允许有泄漏。试验压力应为工作压力的1.5倍。橡胶接头的曝破压力应为工作压力的3倍。

- 压力管路

泵房内部压力管路均采用钢管，焊接，砂基础。所有压力管道及管配件均须进行防腐处理，防腐材料采用环氧煤沥青，内部三道，外部四油一布（加强级）所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。

- 液位传感器

采用液位传感器，配套专用监测继电器，实现泵站液位自动控制运行。

- 照明系统

采用高亮度灯管作为光源，使用寿命10万小时以上，发热小，具有防尘、耐潮湿、耐腐蚀性能。

- 通风系统

采用无动力自然通风系统。

- 粉碎型格栅

粉碎型格栅必须为进口品牌产品。整套粉碎型格栅应包括双轴粉碎刀片组、IP67防爆可淹没电机（电机引出电缆10米，具体米数以实际为准，但价格不再调整）和减速机等，主机必须为单电机驱动一体机结构（导轨安装，维修时无休拆卸即可整体起吊），不接受两个或两个以上设备组合体形式。

- 设计参数

| 设备名称 | 粉碎型格栅 |
| --- | --- |
| 数量 | 2套 |
| 单台设计流量 | 华埠1号污水泵站≥504m3/h 华埠2号污水泵站≥447m3/h |
| 电机功率要求 | 3.7kw |
| 电机类型 | 防爆可淹没 |

- 性能和结构

A、刀片组和驱动系统可以作为一个整体从底座上拆除而不用进一步的分解。粉碎型格栅包括：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封圈、侧栏、底座、机壳、减速器和马达。

B、切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。

C、双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转. 主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样。

D、电机功率3.7kw，380V，3P，50Hz。

E、驱动装置应设过载保护机构，应满足户内使用的要求，电机为F级绝缘，其防护等级为IP67，应保证其暴露在空气中或淹没在不大于10米的时水下均可正常使用。

F、粉碎型格栅的驱动轴和被驱动轴由4140 热处理的六角形钢制成,拉伸张力不小于1,027 kPa；刀片堆的轴系列及转鼓被驱动轴的轴向和径向压力由两端密封的，超大的，深槽球型轴承承受。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护。轴承的运行寿命不应小于100000小时。轴承的运行寿命不应小于100000小时。

G、粉碎型格栅侧栏的内表面需带有适应于切割刀片的弧线向内凹入并有均匀分布的槽。

- 主要材料

切割刀片和垫片：			4130热处理合金钢，须对刀片进行镀钛处理

轴：							4140热处理六角钢

底座和外壳：				ASTM A536球墨铸铁

侧栏：							ASTM A536球墨铸铁

密封面：		  			碳化钨/碳化钨

橡胶件：					丁晴橡胶

- 防腐蚀

制造粉碎型格栅装置的全部材料应适用于普通市政生活污水的腐蚀性环境，未经保护或非防腐性材料应按要求进行处理。

11、离子除臭设备

5.1 安装位置：华埠2号污水泵站

5.2 数量：1套

5.3 规格参数：最大流量500Nm3/h,风阻小于500Pa,电源380V，50HZ，含配套管道、罩子等

5.4 技术要求：

（1） 标准规范

GB50019-2003  《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50243-2002  《通风与空调工程施工质量验收规范》

《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》（GB18918-2002）二级标准

《恶臭污染物排放标准》二级排放标准（GB14554-1993）

GB3095        《大气环境质量标准》

GB12348       《工厂企业厂界噪声标准》

GBZ2-2002     《工作场所有害因素职业接触限值》

GB／T14675    《空气质量恶臭的测定、三点比较式臭袋法》

TJ36-79       《工业企业设计卫生标准》

GB16297－1996 《大气污染物综合排放标准》

GB/T20878－2007 《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》

（2）除臭设备及系统性能和基本参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 臭气污染源点 | 敞口格栅井，潜水泵顶盖板缝隙、迸水井盖板缝隙、出水口散气井口、出水口阀门井开口； |
| 臭气介质 | H2S、NH3、甲硫醇等恶臭废气 |
| 除臭温度 | （最佳工作气温）温度0 ～40℃ |
| ★除臭设备名称 | SQU离子除臭设备 |
| 除臭设备数量 | 1套 |
| 单套设计除臭气量 | 离子除臭设备单套设计除臭气量为：Q≥500 m3/h |
| 电 源 | 380V/3ph/50Hz |
| 电机的防护等级/绝缘等级 | IP55/F |
| 噪 声 | 设备外一米等效声级≤70dB(A);同时执行GB12348 《工厂企业厂界噪声标准》 |
| 除臭设备及收集系统使用寿命 | 5年 |
| 增压器（介质放电器） | 寿命≧5000小时，可按照实际情况可运行在任意功率。 |
| 工 作 制 | 24小时/天连续或按照要求间隙运行方式,两种运行方式。 |

（3）具体内容如下

投标人负责离子除臭设备及系统的设计、制造、出厂检验、装配、运送到工地现场、就位、安装、现场检验和调试运行、竣工试验，以及负责对业主相关人员的操作培训、12个月保修期内免费服务和永久性售后服务等。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收集系统 | 臭气的收集装置及管路系统 | 1套 | 设备供货为整套系统供货，包括安装附件及系统自带电控系统，包括控制柜、设备运行监控系统等 |
| 2 | 送风系统 | 送风装置和排气管路 | 1套 |  |
| 3 | 除臭设备 | 除臭设备（含配套风机等），臭气处理量按前款要求 | 1套 |  |
| 4 | 电控系统 | 与设备配套 | 1套 |  |
| 5 | 设备运行监控 | 与设备配套 | 1套 |  |

5.5 除臭工艺要求

5.5.1系统要求采用离子法常温氧化除臭工艺设备，工艺流程如下：

臭气密闭和收集———臭气输送———精密除尘过滤装置———水气分离装置———离子发生反应系统装置———离心风机———达标后用管路向高空排放 。

（1）离子除臭工艺是一种安全可靠的处理方法，其原理为离子活化臭气分子发生分解的直接反应与活化其它气体分子再分解臭气分子的间接反应相结合的一种高级氧化技术，综合利用了离子对恶臭物质的破坏作用和氧对恶臭物质的氧化去除作用来去除恶臭气体中的硫化氢、氨、甲硫醇等VOC（挥发性有机物）。

（2）污水所产生的臭气经臭气收集系统收集后集中送至离子除臭装置处理，经抽风机作用后达标排放，抽风机与除臭装置配合设计选型，并位于同一个土建基础上。

（3）卖方提供的离子除臭设备为成套装置，并应全面负责咨询、设计、供货、安装、调试及操作培训、售后服务等。

（4）氧离子发射器（增压器）的发生效率对气体相对湿度较为敏感，并且各种恶臭气体对发射器腐蚀，并且废气与放电发射器直接接触可能会发生爆炸，因此设备必须有设施应对，保障氧离子和臭氧发射效率不被降低，并且保障放电发射器不与废气直接接触。为保障夏季高温时节设备正常运行，作为原料的洁净空气进入设备前应有冷干处理，投标文件中须有具体解决方案的描述(进风采用膜过滤法除湿不予接受)。

（5）处理系统的风量设置必须满足同时满足规定的最小风量的要求。

5.5.2本项目选用离子法除臭设备需具有以下特点：

（1）离子发生装置设计科学，风阻小，能耗低；

（2）系统具有结构设计合理简洁、占地面积小、运行成本低等显著特点；

（3）系统运行稳定，抗冲击负荷能力强，并可在确保排放达标的前提下采用经济运行模式，以降低运行成本；

（4）系统运行方式可根据工况采用连续运行或间断运行模式；

（5）对环境无任何形式的二次污染；

（6）系统主体设备使用寿命5年，离子发射管使用寿命大于5000小时，系统可采用自动化控制，无需专人值守；使用操作维护简便。

（7）无其它添加剂，催化剂等耗材。

5.5.3系统应满足两种运行模式

除臭装置应能采用两种运行模式：

24小时连续运行模式；

间歇运行模式：按照人工设定的间隔时间实现系统的自动开机与停机；或在操作工人需要时实现简单的开机与停机。在停机时间长达一周后再次开机时，确保除臭装置能在1小时内达到正常的除臭效率。

5.5.4处理效果

处理设备的处理效果应符合环保要求。在正常工况及常规气象条件下，污染物气体经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准要求，同时硫化氢去除率高于85%，氨气去除率高于85%。

5.6 设备要求

（1）排风机

排风机完全采用耐腐蚀材料制作，材料为玻璃钢，适应于腐蚀性空气条件下长期间断或连续运行。采用离心式低噪声风机，装有隔振垫的基础框架。抽风机为离心式结构，电机电源380V/3Ph/50HZ，防护等级IP55。风机带有隔音装置，保证噪音（包括电动机在内）应低于70dB(A)。

额定风量以20℃、相对湿度为70%------95%为准。

风压在最大抽气量的条件下，应具有高于系统压力损失10％的余量。

噪音（包括电动机在内）在电机最高转速时应低于70dB(A)，叶轮的动平衡精度不低于G2.5级，且满足24小时连续运转。

必须设置防振垫，防隔振效率应≥80％。

（2）除臭设备

臭气经离子法除臭设备的平均流速不大于2m/s。

离子除臭设备的离子氧和臭气的接触时间3s。

气体通过设备的压力损失应≤500 Pa。

主体设备使用寿命不低于5年。

（3）除臭装置壳体

箱体采用不低于S304牌号的不锈钢制造， 离子反应处理箱箱体采用框架结构，箱体面板拼装设计，且保证箱体足够的强度和刚度。设备室外安装，材质为不低于S304牌号的不锈钢。

（4）离子发射器

投标人应采用先进的、优质的、耐用的、对人体及空气无影响的、具有良好调控性能的产品，为适应高浓度臭气的处理，发射管(不含镇流器消耗的部分)功率配备按需要配备，但是不得小于1.2瓩/万立方米风量，否则投标将不予接受。在运行时则可以根据进气和出风口在线硫化氢传感器检测的浓度调节此部分的使用功率。设备和材料均适应长期每天24小时连续运行和间歇运行模式。在系统正常运行的情况下，不必设专职人员。设备是低能耗产品，设备的安装、维护应简易、方便。

所有易损件或材料，在正常情况下其连续正常运转的使用寿命不应少于5000小时，主体设备的使用寿命应不少于5年。

（4）电控及自动控制系统

控制柜采用标准控制柜，室外安装，厚度不小于2mm，防护等级IP55。

设备间的动力电缆与控制电缆由除臭设备成套提供，外部供电由业主负责提供。

控制要求如下：

a、自动控制系统要求完成对各系统设备的配电，PLC采用进口品牌，实现对风机、水泵、离子发射管、排污阀等设备的运行控制与调节；具有设备保护、参数显示、故障报警、自动调节、手动/自动转换等功能；具有不同运行模式工作的功能，并能够被污水处理厂中控室远程控制。

b、PLC控制选用具有高可靠性和稳定性，控制程序模块化。

c、除臭装置应具有手动、自控两种控制方式；手动控制高于自动控制。

d、控制柜接受电源侧应设总空气开关,总空气开关应有短路及过载保护. 对各机械设备配电用的空气开关应有短路及过载保护.并设热保护组件用于电机的过载保护。

e、控制箱箱面应设开--停按钮，自动-手动转换开关, 紧急停车按钮。单项设备的开-停-故障指示灯，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯必须匹配。

f、系统的供电制式为TT方式 ，三相四线制，两级控制、有可靠的安全保护元件和系统接地。

g、除臭系统和风机等设备位置可根据现场情况经协商后进行适当调整

h、投标方在投标前自行勘察现场并提供收集系统的图纸，不得有明显缺漏项，并提供工程量清单，如果有缺漏项将根据单价做实际增补计入总价评标。

（5）主要零部件材料

所用材料必须耐腐蚀，尤其是耐脂肪酸腐蚀。适用于污水的腐蚀环境、地下使用的潮湿环境。

设备中所使用的材料必须是最适合该设备工作的，并应是全新的、一流的质量、无缺陷的、且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

5.6 检查和验收

（1）排放要求

污染物气体经过处理后达到《城镇污水处理厂污染物大气排放标准》（GB18918-2002）二级标准和GB14554-93《恶臭污染物排放标准》要求，系统噪音低于70dB（A）。

本除臭系统在验收时，硫化氢去除率不得小于90%，氨气去除率不得小于85%

（2）验收

本工程以国家部委和本市颁布的有关施工验收规范、规程标准为准。不符合要求的将拒绝验收，要求返工并不得延误工期。

工程验收时必须及时提供竣工文件，竣工文件的内容详细、真实记录施工情况和技术内容。

5.7 运输包装和保护措施

所有设备在运送时应根据规定的标准、保护措施和包装要求，使设备不受潮湿、剥蚀或其他形式的损坏。所有设备应采取有效的保护措施直到调试前，不应有任何损坏和损伤。在运输中损坏的保护层，供货商必须将其修复完好。如果需要返回原制造商处修理或调换，其费用由供货商负责。

包装材料的价格应包括在合同的金额内。

所有备件、工具应单独装在箱盒内运送，这些箱盒应适合于储存，在它们的整个储存年限内不会损坏。所有备件、工具包装外表应加以标签，方便辨认，知道是何部分的备件。设备每个项目的储存年限在包装上予以说明，并应在合同的进程内给予通知。

5.8 质量承诺和维修

离子除臭设备主要部件正常使用寿命大于一万小时。

所有设备必须注明厂家及品牌，所有材料必须注明材质，同时必须满足招标文件要求。

投标人在国内应具有完善的售后服务体系，提供在国内固定的专业维修工程师名单、人数、地址等证明文件。

投标人应在投标文件中提供完整售后服务计划书。

12、水泵智能控制柜

（1）根据液位自动控制水泵的启停

（2）各水泵轮换运行，确保各泵使用时间一致；

（3）每台水泵都具有手、自动选择开关并且有停止检修位

（4）每台电机控制箱的面板上设开停按钮、紧急停车按钮、运行和各类故障指示、“手

动/自动/停止”选择开关，在 “手动”档，对应的设备应停止运转；在 “自动”档，对应的设备运转；在 “停止”档，对应设备的开/关由远程控制器控制开或停。

（5）保护功能

系统具有欠压、短路、过载等保护

电机保护-集成水泵保护功能：泄漏保护、温度保护、湿度保护

浮球阀的保护功能：当液位传感器发生故障时，具有自动停泵功能

（6）监视功能

可显示每台水泵的运行、故障状态及手、自动状态

可显示系统液位状态（使用液位传感器）

记录每台水泵自动运行的时间

（7）显示、报警和信号功能：

7英寸高分辨率64K真彩触摸屏，画面更清晰，LED背光，色彩更均匀

带中文语言显示功能。

直观的操作界面，可从系统图中直接显示出各设备的运行情况。

可读出系统的液位值、流量值等信息。

可查看系统的报警信息：水泵、 等设备的错误报警等

可查看水泵、 等设备的运行状态。

（8）通讯功能：

可选串行通讯；Profibus-DP；以太网/因特网；GPRS；Modbus

通过GPRS或以太网进行远程控制，并提供配套云监控平台。具备发送故障短信和电子邮件。通过在线终端设备可以看到泵站运行状态、泵的启动次数、运行时间、可生成运行报表、并能实现在线等功能。

★配置要求：

- 控制系统采用进口品牌产品，且必须为同一品牌。

- 主要低压元件采用进口品牌产品，且必须为同一品牌。

- 电气控制柜外壳防护等级不低于IP54。

供货范围表：

本工程自控系统(PLC)智能控制柜采购内容包括但不限于下表所列内容：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | 个 | 满足需要 | 用于总电源及水泵、 、闸门等电源控制 |
| 2 | 接触器 | 个 | 满足需要 | 用于水泵、 控制 |
| 3 | 热继电器 | 个 | 满足需要 | 用于水泵、 控制 |
| 4 | 中间继电器 | 个 | 满足需要 | 用于水泵、 等设备的保护和控制 |
| 5 | 综合保护器 | 个 | 满足需要 | 用于水泵保护 |
| 6 | 按钮开关 | 个 | 满足需要 | 用于相关设备的启、停/手、自动控制等 |
| 7 | 指示灯 | 批 | 满足需要 |  |
| 8 | 浪涌保护器 | 个 | 满足需要 |  |
| 9 | 导轨式端子 | 个 | 满足需要 | 用于接线 |
| 10 | PLC | 套 | 满足需要 | 用于控制整个泵站设备的自动运行 |
| 11 | 触摸屏 | 台 | 满足需要 |  |
| 12 | 远程模块 | 块 | 满足需要 | 用于远程控制和传输 |
| 13 | 柜体 | 套 | 满足需要 |  |
| 14 | 电缆 | 批 | 满足需要 | 包括从智能控制柜到各设备的动力、自控、信号电缆 |
| 15 | 其他安装附件 | 批 | 满足需要 |  |

(五)售后服务

1.投标人必须在项目所在地周边地区设有维保点，并具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在24小时内赶到现场，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。在投标文件中须提供制造商针对本项目的售后服务承诺。

2. 投标人须对合同中规定的整套设备提供不少于24个月的质保期及免费维修和保养，时间从工程竣工验收通过、招标人接受并使用之日算起。

3.备件供应：投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人提供的设备备件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。

4.检验和维修设备及工具

1）须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。这些设备及工具不能在安装时使用。

2）所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

(六)技术培训

1）投标人须对招标人的技术操作人员4人免费进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训地点、培训费用等。

2）投标人负责培训人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

6.知识产权

投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责，由投标人自行负责。

(七)其他

一体化预制泵站除以上的技术要求以外，还应符合国家有关行业规定及相关规范。

（七）供货界限

1、从泵站进水管柔性伸缩接头开始至泵站出水管柔性伸缩接头为止的所有管道、管件、阀门、水泵、格栅及配套安装的相关设施。

2、从外部电源接入点开始的配电柜、控制柜及其包含的动力系统与控制系统。

3、一体化泵站及设备的运输、装卸、安装、调试、运行、验收及相关技术培训与售后服务。

4、基坑开挖、基础回填、基础浇筑均由土建施工方负责施工，不在本标段内，供应商提供预埋件和预埋。

## 五、商务条款

（一）、现场安装、运维服务及其他相关要求：

1、投标人提供设备时，需同时提供系统安装、调试、运行直至能够正常使用所需的线缆、配件、安装材料、辅助材料等，投标人不得以招标文件中未具体列出为由拒绝提供。投标人根据本招标文件并结合现场勘察及企业实际情况，确定所投产品，其规格、数量必须满足项目要求，投标人要自行承担错算、漏算、漏报的风险。

2、如招标文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务，请投标人在招标文件规定截止时间前提出；投标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致招标单位系统无法正常运行，投标人须承诺免费提供。

3、投标人必须提供技术水平高、质量高的培训服务，包括系统的安装、调试、日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排查，确保用户熟悉系统设备的原理、构造等，充分掌握维护系统设备正常运行的技术知识。

4、投标人如在项目实施过程中采用现有知识产权，需在投标书中声明，并提供相关知识产权证明文件。中标后，征得知识产权所有者和招标单位同意后，方可使用，并承诺提供无限期技术支持。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5、为了保证一体化泵站施工的整体性和连续性，中标人将自行负责涉及一体化泵站的基坑开挖、回填以及砼基础等土建工程的施工，投标人应在投标报价中充分考虑该费用，并纳入到投标报价中，一旦中标，中标人将不得要求招标人另行支付费用。

（二）、工期及验收要求：

合同签订后45日历天内完成安装、调试和集成；正常试运行一个月后，由招标单位组织验收。

- 、质保期：

质保期至少2年，（厂家有超过2年规定的按厂家规定执行）质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（四）、付款方式：

合同签订后，并提交中标价10%的履约保证金（不计利息）后支付合同价的10%预付款，筒体货到工地、开箱验收合格后支付至合同价的50%；安装、调试、试运行合格后支付至合同价的80%，竣工验收合格并经审计结算后支付至结算价的95%；其余货款5%作为质量保证金，在质保期满后无息一次性付清。

（五）、项目的工作内容及成果

文档的提交应覆盖以下内容，电子文档是成果不可分割的部分。要求如下文档：

1、项目实施前：需求分析报告；设计方案、设计说明书；项目实施计划；

2、项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生

的其它相关资料；

3、项目实施后：系统试运行和自测报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

4、培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

5、其他需要提交的材料。

第四章  评标办法（综合评估法）

1. 依据

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发〔2009〕22号）等有关规定，制定本办法。

2. 评标原则

2.1 评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3. 评标委员会

3.1 评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数，在评标专家库中随机抽取产生。招标单位可以派代表1人参加评标委员会，按1:2以上比例抽取。

3.2有效投标不足三个的，若评标委员会判定仍具竞争性的可继续评审，如认为缺乏竞争性的，评标委员会可以否定所有投标，建议招标人重新招标。

4. 评标程序和内容

4.1 评标的一般程序：

4.1.1 熟悉招标文件和评标办法；

4.1.2 投标文件的符合性审查；

4.1.3 投标文件的资格申请书评审；

4.1.4 投标文件的技术标评审（包括技术评分）；

4.1.5 投标文件的商务标评审（包括商务报价得分计算）；

4.1.6 必要时，对投标文件中的问题进行询标；

4.1.7 根据评标办法对投标文件进行评分；

4.1.8 完成评标报告，推荐中标候选人。

4.2 投标文件的符合性审查

4.2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标文件进行符合性审查。

4.2.2 投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

4.2.3 投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二及以上的成员认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行资信、技术和商务的评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标人未按招标文件要求加盖单位印章（或投标专用章）或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字（或盖章）的；

（3）不响应招标文件规定的实质性要求（包括具体条文前用“★”标示）的；

（4）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金、办理席位证或提供的投标保证金、席位证有缺陷而不能接受的；

（5）投标报价高于或等于招标人制定的招标控制价的；

（6）修改招标人提供的货物清单报价的（但依据国家规范规定所作的修改除外）；

（7）工期、付款条件的二项中的任一项不满足招标文件要求的；

（8）投标文件的有效期不满足招标文件要求的；

（9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（10）法律、法规、规章规定的其它无效投标的。

5、评分标准

本次评标采用综合评估法，总分为100分，其中含商务分50分、技术分31分、资信及其他分19分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分。本项目由招标人授权评标委员会直接确定中标候选人。技术分为各评委的算术平均值。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数二位。

投标人评标综合得分=技术分+商务分+资信及其他分

5.1、评标内容及标准

附件：评分表格式（技术分、资信及其他分，共50分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 31分 |
| 1 | 技术方案 （20分） | 根据投标设备的技术创新、工艺新颖、技术成熟、质量可靠、材料品质说明进行评审, 由评委酌情打分。（0-2分） | 0-20分 |
|  |  | 横向比较投标产品的知名度及品牌影响力等进行比较。由评委酌情打分。（0-2分） |  |
|  |  | 配套潜污泵（流量、杨程、功率、效率、）：横向比较，由评委酌情打分。（0-2分） |  |
|  |  | 根据水泵机械密封技术性能的符合性、可靠性和先进性进行评分，由专家横向比较酌情打分。（0-2分） |  |
|  |  | 根据一体化泵站所配置粉碎性格栅的品牌、性能、材质等由评委酌情进行打分；（0-2分） |  |
|  |  | 一体化预制泵站筒体（变形程度、最大正应力、管道、阀门、自洁功能等）横向比较,由评委酌情打分。（0-2分） |  |
|  |  | 根据预制泵站平、剖面图等详细设计图纸规范性、合理性由评委酌情进行打分；（0-2分） |  |
|  |  | 根据预制泵站抗浮计算过程的合理性、符合性由评委酌情进行打分；（0-2分） |  |
|  |  | 根据预制泵站电器控制图、接线图等详细设计图纸规范性、合理性由评委酌情进行打分；（0-2分） |  |
|  |  | 根据预制泵站自动控制系统功能的完善性、可靠性和先进性由评委酌情进行打分；（0-2分） |  |
| 2 | 售后服务优惠承诺（5分） | 投标人是授权服务中心的得1分，在浙江省内有2个及以上的授权售后服务中心的得1分，需提供维保点营业执照或制造商（代理商）授权的维保协议。（须提供原件备查，原件不提供不得分） | 0-5分 |
|  |  | 售后服务响应情况（响应时间、处理及修复时间等），由评委横向对比，酌情打分，0-3分。 |  |
| 3 | 质保期（6分） | 投标人必须对本项目提供质保期承诺书，质保期满足招标文件要求2年的得1.5分，质保期在招标文件要求的基础上每增加1年的加1.5分，最高增加3年加4.5分，总分6分，低于招标文件要求的为不响应招标文件，作无效标处理。 | 0-6分 |
| 二 | 资信及其他分 |  | 19分 |
| 5 | 企业资信（9分） | 投标人通过ISO9001质量管理体系得2分。（认证认可业务信息统一查询平台网址：cx.cnca.cn，原件备查，未提供原件的不得分。） | 0-9分 |
|  |  | 水泵配套的相关电气获得3C认证的，委托人、生产者、生产企业为同一企业的得2分，不是同一企业的得1分（提供www.cnca.gov.cn网站查询记录,原件备查，未提供原件的不得分。） |  |
|  |  | 一体化预制泵站相关系统获得过国家专利证书的，每证书得0.5分，最高3分（提供专利证书和中华人民共和国国家知识产权局的网络查询记录http://epub.sipo.gov.cn）。（原件备查，未提供原件的不得分。） |  |
|  |  | 提供筒体检测机构中国合格评定认可委员会实验室认可证书CNAS认证证书或SGS通用标准认证的GRP筒体检测认证证书得2分。（原件备查，未提供原件的不得分。） |  |
| 6 | 安装后方案（5分） | 安装质量、进度、安全的控制方案措施方案、项目管理人员配置及使用单位人员培训情况，由评委横向对比，酌情打分。 | 0-5分 |
| 7 | 企业业绩（5分） | 投标人自2013年8月1日以来，具有规模在3000吨/天及以上的一体化预制地埋式泵站销售业绩的，每个加0.5分，最高得5分。（提供合同、用户证明，原件备查，未提供原件核查的不得分） | 0-5分 |

5.2投标文件的商务评审（0-50分）

5.2.1评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

5.2.2商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。

5.2.3商务评标按投标人最终评标价进行统一计算评分。

5.2.4将最终有效报价去掉一个最高价、去掉一个最低价后的算术平均值，作为最佳评标价。

5.2.5根据最佳评标价和各投标人的投标报价，计算报价分。投标报价等于最佳评标价时，得满分50分，每高于最佳评标价1个百分点扣2分，每低于最佳评标价1个百分点扣1分。

5.2.6以上所有计算均采用直线插入法，结果保留小数点后两位有效数字。

5.3 推荐中标候选人

5.3.1评标委员会根据综合评分从高到低进行排序，推荐第一名为中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，技术得分高者优先。评分、报价、技术分都相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

5.4 评标报告

5.4.1 评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

5.4.2 评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

5.4.3 评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）废标情况详细说明及相关依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

4.8.4评标结果按照投标人须知前附表规定进行公示，公示期不少于3个工作日。

6. 定标

6.1招标人依据评标委员会推荐的中标侯选人顺序确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。

6.2当所有中标候选人均不合格的，招标人将重新依法组织招标。

附件A：废标条件

废标条件

A0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

A1.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

A1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，下列情况为串通投标行为：

1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8）不同投标人的投标文件相互混装；

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为的。

A1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4 在形式评审、资格评审（资格审查）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合招标文件规定的任何一项评审标准的。

A1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

A1.6 投标函中文字表示的报价金额有漏字或错字的。

A1.7 投标文件的关键内容字迹模糊或无法辨认的。

A1.8 投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未申明哪份有效的。

A1.9 投标人未按照招标文件的要求交纳投标保证金、交易席位费、招标文件工本费的。

第五章  合同条款及格式

- 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内 容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合招标文件相应条款要求 |
| 工期 | 合同签订后45日历天内完成安装、调试和运行；正常试运行一个月后，由招标单位组织验收。超期按每天中标价0.5%支付违约金，最高不超过中标价的20%。 |
| 施工地点 | 开化县华埠镇 |
| 合同价格 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同签订后，并提交中标价10%的履约保证金（不计利息）后支付合同价的10%预付款，筒体货到工地、开箱验收合格后支付至合同价的50%；安装、调试、试运行合格后支付至合同价的80%，竣工验收合格并经审计结算后支付至结算价的95%；其余货款5%作为质量保证金，在质保期满后无息一次性付清。 |

- 二、合同主要条款

1、说明

1.1 合同基本条款是指招标单位（以下简称甲方）和中标人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，协商解决。

1.2 制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

2、相关条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的工程名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

3、技术资料

3.1甲方向乙方提供所公开招标的产品、配套设备、所属装置等有关技术资料。

3.2乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

4、质量保证

4.1乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供产品的质量保证期按投标文件承诺。在保证期内（时间从验收合格日开始计算）因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后6小时内到达甲方现场，24小时修复。

4.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决。

5、产品包装、发运及运输

5.1乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证产品安全运输到达甲方指定地点。

5.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

5.3 乙方负责将产品安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

5.4 产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5.5 乙方在产品发运手续办理完毕后4小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

6、验收

6.1乙方交货前应对产品做出全面检查，对验收文件进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随产品交甲方。

6.2乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况及对质量情况进行验收，并在验收报告上签字盖章确认。

6.3甲方可组织专家（评委库中随机产生）对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求和国家（产品制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

6.4甲方应在货到指定地点调试完毕之日起五个工作日内验收完毕，并做出验收结果报告。验收时乙方必须在场。

7、工期及交货方式

7.1 工期：见合同条款前附表。

7.2 交货方式：乙方将设备运送到甲方指定地点并负责免费安装、调试，经验收合格后交甲方。

8、违约责任

8.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同价的0.5%对违约方进行罚款。

8.2乙方逾期按每天中标价0.5%支付违约金，最高不超过中标价的20%。逾期超过45天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

8.3其他未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

9、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10、争议的解决

10.1双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

11、合同生效及其他

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

11.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

- 三、合同格式

华埠片区华殿线和华川路污水管网及道路建设工程（一期）一体化泵站设备招标

合同号：

甲方：                       （招标单位）

乙方：                       （中标人）

甲乙双方根据2016年   月  日所签发的《中标通知书》（编号：      ），以及招标文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本购销合同（中标通知书、招标文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

（一） 采购内容

| 序号 | 设备名称 | 厂家、型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为人民币（大写）                元（¥           ），该价格为完税价。

（二） 质量要求和售后服务

1、乙方提供的设备必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质量保证期为自交货验收合格之日起至满年时间止。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求6小时响应，24小时内到达现场处理现场故障，必须24小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因设备的质量问题发生争议，由县财政部门指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 设备的包装、发运及运输

l、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于设备内。

3、乙方负责将设备安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、设备在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、设备在发运手续办理完毕后4小时内或货到甲方前48小时通知甲方。

（四）验收

1、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准进行现场验收；乙方将设备运送到甲方指定地点并负责免费安装、调试，经验收合格后交甲方，性能达到技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

2、甲方应在设备安装调试完毕之日起个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告,验收时乙方必须在现场。

（五） 交货期及交货方式

7.1 工期：见合同条款前附表。

7.2 交货方式：乙方将设备运送到甲方指定地点并负责免费调试，安装，经验收合格后交甲方。

（六） 付款方式

合同签订后，并提交中标价10%的履约保证金（不计利息）后支付合同价的10%预付款，筒体货到工地、开箱验收合格后支付至合同价的50%；安装、调试、试运行合格后支付至合同价的80%，竣工验收合格并经审计结算后支付至结算价的95%；其余货款5%作为质量保证金，在质保期满后无息一次性付清。

（七） 违约责任

1、逾期付款的，违约方每天按合同价的0.5%支付违约金。

2、乙方逾期按每天中标价0.5%支付违约金，最高不超过中标价的20%。乙方逾期超过45天仍不能履约的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

3、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货。乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

4、甲方不按规定时间予以验收设备的，每天按合同额的0.5%进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付设备总值20%的违约金。

5、乙方在质保期内如不按要求提供质量及服务，甲方可向政府采购委员会办公室投诉，政府采购委员会办公室将视情节轻重扣减或没收其质量保证金，质量保证金不足以赔偿损失，按实际损失赔偿。

（八）争议的解决

双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向合同签订所在地仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订所在地人民法院提请诉讼。

（九）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

甲方（招标单位） ：                               乙方（中标人）：

法定代表人或授权委托人：                          法定代表人或授权委托人：

地    址：                                        地    址：

联系电话：                                        联系电话：

开户银行：                                        开户银行：

开户名称：                                        开户名称：

银行帐号：                                        银行帐号：

签约地址：

签约日期：201  年  月  日

合同鉴证方（公章）：

鉴 证 人：                                       联系电话：

鉴证日期：201  年  月  日

第六章  投标文件格式

（项目名称）         招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	    （投标文件商务标）

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人：                                   （盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

一、投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      工程招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                           元

RMB￥：                                                    元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，供货及安装期          日历天，质量目标达到                          。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：            （￥：     元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年         月         日

### 三、出席开标会议授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义出席开标会议，并澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）      工程投标文件，我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证及社会保险证明复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （盖章）

身份证号码：

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：

年        月        日

四、已标价工程量清单

（一）投标总价；

（二）总说明；

（一）投标总价

工程名称：

| 投标总报价（人民币：元） |  | 小写： |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |
| 供货及安装期（日历天） |  |  |
| 其中 包括 | 暂列金额（元） |  |
|  | 配合费：投标报价的2% |  |
|  | 其他费用（元） |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 质量保证期 |  |  |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（二）总说明

（项目名称）            招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	    （投标文件技术标）

投  标  人：                           （盖单位章）

法定代表人：                               （盖章）

年         月         日

目  录

一、设备详细配置清单；

二、产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（格式自拟）；

三、专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）；

四、随机备品备件一览表（格式自拟）；

五、技术规格偏离表（格式自拟）；

六、项目安装、调试、验收方法或方案；

七、交货计划安排、项目组织实施方案；

八、投标人承诺给予采购单位的各种优惠条件，包括售后服务承诺书、质量保证期承诺书、备品备件、专用耗材等方面的优惠；（承诺书格式自拟）；

九、ISO9001质量管理体系彩色复印件（如有）；

十、水泵配套的相关电气获得3C认证彩色复印件（如有）；

十一、一体化预制泵站相关系统获得过国家专利证书彩色复印件（如有）；

十二、筒体检测机构中国合格评定认可委员会实验室认可证书CNAS认证证书或SGS通用标准认证的GRP筒体检测认证证书彩色复印件（如有）；

十三、投标人认为需要说明的其他文件等。

## 一、设备详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 技术规格说明 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

年 月  日

注：此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

二、产品的主要技术性能、特点和质量水平的详细描述（格式自拟）；

三、专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）；

四、随机备品备件一览表（格式自拟）；

五、技术规格偏离表（格式自拟）；

项目名称：

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 是否 响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对每个需求的响应必须遵循如下规则：

1、重复该需求；

2、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

3、描述投标方案如何满足该需求；

4、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

5、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标方公章：

法定代表人或授权委托人签字：

年月日

六、项目安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）；

七、交货计划安排、项目组织实施方案（格式自拟）；

八、投标人承诺给予采购单位的各种优惠条件，包括售后服务承诺书、质量保证期承诺书、备品备件、专用耗材等方面的优惠；（格式自拟）

九、ISO9001质量管理体系彩色复印件（如有）；

十、水泵配套的相关电气获得3C认证彩色复印件（如有）；

十一、一体化预制泵站相关系统获得过国家专利证书彩色复印件（如有）；

十二、筒体检测机构中国合格评定认可委员会实验室认可证书CNAS认证证书或SGS通用标准认证的GRP筒体检测认证证书彩色复印件（如有）；

十三、投标人认为需要说明的其他文件等。

（项目名称）      招标

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

投标文件内容：    	   （投标文件资格审查申请书）

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人：                             （盖章）

年         月         日

目  录

一、有效的营业执照副本彩色复印件；

二、税务登记证彩色复印件；

三、组织机构代码证彩色复印件；

四、投标人基本情况表；

五、拟投入本项目人员汇总表；

六、投标保证金凭证复印件（汇票凭证或年保证书复印件,后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）；

七、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件；

八、投标人近三年完成的类似业绩情况表；

九、投标人认为需要提供的其他关于评分的资料。

一、有效的营业执照副本彩色复印件

二、税务登记证彩色复印件

三、组织机构代码证彩色复印件

四、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表后应附企业法人营业执照、供应商应该提供其年检合格的证明材料（须提供原件）。

五、拟投入本项目人员汇总表

投标人名称：                             项目名称：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附相关人员资格证书复印件并加盖公章。

六、投标保证金凭证复印件

（后附企业基本存款帐户开户许可证彩色件）

七、开化县公共资源交易中心建设工程席位证书复印件

八、投标人近三年完成的类似业绩情况表（格式自拟）

（近三年类似业绩指2013年8月1日至2016年8月1日止规模在3000吨/天及以上的一体化地埋式泵站销售业绩，需提供业绩合同和用户证明的彩色复印件，原件备查）

九、投标人认为需要提供的其他关于评分的资料。

第七章  图纸

从本公告附件中下载