招标明细

一、采购项目名称：杨家店水厂空压机系统更换

二、采购项目编号：YASY2016－06

三、采购项目概况

1、总体要求：杨家店净水厂空压机系统包括空压机2台，油水分离器2支，配套管路1套。本次招标内容为上述设备的采购并进行安装调试，管路与储气罐进口相连等相关工作。投标方同时免费提供设备两年运行的保养材料。

2、技术要求：

1）滑片式空压机：排气量1.15m3/min，排气压力1MPa，排气温度（相对于工况温度）＜10K，排气含油量≤3ppm；电机7.5KW/380V/50Hz，防护等级IP55，噪音(离机1米)＜74db,启动方式为直接启动。

主要金属部件更换周期＞10万小时。带手动、自动转换开关。空压机给PLC提供电源接通信号、运行信号。中控室上位机可以控制启动、停止任意一台空压机。要有高温、高压自我保护功能。具有紧急制动按钮功能（急停）。

2台空压机一用一备（热备），设备配置控制器及显示屏，实时将设备运行状态输出至显示屏，如基本功能（维护信息、故障记录、用户设定、厂家设定），电流、主机、风机状态，卸载压力、加载压力、运行方式、总运行时间，空气滤清器、油气分离器、油过滤器、润滑油等使用情况。并且需具备将运行状态、压力值、故障报警（声音、显示）等可传输至PLC站并上传至中控室上位机的功能。

2）气水分离器：1.6N.m3/min。

3）管路及安装：不锈钢管材，耐1.2MPa压力，具体安装方式及工程量由投标方结合招标文件，在考察现场后确定。

3、商务要求：

1）安装地点：营口盖州市徐屯镇杨家店水厂。

2）资金来源：企业自筹。

3）服务保障：设备整机质保一年，主机质保五年以上。

四、招标方式：公开招标

五、评标方法：经评审最低投标价法

六、采购项目预测价格12万元

七、中标原则：中标商1家