重庆市巴南区精神卫生中心

关于迁建工程（一期）污水处理系统相关问题的说明（二）

重庆市巴南区政府投资评审管理办公室：

根据重庆市巴南区精神卫生中心污水处理系统工程评审提出的问题，现就此答复如下：

一、请明确设备间屋面刚性屋自拌砼的强度等级及涂膜防水材料种类。

答：（1）设备间屋面刚性屋自拌砼的强度等级C30,厚度160mm。

（2）设备间屋顶涂膜防水材料为外露型有机硅防水涂料（水泥屋顶用），涂膜厚度2mm。

- 请明确双壁波纹管的材质及环刚度。

答： 双壁波纹管采用高密度聚乙烯HDPE双壁波纹管；环刚度S2≥8KN/平方米。

重庆市巴南区精神卫生中心

2016年10月11日