排水管路快速接头及附件技术要求

1、项目简介及使用地点

快速接头（卡箍式柔性快速接头）是一种新型管道连接器，它利用介质产生的压力和密封圈的自紧力，对介质进行密封。适用于输送气体、液体等管道连接。性快速接头与传统的法兰连接方式相比，具有体积小、重量轻、结构合理、耐冲击、受力强度高，拆卸方便、安装快捷等优点，其管道连接处相邻两个管端允许有1°-3.5°转角，有一定伸缩量。

2、货物名称及供货范围

| 序号 | 物资名称 | 型号 | 单位 | 预计 年需求量 | 含税单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排水管路快速接头及附件 |  |  | 1批 |  | 详细明细见招标明细表 |

3、主要部件配置要求

快速接头由外卡、内套、密封圈、紧固螺栓等组成。

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

快速接头应具有合格证，内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期或生产批号。

5、货物使用环境及范围

煤矿地面、井下排水管路施工连接。

6、货物适用标准

执行标准：

（1）快速接头（卡箍式柔性快速接头）的技术要求按GB8260-2008标准规定。

（2）快速接头外卡应符合GB/T11352一般工程用铸造碳钢件或低合金钢的要求。

（3）对焊内套选用GB8162-2008规定的无缝管，结构型式按GB8259-2008技术要求选型为A-3型，尺寸按GB8260-2008的管端尺寸要求执行，焊接要求应符合GB/T985.1的要求。
   （4）卡箍与管道的连接螺栓、螺母技术条件符合GB/T 16938的标准。
   （5）快速接头中间密封圈材料为橡胶，技术要求按HG/T 3091 橡胶密封件给、排水管用接口密封圈材料规范之规定。

7、技术参数

（1）材质：外卡为ZG35Mn，内套为Q345无缝管。

（2）螺栓：螺栓选用 8.8级，表面采用发黑或镀锌处理。

（3）胶圈： 符合HG/T 3091标准。

（4）快速接头外表应有生产商名称、公称压力、通径的标志。

（5）其它要求：供应厂商提供的产品须与使用单位现用的管路和快速接头配套使用，参加投标的厂商，在报价前必须到使用单位进行现场落实、测绘，确保所供产品配套使用。

8、质量及验收要求

（1）快速接头外卡铸件不允许有影响机械性能的夹渣、冷隔、缩孔等缺陷。外表面应作以下标志，快速接头代号，公称压力，公称直径，制造商名称。

（2）快速接头外卡铸件内、外表面应平整、光滑，涂漆层应均匀牢固、无气泡或漆块堆积。

（3）快速接头内套表面应光滑、无焊瘤、无夹渣、气孔等缺陷。（4）密封圈的材质及性能必须符合要求,密封面上不得有气泡、杂质、裂口、凹凸不平等缺陷,不能使用老化的橡胶圈。

9、安装、调试要求

根据使用单位需求，随时到现场指导安装。

10、服务及质保要求

（1）卖方应向买方及时提供各种附件，并定期回访和及时提供技术服务。

（2）在产品使用过程中出现紧急情况，卖方接到电话或传真2小时内应提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内到达处理。

11、运输及包装要求

（1）发货前采取保护措施，保证货物在装卸运输中不受损伤，包装物不回收。

（2）交货地点:按需求送货到指定地点。

12、供应商须提供的技术资料

快速接头的合格证，内容包括制造单位、产品名称、规格型号、制造日期。

13.其它

（1）参加本标段投标的单位须是直接生产厂商。

（2）当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担。

（3）交货期：双方签订合同后，接到发货通知7日内到货（首次执行时，交货期由双方协商）。

（4）未尽事宜，双方协商解决。