垫江县永安镇卫生院

医疗废水处理工程

设计方案

目 录

第一章、工程概况	2

第二章、设计依据、设计原则及设计范围	3

第三章  设计水质水量	5

第四章、处理工艺的选择	5

第五章、处理工艺设施简要说明	12

第六章、系统技术性能参数说明	15

第七章、电器与控制	23

第八章、污水处理设施布置	24

第九章、各单元设施处理效果分析表	24

第十章、环境影响分析	25

第十一章、经营管理	26

第十二章、方案特点及售后服务	27

第十三章、服务承诺	28

第十四章、产品质量保证计划、措施、控制和服务	30

第十五章、设备包装运输方案	36

第十六章、优惠条件及承诺	37

第十七章、技术服务方案	38

# 第一章、工程概况

垫江县永安镇卫生院为服务性医院，污水主要来自病房、清洁用水等，以及医护人员生活区的生活污水，其水质除与普通生活污水相似外，还含有大量病原性微生物，如细菌、病毒、寄生虫卵、原虫等，消毒剂如酚等有毒、有害的有机和无机化合物。对环境危害大，若不加以处理，这些物质排入水体将对环境造成巨大的影响并危害人体健康，甚至引起传染病的爆发流行。

细菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有较强抵抗力，在污水中存活时间久，低温下生存时间更长，如脊椎灰质炎病毒在4-6℃温度的污水中能存活93天，而柯萨奇病毒在同样的环境中能生活200天，所以对医院污水进行有效处理是防止疾病传染流行、保护环境的关键措施。

2005年，国家环保局对《医疗机构污水排放标准）》（GB18466-2005）进行了核准，代替《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中有关医疗机构水污染物排放标准部分，并取代《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2001）。于2006年1月1日开始实施，从而对医院污水的治理排放提出了比较全面的要求。

为严格遵守有关环境法规，保护环境，本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请，在进行初步调研，并经多项医院污水处理工程成功的实践经验的基础上，编制该污水处理设计方案，以供有关部门决策、实施。

针对该污水的具体水质特点，本方案拟采用 “A/O生物接触氧化+接触消毒”工艺，该处理工艺较为简单，操作运行方便，日常费用低廉，出水稳定，主要设备采用一体化焊接结构。

# 第二章、设计依据、设计原则及设计范围

（1）工艺设计依据

法规依据

1）《中华人民共和国传染病防治法》（中华人民共和国主席令第十五号）

2）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

3）《中华人民共和国水污染防治法》

4）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》

5）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

6）《中华人民共和国水法》（1998）中相关规定

技术规范依据

1）《医院污水处理技术指南》（国家环保总局）；

2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

3）《医院污水排放标准》（GB18466-2005）；

4）《医院污水处理设计规范》（HJ2049-2013）

5）《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）；

6）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GBT50062-2008）；

7）《室外排水设计规范》1997年修订（GB50014-2006）；

8）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）；

9）《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

10）《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2012）；

11）《给水排水设计手册》（1~11册）。

（2）设计原则

1）严格执行国家现行的环保技术标准、规范，遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准；

2）选用先进、合理、可靠的处理工艺，在确保处理排放达标的前提下，做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低；

3）本工程系环境工程，尤其要注意环境保护，避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件，贯彻安全生产和清洁文明生产的方针；

4）为了提高污水处理站管理水平，设计采用自动程序控制，减轻操作人员的劳动强度；

5）合理选用优质配件，降低能耗，提高工作效益和使用寿命，降低系统运行成本；

6）在工艺设计时，有较大的灵活性，可调性，以适应水量、水质的周期变化。采用一套20m3/d医院污水处理设备，以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性；

7）采用污泥前置回流硝解工艺，以降低污泥产生量；

8）因地制宜，合理布局，有效地利用空间和场地。

（3）设计范围

1）从污水处理格栅井开始到处理设备的排放口为止。

2）污水工程的工艺流程，工艺设备选型，工艺设备的结构布置，电气控制说明等设计工作。

3）污水处理工程的钢结构工艺结构，设备的施工、安装、调试等工作。

4）污水工程的动力配线，由业主将主电引至污水工程的配电控制箱，配电分配箱至各电器使用点将由我厂负责。

5）不包括废水的收集管网及废水排出界区的外排水管网。

# 第三章  设计水质水量

1、污水来源：

医院消毒室、病房、办公室等综合生活、医疗污水。

2、污水性质

医院综合污水。

3、污水水量

根据国家环境保护总局文件环发<2003>197号《医院污水处理技术指南》，建设单位提供的最大日用水量，结合现场场地情况，本方案设计一套处理能力为20m3/d的一体化医疗废水处理装置，能满足卫生院的处理要求。

4、污水进出水水质

| 序号 | 项 目 | 进水水质（mg/L） | 出水水质（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 400 | <250 |
| 2 | BOD5 | 200 | <100 |
| 3 | SS | 300 | <60 |
| 4 | 氨氮（NH3-H） | 70 | -- |
| 5 | 大肠杆菌 | 3.0×1013个 | < 5000个/L |
| 6 | PH | 6～9 | < 6～9 |
| 7 | 余氯 |  | -- |

污水排放达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。

# 第四章、处理工艺的选择

4.1污水水量与水质情况分析

1、本项目污水来水不均匀程度较高，水质、水量变化较大（KZ=2.0），由于水量与水质具有较大的不均匀性，因此必须考虑设置均质均量的调节池。

2、本类废水BOD/COD值约0.5，可生化性较高。

3、排放要求中对病毒指标有要求。

4、根据环保部门对污水排放的要求，本污水处理工艺除了去除有机物外还应能去除氨氮，使出水达到排放要求。

4.2.选择思路

根据上述进出水水量和水质的情况，我方考虑污水处理工艺的选择必须依照如下思路：

1、总体思路采用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺，同时辅以格栅拦截、沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处理手段；

2、首先通过格栅拦截，对污水进行预处理，目的是初步降低无机颗粒物质的含量，提高污水的同一性和可生化性；接着由提升泵定量提升至调节池进行水质水量的调节，经调节后的污水通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法，利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮，同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料，该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点；生化池的出水进入沉淀池进行固液分离，沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对冲击负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点；沉淀池出水进入消毒池，进行消毒处理，经消毒处理后能确保污水经处理后各项指标全面达标。

3、工艺流程简捷、工程造价低、运行经济、便于管理。

4.3污水处理技术比选

1）拦污设施

本工程原水中固体杂质含量较高，为确保提升泵等设备正常工作和保证后续处理构筑物正常运行，拟在处理主体工艺的前段设置拦污设施。

2）生物处理

通常的污水处理站一般采用以下几种生物处理方法。

A）生物接触氧化法

生物接触氧化法属于生物膜法，具有以下优点和特点：

◆生物接触氧化法生物池内设置填料，由于填料的比表面积大，池内充氧条件好，生物接触氧化池内单位容积的生物体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池，因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷；

◆由于相当一部分微生物固着生长在填料表面，生物接触氧化法可不设污泥回流系统，也不存在污泥膨胀问题，运行管理方便；

◆由于生物接触氧化池内生物固体量多，水流属于完全混合型，因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力；

◆由于生物接触氧化池内生物固体量多，当有机物容积负荷较高时，其F/M（F为有机基质量，M为微生物量）比可以保持在一定水平，因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法；

B）常规活性污泥法

活性污泥法在大中型污水处理中是一种应用最广的废水好氧生物处理技术。活性污泥处理系统有效运行的基本条件和特点是：

◆废水中应有足够的可溶性易降解物质，作为微生物生理活动必需的营养物，一般活性污泥法必须定期投加按一定配比的营养物质，这样增加了运行费用和管理难度；

◆混合液必须含有足够的溶解氧，活性污泥池长有好氧原生动物，氧的需求量较大；

◆活性污泥在池内应呈悬浮状态，能充分与水接触和混合；

◆活性污泥连续回流，及时排除剩余污泥，使混合液保持一定的活性污泥浓度；

活性污泥生长周期长，对温度、水质和水量的骤变适应能力差；

对微生物有毒害的物质应严格控制在允许浓度以内；

活性污泥法处理符合较低，造成设施的体积增大，土建投资也相应增加。

正因为有以上的必要条件和特点，所以活性污泥法运行管理比较专业。另外活性污泥法易产生污泥膨胀，处理负荷较低，不易控制管理，故近年来在中小型污水处理站中的使用越来越少。

C）SBR法

SBR法是近年发展起来的一种较为先进的活性污泥处理法，该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体，连续进水，间歇曝气，停气时污水沉淀，撇除上清液，成为一个周期，周而复始。SBR法不设沉淀池，无污泥回流设备，但SBR法为间隙运行，需设多个处理单元，进水和曝气相互切换，造成控制较为复杂。为了保证溢流率，SBR法对滗水器设备制造要求高，制作时必须精益求精，否则极易造成最终出水水质不达标。国内目前还没有质量较好的滗水设备，进口设备采购麻烦，且价格昂贵，同时今后维修费用也高。SBR法池内污泥浓度由浓度仪测定以便控制排出多余污泥量，目前国内浓度仪质量不过关，造成污泥排放控制较困难。

SBR池溢流率低（一般不超过40%），设施体积较大，造成土建投资较高。

由于存在超高必须较高的技术性问题，活性污泥池和SBR池一般只能露天设置，这样局部影响环境美感（埋地设置时土建投资将大大增加）。接触氧化工艺各池体可采用埋地设置，设备上方可设置道路或绿化带，总体布置美观大方。

综上所述，本工程生物处理拟采用A/O生物接触氧化法。

采用A/O生物处理工艺是近几年来国内外环保工作者用以解决污水脱氮的主要方法，该方法具有如下特点：

◆利用系统中培养的硝化菌及脱氮菌，同时达到去除污水中含碳有机物及氨氮的目的，与经普通活性污泥法处理后再增加脱氮三级处理系统相比，基建投资省、运行费用低、电耗低、占地面积少。

◆A/O生物法较一般生物处理系统相比耐冲击负荷高，运行稳定。

◆A/O生物处理系统因将有机氮转化成N2，因此不会出现硝化过程中产生有机氮的积累，而1mg/ 有机氮会引起1.14mgCOD值，因此只硝化时，虽然氨氮浓度可能达标，但COD浓度却往往超标严重。采用A/O生物处理系统不仅能解决有机污染，而且还能解决氮和磷的污染，使氨氮的出水指标小于15mg/l。总之，经过本工艺流程，出水的各项指标均能达到《医疗机构水污染物排放标准》。

4.4推荐方案

1）污水处理工艺流程

经过上述工艺比较，本污水主要工艺过程设计如下：污水通过格栅拦污后的污水直接进入调节池，设置调节池的目的调节污水的水量和水质，为防止悬浮物在调节池内沉淀，在调节池底布有穿孔曝气管，采用间隙曝气。

本工程污水中有机成份较高，BOD5/CODcr=0.5，可生化性较好，因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高，特别是有机氮，在生物降解有机物时，有机氮会以氨氮形式表现出来，氨氮也是一个重要的污染控制指标，因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。调节池内污水采用污水提升泵提升至A级生化池，进行生化处理。在A级池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2—-N、NO3—-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池。

A级池出水自流进入O级池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为NO2—-N、NO3—-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至A级池进行内循环，以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l以上，气水比12:1。O级生化池一部分出水回流进入A级池，一部分流入竖流式沉淀池，进行固液分离。沉淀池固液分离后的出水即可直接排放。

沉淀池沉淀下来的污泥由我污水提升泵进行提升，一部分提升进入A级池，进行内循环，剩余污泥提升至污泥池。污泥池内浓缩后的污泥消毒后外运或填埋处理。

2）污水处理工艺流程图如下

医疗废水

（20m3/d）

格栅井

污泥清理送医疗垃圾处理站

调节池

提升泵

缺氧池（A池）

污泥回流

接触氧化池

（O池）

罗茨风机

斜管沉淀池

二氧化氯发生器

消毒池

计量加药泵

标准排放口

排入市政废水管网

污水处理工艺流程图

3）污泥处理工艺

污水处理站产生的栅渣、污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。保证污泥清掏前达到中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中规定的要求，即：

医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数 （MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染病医疗机构 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | － | ＞95 |
| 结核病医疗机构 | ≤100 | － | － | 不得检出 | ＞95 |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | － | － | － | ＞95 |

根据国家环境保护总局危险废物分类，污水处理站产生的剩余消化污泥及栅渣属于危险废物的范畴，应按危险废物进行处理和处置，定期消毒后外运，必须作为危险废物进行集中焚烧处置。污泥与栅渣的消毒分别在污泥消化池与栅栏渣消毒器内进行。

本设计剩余污泥及栅渣的消毒通过化学消毒的方式实现，消毒剂选用二氧化氯。

# 第五章、处理工艺设施简要说明

● 调节池

在整个处理系统中设置了污水调节池。通过调节池设置，能充分平衡水质、水量，使污水能比较均匀进入后续处理单元，提高整个系统的抗冲击性能减少处理单元的设计规模。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。在调节池内设置穿孔曝气系统，防止发生沉淀现象，同时可以起到水质均衡的作用。设置液位自动控制装置，水泵将根据液位自动开启。本设计采用原有预处理池作为调节池。

● 缺氧池

由于污水中的有机成分较高，BOD5/CODcr=0.5可生化性好，因此设计采用生物膜法。

因为生活污水中有机氮含量高，在进行生物降解时会以氨氮的形式出现，所以排入水中的氨氮的指标会升高，而氨氮也是一个污染控制指标，因此在接触氧化池前加缺氧池，缺氧池可利用回流的混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化，使进水中NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用，在去除有机物的同时降解氨氮值。

● 接触氧化池

污水经缺氧池处理后，自流进入接触氧化池，从而进入接触氧化阶段，即进入好氧处理。

接触氧化池是一种生物膜法为主，兼有活性泥的生物处理装置，通过提供氧源，污水中的有机物被微生物所吸附、降解，使水质得到净化。

在设计过程中考虑接触氧化时间较长为宜，宜大于6小时，内部设高比表面积弹性填料，填充率为70%，比表面积近600m2/m3，在设计面积负荷时也应充分考虑周围环境，能确保较好的处理效率。因此设计负荷应选择比较低的值：0.83kg/m3·日。填料使用寿命在8年。气水比也同时考虑较高的值：12:1，曝气形式：微气孔曝气，曝气头考虑采用目前国际水处理较先进的胶膜曝气头。该装置在运行过程中永远不会出现堵塞现象，具有曝气气孔小，氧的利用率高等优点，与传统曝气形式相比，具有无可比拟的优点。

接触氧化是一种以生物膜法为主兼有活性污泥法的生物处理工艺。经过充分充氧的污水，浸没全部填料并以一定的速度流经填料，生满生物膜的填料表面经过与充氧的污水充分接触，使水中有机物得到吸附和降解，从而使污水得到进化。

本设计采用国际上先进的立体弹性填料，不仅比表面积大，且水流特性优越。

由于大量微生物被固定在填料层表面，形成高浓度的污泥床，俗称生物膜，它具有较强的耐负荷冲击。

此种结构由于没有或极少量地产生悬浮性的活性污泥，因而不会产生污泥膨胀，这也是此法的一大特点。

此阶段产关键在于填料层的生物培养与落床，只要运行初期将此项工作做好，运行期间基本不用过问其他问题。由于填料骨架替代了活性污泥法中的悬浮性作用，因面不需污泥回流，此举大降低了运行管理程序。

● 沉淀池

污水经过接触氧化后，夹带氧化过程中产生的少量的活性污泥及新陈代谢的生物膜，以及不能进行生物降解的少量固形物，进入二沉池进行固液分离。使水得到澄清排出。沉淀池采用竖流式，总停留时间2.5小时，沉淀的污泥全部回流至污泥池作进一步消化减少剩余污泥。同时确保处理出水达标。出水槽设计成可调液位的齿形集水槽，增加沉淀效果。

● 消毒池

按国家标准“TJ14-74”制作，有效消毒停留时间为60分钟。消毒剂为ClO2，配消毒装置化学法二氧化氯发生器HB-100，消毒剂发生量为100g/h，消毒剂投加量20-30g/吨·污水。在本单元大肠杆菌和其它细菌得到最有效的杀灭，此时出水细菌个数<100个/L。本单元设置溢流排放口。

经沉淀后出水废水中的污染指标已基本达标，由于废水中含有大肠菌群等病毒因子，对外排水需进行消毒处理后方可安全外排。本设计采用高效消毒设备二氧化氯发生器进行消毒。

二氧化氯（ClO2）在常温下是一种带有辛辣气味的黄绿色气体，易溶于水形成黄绿色溶液，溶解度为107.9g/L。是一种强氧化剂，不但具有高效广谱的杀菌性能，可以杀灭水中细菌、病毒、藻类和浮游生物，而且ClO2还能与水中的Fe2+、Mn2+、CN-等无机物和酚类、病殖质等发生反应并有效地去除这些物质，达到降低色度、芬解酚类等物质的目的。

由于ClO2气体的性质极不稳定，在一定浓度或在一定压力下具有爆炸的危险，同时因为本工程有部分出水直接回用，超标的余氯将对人体健康造成危害。所以对本二氧化氯发生器设备的余氯控制至关重要，本系统设置加氯流量检测仪，以控制和调节加氯量，保证系统的安全运转。进行信息反馈调整，控制系统余氯量。

本系统先通过水射器的抽吸与水混合生成一定浓度的C1O2水溶液，然后投加到需消毒的水中。

设备主要组成为二氧化氯消毒发生器、溶药箱、储药箱等。药剂溶药箱、储药箱的容积按一天制备两次设计，且备用一个储药箱。本套设备具有独立的控制柜。采用UPVC管连接。设备进水由后续系统中的回用水池提供。

# 第六章、系统技术性能参数说明

6.1 主要设备及参数说明

○ 调节池

停留时间：               24h

有效容积：               20m3

制作形式：               利用原有化粪池改造

配 置：

⊙ 潜污提升泵

规格型号：                 32WQ8-12-0.75

功    率：                 0.75kw

扬    程：                 12m

流    量：                 8m3/h

数    量：                 4台（二用二备）

防护等级：                 IP68

绝缘等级：                 F级

水泵叶轮：                 灰口铸铁

泵    壳：                 灰口铸铁

泵    轴：                 不锈钢AISI431

轴    承：                 合金钢，寿命大于10000小时

机械密封寿命：             大于30000小时

⊙ 液位控制器

型    号：                 Key-1系列

数    量：                1个

使用位置：                 调节池1

○缺氧池（A级生化池）

停留时间：               6h

有效容积：               8m3

尺    寸：               2000×2000×2500mm

制作形式：                 碳钢焊接防腐

⊙ 缺氧池填料

规格型号：                  YTD-150

安装密度：                  70%

材    质：                  高分子聚乙烯

生产厂家：                  本公司

⊙ 填料架

材   质：                   填料挂筋φ12钢筋

总支撑采用6#槽钢

数   量：                   总数1套

○ 接触氧化池（O级生化池）

停留时间：               10h

有效容积：               12m3

尺    寸：               3000×2000×2500mm

制作形式：               碳钢焊接防腐

气 水 比：                  12∶1

数    量：                  1座

填料类型：                  弹性填料

填料体积：                  12m3

曝气型式：                  微孔曝气

曝气器数量：                20只

配 置：

⊙ 好氧池填料

规格型号：                  YTD-150

安装密度：                  70%

材    质：                  高分子聚乙烯

生产厂家：                  本公司

⊙ 填料架

材   质：                   填料挂筋φ12钢筋

总支撑采用6#槽钢

数   量：                   总数2套

⊙ 曝气头

规格型号：                  OMT300

空气量典型值：              5±2Nm3／h·只

有效水深：                  2.0m

膜片材质：                  EPDM

主体材质：                  增强聚丙烯

服务面积：                  0.2-1.6m2／个

气泡尺寸：                  0.8-1.9mm

最大气量时压降：            47mbar

使用寿命：                  10年

生产厂家：                  本公司

特别提示：曝气系统为本生物处理的关键设备，由于一般曝气器（管）其氧转移率低，且维修频率高，而曝气系统设置在设备的底部，维修特别困难。曝气器（管）其充氧能力的大小、氧转移率的高低等都直接关系到微生物生长繁殖，即直接影响到系统的处理效果，同时曝气器(管)使用寿命、维修频率直接影响到设备的运营管理方便与否。使用此微孔曝气器对使用效果及使用寿命均得到了保证。

⊙ 鼓风机

规格型号：                  HC-40S

功    率：                  0.75kw

水    压：                  2000mm

供 气 量：                  0.65m3/min·台

出口口径：                  DN40

防护等级：                  IP54

噪    音：                  72db

连接风管：                  无缝镀锌管/埋地ABS

配    套：进出口消音器、压力表、安全阀、空气滤网、软接头等

数    量：                  2台（一用一备）

○ 沉淀池

停留时间：                  4h

外形尺寸：                  2000×2000×2500mm

材    质：                  碳钢焊接防腐

表面负荷：                  1.00m3/m2·h

数    量：                  1座

配 置：

⊙ 斜管

安装角度：                 75°

规    格：                  Ф50

数    量：                  2.5m3

材    质：                  PE

⊙ 回流泵

规格型号：                  32WQ8-12-0.75

功    率：                  0.75kw

扬    程：                  12m

流    量：                  8m3/h

数    量：                  1台

防护等级：                  IP68

绝缘等级：                  F级

水泵叶轮：                  灰口铸铁

泵    壳：                  灰口铸铁

泵    轴：                  不锈钢AISI431

轴    承：                  合金钢，寿命大于10000小时

机械密封寿命：              大于30000小时

○ 消毒脱氯池

停留时间：                  按规范GBJ48-83标准停留60分钟以上设计

有效容积：                  4m3

外形尺寸：                  2000×1000×2500mm

材    质：                  碳钢焊接防腐

数    量：                  1座

⊙ 二氧化氯发生器

型    号：                  HB-50

发 生 量：                  50g/h

外形尺寸：                  600×450×1000mm

功    率：                  0.60kw

数    量：                  1套

主要特点：二氧化氯发生器、鼓风机及控制箱单独设置在一间风机房内。

本工艺中利用次氯酸钠及盐酸按一定比例反应生成二氧化氯气体，以自来水为动力进行通过水射器进入混合消毒池。

全自动运行：可根椐进水量变化自动调节二氧化氯的投加量，避免二氧化氯的过量及欠量，做到经济高效。

低安装费用：系统极其精巧，只需很小的安装空间。立柜式安装。

高反应效率：发生器具有最大可能的反应效率，所使用反应物采用最佳浓度，发生器产物中的二氧化氯占消毒成份的95％以上，优于电解食盐水法。

高安全性能：所用原料为常规化学品，不用氯气，二氧化氯被直接投加到工艺系统中，不需储存，安全性好。

杀菌效率高：具有广谱、高效、快速的消毒效果，对大肠杆菌、葡萄球菌、军团菌、绿脓杆菌、霍乱病菌、沙门氏菌、痢疾杆菌、硫酸盐还原菌、肝炎病菌等均具有杀灭作用，不受PH及余氯的影响，具有持续的抑菌效果，它安全、无毒，对人体无副作用。

○、机房间

设计为彩钢结构一间，内设置二台风机、一台二氧化氯消毒发生器和一台控制柜。由业主制定位置放置，不包含在本设计内。

6.2 主要设备清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 池体清掏及清洗 |  | 项 | 1 |  |
|  | 排水管网布置 |  | 项 | 1 |  |
|  | 医疗废水一体化装置 | 8.00*2.00*2.50m | 套 | 1 | 碳钢防腐一体化 |
|  | 潜污泵 | 32WQ8-12-0.75 | 台 | 4 | 切割型污物泵 |
|  | 回流泵 | 32WQ8-12-0.75 | 台 | 1 | 切割型污物泵 |
|  | 回转式风机 | HC-40S N=0.75kw | 台 | 2 | 低噪音风机 |
|  | 液位控制仪 | 0/1型 | 只 | 2 | 线长5m |
|  | 水解池布水系统 | 非标制作 | 套 | 1 | UPVC材质 |
|  | 微孔曝气器 | Φ215 | 套 | 24 |  |
|  | 好氧池曝气系统 | 非标制作 | 套 | 1 | UPVC材质 |
|  | 沉淀池中心筒 | Ф50 | 套 | 1 |  |
|  | 填料支架 |  | 套 | 1 |  |
|  | 污泥回流装置 |  | 套 | 1 |  |
|  | 软性生物填料（厌氧） | Ф150*1000 | m³ | 4 | 立体弹性填料 |
|  | 填料支架 |  | 套 | 1 |  |
|  | 软性生物填料（好氧） | Ф150*1000 | m³ | 6 | 立体弹性填料 |
|  | 填料支架 |  | 套 | 1 |  |
|  | 工程管、阀件 |  | 套 | 1 |  |
|  | 二氧化氯发生器 | HB-50 | 台 | 1 |  |
|  | 消毒管线 |  | 套 | 1 |  |
|  | 自动控制柜 |  | 台 | 1 |  |
|  | 安装辅材 |  | 批 | 1 |  |
|  | 五金杂件 |  | 批 | 1 |  |

# 第七章、电器与控制

一、概 述

为了保证污水处理站生产的稳定的效率，减轻劳动强度，改善工作环境，同时为了实现污水处理现代化生产管理，因此在本工程的自控仪表设计中，充分考虑到污水站工艺的特点，选用质量可靠的控制系统。

二、微机控制操作设计

2.1污水提升泵及生化设备进水

污水泵采用WQ型撕裂式潜水排污泵。该泵排泥能力强、无堵塞，能够把纤维状物质撕裂、切断，然后顺利排放。调节池污水提升泵采用两台，分工作泵和备用泵；污水提升泵的启动受调节池浮球液位控制器控制，高水位开泵，低水位停泵。浮球开关由全密封的玻璃结构的水银开关构成，外部的泡沫塑料作载体，浮球液位控制器根据调节池液位分设三只。当浮球液位控制器及污水提升泵出现故障而导致系统无法出水时，调节池、消毒池的污水由超水位警戒排放口直接排入市政管网，待故障排除后由人工复原至自动运行状态。

污水经潜污泵提升后进入生化设备。系统设备进入正常处理进水状态。

2.2鼓风机

风机采用回转式鼓风机，该风机噪声小，使用寿命长。污水处理系统中采用二台风机，型号为HC-40S，功率为0.75kw，正常处理水量状态为一用一备，并且在4.0小时内自动交替使用，系统设备进入正常处理曝气状态。当污水调节池内的水位处于低液位时，HC-40S型风机能自动进入睡眠状态：即开机10min，停机30min。这样即保证了污水中的溶解氧的含量，又可节约部分电能耗。

# 第八章、污水处理设施布置

根据工程主体设计意图，基地总平面情况而因地制宜，合理布局。着重从工艺流畅性，污泥出路，对外环境影响，保养维修方面几点出发。

污水处理设施收集系统位于地下，主要处理系统位于地上，缺氧池、接触氧化池、沉淀池、消毒池均为碳钢防腐结构。

本污水站总平面面积约为20平方米，占地面积很小。

污水处理设施布置见设备平面图。

# 第九章、各单元设施处理效果分析表

各单元设施处理效果分析表

| 处理工艺单元 | 指 标 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调节池 | 进水（mg/L） | 400 | 200 | 300 | 50 |
|  | 出水（mg/L） | 360 | 180 | 240 | 45 |
|  | 去除率% | 10% | 10% | 20% | 10% |
| A级生物处理池 | 进水（mg/L） | 360 | 180 | 240 | 45 |
|  | 出水（mg/L） | 252 | 126 | 192 | 18 |
|  | 去除率% | 30% | 30% | 20% | 60% |
| O级生物处理池 | 进水（mg/L） | 252 | 126 | 192 | 18 |
|  | 出水（mg/L） | 63 | 19 | 96 | 14.4 |
|  | 去除率% | 75% | 85% | 50% | 20% |
| 二沉池 消毒池 | 进水（mg/L） | 63 | 19 | 96 | 14.4 |
|  | 出水（mg/L） | 58 | 18 | 19.2 | 14.4 |
|  | 去除率% | 10% | 5% | 80% | － |
| 出 水 (排放标准) |  | ≤250 | ≤100 | ≤60 | ---- |

# 第十章、环境影响分析

1、污泥处理

污泥池中的污泥通过好氧消化后，定期由环卫部门统一处理，周期为6个月。

2、防渗措施

本污水处理站中采用原有钢筋混凝土制作池改造，钢混池体具有较好的防渗作用。主体设备采用碳钢焊接防腐结构，位于地上式，具有很好的防渗效果。

3、防腐措施

本污水处理站池体之间大都连接管采用钢管。为了延长其使用寿命，所有钢管我们采用国内首创的IPN8710系列互穿网络防腐，它是一种橡胶网络与塑料网络相贯穿形成互穿网络聚合体，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油，且耐老化，耐冲磨。其最大特点是能带锈防锈。管道安装完毕后涂IPN8710-1带锈防锈涂料3度。

4、除臭措施

由于好氧池需充氧曝气，因此曝气后溢出水面的气体有一定的臭味，如果这些臭气不加以处理势必影响周围环境，造成二次污染。我们将缺氧池、好氧池、沉淀池、消毒池顶盖上引出通风管并汇合然后通至附近楼高空排放，排放位置应选择在整个工程的下风口，整套设备运行可靠，管理方便，其设备投资相应较小。

5、降噪措施

本污水处理站最主要的噪声来源是鼓风机，为此我们采用一系列措施降低噪声。本污水处理站采用回转式鼓风机。该风机引进日本先进技术，具有运行安全可靠，维修方便，本体噪低，对周围环境影响小的特点，同时在风机基础下设置隔振垫，并在风机进风口上安装消声器，在出风口上安装可曲挠橡胶接头，以减少振动产生的噪声。

以上一系列的措施，污水处理站的噪声可符合城市区域环境噪声标准（GB3093-97）中的二类标准，白天≤60dB，夜间≤50dB。

# 第十一章、经营管理

1、人员编制

由于本污水处理站机械化、自动化程度高，因此人员仅需一名，且只需兼职。

2、动力计算

污水处理工艺电气控制采用集中控制，总装机功率为3.71kw，运行功率为2.59kw，共有用电设备6台，具体用电设备如下所示。

| 序号 | 名称 | 功率（kw） | 运行功率（kw） | 总功率（kw） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水提升泵 | 0.75 | 1.5 | 3 |
| 2 | 曝气风机 | 0.75 | 0.75 | 1.50 |
| 3 | 回流泵 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 4 | 二氧化氯发生器 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| 5 | 合 计 |  | 3.60 | 5.85 |

3、成本计算

3.1动力费

电费按每度 元计，则

E1=   元/吨水

3.2二氧化氯制备费

E2=   元/吨水

3.3工资福利

兼职人员，不日入运行成本。E3=0.00元/吨水

3.4运行成本计算

运行成本 = E1 + E2 + E3 =   元/吨水

4、技术管理

4.1、按设备产品说明书的要求和结合实际运行情况定期维修保修各类机械设备。

4.2、通过系统调试和运行确定最佳工艺条件，并根据实际运行情况进行适当调整。

4.3、定期清理、外运格栅分离出的栅渣、杂物。

# 第十二章、方案特点及售后服务

● 方案特点

12.1医院生活污水处理系统工艺成熟，保证出水效果稳定、良好。并采用自动化控制，劳动强度低。

12.2由于生活污水中有机成份较高，BOD5/CODcr≤0.5可生化性好，因此设计采用生物膜法处理。因为生活污水中有机氮含量较高，在进行生物降解时会以氨氮形式表现出来，排入水中氨氮指标会升高，而这也是一个污染控制指标，因此我们采用A/O工艺在去除有机物的同时降解氨氮值。缺氧池的溶解氧控制在0.5mg/L左右。通过对二沉池表面负荷、有效深度和滑泥斗倾角等设计参数合理选择，从而提高了固液分离效果。

12.3采用新型填料，不易堵塞，接触面大，易挂膜，使用寿命长，投加方便，不需支架。

12.4沉淀池污泥大量回流，污泥量很少。并充分考虑可靠造成二次污染的因素，加以防治。

12.5对水质、水量变化作充分考虑，并采用旁通措施，以备应急使用。

# 第十三章、服务承诺

13.1设计阶段

1、组建专项设计组

为保证优质、高效地完成工程设计，组建专项设计组，充分发挥技术优势，严格把关，精心设计。

2、质量控制

严格按照ISO质量体系标准的要求，制定和实施质量计划。

3、投资控制

(1)、精心设计，合理编制工程概算，以达到工程造价的设计控制。

(2)、严格执行设计变更审批制度，控制工程实施过程中的设计变更以达到工程造价的设计控制。

4、进度控制

把好各阶段的设计进度，以保证工程的顺利实施。

13.2施工阶段

1、负责整个工程的安装，严格抓好施工质量。

2、积极配合建设方进行设备及土建工程的验收，编制竣工验收报告及竣工图。

3、精心编制施工图预算，做好投资控制。

4、严格按照设备清单采购和生产，严把采购设备质量关。

13.3试运行阶段

1、提供本工程完善的工程操作维护手册，包括工程的介绍、工艺的运行过程，设备的操作维护、日常管理及运行记录等全套资料。

2、在试运行开始之前，配合建设方对本工程日后管理人员进行上岗培训。

3、在建设单位的积极配合下，按时完成本工程的单机试运行工作。

13.4调试验收阶段

1、积极组织设备调试，详细填写运行记录。

2、及时总结调试经验，优化运行参数。

3、根据水质条件，合理调整电气设备运行时间，节约运行成本。

4、配合建设单位进行环保验收。

13.5售后服务

1、工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。

2、在接到用户保修通知后6小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。

3、一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。

4、为加强与用户联系，及时反馈用户信息，本厂在各地设立多家办事机构，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。

5、提供各类环保咨询服务。

# 第十四章、产品质量保证计划、措施、控制和服务

一）质量保证计划

完善健全的质量保证体系是企业产品质量的保障，我公司充分吸收国内外先进经验的基础上，制定了一套完整的质量控制和保障体系。

我方从原材料开始抓起，所购材料分别在合格分承包方处采购，由质检部负责检验，检验合格后由采购部办理入库手续。不合格品由采购部负责办理拒收或退货手续。

为确保产品质量满足合同规定要求，我公司对影响产品质量的各个过程进行控制，由技术部提供图纸、工艺文件、对工艺纪律进行检查，由生产部和质量检验部负责对各个过程进行监控，特别是对焊接过程，操作者都经过专业培训、考核合格后持证上岗，并按工艺规定对过程参数，进行监控并执行首检及自检，质检员按有关要求进行过程检验并记录，进行状态标识，对出现的不合格品采取纠正措施。然后进行成品检验，检验验收合格后方可出厂。这样进一步促进和完善我公司的质量保证体系，在设备制造整个过程中认真贯彻，切实执行。

现场施工质量控制执行项目经理负责制，控制方法及程序仍与厂内制作时一样。

我公司提供的产品及所有附属的部件均是全新的、成熟的、先进的，并具有制造该设备且成功运行的经验，并经ISO9001质量认证，不使用试验性的设计及产品。

1、我公司在原材料的采购上，严格按照设计要求，选用国内优质名牌材料；

2、设备制作严格遵守ISO9001质量体系认证程序，按有关技术规范进行，满足设计要求、产品质量要求；

3、设备现场安装严格按工艺规范进行施工，布局合理、美观，创优良工程；

4、我公司保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。并保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责，费用由我方负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，我方在收到买方通知后三十天内没有弥补缺陷，用户可采取必要的补救措施，但风险和费用将由我方承担，对造成的损失用户保留索赔的权利。

二）质量保证措施

◇ 机构设置

我公司是以水处理环保产品、设计、制造、安装调试为一体的综合性企业，具有雄厚的技术力量，公司共设四部一室，实行产品质量否决权，技术部负责产品图纸及非标设备的设计，质检部负责质量检验，并拥有质量否决权，各车间部门配套专职检验人员，负责监督协调产品质量、检验，负责产品全过程质量。

◇ 产品质量检验依据

在产品生产过程中，严格按国家标准、产品图纸、工艺文件要求进行组织生产和质量检验，对国内尚未标准的产品，以企业标准（已获得有关部门认可）为依据组织生产和质量检验。

◇ 产品质量的控制

生产全过程的质量保证是从上到下各职部门的中心环节，生产过程中，有各部门车间专职人员负责质检，并明确责任，如发现质量问题有专职检验人员用《质量问题分析处理》的形式上报质检部，并及时反馈技术部，经综合分析后由技术部依据实际情况作出料废、责废，返用、回用等由质检部负责实施。

工厂对产品质量问题做到三不放过和四不，即原因找不出来不放过、责任不清不放过、解决措施不落实不放过；不保合格的原材料不投产、不合格零件不装配、不合格品不转入下道工序、产品不合格不出厂。

◇ 零部件检验

根据产品图纸及工艺要求对由生产者对产品自检、质检员全检、质检部抽检，确保主关零件关键项次合格率100%，主要项次合格率95%，一般项次合格率90%以上，才能转入下道工序或组装。

对零部件验收后，应有明确标志标识、区别合格品、不合格品，对用产品的零部件要做好处理工作，并做好存档工作，以便备查。

◇ 外购件、外协件的验收

外购件进厂后，须经过质检部门的验收，验收合格后方可办理入库手续，进入下道工序，原材料进厂必须有材料报告，合格证明书等资料，有特殊要求需附有热处理报告，控伤报告资料。

◇ 整机检查  综合分析

整机组装完工后，检验员必须逐项复检，等符合要求后进行有关性能试验，且必须确保产品综合性能合格率在95%以上，每台组装后进行空载试车，详细记录各项试车试验数据，并做到试车试验数据，并做到一机一档，产品出厂后做好售后服务，征询用户意见，发现不足及时改进，确保产品质量在原有基础上得到不断提高，为用户提供更加优良的产品。

三）质量控制和服务

◇ 关键工艺和质量控制检验手段以及工艺水平

我公司自从制造给排水机械设备以来，经过对产品精心开发与研制，以及同国内知名的大专院校合作，积累了丰富的工艺水平，在产品制造过程中制订了有关标准，保证了产品制造质量及产品性能技术先进性。

关键工序按技术部编写的包括质量控制内容的详细作业指导文件，有关规程规范及规定，认真做好进货检验、外购件检验、制造过程检验及产品最终检验、记录。

对特殊工序规定过程监控方法，认真做好点检记录，所用设备要定期检测维护，以保证其性能满足工艺要求，检验、试验设备要保持齐全、完好。Ａ、Ｂ、Ｃ分类明确，并做好定期周检，做好记录。各工序按产品标识方法，经工序检验合格后才转入下一工序，完工检验后方可办理入库。

◇ 设备制造的管理、技术服务与培训能力及措施

A、设备制造的管理

在本项目合同设备产品制造过程中，我公司严格按GB/T19002-ISO9002《质量体系、开发、生产安装和服务的质量保证模式》，认真按照文件、图纸、工艺、科学合理地编制工艺和相应的工艺流转卡，做好生产作业计划，并遵守本项目资金使用计划，保质保量按期采购产品所需的原材料及配套的外协件，确保合同如期按质按量履行。在上述每个阶段的实施中，我公司将继续进行全面质量管理、动态管理、工序管理，做到目标明确、责任到人，资源配备到位，职责清晰、措施得力，产品合格率为100%，让用户对制造的全过程满意，使产品完全符合合同要求。

B、技术服务

我公司有一支勤勤恳恳、任劳任怨、快速及时的技术服务队伍，由设计和生产的技术骨干人员组成，他们在国内各大中型工程中发挥了积极作用，同时为用户服务程序组织外，还专门集中了优秀的工程技术人员和有丰富服务经验的生产骨干，建立了一支专门的技术服务和培训队伍，根据具体情况制定相应的措施和计划以确保工程的质量、工期等各项如期进行。

◇ 质量体系和检验管理制度

我公司在产品的开发、制造过程中严格执行GB/T19002-ISO9002《质量体系、开发、生产安装和服务的质量保证模式》标准，并根据产品具体要求，建立完善质量保证体系，实施全过程控制，满足用户对产品、服务的质量保证要求。

◇ 质量方针

以质量求生存，向市场提供一流产品

以信誉求发展，为顾客提供满意服务

◇ 质量目标

Ⅰ、按GB/T19002-ISO9002建立实施产品质量保证体系

Ⅱ、交付产品100%合格

Ⅲ、为顾客提供满意服务，产品终身维修

◇ 组织及职责

在总经理直接领导下，成立工程项目工作组，由生产技术经理任组长，有技术部、生产部、质检部、车间等成员组成。负责整个项目的开发、工艺、计划、外协外购配套、生产、试验、包装、储运以及服务全过程中的各个工序，特别是关键工序，进行质量检测和控制，使产品质量达到合同技术、质量要求、使用户满意。

◇ 质量体系

在合同产品设备设计制造等全过程中，我公司将完全采用ISO9001：2000标准建立的文件化质量体系，保证其有效运行，该质量体系的运作由19个质量体系程序文件构成，覆盖了合同产品设备的全过程的质量控制保证，满足本项目合同要求。

◇ 产品售后服务

我公司负责从设备制造到整台设备的交付使用，在设备生产和交付使用期内，由我公司负责设备的现场安装调试。

我公司保证设备在进行安装、调试和运行等过程中损坏的或有缺陷的合同组件或零、部件可方便地得到修理和更换。

设备在使用期间，凡发生质量问题，我公司均能够及时提供业主的技术服务要求，在质量保证期内，业主发出通知后，我公司及时地提供维修服务，免费修理或修理更换损坏的零、部件，以保证设备正常运行。

◇ 售后服务计划

① 服务时间：从设备到达工地后，开箱验收、交接、安装，调试、试运行全过程。产品终身维修。

② 具体措施：设备安装调试期间，协助监理部门把好设备安装质量关，在工地服务人员每天按时到工地服务，及时处理现场出现的制造质量问题，及时向外购配套厂家反馈质量信息，提出服务要求，并催促配套厂家及派人员到现场处理质量问题。设备正常运行后，定期走访业主，求业主意见，解决业主提出的问题，提供业主所需备件。

# 第十五章、设备包装运输方案

1、包装、运输和储存

我公司所供设备部件，均遵照国家标准和有关包装的条件进行，使用坚固的箱子包装。并根据不同货物的物性和要求，采取措施，对设备进行妥善的油漆或其它有效的防腐处理，以适应远途运输、卸货以及露天堆放的需要，从而防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震以及机械和化学引起的损坏。

所供技术文件均妥善包装，具有承受运输和多次搬运，防止潮气和雨水的浸蚀的施措。每个技术文件邮包装有详细目录清单。

为防止精密设备、仪器、器材被窃或受腐蚀因素，在未征得业主同意的情况下，不采用敞开的板条箱和类似包装。（普通设备除外）

2、标 志

2.1设备标志：每台设备都有固定铭牌，确保铭牌不易损坏。标志醒目，整齐、美观。

2.2 包装标志

2.2.1提供的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，均贴有标明合同号，设备名称，部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品配件和专用工具还标明“备品配件”和“工具”的字样。

2.2.2对装箱供给的设备，在每个箱子的两面用油漆写上如下内容：合同号，装运标志，收货人代码，设备名称和项目号，箱号（箱的序号/设备总件数），毛/净重，外形尺寸，长×宽×高。

2.2.3按照设备各特性和不同的运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心” 、“向上”、“防潮”、“勿倒”等通用标志。

2.2.4包装箱连续编号，而且在全部装运的过程中，装箱编号的顺序始终是连贯的 。

2.3 运 输

汽车运输每批设备发出1天前，用电话或传真的形式通知业主。

通知中指明：

收货人                           发货人

合同号                           设备号

货物发运日                       目的地

货物名称及采购单编号             货物总毛重/净重

货物总体积                       总包装件数

# 第十六章、优惠条件及承诺

我公司是生产各种水处理设备的专业厂家，以其独特的技术占领市场，领先于环保水处理同行，为用户提供满意合格的产品，实行终身服务是我公司的服务宗旨。我方将采取保本微利的原则，按ISO9001国际质量管理体系为贵方提供一流服务。为此，我公司在此作以下承诺：

我公司按国家标准、行业标准和合同中规定的技术条件组织生产和检验，严格按ISO9001质量保证体系运行，保证不合格产品不出厂。

我公司坚持按“中华人民共和国产品质量法”承担生产者的产品质量和义务。

我公司免费为用户提供技术咨询，根据用户要求提供设计图纸，积极配合设计院按时出好施工图。

施工期间我公司将派专业技术人员在现场进行监督及配合，保证施工进度及质量。我公司免费为用户代培操作工，到单独熟练操作为止，免费为用户提供有关操作规程及规章制度。

按设计标准及设计参数对设备及处理指标进行验收考核，达不到标准由我公司负责整改，直至达标为止。

我公司对设备质保期限为设备正式投入运行并取得水样检测合格证之日开始后的两年，终身维修。若设备发生故障，在接到用户通知后，4小时内作出答复，6小时内派出专业技术人员赴现场服务，24小时内解决问题。保修期满，我公司对设备保养、维修仅收取一定的成本费。

我公司的产品一律实行“三包”，产品在“三包”期内确属质量问题，严格履行合同中的规定的赔偿责任。并在交货时提供本批产品的合格证、产品说明书。

我公司根据实际情况，保证提供维修配件并根据用户要求，做好维修服务工作，为用户提供专用工具及一年的备品备件，对本批产品同样实行“三包”。

我公司定期或不定期每年走访用户二次，倾听用户意见交流有关经验，将售后服务做得更好、更完善。

# 第十七章、技术服务方案

1、安装服务

在接到买方要求我公司派技术人员到现场安装、试车及调试的通知后，我公司技术人员将在1天内到达。设备安装时按照用户批准由我方完成的详细施工图施工。我方负责安装的具体工作，经我方确认安装正确后方可进行下一步调试阶段。

2、运行调试服务

设备安装工作完成后，设备进入试运行，我方负责实施指导调试工作。设备满意成功试运行连续15天后，调试阶段结束。

3、 售后维修与零配件的服务

A、我方提供的所有设备保修期均为一年。

B、运行后在设备寿命期内出现故障或事故时，我方给予技术支持和技术服务。有必要时，我方可给予技术指导和协助修理，并收取合理的劳务费。

C、为保证设备的正常运行，除按合同提供的有关零配件和备品备件之外，用户如有需要，我方可及时提供有关零配件。

4、人员培训

我方为用户指派的管理和操作人员实施系统的工厂培训，培训使受训人员能最有效地管理和操作其设施运行。培训内容包括各岗位上的人员进行日常操作所必备的有关设备的安装、操作、维护、检测和管的认识体会，以及其他必要的培训项目。

5、培训的内容与要求

在培训期间，我方指派技术熟练和称职的技术人员对招标方派出的技术人员进行技术指导，并解释一切技术问题。

我方在培训开始前一个月向招标方提交初步培训计划，并得到招标方确认。最终培训计划经双方协商确定。

我方保证买方的技术人员能对其提供的设备实施岗位培训，使他们能够理解并掌握合同设备的有关技术、操作、检验、修理和维护技能。培训中我方指派专业技术人员向受训者详细讲解有关设备之技术性能、操作规程和注意事项，并传授认知认会的实践经验，以达到培训的目的。

培训期间，我方免费向招标方指派的技术人员提供试验工具、技术资料、图纸、参考数据。