济宁矿业集团有限公司霄云煤矿

叠螺式污泥脱水机技术规格书

编制：

检查：

审查：

审批意见：

霄云煤矿机电技术科

2018年8月06日

霄云煤矿叠螺式污泥脱水机技术规格书

一、叠螺污泥脱水机主要参数：

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 型号 | EX-402/SC |
| 尺寸 | L 4400×W 1250×H 1950[㎜] |
| 总功率 | 3.75 [kW] |
| 供电 | 380V/50Hz | 制控 220V/50Hz |
| 处理量 | ≈150-200/ds/kg/h |  |
| 冲洗用水量 | 120L/h |  |
| 供水水压 | 0.1～0.2MPa |  |
| 净重 | 2200kg |  |
| 运行重量 | 4200kg |  |
| 脱水主体 | 规格×长度 | φ400×2950[㎜] |
|  | 数量 | 2 |
|  | 材质 | 浓缩部： SUS304 环片厚度3毫米 脱水部：SUS304 环片厚度3毫米 |
| 驱动电机 | 型号 | 减速机 | KAF97R57 |  |
|  |  | 电机 | YB-3 |  |
|  | 规格 | KAF97R57-1.5KW |  |
|  | 功率 | 1.5 [kW]×2 |  |
| 絮凝混合槽 | 尺寸 | L1000×W 1000×H 1220 [㎜] |  |
|  | 容量 | 约1000[L] |  |
|  | 材质 | SUS304 厚度3毫米加强 |  |
| 絮凝混合槽搅 拌机电机 | 型号 | 减速机 | RV-75-60 |  |
|  |  | 电机 | RV-75-60-1.5 |  |
|  | 规格 | RV-75-60-1.5KW |  |
|  | 功率 | 0.75[kW] |  |
| 电磁阀 | 型号 | J210G095 |  |
|  | 尺寸 | 20 A |  |
|  | 材质 | 304不锈钢 |  |
| 液位开关 | 型号 | PS-3S |  |
|  | 材质 | 主体：树脂 电极：SUS304 |  |

二、设备部件明细表：

| 电机表 |
| --- |
| 编号 | 名称 | 功率及减速比 |
| M-1 | 电机1号 | 1.5kw 1/504 |
| M-2 | 电机2号 | 1.5kw 1/504 |
| M-3 | 絮凝混合槽搅拌机电机 | 1.5kw 1/60 |

| 接口部表 |
| --- |
| 编号 | 口径 | 名称 | 连接部 |
| N-1 | DN80 | 污泥输送口 | 接口（SUS） |
| N-2 | DN150 | 滤液排出口 | 法兰接口（PVC） |
| N-3 | DN20 | 供水口 | 法兰接口（PVC） |
| N-4 | DN25 | 药液输送口 | 法兰接口（PVC） |
| N-5 | 90A | 回流口 | 法兰接口（PVC） |
| N-6 | 50A | 混合槽排污口 | 球阀（PVC） |

| 部件表 |
| --- |
| 编号 | 名称 | 材质 | 备注 |
| 1 | 叠螺主体 | SUS |  |
| 2 | 泥饼排出板 | SUS |  |
| 3 | 主体底座 | SUS |  |
| 4 | 计量槽 | SUS | 500*300*H1000 |
| 5 | 絮凝混合槽 | SUS | 1000*1000*H1220 |
| 6 | 混合槽搅拌机 | SUS | 螺桨型 |
| 7 | 液位调整管 | SUS不锈钢 |  |
| 8 | 供水电磁阀 | BC | 20A |
| 9 | 液位计电极 | SUS |  |
| 10 | 电控柜 | SPHC |  |
| 11 | 絮凝混合槽底座 | SS | 孔径：4-20涂装 |
| 12 | 滤液回收槽 | SUS |  |
| 13 | 边盖 | SUS |  |

三、设备范围

| 序号 | 名 称 | 规格型号及参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叠螺污泥脱水机 | EX-402 | 1台 |  |
| 2 | 机座 | 304不锈钢 | 1台 |  |
| 3 | 侧挡板 | 304不锈钢板 | 1组 |  |
| 4 | 游动环、固定环 | 规格：¢400加工方式：激光切割。 厚度：3mm 材质： 304 SUS | 2组 |  |
| 5 | 计量槽 | 材质：304SUS L500*W300*H1000mm | 1台 |  |
| 6 | 絮凝混合槽 | 材质：304SUS 尺寸：约L1000×W1000×H1220mm 污泥入口管径：DN65 凝集剂入口管径：DN20 | 1台 |  |
| 7 | 驱动电机 | 功率：1.5kw/台，变频控制 绝缘等级：F级 防护等级：IP54 1.5KW | 2台 |  |
| 8 | 絮凝混合槽 搅拌电机 | 功率：0.75KW/台 绝缘等级：F级 防护等级：IP54 0.75KW | 1台 |  |
| 9 | 减速机 | KAF97R57 | 2台 |  |
| 10 | 滤液槽 | 材质：304SUS | 1台 |  |
| 11 | 喷淋装置 | 材质：UPVC 型式：喷嘴固定间距布置 入门管径：DN20 喷嘴材质：PE | 1套 |  |
| 12 | 叠螺螺旋轴 | 材质304SUS，规格：¢350型变径 | 2根 |  |
| 13 | 叠螺控制柜 | 材质：304SUS 电控PLC 自动控制 800mm*600mm*250mm | 1台 |  |
| 14 | 液位控制器 | PS-3S | 1个 |  |
| 15 | 自动过载控制 | LRD06KN |  |  |
| 16 | 计电器 | MY4N-J |  |  |
|  | 变频器 | 2.2kw/380v*1 |  |  |
|  | 断路器 | 3pd32*2 ; 2pc6*2 ;1pc6*4 |  |  |
|  | 变压器 | BK-500 |  |  |
|  | 时间计电器 | H3BA*2; H3CR*2 |  |  |
| 17 | 电磁阀 | J210G095 | 1个 |  |
| 18 | 软管 | 橡胶 | 1件 |  |
| 19 | 机组配对法兰、螺栓垫片及地脚螺栓 |  | 1套 |  |
| 20 | 随机专用工具 | T型扳手 | 1件 |  |

四、仪表及控制

1、技术特点

可实现对脱水机的全机动控制，以及远程操作，与成套设备可以全兼容连接。

2、功能

对脱水机整体系统功能实现完全自动化控制，开关机，运行，只需一个按钮，全部完成。

2、叠螺污泥脱水机具有声光报警功能。

六、其它要求

1、厂家人员供货前，务必要来我矿进行查看现场，避免出现供货不符合现场安装使用的情况。

2、设备的运输、安装指导及调试均由厂家负责。

3、质保期：自投入使用日起，十二个月；质保期内出现产品质量问题由供货方负责。由此产生的一切费用由供货方承担。

4、设备出现故障时，厂家必须在2小时内做出响应，指派技术人员在24小时内到达现场。