# 次氯酸钠采购需求

## 一、项目背景

榆树市江北污水处理设计规模20000m3/d，目前系统处理水量约17000~18000m3/d。根据上游企业生产情况，需接纳中粮生化能源有限公司新建柠檬酸项目排放污水，该项目最大排放水量约为7200m3/d。

根据此情况，需对本污水处理厂采取改造措施，改造思路为采用加药强化处理方式。

## 二、改造后加药工艺流程说明及工段去除率要求

1、工业园区污水水经粗格栅，进入集水井，经污水提升到沉砂罐， 沉砂罐出水自流至预曝气池，后进入一沉池进行沉淀，池体尺寸：

| 单元名称 | 配套设施 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预曝气池 | 池体 | 尺寸：L×B×H=20.0×8.0×4.3m； 钢混结构 采用盘式曝气头曝气搅拌 | 2座 |
| 一沉池 | 池体 | 尺寸：L×B×H=20.0×7.5×4.3m； 钢筋混凝土结构 | 2座 |
|  | 运行参数 | 采用斜板填料沉淀 |  |

改造后，在沉砂罐后进入预曝气池前通过投加聚合氯化铝铁和COD去除药剂，在预曝气池中进行混合和反应，在一沉池予以沉淀，以达到充分去除来水悬浮物、磷，并降低进水COD负荷，提高后续接纳能力的作用。目前加药设备已采购，和加药管线已安装调试完毕。加药设备参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 絮凝剂加药系统 | 储罐：10m3 仪表：磁翻板液位计 | 2 | 座 | 玻璃钢 |  |
|  |  | 搅拌机：N=3KW（叶轮、桨叶防腐） | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 计量泵：Q=1m3/h，h=35m，N=0.75KW | 2 | 台 |  | 1用1备 |
| 2 | COD去除剂加药系统 | 储罐：3m3 仪表：磁翻板液位计 | 2 | 座 | 玻璃钢 |  |
|  |  | 搅拌机：N=1.5KW（叶轮、桨叶防腐） | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 计量泵：Q=400L/h，h=50m，=0.37KW | 2 | 台 |  | 1用1备 |

去除效率要求：

聚合氯化铝铁悬浮物去除能够将来水悬浮物降到100mg/l以下；

COD降解药剂能够达到去除30-50%来水COD的目的。

2、好氧池出水自流至二沉池，在好氧池曝气出水端，通过投加污泥助沉剂，增加污泥沉淀性，提高二沉池负荷，使其能接纳23000-25000吨/日的污水处理好氧污泥沉淀回流功能。

| 单元名称 | 配套设施 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二沉池 | 池体 | 尺寸：L×B×H=20.0×7.5×4.3m； 钢筋混凝土结构 | 2座 |
|  | 运行参数 | 采用斜板填料沉淀 |  |

目前加药设备已采购，和加药管线已安装调试完毕。加药设备参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 污泥助沉剂加药系统 | 储罐：5m3 | 2 | 座 | 玻璃钢 |  |
|  |  | 搅拌机：N=2.2KW（叶轮、桨叶防腐） | 2 | 台 |  |  |
|  |  | 加药螺杆泵，Q=1m3/h，h=60m， N=0.75KW，配套流量计 | 2 | 台 |  | 1用1备 |

加药目的要求：

使二沉池能实现接纳23000-25000吨/日的污水处理好氧污泥沉淀回流功能。并有一定的磷去除能力。

3、二沉池出水通过投加次氯酸钠进行消毒。目前加药设备已采购，和加药管线已安装调试完毕。加药设备参数如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 次氯酸钠加药系统 | 储罐：10m3 | 2 | 座 | 玻璃钢 |  |
|  |  | 计量泵，Q=115L/h，h=50m，=0.25KW | 2 | 台 |  | 1用1备 |

加药目的要求：出水大肠菌群达标。

4、生物菌剂

通过投加生物菌剂以提高好氧池去除效率，增加总氮总磷去除效果，并在冬季有强化处理功能。

## 三、来水水质情况

| 项目 | CODcr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | SS | PH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | ≤300 | ≤80 | ≤35 | ≤50 | ≤5 | ≤500 | 6～9 |

## 四、本项目采购药剂参数

符合次氯酸纳国家规定标准GB  19106-2013。

具体指标如下：

外观：浅黄色液体。

表2	次氯酸铀的技术要求

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 有效氯(以 Cl 计) ≥ | 10 |
| 游离碱(以 NaOH 计) | 0.1-1.0 |
| 铁 (Fe) ≤ | 0.005 |
| 重金属(以 Pb 计) ≤ | 0.001 |
| 碑 (As) ≤ | 0.0001 |

建议投加量：

投加量125L/h， 125 L/h×24h =3m3。一年使用量约1095 m3。

本项目计划采购数量为1080吨。

供应商对采购需求有异议的，应当向采购人提出，本项目涉及技术方面的问题，由采购人负责解释。