## 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 凡在“性能参数及技术要求”配备的配件或设备，均应在投标文件中将配件或设备品牌型号列明。

6. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物（包括配件）含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

一、项目要求及技术需求

一）项目简介

1、建设内容及规模：建设北海市食品药品检验所检验综合大楼实验污水处理系统（综合大楼规模：10层实验楼一栋，总建筑面积7314.77平方米，设有实验用房、辅助用房以及办公用房等）。

2、项目地点：北海市上海路以西、新世纪大道以北、南临银海区法院。

二）设计依据与范围

1、设计依据

(1)《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

(2)《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

(3)《给水排水设计手册》

(4)《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

(5)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB 50231-2009）

(6)《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

(7)《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

(8) 管路法兰技术条件（JB/T 74-2015）

(9)《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）

(10)《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）

2、 设计范围

本项目方案设计内容自实验废水接入集水池开始到经过处理后的污水达标排放所包含的构筑物、设备、自控工程的设计、安装及其调试。采购方负责动力线接入废水处理间控制柜。

三）工艺设计说明

1、 设计要求

按照国家相关规定以及企业的有关要求：

（1）新建污水处理系统应满足每天污水的处理能力及排放要求。

（2）污水处理单元负荷应考虑一定的抗冲击能力。

（3）平面布置上尽量合理化，最大限度保证生产活动的正常运行。

（4）控制和仪表部分要求具备一定的自动化程度，包括报警和现场控制等方式。

（5）污泥处理作合理考虑，防止二次污染的发生。

2、 设计原则

（1）采用先进且成熟的污水处理工艺，在有效的去除污染物同时，对原水水量及水质的波动具有较强的承受能力，在常年运转中可以保证出水稳定达到所要求的水质标准；

（2）在满足处理要求的前提下，尽可能地降低基建投资和运行成本，充分发挥项目的经济和社会、环境效益；

（3）自动化程度高，操作维护简单，运转方式灵活，并尽可能降低工人的劳动强度；

（4）污水站平面及高程布局合理，尽量减少占地和挖深，防止噪声、气味等二次污染，与周围环境及建筑风格相协调。

3、设计合理性

选用二级生化为主体的处理工艺具有占地小、运行稳定、抗波动性强等优点，不产生二次污染。设计产水水质优良，出水指标符合排放要求。

污水流量为20 m3/d，按照2m3/h处理系统采用集成式设计，既可节省动力消耗，也可以为运行提供方便。

四）工艺流程设计

1、 工艺确定

环保部门要求废水进入城市污水管网前必须达到GB8978-1996污水综合排放标准中的三级标准，本项目产生废水主要污染物为有机污染物、酸碱、悬浮物、病原菌等。目前，国内外常用的处理方法主要是：中和法、沉淀法、氧化法、消毒等。

根据废水的水质水量、排放规律以及场地使用情况，本方案采用中和+氧化+沉淀+消毒法处理该项目废水，此法抗冲击性强、使用寿命长、造价低、便于操作、运行费用低，采用这种方法出水质量稳定，流程简便，便与运行和管理，节省占地。

- 工艺流程

工艺流程说明：

实验室产生的实验废水进入集水池，大颗粒杂质、杂物拦截分离出来之后进入调节池汇集。经水质水量调节后由提升泵提升至中和池，调节废水的PH值至中性，然后自流进接触氧化池进行生化处理，废水中大部分有机物被吸附、分解，废水再流进沉淀池使悬浮物沉淀，在沉淀池内进行固液分离，上清液自流进消毒池，经臭氧消毒以后废水达标排放，沉淀池沉淀的污泥由污泥泵抽送到污泥池浓缩，浓缩后的污泥定期消毒后运走。

五）工艺设计参数及设备选取

处理量为20吨/天的设计参数及设备清单如下：

| 序号 | 设备品目名称 | 参数规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合填料 | φ150*80、长度2米，订制 | 60 | m3 |
| 2 | 生物床填料架 | 3.6*2*2（米），现场组装 | 2 | 套 |
| 3 | 罗茨鼓风机 | Q=0.35m3/h，N＝0.75kW，一用一备 | 2 | 台 |
| 4 | 曝气管（钢） | DN50*3，镀锌防腐 | 20 | m |
| 5 | 水下布气管网 | DN50，PVC材质 | 60 | m |
| 6 | 曝气器 | φ215微孔硅胶膜，ABS材质 | 60 | 套 |
| 7 | PH调节系统 | PH（0-14ph）（-1000~1000mv），现场组装 | 1 | 套 |
| 8 | 加药泵 | 25LI-8同等或以上，防腐 | 3 | 台 |
| 9 | 减速机 | WPO80-15 1.1kw，碳钢 | 2 | 台 |
| 10 | 溶药桶(直径*高) | Φ0.7*1.0，耐腐蚀 | 3 | 个 |
| 11 | 三叶搅拌器（长*直径） | 1m*0.4m，不锈钢 | 2 | 套 |
| 12 | 消毒设备 | ALP-K-20G ，20g/h，臭氧消毒 | 1 | 套 |
| 13 | 污水提升泵 | Q=5m3/h，H=6m，N＝0.37kW，一用一备 | 2 | 台 |
| 14 | 不锈钢潜污泵 | Q=5m3/h，H=6m，N＝037kW，一用一备 | 2 | 台 |
| 15 | 污水导流管 | DN150，PVC材质 | 20 | m |
| 16 | 集水漏斗 | DN20-30，定制 | 2 | 套 |
| 17 | 中心管 | DN200，现场组装 | 3 | 套 |
| 18 | 电气控制系统 | P=30KW，订制 | 1 | 套 |
| 19 | 电线、电缆等 | 3+1芯2.5平方，国标 | 1 | 批 |
| 20 | 排泥系统 | DN50，现场组装 | 2 | 套 |
| 21 | 菌种 | 含水率80%，驯化 | 5 | m3 |
| 22 | 工艺牌、标志牌 | 1.3*2（m），订制 | 1 | 项 |
| 23 | 换气扇 | 12寸，N＝40W，机房内 | 2 | 台 |

六)系统控制

为了保证系统的可靠稳定的运行，本项目控制分手动控制和自动控制。

手动控制是人工在就地对设备进行操作，当设备出现故障或需作检修保养时，将其设置为就地控制状态；自动控制按照事先设定自动对设备进行操作。

七)系统要求

本系统要求操作简单、自动化程度高、运行费用低、处理效果好、占地面积：约60m2。

八)项目计划实施进度

施工设计：10天

土建（已建好）

设备安装；10天

系统调试：30天

项目实施周期50天

二、商务要求

1、采购预算：人民币267200.00元。

2、质保期：

按厂家及国家有关规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。安装调试经用户验收合格之日起，质保期最短不得少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、免费更换零部件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。

3、质量保证金

乙方在签订合同之日起5个工作日内向甲方支付合同总金额的 5 %作为质量保证金，质量保证金待质保期满后5个工作日内一次性无息返还给乙方。

4、售后服务要求：

1）质量保证期内实行“包修、包换、包退”的免费三包服务；中标供应商须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。

2）中标人负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行免费操作培训。

3）提供详尽的售后服务计划，免费质保期内接到采购人通知后1小时内做出响应，并在接到采购人通知后48小时内（含上述1小时）到达现场，72小时内（含上述72小时）对出现质量问题的货物进行免费维修或更换，否则按违约处理。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。提供保修期外零配件优惠服务方案。

4）其余按投标人承诺。

5、交货地点及付款方式

1）交货地点：采购人指定地点

2）付款方式：自签订合同之日起5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；设备安装完毕后30个日历日内支付合同金额的50%；项目调试正常运行、出水水质经第三方机构监测均达到国家规定的排放标准，验收合格后30个日历日内支付合同金额的20%。

三、核心产品

本项目无核心产品要求，如提供产品品牌均相同或超过50%（含）为同品牌产品，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

四、投标人的资信要求表

政策性加分条件：符合节能环保等国家政策要求。

五、其他要求：

1、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。

2、以上货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

六. 现场考察

1、本项目将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：

1）现场考察统一集合时间：2018年10月23日10：00-11：00（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

2）现场考察集合地点：北海市食品药品检验所检验综合大楼大门口（广西北海市上海路以西、新世纪大道以北、南临银海区法院），联系人：蔡联辉  0771-6803588。

3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。

2、投标人必须根据本招标文件要求及现场考察情况于投标文件中提供项目设计、实施安装方案（从大楼实验废水进入集水池以后到污水处理站排污口止之间的构筑物及配套设计方案；安装施工方案；安装施工进度；安全、质量、技术保证措施；人员配备等），否则，投标文件作无效处理。

2、本项目为交钥匙工程，投标人必须根据本招标文件要求及现场考察情况对本项目进行相应设计（设计范围:大楼实验废水进入集水池以后到污水处理站排污口止之间的构筑物及配套设计)、制作、安装、调试，项目实施完成后的出水水质须经第三方机构监测均达到国家规定的排放标准（项目建设完毕后达标检测费用由采购人支付），否则，不予验收，由此造成的一切不利后果由中标人自行承担。

# Text boxes

污泥池

消毒清运

达标排放

接触氧化池

消毒池

沉淀池

中和池

集水池

调节池

实验废水