一、项目概述

本项目为乐山城市建设工程有限公司污水管道工程一体化污水提升泵站设备采购项目（项目编号：LBBX【2018】1205号），预算金额：（第一包：水口镇 88.2703万元，第二包：牟子镇、牛华镇至杨柳镇 145.496万元）。

二、采购清单及要求

1、采购清单:

工程量清单及图纸另册提供

2、技术要求

2.1供货范围

供应商需成套提供预制泵站，泵站主要由井筒、潜水泵、格栅机、管道和阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装指导、调试和售后服务。进、出水总管柔性橡胶接头（含）之间的部分全部属于一体化预制泵站供应商的供货范围，详见清单。

供应商打包提供固定泵站设备，泵站主要由潜水泵、循环齿耙式格栅除污机、管道和阀门、超声波液位、控制系统等组成，详见清单。

2.2预制泵站基本技术要求

1、筒体采用连续缠绕加强玻璃纤维筒体，选用耐腐蚀性能优良的乙烯基树脂和玻璃纤维结合而成，若泵体顶盖可整体拆卸则视为优于本次招标要求（制造商提供彩色样本）。

2、筒体巴氏硬度不小于44Hba，数值大于当前要求的视为优于本次招标要求。

3、筒体热膨胀系数≤10×10-6/℃（30℃-100℃），环向拉伸强度≥360 Mpa、轴向拉伸强度≥100 Mpa，数值优于当前要求的视为优于本次招标要求。

4、筒体碱金属含量≤0.4%，筒体化学成分检测硫含量≤0.03%，锰含量≤2%；数值同时小于当前要求的视为优于本次招标要求。筒体在-40℃贮存后，表面未出现气泡、变形、龟裂等现象。

5、筒体耐酸性PH5.5,耐碱性PH11，24h浸泡后光泽无变化。耐酸性PH＜5.5，耐碱性PH＞11，24h浸泡后光泽无变化的视为优于本次招标要求。

第2-5条要求：预制泵站制造商必须提供第三方检测机构出具的检测报告，检测报告数据和要求做为判定技术要求的正、负偏离依据，未提供检测报告或检测报告数据及要求不满足招标要求的视为负偏离，非预制泵站制造商的检测报告无效。

2.3主要供货部件技术要求

（1）预制泵站防滑顶盖

盖板材料由GRP制成，盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒，并刷有防腐涂层。

（2）预制泵站上盖

采用铝合金制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。须加装安全锁和气压支撑杆，可实现轻松打开和防盗。

（3）预制泵站玻璃钢筒体

玻璃钢筒体作为一体化预制泵站中唯一不能维修与更换的主要部件，其性能必须可靠、卓越；泵站筒体材质为无碱玻璃纤维无捻粗纱及其制品为增强材料，热固性树脂为高标号顶级树脂；泵站制作工艺：采用计算机控制整体缠绕工艺制成，确保厚度均匀并达到设计要求，结构层厚度由结构设计确定，筒体内壁光滑，不允许在筒壁内部额外加其他任何材料的支撑圈，底部采用灌浆结构，无需做二次预埋件，泵站采用等径设计，底部流道位置直径应大于筒身直径，预留二次灌浆口。

（4）预制泵站上部防护格栅和检修平台

格栅和服务平台材料由GRP和不锈钢304制成，不得采用镀锌钢材质，防腐蚀。内置服务平台，（按图纸）要求定制不同形式、位置和高度的平台，坚固可靠，可满足日常在平台上检修和维护设备使用。

（5）预制泵站管路及其他附件

所以内部管路、导杆系统、提升链条、支架、通风管及所有紧固件材质均不得低于SUS304材质。

（6）预制泵站入口格栅系统

### 采用带有导杆系统的粉碎型格栅，人无需下井，结构及性能要求，每台粉碎型格栅机主体须为单电机驱动一体机结构（导轨式安装，维修时无需拆卸即可整机起吊），不接受采用两个或两个以上设备组合体的形式。粉碎型格栅包括如下部件：切割刀片、垫片、轴、轴承和密封、转鼓格栅、过水装置、侧栏、底座、机壳、减速机和IP68防爆可淹没电机（电机引出电缆10米，电缆到控制箱中间无接头）。控制柜需要设置在现场，控制线长度根据实际需要由供货商提供。

粉碎格栅必须为双轴设计，能在干/湿条件下连续运行，单轴设计是不被接受的。传动轴的拉伸张力不小于1027kPa，抗泥砂磨损。轴承为深槽球型轴承，密封为集装式机械密封。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，轴承的运行寿命不小于100000小时。密封面为碳化钨/碳化钨，多弹簧支承密封面。轴承由可更换的曲轴装置和机械密封组成的轴承套保护，减少运行扭矩对机封的影响，延长机封使用寿命，可承受6 bar压力。

切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加或整合体的。要求刀片和垫片更换时可以单独更换，以满足备品备件最小量，同时为提供刀片组的稳固性和防腐蚀性能，要求刀片和垫片内孔采用凹槽花键型结构。

双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上，交替重叠，实现螺旋型的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转，主动轴和从动轴的刀片直径必须一样，轴转速不大于85rpm。

转鼓格栅应能不断更新栅面并有效地将截留的所有固体物导入双轴粉碎机。导流转鼓装置为绕线式。转鼓格栅整体材质采用不锈钢304。转鼓格栅间隙不大于12mm。为保证最小的能耗，转鼓格栅与粉碎机由同一减速电机驱动。

驱动装置应设置过载保护机构，应满足泵站内的使用要求，电机为F级绝缘，其防护等级为IP68，应保证其暴露在空气中或淹没在水下均能正常使用。

减速器应适用于剧烈振动环境，具有500%的减震能力。减速器的输入轴通过三爪耦合和电机相连。输出轴通过二爪耦合和粉碎型格栅相连。

### 主要材料材质

粉碎型格栅主体壳体、底座、侧栏：  球墨铸铁

刀片组驱动轴：       4140热处理合金钢

转鼓格栅：            不锈钢304

切割刀片和垫片：     4130热处理合金钢或以上，刀片表面硬度不小于45-50HRC

机械密封：            碳化钨或碳化钨

密封环：              丁腈橡胶

安装框架：            不锈钢304

溢流格栅及检修格栅：  不锈钢304

### 安全措施

粉碎格栅应能每日24小时连续运转，确保切割后的固体颗粒粒径应在6-12mm，工作能力应具备过水流量泵站最大日最大时的污水量。

在粉碎机“开”或“自动”模式下，当堵塞情况发生时，处于开/自动两种模式下控制器会停止粉碎机，并使之反转来清楚障碍物。堵塞清除后，控制器会使粉碎机恢复到正常运转状态。如果堵塞情况仍在，控制器自动在30秒内执行反转过程，最多可执行三次。如若三次反转后堵塞情况仍在，控制器会断掉电动机的电源，并启动延迟和不正常状态指示灯。如果粉碎机正常运转时突然停电，则当电源恢复后，粉碎机恢复正常运转。如果粉碎机非正常停止运转时突然停电，则当电源恢复后，不正常状态指示灯会自动启动。

（7）预制泵站液位传感器

采用静压液位仪（标配），配套专用水泵控制系统，实现泵站液位自动控制运行。

（8）计算机流体动力学特殊设计的预制泵站智能化底部采用下凹式结构，可抵抗地下水的压力而不变形，同时只允许少量的污水停留在泵坑，泵站底部采用优化自清洁设计，缩小底部面积，增大底部流速，避免沉积，实现每次启动水泵都可以清洁泵站底部的效果，免除了人工清淤。

（9预制泵站电气控制系统

泵站配套控制柜控制系统，包括就地泵运行控制系统、远程控制系统，系统应配置完整的电气、控制原件，泵启动方式：星三角启动。控制柜内的主要电器元件建议采用施耐德、ABB、西门子或同等以上品牌。

1）就地泵运行控制系统需具备下列功能：

性能控制-能耗最佳化

总线通讯

运行向导

泵的自动并联控制

运行中泵之间的自动切换功能 (确保所有泵运行时间相同)

手动操作运行 (对单泵测试)

泵和系统的监视功能

电机保护-集成水泵电机保护功能

★2）远程控制系统：为方便后期所有一体化预制泵站的集中管理和维护，本次招标的一体化预制泵站控制系统必须带远程控制系统；通过 GPRS/GSM无线远程通讯功能和配套的SCADA远程监控平台，实现远程手机接收报警信息、远程电脑监测及远程控制泵站运行，实现整个泵站无人值守，确保泵站的安全运行。

3）显示、报警和信号功能：

──320*240 1/4 VGA显示LCD显示屏，带背景光设计，使得操作不再考虑环境亮度的影响

──带中文语言显示功能；并提供2种以上种语言选择，使系统可满足不同国家地区的操作员使用需求，操作简便，可进行实时切换。

──系统结构图形直观显示，可从系统图中直接显示出各泵运行故障情况及转速，泵站液位

──可读出系统的液位值，计算流量、功率损耗等信息

──运行和故障信号自动转换接触器

4）除以上主要功能外，电气控制系统还提供以下功能：

a :电压，电流指示

b :泵自动，手动运行切换

c :系统运行故障报警

d :当控制柜发生故障时，通过紧急运行开关进行紧急运行。

（10）潜水泵

配套性能优越的国内一线品牌污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均进行动、静平衡实验。

自耦安装的潜污泵，配备有出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。

水泵与藕合底座的密封为金属与金属之间的连接并由辅助橡胶圈密封。

潜污泵的叶轮带有叶轮端耐磨环，泵体带有蜗壳端的耐磨环，相应的间隙能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转。

泵的潜水电机是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为P68级，绝缘等级为F级，155℃。合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。

电机设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。

电机和电缆能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为150℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

电机保护

电机内设多個保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。

1）热敏开关

电机定子的每一相均由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关埋置于定子内，三只串联于同一回路中。在150(C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关打开，报警并停止电机。

2）泄漏传感器

在接线室内设湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器必须在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

3）油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器，确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停机，不会影响设备的工艺运行。

水泵专用保护继电器随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V或AC24V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统，以便自动停止电机。

三、采购合同条款

- 施工地点：乐山城市建设工程有限公司指定地点。

2、完工日期：合同签订之日起1个月内

3、付款方法和条件：合同中约定

4、成交供应商需在签订合同前提供授权经销商需提供预制泵站制造商授权书原件；

5、质保期：质保期1年（产品生产厂家质保期或法律法规质保期大于1年的，质保期按要求计算），质保期内出现质量问题须免费维修、更换，供应商须在1小时内响应，4小时内完成维修任务。

6、验收：按照投标响应指标和国家相关标准验收。