鞍钢中厚板厂新建泵站

全自动变频供水装置技术要求

1 总则：

鞍钢中厚板厂、鞍钢集团工程技术有限公司（以下简称甲方）就鞍钢中厚板厂新建泵站采用的全自动变频供水装置技术协议如下：

2. 技术规格

2.1.工艺参数：

- 水质：生活新水   介质温度： t≤50℃

- 设备安装在室内

2.2技术要求

1）装置由三台变频供水泵，共同底座，控制柜组成，具有手动及自动两种工作方式，全自动运行，故障时报警（声光报警）。 正常工作状态为一工二备，当有消防用水时为二工一备。

2）装置主要包括：单级单吸立式离心变频供水泵3台 ,Q=0-150m3/h，扬程H=45m，380V；电控柜1台，带PLC，使用西门子S7-300,带以太网接口（光纤）及编程器一台（选用ThinkPad T440s- 20AQS01400），供方提供通讯I/O地址表，可向上位机提供泵的运行、故障信号及供水压力信号。西门子S7-300PLC预留模拟量8点AI输入模块（4-20mA），DI及DO各16点数字量输入输出模块各一个，HH54P中间继电器8个。低压电气元件（按钮、选择开关、断路器、继电器等）选用西门子或施耐德产品,变频器选用西门子，ABB，施耐德产品。控制柜内应设接2路独立电源的开关，可自动切换。

3）水泵配套电动机：

.符合IEC和国内行业有关最新标准；

.电机选用工信部公告的《节能机电设备（产品）推荐目录》推荐的系列电机

.电机效能标准规范应符合GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》标准，不得采用已经列为淘汰目录的产品；

.电机绝缘等级F，防护等级不低于IP55。

.电机允许满载全压直接启动，正常启动允许冷态连续启动2次，热态连续启动1次，电机启动电流倍数不大于6Ie，冷却方式为全封闭自扇冷式

.在设计的环境温度下，电机应能承受所有热应力和机械应力

.水泵配套电机厂家采用：上海电机厂、佳木斯电机厂、衡水电机厂（供货电机必须为国标型号尺寸要求，提供电机出厂试验报告及产品合格证，供货厂家必须在电力系统内电厂有供货业绩），电机与负载之间要求为联轴器连接。

4)水泵密封采用机械密封（博格曼），轴承采用进口SKF产品.

5)泵叶轮采用不锈钢叶轮，泵轴为2cr13材质,泵壳采用铸钢。

6）系统采用进口压力传感器（E+H、P+F），另需配机械式耐振压力表一块。

7）设备整体配套供货。设备进出口配对法兰、垫片及相关紧固件。

8）按国家标准着色，达到表面平整光滑，设备需经甲方验收后方可出厂。

3、供货范围

3.1供水装置：数量1套。包含水泵及配套电机、共同底座，电控柜、电控柜至泵组之间全部连接电缆，检测仪表、编程装置等。

4、资料及设备交付

1）乙方在得到中标通知后五天内将设备安装图等相关正式资料交付给鞍钢集团工程技术有限公司。（水泵、电机外形图、基础图、安装图、重量、电机型号、水泵及电机底座制造图及技术要求电气原理图、预埋件图、水泵性能曲线等）。（上述文件均须有一份电子版文件）

2） 随机资料

(1)产品合格证:一份；    (2)使用说明书:二本；    (3)易损件清单:二份（上述文件均须有一份电子版文件）；    （4)供货清单:二份 （上述文件均须有一份电子版文件）

3）乙方接到甲方设计资料后开展电气原理图设计及PLC程序编写，甲方审核合格后乙方电气柜开始制作。乙方负责电气控制柜（包括增加部分）编程及调试。

5、保证值及验证方法

1） 乙方保证设备能达到甲方的所提的各项工艺参数及技术要求，并符合国家及行业现行标准。

2 ）乙方对设备的安全性及可靠性负责，质保期内设备泵体无泄露。

3 ）本设备保质期为一年（调试合格后开始计算）,保质期内因设备质量问题由乙方负全责

6、设备应符合的技术标准

机组设计、制造控制标准：GB/T-5656-1994

7、交货期

交货期：水泵及电机进行组装前供方应提前7天书面通知买方到供方制造现场进行组装前设备验收。

甲方：                         乙方：

鞍钢中厚板厂                                投标单位：

鞍钢集团工程技术有限公司