凌源市应急供水工程泵站电缆线采购

询价通知书

第一部分   询价公告

凌源正大工程招标代理有限责任公司受凌源市应急供水建设管理处委托，为凌源市应急供水工程泵站电缆线采购进行询价采购，欢迎合格的投标人参加本次采购活动。

一、采购项目基本情况：

1、项目名称：凌源市应急供水工程泵站电缆线采购

2、项目编号：LYZD20190201

3、本次采购的主要内容为：凌源市应急供水工程泵站电缆线采购（其他事宜详见询价通知书）。投标人对询价通知书中的所有采购内容必须全部响应，否则被视为非响应性投标将被拒绝。

二、合格投标人的资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3、本项目不允许联合体投标，中标供应商不得转包或分包；

4、合格投标人还要满足的其它资格条件：

1）投标人须具有本次采购项目的经营范围。

三、政府采购供应商入库须知

参与凌源正大工程招标代理有限责任公司政府采购项目的供应商须在辽宁省政府采购网供应商库入库。

四﹑报名、领取询价通知书截止时间及地点：

时 间：2019年2月22日至2019年2月26日（节假日除外，每日8:30—11:00、13:30--16:00北京时间）

地 点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心(铁西二街2号)

报名联系电话：0421-6808019

报名传真电话：0421-6808019

联 系 人：魏立强

报名、领取询价通知书需提交的证明材料：营业执照（三证合一）、开户许可证、开户行资信证明（近三个月）、法人授权书(法定代表人参加投标的，出具法定代表人资格证明书；授权代表人参加投标的，出具法定代表人授权委托书）、授权代表人（提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明）、身份证等相关资料的原件及加盖单位公章复印件一套。

以上任何一项资料提供不全者，将谢绝领取询价通知书。

五、递交投标文件截止时间及开标时间：

时间：2019年2月27日9时30分

六、递交投标文件及开标地点：

地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）

七﹑与本次采购项目有关的联系方式：

采购单位：凌源市应急供水建设管理处

联系地址：凌源市朝阳路东段1-10号

联 系 人：薛飞

联系电话：0421-6806898

代理机构：凌源正大工程招标代理有限责任公司

代理机构地址： 凌源市龙泰豪府10#楼9层

联系人：李淑芝

联系电话：0421-7958169

凌源正大工程招标代理有限责任公司

2019年2月22日

第二部分   询价通知书

一、投标人须知及合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：凌源市应急供水工程泵站电缆线采购 项目编号：LYZD20190201 |
| 2 | 招标人：凌源市应急供水建设管理处 招标人地址：凌源市朝阳路东段1-10号 |
| 3 | 本次项目预算价：430,073.00元。超过此预算价的报价为无效报价。 |
| 4 | 评标办法：最低评标价法 |
| 5 | 投标保证金：投标人应交纳投标保证金人民币8000.00元（转账），投标人缴纳投标保证金须从其基本账户转入到交易中心账户，其他方式一律不予认定。在递交投标文件截止时间前1个工作日16:30内必须付至朝阳市公共资源交易中心凌源分中心账户上，对于超过上述规定时间汇入的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。 收款单位名称：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心 收款单位开户行：朝阳银行凌源支行 收款单位账号：807000120110100011615 （各投标人在转账时须在用途栏上写明项目名称） 投标保证金未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的，将被视为无效报价文件。 投标人在转账时，发生的一切不可预见的损失，由投标人自行负责。 |
| 6 | 投标价格：货物及运输费、售后服务费、利润、税金及其他费用等。 |
| 7 | 递交投标文件的截止时间：2019年2月27日9时30分，地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）。 |
| 8 | 投标人代表出席开标会：参加开标会的人员必须是领取询价通知书人员或法定代表人。（携带身份证备查） |
| 9 | 投标文件：正本份数一份、副本二份（A4纸）。 |
| 10 | 开标时间：2019年2月27日9时30分 开标地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区） |
| 11 | 时间要求：中标人应在签订合同后20日内完成交付。每超期一天，从履约保证金中扣除合同总额的0.5%，履约保证金扣完后，从合同金额中扣除。 |
| 12 | 签订合同地点：凌源市应急供水建设管理处 |
| 13 | 采 购 单 位：凌源市应急供水建设管理处 |
| 14 | 项目款的结算：验收合格后，支付项目款的90%，预留项目款的10%作为质量保证金，无质量问题，一年后付清余款。 |
| 15 | 其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。 |
| 16 | 招标代理服务费：招标代理服务费由中标人支付，按照国家计委关于印发（招标代理服务费管理暂行办法）的通知》（计价格【2002】1980号）规定计取，中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳招标代理费。若拒绝交纳或不按时交纳，发包人可以取消其中标资格，并没收其投标保证金。 |

二、询价通知书的澄清和修改

询价通知书的澄清

投标人在领取询价通知书后，应仔细注意查看，作充分理解。若有疑问需要澄清，应当在询价通知书要求提交投标文件截止时间1日前以书面形式向凌源正大工程招标代理有限责任公司提出。凌源正大工程招标代理有限责任公司将针对投标人提出的问题对询价通知书做出澄清，并将以书面形式通知所有投标人。投标人在收到澄清答复后，应于1个工作日内向凌源正大工程招标代理有限责任公司回函确认，否则则认为投标人投标文件不完整。澄清(答疑)文件作为询价通知书的组成部分，对投标人起约束作用。投标人在规定的时间内未对询价通知书提出疑问、质疑或要求澄清的，即视为默认询价通知书的全部内容。逾期提出的，凌源正大工程招标代理有限责任公司不予受理。

询价通知书的修改

询价通知书发出后，如发生变更的，凌源正大工程招标代理有限责任公司将以补充通知的方式修改询价通知书，并在投标截止时间至少1日前以书面形式通知各投标人，所有投标人在收到修改文件后应当在1个工作日内以书面形式向凌源正大工程招标代理有限责任公司给予确认。补充通知作为询价通知书的组成部分，对投标人起约束作用。

询价通知书澄清、修改有效性界定

询价通知书、澄清(答疑)文件、修改补充通知内容均以书面发布内容为准，否则无效。当询价通知书、澄清(答疑)文件、修改补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

为了给投标人合理的时间修改和调整，凌源正大工程招标代理有限责任公司可以延长递交投标文件的截止日期及开标时间，具体时间将在修改补充通知中写明。

所有投标人均有义务定期登录政府采购信息发布媒体上获取相关信息，集中采购机构在政府信息发布网站的更正公告和变更公告视为已送达各投标人且已为各投标人知悉，请各投标人密切关注。

三﹑投标人须知

1、本次招标方式、合格的投标人

本次招标采取询价方式。

合格的投标人：

1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

2）应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

3）本项目不允许联合体投标，中标供应商不得转包或分包；

2、投标费用

投标人应自行承担所有的与编写和提交投标文件的费用，不论投标结果如何，凌源正大工程招标代理有限责任公司在任何情况下，均无义务和责任承担这些费用。

# 3、投标保证金

1）投标人应交纳投标保证金人民币8000元（转账），开标前投标人缴纳投标保证金须从其基本账户转入到交易中心账户，本次采购结束后，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在采购合同签订之日起5个工作日内退还。投标保证金退还不计利息，退还时产生的银行汇兑费用由投标人自行承担。

2）投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

①凡决定参与此次采购的投标人，除不可抗力的因素外，无故不参加投标的；
    ②在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

③如果中标供应商法定代表人（或授权委托人）未在规定的时间（中标结果公示2个工作日）内到凌源正大工程招标代理有限责任公司领取《中标通知书》的，除保证金不予退还外，还视为自动放弃中标，所缺名额依次递补。

④中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提交所要求的履约保证金的；

⑤未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同的；

⑥提供虚假材料谋取中标资格的；

⑦将政府采购合同转包的；

⑧提供假冒伪劣产品的；

⑨擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；
    ⑩投标人有违反《政府采购法》等相关法律法规行为的。

4、履约保证金

1）提交：中标供应商应在与采购单位签订政府采购合同之前按询价通知书规定的金额及要求提交履约保证金（中标金额的10%，转账）。中标人凭履约保证金收据，领取中标通知书。

2）退还：在采购合同规定的时间内交付完毕，中标人凭验收单到朝阳市公共资源交易中心凌源市分中心工程交易科办理退款手续（不计利息）。退还时产生的银行汇兑费用由投标人自行承担。

5、中标方要注意安全。实施项目过程中发生的一切人身安全事故，由中标方负责。

# 6、投标文件的构成：

    - 投标函；

    - 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（授权代表人提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明）；

    - 投标保证金；

    - 投标报价表；

    - 资格性审查资料；

    - 质量保证及售后服务承诺；

    - 投标人认为有必要提供的其他资料。

投标人应按询价通知书提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何询价通知书要求填写的表格或提交的资料。询价通知书提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。投标人在装订投标文件时，应严格按照上述“投标文件装订顺序”进行装订。顺序颠倒或格式错误、内容不全的投标文件被误读或在评标时查找不到有效文件的，责任由投标人承担。

投标人应仔细阅读询价通知书的所有内容，按照询价通知书的要求提交投标文件。投标文件应对询价通知书的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

7、投标报价

项目交验地的总价包括：货物及运输费、售后服务费、利润、税金及其他费用等。每项只允许有一种报价。报价表中标明的价格，在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。可以调整的价格提交的投标，作为非响应性投标，而予以拒绝。

8、证明合格人的投标文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，除此之外还必须具备相应的财力、人力技术方面的能力，如：营业执照（三证合一）、开户行资信证明（近三个月）、开户许可证、投标保证金、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（授权代表人须提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明）等。

9、投标有效期

开标之日起60天内有效。

10、投标文件份数和签署

正本1份、副本2份。每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样（副本为正本复印件），一旦正本与副本内容不一致时以正本为准，正本每页必须加盖投标人单位公章，投标文件如有修改错漏处必须加盖单位公章。

各投标人应认真按要求填写投标报价表，并准确计算投标总价，项目报价表均应逐项填报并加盖公章，如漏报或无公章该投标报价表无效。投标人应对询价通知书中的所有项目要求做出实质性响应，否则视为无效投标。

询价通知书中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代表人本人手书签字并加盖投标单位公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效投标文件。

投标文件每个页面都要编制页码，按投标文件构成内容及顺序要求编制投标文件，并编制投标文件目录，且目录必须编序。

11、投标文件的装订、密封和标记

投标人应按询价通知书提供的格式胶装成册、密封，不得使用活页夹等可随时拆换的方式装订。将正本单独密封，且在包封上标明“正本”、“副本”字样，然后再将正、副本两个包封，统封在一个包封中。封皮上注明投标单位名称、投标项目，项目编号, 封口处标明“于  年  月  日  时之前不准启封（公章）”字样。

如果投标人没有按照要求密封、标记，凌源正大工程招标代理有限责任公司对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

12、递交投标文件的截止时间：2019年2月27日9时30分，地点：朝阳市公共资源交易中心凌源分中心（第一开标区）。

13、投标人出现下列情形之一的，凌源正大工程招标代理有限责任公司将拒绝接收其投标文件：

1）投标文件未按照询价通知书的要求予以密封、盖章的。

2）投标人未按照询价通知书的要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足。

3）逾期送达的投标文件。

4）未领取询价通知书参加投标的。

在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

从投标截止时间后，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金不予退还外，将根据《政府采购法》及相关法律法规的有关规定做出处理。

14、确定废标

在采购过程中，出现下列情形之一，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对询价通知书作实质响应的投标人不足三家的；
     2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
     3）投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；
     4）因重大变故，采购任务取消的。

15、开标

凌源正大工程招标代理有限责任公司在规定的时间和地点开标，开标前投标方代表检查验收投标文件密封情况，在确认无误后开启投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容，开标过程有记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认，并存档备查。

16、投标文件的初审及投标价格的修正原则

凌源正大工程招标代理有限责任公司组织有关专家审查投标文件是否完整，是否对询价通知书要求做出实质性响应，文件签署是否合格，有无计算错误，如果发现投标报价表中有计算错误，评标人将按以下原则进行修正，而不需要通知投标人，评标人将以修正后的价格作为评标依据。

①投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

③单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

④对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

17、评标办法：最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足询价通知书全部实质性要求且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

凌源正大工程招标代理有限责任公司组织有关专家组成询价小组进行评标。

①开标后，根据唱标价格，依据修正错误的原则对计算有误的报价进行修正，评委将以修正后的价格作为评标依据。

②资格性审查：询价小组依据有关法律法规和询价通知书的规定，审查所有供应商在投标文件中提交的各种证明文件[营业执照（三证合一）、开户行资信证明（近三个月）、开户许可证、投标保证金、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书（授权代表人须提供社会保险局出具的投标单位缴纳的个人社会养老保险缴费证明）等]。审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。在评标过程中，询价小组有权要求供应商提供资质证明材料的原件以供审查，供应商应在询价小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其评标将被作为无效投标处理。如果供应商提交的证明文件真实有效，且按询价通知书的要求提交的有关资料齐全，则进入下轮评标，否则将被淘汰。

③符合性审查：对资格性检查合格的供应商递交的投标文件，依据询价通知书的规定，从投标文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度，审查投标文件是否对询价通知书的实质性要求做出了响应。如果投标文件实质上没有响应询价通知书的要求，将作为无效投标处理。供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其报价成为实质上响应的报价；实质上响应的报价是指与询价通知书的全部条款、条件和规格相符，没有偏离；询价小组审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。评标中遇到的其它问题，由询价小组集体研究处理。

18、中标供应商的确定

询价小组根据评审情况和评审结果报告，符合采购需求、质量和服务均能满足询价通知书实质性响应，且报价最低的原则由低到高进行排序，确定第一、二、三中标候选人，并最终确定中标供应商。将中标结果当场宣布并网上公示。

19、评标过程的保密性

开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向询价小组、采购单位或凌源正大工程招标代理有限责任公司施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

20、采购单位

凌源市应急供水建设管理处

联系电话：0421-6806898

联 系 人： 薛飞

三、合同签订方式及其它

1、签订合同

凌源市应急供水建设管理处将合同授予能够最大限度地满足询价通知书要求，企业实力、企业信誉、质量服务承诺良好且报价最低的投标人。中标人凭中标通知书携带本单位的合同专用章到凌源市应急供水建设管理处签订合同。若中标人不在规定时间内签订采购合同的视为弃标，中标人的投标保证金将不予退还。

采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对询价通知书和中标供应商的投标文件作实质性修改。

中标通知书对采购人和中标应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

此次采购的项目，中标人不得以任何形式进行转包或分包。

2、质量保证

供方应保证所提供货物是原制造厂商制造的、全新的、未使用过的，并完全符合并完全符合政府采购合同规定的规格型号、质量、数量等要求。在货物最终验收合格交付后不少于合同规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的规格型号及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

3、交货地点、时间及验收

（1）交货地点

凌源市应急供水建设管理处指定地点。

（2）交货时间

中标人应在签订合同后20日内完成交付。

（3）货物验收

由凌源市应急供水建设管理处组织有关专家进行验收。按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

4、违约责任

在合同执行过程中，如有违约行为或中止合同，按《合同法》违约责任的有关条款进行赔偿。

四、项目说明

1、采购清单

2、凌源应急供水工程前三级加压泵站电缆技术要求

3、合同格式

采购清单

青龙河头部加压泵站

表1-1

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 | 户内 |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 745 |  |
| 204 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 650 |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 170 |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 | 网线 |

采购清单

干沟子加压泵站

表2-2

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 | 户内 |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 765 |  |
| 204 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 650 |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 35 |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 | 网线 |

采购清单

东山加压泵站

表2-3

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 | 户内 |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 735 |  |
| 304 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 640 |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 170 |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 | 网线 |

2、凌源应急供水工程前三级加压泵站电缆技术要求

1 工程概况	21

1.1 工程概况	21

1.2环境条件	21

1.3仓储条件	22

2 一般技术条款	23

2.1一般规定	23

2.2工作范围	23

2.3标准	30

2.4计量、符号和单位	32

2.5质量保证	33

2.6材料	33

2.7制造工艺	33

2.8 成品电缆标志	43

2.9 敷设条件	44

2.10推荐的备品备件	44

2.11 工厂装配、试验及目睹验证	44

2.12 安装标记	45

2.13 包装、标志及运输	45

2.14卖方技术服务	46

2.15设计联络会	48

3  10kV电力电缆专用技术条款	49

3.1概述	49

3.2 技术要求	49

4  0.4kV电力电缆专用技术条款	53

4.1概述	53

4.2 技术要求	53

5  控制电缆专用技术条款	55

5.1概述	55

5.2 技术要求	55

6  10kV电力电缆终端专用技术条款	57

6.1概述	57

6.2 技术要求	57

7现场试验及验收	59

8.1 现场试验	59

8.2 验收	59

# 1 工程概况

## 1.1 工程概况

本合同采购的电缆设备安装于凌源应急供水工程的南段前三级加压泵站内。

凌源市应急供水工程输水线路总长86. 76km。以菩萨庙为界分为两段，青龙河至菩萨庙水库段（菩萨庙南段）和菩萨庙水库至净水厂段（菩萨庙北段）。菩萨庙南部设三级加压泵站，任务是将青龙河的水加压输送至菩萨庙水库。菩萨庙北段设一级加压泵站，任务是将菩萨庙水库的水加压输送至凌源市净水厂。

菩萨庙南段取水头部加压泵站位于刀尔登镇大北庄村的取水头部，二级加压泵站在干沟子村北侧，三级加压泵站位于东山村北侧。南段三级加压泵站分别称为青龙河头部加压泵站、干沟子二级加压泵站，东山三级加压泵站。南段前三级加压泵站均分二期安装，每个泵站一期均安装两台水泵，一台采用变频调速，另一台采用软启动装置启动。

头部加压泵站，泵站前期安装2台卧式水泵，一台变频水泵配套电机功率为1000kW，一台恒速水泵配套电机功率为1000kW，机端电压均为10kV。

干沟子二级加压泵站，泵站前期安装2台卧式水泵，一台变频水泵配套电机功率为900kW，一台恒速水泵配套电机功率为900kW，机端电压均为10kV。

东山三级加压泵站，泵站前期安装2台卧式水泵，一台变频水泵配套电机功率为1000kW，一台恒速水泵配套电机功率为1000kW，机端电压均为10kV。

## 1.2环境条件

# 1.2.1 气象资料

室外环境温度和湿度：

多年平均气温  				    8.3℃

极端最高气温					43.3℃

极端最低气温					-29.5℃

多年平均相对湿度不小于		52%

日平均最大相对湿度不大于	72%

室内环境温度和湿度：

最高温度: 				 40℃

最低温度: 				-10℃

24h内平均温度不高于：	  35℃

平均湿度： 				  ≤ 50%

地震烈度:  				  ≤ 7度

海拔高度:　				　≤ 1000

# 1.2.2 系统运行电气条件

取水头部加压泵站供电电源为1回，供电电压等级为10kV。

干沟子二级加压泵站供电电源均为1回，供电电压等级为10kV。

东山三级加压泵站供电电源均为1回，供电电压等级为10kV。

三级泵站10kV侧一期与二期设备均采用单母线分段接线。

系统概况：

| 系统额定电压 | AC 10kV |
| --- | --- |
| 系统最高运行电压 | AC 12kV |
| 系统电压变化范围 | ±10% |
| 额定频率 | 50Hz ± 0.2 Hz |
| 系统中性点接地方式 | 不接地 |

## 1.3仓储条件

每个泵站内设有仓储设施，可使卖方按计划提交的设备得到妥善保管。对需保温干燥保存的货物，卖方应提出货物的保管条件，以便土建安装承包商保管。卖方可到现场查看，以保证货物正常运抵现场，其发生的一切费用由卖方考虑在合同总价内。

买方有权要求在设备制造工厂免费保管其所采购货物，为期2个月。卖方应承诺对保管期内设备完好负责。

# 2 一般技术条款

## 2.1一般规定

（1）卖方应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术和经济性能符合招标文件的要求。

（2）卖方应在投标文件中提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于本招标文件规定的设备运行所必需的部件，即使本招标文件未列出和/或数目不足，也属于供货范围，卖方必须提供，并在技术投标文件中列出这些设备的名称、型号、规格参数、数量和价格。

（3）卖方应为本合同设备制造配备先进的、齐全的生产设备，设计科学、合理的生产工艺。

（4）卖方应保证对所提供的设备不仅满足本技术规范要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（如环境温度、海拔、污秽等级、敷设条件、覆冰等）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

虽未在本技术协议中特别提及，但确属一个完整的、性能良好成套设备所必需的，或在运行实践中证明是消除缺陷所必需的，也属卖方供货范围。

## 2.2工作范围

2.2.1概述

本合同采购设备包括：10kV电力电缆、0.4kV电力电缆、控制电缆以及10kV电力电缆终端等的设计、制造、工厂检验和试验、保险、包装、运输和交货（交货地点为买方指定的货物安装现场，卸货由买方负责）、验收；提交必要的图纸和资料；对设备安装、调试、试验、验收提供技术指导和监督服务以及其它售后服务等；接受买方代表参加工厂检验、测试、验收；完成合同规定的协调工作等；并对上述工作的质量负责。

本合同采购设备除特别注明外均为阻燃型。

# 2.2.2 供货范围

卖方负责提供的货物采购清单见表2-1~2-3。

采购清单仅是投标人投标报价的共同基础，除另有约定外，采购清单中的： 10kV电力电缆与0.4kV电力电缆工程量是根据施工设计图纸计算的用于投标报价的工程量；控制电缆是用于投标报价的估算工程量，都不作为最终结算工程量。最终结算工程量均是卖方实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。采购清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写。卖方不得因为实际需求量的增加或减少提出更改单价的要求。

注：由自动化系统设备厂家供货的控制电缆与信号电缆均不在卖方供货范围内。

## 2.2.3专用工具与仪器仪表

投标人应推荐运行维护时可能使用的专用工具和仪器仪表。推荐的专业工具和仪器仪表卖方应单独报价，不计入总价。买方有权自行选择。

所有专用工具和仪器仪表应是全新的、先进的，且须附完整、详细的使用说明资料。

专用工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“ 仪器”“ 仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

# 2.2.4 供货界限

除2.2.2供货范围所约定的由卖方供应的货物外，卖方还应提供以下配套货物（包括但不限于）：

（1）接头。

（2）推荐备品备件及专用工具。

2.2.5供货地点

供货至前三级泵站厂房买方指定地点。

# 2.2.6卖方与其它承包人的协调

1、卖方与安装承包人的协调配合。

2、现场安装和试验在卖方的技术指导下由安装承包人完成。

采购清单

青龙河头部加压泵站

表2-1

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 | 户内 |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 745 |  |
| 204 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 650 |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 170 |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 | 网线 |

采购清单

干沟子加压泵站

表2-2

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 | 户内 |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 765 |  |
| 204 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 650 |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 35 |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 | 网线 |

采购清单

东山加压泵站

表2-3

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 | 户内 |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 735 |  |
| 304 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 640 |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 170 |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 | 网线 |

表2-1~2-3注：以上所选电缆均为阻燃电缆

## 2.3标准

# 2.3.1 技术标准

关于设备技术参数、设计、制造、试验、验收等，卖方都应采用IEC标准、国家最新标准和部颁最新标准。其他等同标准可以代替，但应提交买方批准后才能使用。

下表为技术标准名称和缩写代号。

技术标准名称和缩写代号

| 机构或标准名称 | 缩写 |
| --- | --- |
| 中华人民共和国国家标准 | GB |
| 水电部标准 | SD |
| 电力行业标准 | DL |
| 水利部标准 | SL |
| 机械部标准 | JB |
| 石油部标准 | SY |
| 冶金部标准 | YB |
| 国际电工委员会 | IEC |
| 其他部、委、行业标准 |  |

2.3.2 专业标准

卖方所提供的产品应依照并符合下列标准进行设计与制造（以下列出一些具体参照标准，并不一定是本文件所要求的全部内容，所有设备必须依照的标准即使本文件中未做说明，也应遵照执行）。选用的标准，应是已颁布的现行版本。如果标准要求不一致时，以较高要求为准(包括但不限于以下各项）：

GB50217-2007        电力工程电缆设计规范

GB/T 311-2012			高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 2951-1997		电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 2952.1～2-2008	电缆外护层

GB/T 3048-2007		电线电缆电性能试验方法

GB4909.2-2009        裸电线试验方法尺寸测量

GB4005-1983         电线电缆交货盘

GB6995-2008         电线电缆识别标志

GB/T 3953-2009		电工圆铜线

GB/T 3956-2008		电缆的导体

GB/T 6995.1～5-2008	电线电缆识别标志

GB/T 16927.1-2011		高电压试验技术第1 部分：一般试验要求

GB/T 19666-2005		阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650.2-1998		取自电缆或光缆的材料燃烧时释放气体的试验方法

GB/T 17651.2-1998		电缆或光缆的特定条件下燃烧的烟密度测定

GB/T 18380-2008		电缆在火焰条件下的燃烧试验

GB/T 12706.2-2008    额定电压1kV（Um=1.2kV）～35kV（Um=40.5kV）  挤包绝缘电力电缆及附件 第二部分：额定电压6kV

（Um=7.2kV）～30kV（Um=36kV）电缆

GB/T 9330-2008       塑料绝缘控制电缆

DL/T 401-2017			高压电缆选用导则

DL/T5221-2016		   城市电力电缆线路设计技术规定

JB/T 5268.2-2011		电缆金属套铅套

JB/T 8137.4-1999		电线电缆交货盘型钢复合结构交货盘

JB/T 10181.1～6-2000	电缆载流量计算

JB/T 10696.9-2011      电线电缆机械和理化性能试验方法 第9部分：白 蚁试验

JB/T 10740-2007       额定电压6 kV （Um=7.2kV）到35 kV （Um=40.5kV）  挤包绝缘电力电缆冷缩式附件

YB/T 024-2008			铠装电缆用钢带

IEC 60287-2015		    电缆载流量计算

IEC 60332-2015			电缆在火焰条件下的燃烧试验

IEC 60502-2-2014      额定电压1～30kV 挤包绝缘电力电缆及其附件第二  部:额定电压6～30kV 电缆

GA 181-1998         电缆防火涂料通用技术条件

GA 478-2004         电缆用阻燃包带

GB4004-1983         电缆机用盘标准

## 2.4计量、符号和单位

- 所有技术文件中的物理量都应注明计量单位。

- 所有计量单位均采用国际度量制单位(SI)或中华人民共和国法定计量单位。图例符号应以前述标准为依据。

## 2.5质量保证

### 2.5.1 概述

卖方应按照要求完成全部设备的组件的检测和试验，以证明设备满足技术规范的要求。

卖方的质量保证和质量控制方案应符合ISO9000系列标准。

质量保证措施应包括材料试验、无损探伤、工厂装配试验、现场安装试验等。

主要外购设备及外购件的原生产厂家应具备国家规定的相应资质。

卖方提供产品预期寿命不低于30年。

### 2.5.2 责任

- 所有试验暴露的缺陷应由卖方负责更换或修复，并使买方满意，且不增加买方的费用。

- 无论买方是否参加任何试验包括目击验证，并不能免除卖方充分满足招标文件及技术规范要求的责任。

## 2.6材料

设备、部件制造中所用的材料应该是全新的、优质的、无损伤和无缺陷的，并适合相应的设备、部件的用途。所用的材料应符合我国国家相应材料规范要求和产品设计图纸规定。如主要设备采用代用材料时，应经监理人审查同意。

## 2.7制造工艺

### 2.7.1 概述

设备的加工应采用最佳工艺和熟练人员完成，并达到规范的要求，即使规范中有遗漏亦应以最先进的工程实践实施并完成，若采用未经工程实践检验的新工艺，须给予说明，并征得买方同意和监理人批准后方可使用。

买方采购产品除特别注明外均为阻燃型。

## 2.7.2  10kV电力电缆

1）系统额定频率： 50Hz

2）系统标称电压： 10kV

3）系统最高运行电压：     12kV

4）电缆额定电压U0/U：     8.7/10kV

5）电缆最高工作电压Um：    12kV

## 2.7.2.1  导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为符合GB/T 3956 的第一种或第二种裸退火铜导体（铜的纯度≥99.9%），铜导体单线必须采用TR型软铜线，每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956 规定的相应的最大值。

## 2.7.2.2  挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联，且交联工艺挤出过程应配置偏心度测量装置。

## 2.7.2.3 导体屏蔽

导体屏蔽应由挤包的半导电料或在导体上先包半导电带再挤包半导电料组成,挤包半导电层应均匀地包覆在导体或半导电带上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。导体屏蔽电阻率不超过1000Ω•m，标称截面500mm2及以上电缆导体屏蔽应有半导电带和挤包半导电层复合组成，导体屏蔽标称厚度为0.8mm，平均厚度不小于0.8mm，最薄处厚度不小于0.7 mm。

## 2.7.2.4 绝缘

10kV电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘电缆，绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm，三层共挤后偏心度不应大于8%。其中：最大绝缘厚度和最小绝缘厚度为同一截面上的测量值。

## 2.7.2.5 绝缘屏蔽

1）绝缘屏蔽为挤包的可剥离半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、炼焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽宜为可剥离型，绝缘屏蔽电阻率不大于500Ω·m；绝缘屏蔽标称厚度为0.8mm，平均厚度不小于0.8mm，最薄处厚度不小于0.7mm。

2）三芯电缆半导电层与金属层之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度应不小于2mm。

## 2.7.2.6 金属屏蔽

1）金属屏蔽采用铜丝屏蔽或铜带屏蔽。金属屏蔽的标称截面应满足短路电流容量要求。绕包应圆整光滑，无氧化现象。三芯屏蔽应互相接触良好。导体截面积为500mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成，其他可用铜带构成。铜带、铜丝导电率应与铜导体导电率相当。铜丝、铜带的连接应采用电焊或气焊，保证连接可靠，不得采用锡焊或机械搭接，并满足短路温度要求。

2）铜丝屏蔽由疏绕的软铜线组成 ，其表面应用反向绕包的铜丝或铜带扎紧 ，相邻铜丝的平均间隙应不大于4mm，任何两根相邻铜丝间隙应不大于8mm。铜丝外应有铜带或扁铜丝反向扎紧。

3）铜带屏蔽由一层重叠绕包的软铜带组成，也可采用双层铜带间隙绕包.铜带间的平均搭盖率应不小于20％，铜带的最小厚度应不小于标称值的90％。

4）铜带标称厚度应按下列要求选用：

单芯电缆：≥0.12mm；

三芯电缆：≥0.10mm。

## 2.7.2.7 内衬层及填充物

1）缆芯采用非吸湿性聚丙烯网状撕裂填充绳或其它非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外形应圆整。

2）内衬层的材料应适合电缆的运行温度和电缆材料相兼容，可采用聚氯乙烯、聚乙烯或半导电材料，其标称厚度应符合 GB/T 12706.2 第 8 章规定，缆芯在挤包内衬前可采用合适的带子以间隙螺旋的方式绕包扎紧。填充物的机械性能应能满足正常运行的要求。电缆内衬层最小厚度应不小于标称值的80%。

3）选用挤包内衬层，采用非吸湿材料，挤包内衬层厚度符合GB/T12706.2 的要求。用于内衬层和填充物材料应适合电缆的运行温度并和电缆绝缘材料相兼容。

## 2.7.2.8 金属铠装

三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2 的要求。用于交流系统的单芯电缆的铠装金属带采用非磁性钢带、铝带、铝合金带等非磁性金属带。

## 2.7.2.9 外护套

1）外护套采用对应要求的聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，厚度平均值应不小于标称值，铠装电缆的外护套任一点最小测量厚度不小于标称值的80%。外护套外观应圆整、平滑、无损伤。

2）外护套应具备防水性，隔离套或外护套可采用有良好防潮性能的聚乙烯(PE-ST7)护套材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE(HDPE)护套。

a）采用有良好阻燃性能的阻燃聚氯乙烯(PVC-ST2)或阻燃聚乙烯PE-ST7护套材料；

b）外护层应符合GB/T 2952 的规定；绝缘水平应符合DL/T 401 的规定。

## 2.7.2.10 电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%

电缆不圆度 = （电缆最大外径－电缆最小外径）/ 电缆最大外径×100%

## 2.7.2.11 电缆阻燃要求

在空气中敷设电缆的防火性能应满足GA 306.1~306.2—2001和GB/T 19666中的规定，并按照GB/T 18380 的要求，对电缆进行防火试验。电缆用防火阻燃材料产品的选用，应符合下列规定：

1）电缆的阻燃特性和技术参数应符合GB/T 19666的有关规定。

2）防火涂料、阻燃包带应分别符合现行国家标准《电缆防火涂料通用技术条件》GA181和《电缆用阻燃包带》GA478的有关规定。

3）用于阻止延燃的材料产品，除上述第2款外，尚应按等效工程使用条件的燃烧试验满足有效的自熄性。

4）用于耐火防护的材料产品，应按TICW8-2012标准中的要求：耐火试验满足90 min的供火时间要求，熄灭火焰后，应对电缆试样继续供电15min，即总的试验时间应为供火时间加上15 min的冷却时间，线路完整性依然良好。耐火温度为750～800 ℃。

5）采用的材料产品应适于工程环境，并应具有耐久可靠性。

## 2.7.2.12 电缆金属护层的接地

1）三芯电缆的金属层，应在电缆线路两端和接头等部位实施接地。

2）单芯电缆的金属层的接地方式应符合GB/T 50217的有关规定，电缆金属层上任一点非直接接地处的正常感应电势最大值应满足下列规定：

a）未采取有效防止人员任意接触金属层的安全措施时，不得大于50V。

b）除上述情况外，不得大于300V。

## 2.7.3  0.4kV 电力电缆

# 2.7.3.1 系统运行条件

1）系统标称电压和频率： 0.4kV；50HZ。

2）系统接地方式：中性点为直接接地系统。

# 2.7.3.2 电缆运行要求

1）电缆导体的额定运行温度70℃。

2）短路时电缆导体的最高温度不超过160℃。

3）短路时间不超过5s。

4）电缆弯曲半径：安装以后不小于10倍电缆的实际外径。

# 2.7.3.3 技术参数和性能要求

1）导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体材料为无氧圆铜杆。

2）导体屏蔽

导体屏蔽为一层挤包的半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

标称厚度为0.8 mm，最小厚度应不小于0.7 mm。

3）绝缘

绝缘标称厚度应符合GB12706.2的规定，绝缘厚度平均值应不小于规定的标称值，任一点最小测量厚度应不小于规定的标称值的90%-0.1mm。

4）绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为半导电层和铜带组成，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为：0.8mm。

绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

5）金属屏蔽

金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，搭盖率应不小于15%。三芯屏蔽截面积之和不小于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。

6）填充及隔离套

缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

隔离套厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

7）铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，绕包应圆整光滑。

8）外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

9）电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%。

电缆不圆度= ×100%。

11）电缆阻燃及耐火

电缆的阻燃及耐火满足GA 306.1~306.2—2001和GB/T 19666中的规定。

## 2.7.4  控制电缆

控制电缆采用额定电压450/750V，塑料绝缘电缆。

电缆结构除符合GB/T 9330标准的规定外，还应满足以下要求。

## 2.7.4.1 导体

导体应是退火铜线。

## 2.7.4.2 电缆的允许弯曲半径

无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

## 2.7.4.3 绝缘

绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。且应容易剥离而不损伤绝缘体、导体或镀层。各截面绝缘标称厚度见GB/T 9330，绝缘厚度平均值最小测量值应不小于标称值。绝缘线芯应能经受GB/T 3048.9《电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法》规定的交流50 Hz火花试验作为中间检查。绝缘线芯应采用颜色标志或数字标志以示识别，并应符合GB/T 6995.4《电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯鉴别标志》的规定。

## 2.7.4.4 屏蔽

屏蔽型电缆在缆芯外应有铜带或圆铜线编织构成的屏蔽层。应留有屏蔽层接地线，其线径应大于0.5mm。

圆铜线编织屏蔽允许用软圆铜线或镀锡圆铜线构成，其编织密度应不小于80%。编织层不允许整体接续，露出的铜线头应修齐。每1m长度上允许更换金属线锭一次。

允许采用0.05～0.15mm的软铜带重迭绕包。

屏蔽和缆芯之间应重迭绕包二层合适的非吸湿性带子。屏蔽后,允许绕包一层合适的非吸湿性带子。

## 2.7.4.5 内衬层

金属铠装电缆应有内衬层，内衬层可以挤包或绕包。挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯，绕包的内衬层可以采用双层或多层重叠绕包。挤包或绕包内衬层厚度最小值应不小于GB/T 9330标准规定标称值的80%。

## 2.7.4.6 填充物及隔离层

绝缘线芯间的间隙允许采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的材料填充，填充物应不粘连绝缘线芯。

成缆线芯和填充物可以用非吸湿性材料薄膜带绕包隔离层。

## 2.7.4.7 铠装

铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%。

## 2.7.4.8 外护套

外护套应采用聚氯乙烯料挤包。

外护套应紧密挤包在绞合的绝缘线芯、隔离层或金属铠装层（若有）上，且容易剥离而不损伤绝缘或护套。护套表面应光洁、色泽均匀。

外护套厚度符合GB/T 9330标准的规定。

## 2.7.4.9电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

## 2.7.4.10电缆阻燃要求

电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666标准的规定。

## 2.7.4.11 密封

电缆端头应可靠密封，伸出电缆盘外的电缆端头应加防护罩。

## 2.7.5  10kV电力电缆终端

1）电缆额定电压U0/U：      8.7/10 kV

2）电缆最高工作电压Um：    12 kV

电缆附件应配套齐全，必须包括金具、绝缘件、配套材料、清洁剂和特殊安装工器具。

铜材不低于GB5231二号铜（T2）的规定。

## 2.7.5.1 外观要求

1）电缆附件主体有明显的制造商标志，应模制于硅橡胶主体上。

2）电缆附件的所有橡胶件内外表面应光滑，无肉眼可见的因材质和工艺不善引起的斑痕、凹坑、裂纹和杂质，结构尺寸应符合图纸要求。

3）户外终端采用的相色标示应具有抗紫外线老化性能，供应商应提供相色标示抗紫外线老化的性能试验报告。

## 2.7.5.2 主材及结构要求

1）终端为全冷缩式结构，即所有的应力控制管或应力锥、外绝缘、三叉手套及密封直管也都是全冷缩结构。不接受在现场绕包制作的电缆终端和接头。

2）终端的应力控制管或应力锥与外绝缘提前预制为一个整体，一次收缩即可完成其安装，无需单独恢复应力控制管或应力锥。采用应力锥结构时需采用整体模压工艺。采用电应力控制结构时，在终端的至少1/2界面范围内应有电场控制措施；内置的高介电常数应力控制管的介电常数不小于20，介电强度、绝缘电阻和介电损耗因数应保持长期稳定并满足要求。

3）终端的出线杆与电缆导体之间应采用压接方法连接，终端各部分的机械强度应能耐受因电缆的负荷变化而产生的末端推力而不致损坏。连接金具的材质必须满足GB14315标准第六条第一款的规定。

4）户外终端顶端需采用硅橡胶胶带绕包或硅橡胶管密封，保证其防水和抗爬电性能。

5）终端的外绝缘必须采用高温硫化硅橡胶材料，以实现较好的抗爬电、耐污、抗紫外线等大气老化、耐漏电起痕、耐电蚀、明火离开后有自熄灭等性能，卖方应提供高温硫化硅橡胶的性能试验报告。

6）终端内的绝缘填充剂及密封剂，应与电缆及终端内的其它绝缘材料相容，供应商应提供相容性的性能试验报告。

7）三叉手套内部要求采取必要的填充、密封措施，以达到良好的密封效果。

8）为方便检测电缆内、外护套电气性能，电缆铜屏蔽层与铠装层应用两条镀锡编织铜线分开接地，接地线单条截面积不小于25mm2。

9）在正常的室温环境温度储存条件下,冷缩电缆附件在扩张状态下的储存时间不小于2年。在储存期内，不得有开裂、松垮等现象，且存放永久变形率小于15%。

10）卖方应随产品提供冷缩附件的原始内径、冷缩扩张率、电缆主绝缘上的扩张率等参数，冷缩附件整体在自然通风老化试验箱的100摄氏度下3小时老化后与原始内径比较的永久变形率小于5%。

11）冷缩扩张率：（1）冷缩扩张率是指芯绳的外直径与电缆附件在室温下自然收缩24小时后的内直径之比。（2）为方便安装过程中抽取芯绳，且安装后冷缩本体有效压紧电缆本体，要求冷缩电缆接头的扩张率大于150%，电缆主绝缘上的扩张率大于120%，从而保证安装在电缆上时有足够的界面压力和电气性能。

## 2.7.5.3 辅材要求

1）清洁剂：应无毒、易挥发、易溶解油垢、水分含量≤0.5%，且不与绝缘屏蔽、电缆主绝缘、硅橡胶件相溶。

2）恒力弹簧：终端接地线采用恒力弹簧固定，不采用焊锡固定或铜丝捆扎。恒力弹簧应采用优质无磁或微磁材料，运行过程中不得锈蚀，可提供长久的抱紧力，正常运行下无涡流和电位悬浮，并有模制的电缆附件制造企业标识。恒力弹簧在自然状态下不少于5层，宽度不少于20mm。恒力弹簧按实际接头按装10天后，取出复原不应有明显的变形。

3）支撑芯绳：电缆附件宜采用聚乙烯等芯绳支撑方式，冷缩支撑芯绳从一端能够完整抽出，不宜采用抽管式。芯绳宜采用搭扣式，每圈芯绳都具有连续均匀的焊接点，以保证其足够的机械强度和安装时能均匀抽取。安装在芯绳上的电缆终端在自然通风老化试验箱的60℃下72小时的老化试验后，不出现松垮、塌陷等现象，且芯绳在抽出过程中不会出现明显的移位现象。

4）绝缘混合剂：终端接头内部和电缆主绝缘界面表面须采用不会被橡胶接头主体吸收或者干涸的绝缘混合剂以增强电气性能，绝缘混合剂必须长时间呈液态膏状，以填充气隙，不干涸或被硅橡胶接头主体吸收，且降低局部放电水平。卖方需提供绝缘混合剂的性能试验报告。

5）绝缘自粘胶带：绝缘自粘胶带为乙丙橡胶带基的自融胶带，管芯上应印有清晰的生产厂家标志。正常运行温度不低于90℃，介电强度不低于31kV/mm。卖方需提供绝缘自粘胶带的性能试验报告。

6）半导电胶带：半导电胶带为从形性良好的乙丙橡胶带，易于拉伸，拉伸时也保持电导率，正常运行温度不低于90℃。

7）连接金具：导体连接金具应符合GB/T 14315中的相应规定。导体连接金具的外径必须与压接模相配合，保证可靠压缩比。应明确其压接模与连接金具的外径的配合，压接后的连接金具必须符合GB9327标准。

## 2.8 成品电缆标志

成品电缆的表面应有制造厂名、产品型号及额定电压的连续标志，标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。成品电缆标志应符合GB/T 6995.1~3之规定。

1）标志内容

一个完整的电缆识别标志产地标志、功能标志、长度标志和日期标志：

a）产地标志—主要指绝缘线的制造厂或商标。

b）功能标志—主要指绝缘线的型号和规格。

注：绝缘线的规格是指：导体截面、芯数、额定电压等。

c）长度标志—表示成品绝缘线的长度标识。

d）日期标志—主要指绝缘线的制造日期。

2）标志要求

a）颜色要求

标志颜色应能确认符合或绝缘导线识别用的标准颜色：白色、红色、黑色、黄色、蓝色、绿色、橙色、灰色、棕色、青绿色、紫色和粉红色。

b）位置要求

成品绝缘导线应在护套或绝缘表面上连续标志产地标志、功能标志、长度标志和日期标志。

c）印刷要求

标志印刷应采用油墨印刷、压印和激光印刷之中的一种。

d）距离要求

电缆标志在绝缘或护套上时，一个完整标志的末端和下一完整标志的始端之间的距离应不超过500mm。

长度标志的距离为1米1个，整盘电缆的合计误差不得大于3%。

e）清晰度要求

数字标志应清晰，字迹清楚。

f）耐擦性要求

数字标志应耐擦，擦拭后的标志应仍保持不变。

## 2.9 敷设条件

敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井、架空等多种方式。电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。

10kV单芯铠装电力电缆允许最小弯曲半径12D，10kV三芯铠装电力电缆允许最小弯曲半径10D（D表示电缆外径）。

## 2.10推荐的备品备件

卖方应向买方推荐设备运行3年所需的备品备件清单（清单上注明名称、型号、规格、数量、用途、产地及单价）。并分项列出详细价格，其价格不包含在合同总价中，买方有权自行选择。

备品备件应能互换，并与原设备的材质相同、产地相同。备品备件包装箱上应有明显的标记，注明“备品备件”，并提供储存保管这些设备的相关要求。

## 2.11 工厂装配、试验及目睹验证

### 2.11.1 概述

卖方应按规定对所有设备在工厂进行设备组装和试验。监理人或买方有权参加主要试验的目睹验证和对产品的中间组装的监督、验收。监理人或买方参加目睹验证和对产品的中间组装的监督、验收，并不免除卖方责任。当监理人或买方要求进行其他验证设备性能的试验时，卖方应予以执行，并不应收取额外费用。

### 2.11.2 试验要求

卖方应在合同生效后28天内向买方提交3份工厂装配和试验项目清单及买方参加工厂装配、试验和目睹验证安排计划。卖方在进行各项试验或检验前28天，应向买方提供3份试验或检验大纲，并说明技术要求、工艺、试验或检验方法、标准及时间安排，以便买方派人参加。

在工厂进行的各项设备试验或检验后，应向监理人提供4套试验和检验报告复印件，报告应包括试验方法、使用仪器的精度、计算公式、试验结果和照片等。报告经监理人审查批准后，设备才能发运。

### 2.11.3 试验目睹验证

监理人或买方有权参加工厂试验目睹验证和产品组装验收。

监理人或买方在试验进行的任何时间和执行产品组装的监督、验收期间，可以自由进出车间各地，卖方要给予方便，并根据相应的标准提供满意的资料。

## 2.12 安装标记

为了便于在安装和检修中迅速辩认零部件的装配关系和位置，在设备的零部件上应设有不易磨失的标记。

## 2.13 包装、标志及运输

（1）包装箱外部标志及起吊位置应符合GB/T 6388和GB/T 191的规定。

（2）包装箱（电缆盘）外壁应标明：收发货单位名称、地址、标段名称、产品净重、装箱重、重心线及吊索位置，箱子外形尺寸。

（3）包装箱中应有装箱单、明细表、产品出厂证明书、合格证，随机技术文件及图纸。这些文件、清单、图纸及资料均装在置于包装箱内的专用防潮防雨包装袋内。

（4）卖方应在发货前30天提供货物储存、保管的相关要求。

（5）电缆盘

电缆交货使用电缆盘，两端必须有可靠的防水密封保护罩（重量不超过80kg的短段电缆，可以成圈包装），密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应于线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

电缆盘侧面应以不能抹除的涂料用模板印刷准确、明显的标志，以保证安全地运抵目的地，并避免产品丢失或出现包装错误等情况的可能性。

应用铁木结构电缆盘。电缆盘的结构应牢固，筒体部分应采用钢结构。电缆卷绕在电缆盘上后，用护板保护，护板可以用木板或钢板。如采用木护板，在其外表面还应用金属带扎紧，并在护板之下的电缆盘最外层电缆表面上覆盖一层硬纸或其它具有类似功能的材料，以防碎石或煤渣等坚硬物体掉落在每匝电缆之间，在运输或搬运过程中损伤电缆外护套，如用钢板，则宜采用轧边或螺栓与电缆盘固定，而不应采用焊接固定。电缆盘应能承受在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外储存10年以上可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径要求。

## 2.14卖方技术服务

### 2.14.1概述

（1）卖方技术服务包括现场技术服务和质保期内的售后服务。技术服务的总费用包括在合同总价中。必须完成合同设备工地现场质量检查、现场试验、验收、技术培训及质保期内售后服务等工作。在合同设备安装的全过程中和质保期内，卖方应在接到买方书面通知后48小时内派合格的技术服务人员到达现场提供技术服务。

（2）卖方应该在安装前28天，编制1式4份详尽的安装调试大纲提交给买方。安装大纲应指明安装调试所需时间、现场条件，并列出卖方的各工种人员、工具的类型和数量。

### 2.14.2 卖方技术人员的责任和义务

未经双方授权，双方现场总代表无权改变、修正合同。

（1）卖方技术人员代表卖方，对合同中涉及到安装、调试、、验收试验及性能试验履行其责任和义务。

（2）卖方技术人员到达工地现场后，通过双方协商，制定工作进度计划。卖方技术人员将根据已确定的工作进度计划进行工作。工作进度计划的改变应通过双方总代表的协商。由于卖方技术人员造成的工期延误，由卖方承担责任和由此造成的损失。

### 2.14.3 随同投标文件一起提供的一般性资料

随同投标文件需提供的资料

| 序号 | 需提供的资料 |
| --- | --- |
| 1 | 电缆（铜芯）及附件型式试验报告 |
| 2 | 对应应标设备型号的安装使用说明书 |
| 3 | 对应应标电缆型号及附件的维护检修手册 |
| 4 | 确保质量控制的检测设备清单 |

### 2.14.4 设备详图

合同签定后20天内，卖方应提交每种设备的图纸资料。这些图纸应标明所有必要的尺寸和细节。

图纸资料项目如下（包括但不限于此）：

表2-2图纸资料清单

| 序号 | 图纸资料内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长期载流量计算书 |  |
| 2 | 短时过负荷曲线 |  |
| 3 | 导体和金属屏蔽热稳定计算书 |  |
| 4 | 允许弯曲半径 |  |
| 5 | 敷设时弯曲半径 |  |
| 6 | 运行时弯曲半径 |  |
| 7 | 导体允许最大拉力 |  |
| 8 | 电气性能参数（导体直流电阻、外护套体积电阻率、绝缘的tgδ、电容值、正序阻抗、零序阻抗） |  |
| 9 | 电缆的结构图 |  |
| 10 | 电缆线盘图 |  |
| 11 | 电缆线盘包装图、质量 |  |
| 12 | 电缆起吊尺寸图 |  |
| 13 | 电缆附件电场强度计算书 |  |
| 14 | 电缆附件绝缘填充剂技术参数 |  |
| 15 | 电缆附件安装所需专用工具的类型及生产厂家 |  |
| 16 | 电缆及附件适用范围、使用环境、试验报告、合格证 |  |
| 17 | 其他未列入合同技术清单但却是工程所必须的文件和资料及图纸和技术数据等 |  |
| 18 | 安装、使用、维护说明书 |  |
| 19 | 供货明细表及装箱单 |  |

### 2.14.5 说明书

卖方应提供下述纸质及电子版说明书和资料。电子版格式应与Microsoft Office 2003兼容。卖方提供的说明书必须是针对本工程设备特点而专门编写的文件。

（1）存放保管说明书。应包括但不限于以下内容：

设备所需室内、外及温控仓库的存放空间和大小；

设备卸货、安放、堆放及分块应遵循的程序；

存放期间的检查和保管；

保护性涂料的使用。

（2）设备搬运和装卸说明书

用简图详细说明设备的装卸，简图上要注明悬吊细节、设备重量、要求的吊车容量、设备运输和移动所要求的专用吊具和夹具、运输方法。

（3）安装说明书

应提供详细的安装说明书，同时附以表示安装顺序的缩印图纸。规程和说明书应包括设备主要部件的吊装，安装公差，以及安装中应注意的事项。

（4）运行和维护说明书

应提供详细的运行和维护说明书，这些说明书应包括缩印的图纸，部件清单和所有提供设备的目录。这些说明书在运行、维护、组装、拆卸、订购更换部件时应用。

（5）计算成果及主要说明

### 2.14.6 记录、证明、报告

在交付设备时，卖方每台提供2份完整的合同设备（包括外购配套设备）的车间试验、出厂试验记录、检验合格证、材料合格证明书、产品质量合格证明文件，以及与合同有关的各种报告和文件。这些报告应装订成册，可长期保存。

### 2.14.7 试验报告

应提供有效的型式试验报告、例行试验报告及其他要求的试验报告

主要部件出厂检验报告。

主要材料检验报告。

### 2.14.8 其它资料

买方认为工程设计、设备安装、运行、维护和检修需要的其它图纸资料，卖方也应免费提供。

## 2.15设计联络会

在卖方完成了设备的初步设计，买方收到卖方提供的审查图纸资料后，到买方所在地举行第一次设计联络会，是否召开第二次设计联络会以及召开时间和地点由买卖双方协商确定。除此之外，如果买方发现有关技术问题，需要当面协商，买方应提前7天通知卖方在买方所在地召开设计联络会。

# 3  10kV电力电缆专用技术条款

## 3.1概述

本技术条款规定了10kV电力电缆的设计、制造等的技术要求。本技术条款要求的内容仅为最基本的技术性能标准。

## 3.2 技术要求

标准技术参数表中“标准参数值”栏是买方技术要求参数，不允许投标人改动标准参数值。如有差异，请填写技术差异表。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。

表3-1                      标准技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 |  | 见2.3节 |  |
| 2 | 电缆型号（阻燃型） | / | YJV | 投标人填写 |
| 3 | 额定电压 U0/U | kV | 8.7/10 | 投标人填写 |
| 4 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 | 投标人填写 |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 标称截面 | mm2 | 50 | 投标人填写 |
|  |  | 20℃时最大直流电阻 | Ω/km | 0.387 | 投标人填写 |
|  |  | 90℃时最大交流电阻 | Ω/km | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 结构形式 | / | 圆形紧压 | 投标人填写 |
|  |  | 紧压系数 | / | ≥0.9 | 投标人填写 |
|  |  | 导体外径及其偏差 | mm | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 正常运行时最高允许温度YJV （VV） | ℃ | 90（70） | 投标人填写 |
|  |  | 短路电流（250℃） | kA/ s | 投标人填写 | 投标人填写 |
| 5 | 导体 屏蔽 | 绕包半导电带层×厚 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 挤包半导电层厚度 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 6 | 绝缘 | 材料 | / | XLPE | 投标人填写 |
|  |  | 平均厚度不小于标称厚度 t | mm | 4.5 | 投标人填写 |
|  |  | 最薄点厚度不小于 | mm | 90% t | 投标人填写 |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | 投标人填写 |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 200 | 投标人填写 |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 绝缘收缩试验不大于 | % | 4 | 投标人填写 |
|  |  | 热延伸 | 负荷下伸长率不大于 | % | 125 | 投标人填写 |
|  |  |  | 冷却后永久伸长率不大于 | % | 10 | 投标人填写 |
|  |  | 微孔杂质和突起 | 大于0.05 mm的微孔 | 个 | 0 | 投标人填写 |
|  |  |  | 大于0.025 mm，小于、等于 0.05 mm的微孔不大于 | 个/ 10cm3 | 18 | 投标人填写 |
|  |  |  | 大于0.125 mm的杂质 | 个 | 0 | 投标人填写 |
|  |  |  | 大于0.05 mm，小于、等于 0.125 mm的杂质不大于 | 个/ 10cm3 | 6 | 投标人填写 |
|  |  |  | 大于0.25 mm的半透明物 | 个 | 0 | 投标人填写 |
|  |  |  | 半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.05 mm的微孔 | 个 | 0 | 投标人填写 |
|  |  |  | 导体半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.125 mm突起 | 个 | 0 | 投标人填写 |
|  |  |  | 绝缘半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.125 mm突起 | 个 | 0 | 投标人填写 |
| 7 | 绝缘 屏蔽 | 材料 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 屏蔽类型 | / | 可剥离 | 投标人填写 |
|  |  | 剥离力 | N | 8-45 | 投标人填写 |
|  |  | 厚度 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 外径及其偏差 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 8 | 金属 屏蔽 | 材料 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 20 | 投标人填写 |
|  |  | 铜丝直径×根数 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 铜带宽度×厚度 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 20℃时最大直流电阻 | Ω/ km | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 短路电流（200℃） | kA/s | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 外径 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 9 | 内衬层 | 材料 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 厚度 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 外径 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 10 | 非磁性金属铠装 | 材料 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 非磁性不锈钢带宽度×厚度 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 非磁性不锈丝带直径×根数 | mm×根 | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 外径 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 11 | 外护套 | 材料 | / | PE | 投标人填写 |
|  |  | 防火 | / | 阻燃型 | 投标人填写 |
|  |  | 厚度 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 任意点最小厚度 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 外径 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 | MPa | 12.5 | 投标人填写 |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 300 | 投标人填写 |
|  |  | 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 高温压力试验，压痕深度不大于 | % | 50 | 投标人填写 |
|  |  | 碳黑含量 | % | 2.0～3.0 | 投标人填写 |
|  |  | 刮磨试验，作用力 | N | 550 | 投标人填写 |
|  |  | 绝缘电阻 | MΩ· km | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 12 | 导体半导电屏蔽层老化前后90℃时电阻率 | Ω·m | ≤1000 | 投标人填写 |
| 13 | 绝缘半导电屏蔽层老化前后90℃时电阻率 | Ω·m | ≤500 | 投标人填写 |
| 14 | 护套挤包半导电层老化前后90℃时电阻率 | Ω·m | ≤1000 | 投标人填写 |
| 15 | 局部放电（灵敏度10pC或更优，96kV下） | pC | 无可检测出的放电 | 投标人填写 |
| 16 | tan（导体温度95℃～100℃，64k下） |  | ≤8×10-4 | 投标人填写 |
| 17 | 电缆电容 | μF/ km | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 18 | 电缆电感值 | μH/ km | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 19 | 出厂工频电压试验(5 min） | kV | 22 | 投标人填写 |
| 20 | 安装后工频电压试验(60 min） | kV | 12 | 投标人填写 |
| 21 | 电缆敷设时的最小弯曲半径 | m | 18D | 投标人填写 |
| 22 | 电缆运行时的最小弯曲半径 | m | 15D | 投标人填写 |
| 23 | 电缆敷设时的最大牵引力 | N/mm2 | 70 | 投标人填写 |
| 24 | 电缆敷设时的最大侧压力 | N/m | 5000 | 投标人填写 |
| 25 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | -5~+40 | 投标人填写 |
| 26 | 填充层填充材料 | / | 聚丙烯膜或聚丙烯绳 | 投标人填写 |
| 27 | 电缆外径（D） | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 28 | 电缆最大盘长 | m | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 29 | 电缆盘尺寸 | mm | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 30 | 电缆质量 | kg/m | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 31 | 最大卤素含量（低毒电缆） | mg/g | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 32 | 最大烟密度（低烟） | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 33 | 电缆成束燃烧试验 | / | C类阻燃 | 投标人填写 |
| 34 | 在Um和100%负荷因数时最大允许连续载流量 | 槽盒电缆桥架 | A | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 托盘电缆桥架 |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 穿保护管 |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 地下直埋 |  | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 35 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 | 投标人填写 |

## 注：表中已给出标准代表产品设备性能，厂家应予以满足。

# 4  0.4kV电力电缆专用技术条款

## 4.1概述

本技术条款规定了0.4kV电力电缆的设计、制造等的技术要求。

## 4.2 技术要求

标准技术参数表中“标准参数值”栏是买方技术要求参数，不允许投标人改动标准参数值。如有差异，请填写技术差异表。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。

表4-1                      标准技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行标准 |  | GB/T12706 |  |
| 2 | 电缆型号（阻燃型） | / | YJV/VV/VV22 | 投标人填写 |
| 3 | 额定电压 U0/U | kV | 0.6/1 | 投标人填写 |
| 4 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 | 投标人填写 |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 标称截面 | mm2 | 2.5/4/6/10/16/25/ 35/185 | 投标人填写 |
|  |  | 20℃时最大直流电阻 | Ω/km | 7.41/4.61/3.08/1.83/1.15/0.727/0.5241/0.1246 | 投标人填写 |
|  |  | 长期运行时温度 | ℃ | 90 | 投标人填写 |
|  |  | 短路最高温度 | ℃ | 250 | 投标人填写 |
|  |  | 导体紧压系数 |  | ≥0.9 | 投标人填写 |
|  |  | 标称截面积 | mm2 | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 近似外径 | mm | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 根数/单线导体直径 | 根/mm | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 结构用量 | kg/km | 投标人填写 | 投标人填写 |
| 5 | 绝缘 | 材料 | / | XLPE | 投标人填写 |
|  |  | 厚度 | mm | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 最薄点厚度不小于 |  | 85% t | 投标人填写 |
|  |  | 不圆整度 |  | ≤15% | 投标人填写 |
|  |  | 结构用量 | kg/km | 投标人填写 | 投标人填写 |
| 6 | 内衬层 | 填充材料 | / | 聚丙烯纤维 | 投标人填写 |
|  |  | 内护套材料 |  | 挤包黑色聚氯乙烯或低密度聚乙烯护套料以及绕包阻燃玻璃布带 |  |
|  |  | 厚度 | mm | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 外径及其偏差 | mm | 最小厚度不小于标称值85% | 投标人填写 |
| 7 | 电缆近似重量 | kg/km | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 8 | 电缆载流量 | A | 空气温度40℃，导体温度90℃ | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  |  | 空气温度25℃，导体温度70℃ | 投标人提供 |  |
| 9 | 电缆质量 | kg/km | 投标人提供 | 投标人填写 |
| 10 | 电缆允许弯曲半径 |  | 15倍电缆外径 | 投标人填写 |
| 11 | 电缆敷设时环境温度 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |

## 注：表中已给出标准代表产品设备性能，厂家应予以满足。

# 5  控制电缆专用技术条款

## 5.1概述

本技术条款规定了控制电缆的设计、制造等的技术要求。

## 5.2 技术要求

标准技术参数表中“标准参数值”栏是买方技术要求参数，不允许投标人改动标准参数值。如有差异，请填写技术差异表。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。

表5-1                      标准技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆型号（阻燃型） | / | kVVP | 投标人填写 |
| 2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜（铜纯度99.9%） | 投标人填写 |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 标称截面 | mm2 | 2.5/4 | 投标人填写 |
|  |  | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 7.41/4.61 | 投标人填写 |
|  |  | 结构形式 | / | 圆形紧压 | 投标人填写 |
|  |  | 紧压系数 | / | ≥0.9 | 投标人填写 |
|  |  | 正常运行时最高允许温度 | ℃ | 70 | 投标人填写 |
| 3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 | 投标人填写 |
|  |  | 偏心度 | % | 10 | 投标人填写 |
| 4 | 金属 屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 | 投标人填写 |
|  |  | 铜带厚度 | mm | 0.05~0.10 | 投标人填写 |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 | 投标人填写 |
| 5 | 填充物材料 | / | 投标人填写 | 投标人填写 |
| 6 | 隔离套隔离材料 | / | 投标人填写 | 投标人填写 |
| 7 | 内衬层 | 材料 | / | 投标人填写 | 投标人填写 |
|  |  | 厚度 | % | 80 | 投标人填写 |
| 8 | 外护套 | 材料 | / | PVC/A | 投标人填写 |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 投标人提供 | 投标人填写 |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 | 投标人填写 |
| 9 | 出厂工频电压试验 | kV/ min | 3/5 | 投标人填写 |
| 10 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 | 投标人填写 |
| 11 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 | 投标人填写 |
| 12 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 | 投标人填写 |
| 13 | 绝 缘 外 护 套 | 老化前抗张强度不小于 | N/ mm2 | 12.5 | 投标人填写 |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 150 | 投标人填写 |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | 投标人填写 |
|  |  | 高温压力试验，压痕深度不大于 | % | 50 | 投标人填写 |
|  |  | 热冲击试验 | / | 不开裂 | 投标人填写 |
|  |  | 低温冲击试验 | / | 不开裂 | 投标人填写 |
|  |  | 低温拉伸，断裂伸长率不小于 | % | 20 | 投标人填写 |
|  |  | 热失重，最大允许失重 | mg/ cm2 | 2.0 | 投标人填写 |

## 注：表中已给出标准代表产品设备性能，厂家应予以满足。

# 6  10kV电力电缆终端专用技术条款

## 6.1概述

本技术条款规定了10kV电力电缆终端的设计、制造等的技术要求。

## 6.2 技术要求

标准技术参数表中“标准参数值”栏是买方技术要求参数，不允许投标人改动标准参数值。如有差异，请填写技术差异表。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替。

表6-1                      标准技术参数表

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 终端 |
| 1 | 导体材质 |  | 铜 T2 | 投标人填写 |
| 2 | 额定电压 U0/U | kV | 8.7/10 | 投标人填写 |
| 3 | 长期运行温度 | ℃ | 90 | 投标人填写 |
| 4 | 短路时温度，持续时间不超过5s | ℃ | 250 | 投标人填写 |
| 5 | 主绝缘 |  | 硅橡胶 | 投标人填写 |
| 6 | 交流耐压或直流耐压 | / | 4.5U0,5min或4U0, 15min不闪络、不击穿 | 投标人填写 |
| 7 | 局部放电 在1.73U0下 | pc | ≤5 | 投标人填写 |
| 8 | 冲击电压试验 ±10次 | kV | 95 | 投标人填写 |
| 9 | 短路动稳定 | / | 在Id下，短路1次，无可见损伤 | 投标人填写 |
| 10 | 交流耐压 | / | 2.5U0，15min | 投标人填写 |
| 11 | 户内终端 潮湿试验 | / | 1.25U0，300h | 投标人填写 |
| 12 | 户外终端 盐雾试验 | / | 1.25U0，1000h | 投标人填写 |
| 二 | 硅橡胶绝缘料 |
| 1 | 老化前抗张强度 | N/ mm2 | ≥5.0 | 投标人填写 |
| 2 | 老化前断裂伸长率 | % | ≥450 | 投标人填写 |
| 3 | 老化前硬度 | / | ≤30邵氏A | 投标人填写 |
| 4 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）抗张强度变化率 | % | ≤±30 | 投标人填写 |
| 5 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）伸长率的变化率 | % | ≤±30 | 投标人填写 |
| 6 | 体积电阻率（23℃） | Ω·cm | ≥1.0×1015 | 投标人填写 |
| 7 | tgδ | / | ≤4.0×10－3 | 投标人填写 |
| 8 | 介电常数 | / | 2.8～3.5 | 投标人填写 |
| 三 | 硅橡胶半导电料 |
| 1 | 老化前抗张强度 | N/ mm2 | ≥5.5 | 投标人填写 |
| 2 | 老化前断裂伸长率 | % | ≥300 | 投标人填写 |
| 3 | 老化前硬度 | / | ≤30邵氏A | 投标人填写 |
| 4 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）抗张强度变化率 | % | ≤±30 | 投标人填写 |
| 5 | 空气箱老化后（135℃±3℃，7d）伸长率的变化率 | % | ≤±30 | 投标人填写 |
| 6 | 体积电阻率（23℃） | Ω·cm | ≥1.0×103 | 投标人填写 |
| 四 | 绝缘混合剂 |
| 1 | 低粘度硅油运动粘度（25℃） | mm2/s | 40～1000 | 投标人填写 |
| 2 | 高低粘度硅油运动粘度（25℃） | mm2/s | 7000～13000 | 投标人填写 |
| 3 | 粘度最大变化率 | % | ±5 | 投标人填写 |
| 4 | 闪点 | ℃ | >300 | 投标人填写 |
| 5 | 折光指数（25℃） | / | 1.42～1.47 | 投标人填写 |
| 6 | 击穿电压（电极问距2.5 mm） | kV | >35 | 投标人填写 |
| 7 | 体积电阻率（25℃） | Ω·m | >8×1012 | 投标人填写 |
| 8 | 挥发度（150℃，3 h） | % | <0.5 | 投标人填写 |
| 9 | 介电系数（50Hz） | / | 2.8～3.2 | 投标人填写 |
| 10 | 介质损耗角正切 | % | <0.5 | 投标人填写 |
| 11 | 锥入度 | 1/10 mm | 200～300 | 投标人填写 |

## 注：表中已给出标准代表产品设备性能，厂家应予以满足。

# 7  现场试验及验收

## 7.1 现场试验

# 7.1.1概述

合同设备现场安装完毕后，应按相关规范进行各项现场性能试验及验收，包括安装检验、性能试验和验收，以验证设备性能和质量是否符合合同文件和有关规程和标准的要求。

所有现场试验应在买方的组织下，由土建安装承包商负责完成。由买方、卖方、监理人、工程设计单位、其他承包人以及其他有关部门参加，组成现场试验领导小组负责对试验结果进行鉴定。

试验大纲应包括试验项目、试验准备、试验方法、试验程序、试验设备、试验标准、试验时间和试验记录表格等。

# 8.1.2 现场性能试验

在合同设备安装检验后，应进行产品性能试验，以检验设备技术性能是否满足合同要求。性能试验的具体时间由买方确定并提前14天通知卖方。

在试验过程中，卖方应作好详细记录，并整理成书面资料。该资料作为最终验收的依据之一。

## 7.2验收

（1）合同设备验收分初步验收和最终验收两个步骤。设备在现场安装、试验后并经过电站72h试运行。在此期间，所有的合同设备都应达到各项运行性能指标要求。符合合同要求，买方对设备签发“初步验收证书”。对于在试运行中发现有缺陷或损坏的部件和设备，需要由卖方负责修复或更换后，再经过72h试运行。只有在初步验收合格后方可签发初步验收证书。

（2）初步验收证书签发之日起，合同设备开始投入运行，同时开始计算合同设备质量保证期，质量保证期为1年。

（3）按合同规定的质量保证期满时，对合同设备进行全面检查，并按性能保证值要求抽查检测，检测项目包括性能测试，磨损部件检查等。测试项目由买方确定。检测合格后，由买方对合同设备签发“最终验收证书”。在最终验收前，若又发现重大缺陷，则由卖方按合同规定修复，并重新开始计算质量保证期。

凌源市应急供水工程泵站电缆线采购

采购合同

合同编号：LJLYZD2019-0201

项目名称：凌源市应急供水工程泵站电缆线采购

甲方：凌源市应急供水建设管理处

乙方：

甲方(采购人)：

乙方(中标供应商)：

根据凌源市应急供水工程泵站电缆线采购项目的采购结果，按照《中华人民

共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利

和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购清单（此表须与招标文件一致，可附后）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

合同总额包括项目所发生的货物及运输费、售后服务费、利润、税金及其他费用等。

注：货物清单内容必须与《招标文件》中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为(大写)：             万元整(￥        )人民币。

三、货物要求：

货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何

缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准

②符合《招标文件》和《投标文件》中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项

要求;

四、交货期、交货方式及交货地点：

交货期：中标人应在签订合同后20日内完成交付。每超期一天，从履约保证金中扣除合同总额的0.5%，履约保证金扣完后，从合同金额中扣除。

交货方式：合同货物到达甲方指定交货地点时，甲乙方和监理方三方现场确认货物

交货地点：甲方指定交货地点。

五、付款方式：

验收合格后，支付项目款的90%，预留项目款的10%作为质量保证金，无质量问题，一年后付清余款。

乙方向甲方开具的正式发票，方可办理相关申报支付手续。

六、履约保证金：

1）提交：中标供应商应在与采购单位签订政府采购合同之前按询价通知书规定的金额及要求提交履约保证金（中标金额的10%，转账）。中标人凭履约保证金收据，领取中标通知书。

2）退还：在采购合同规定的时间内交付完毕，中标人凭验收单到朝阳市公共资源交易中心凌源市分中心工程交易科办理退款手续（不计利息）。退还时产生的银行汇兑费用由投标人自行承担。

七、质保期要求：

本合同的质量保证期(简称“质保期”)为一年，质保期内乙方对所供货物实行

包修、包换、包退、包维护保养。质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货商应无条件退换。质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过30天则质保期重新计算。

八、验收

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商

制造的全新产品，、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用

货物为原厂商未启封全新包装，出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，

并可追索查阅，所有随设备的附件必须齐全。

甲方组成验收小组按国家有关规定及规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员

或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物

符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担，否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失：

乙方交付的货物不符合《招标文件》、《投标文件》或本合同规定的，甲方有权拒

收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按

本合同总价0.5%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决：

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律

法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内

向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方

谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能兔除迟延履行方的相应责任。

十二、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

本合同所有附件、《招标文件》(含补充通知、澄清、答疑会议纪要等)、投标文

件(含澄清等)、《中标通知书》均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效

力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、

往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

十四、合同生效及其他

本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改或补充协议作为本合同

的一个组成部分。

本合同一式    份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执   份。

甲方：(盖章)                                      乙方：（盖章）
法定代表人：（盖章或签字）                    法定代表人：（盖章或签字）
委托代理人：（盖章或签字）                    委托代理人：（盖章或签字）

本合同签订日期： 年  月  日
签订地点

第三部分   投标文件格式

投标文件封面格式：

本

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

投标人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：            （签字或盖章）

投标日期：        年     月     日

- 投标函

致：

根据贵方              采购的              项目的询价公告           （编号），正式授权的下述签字人

（姓名和职务），代表投标人               （投标人的名称）参加贵处组织的凌源市应急供水工程泵站电缆线采购项目采购活动，并提交按要求编制的投标文件正本一份、副本二份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按询价通知书规定提供交付的货物的投标报价为：

（大写）                      元人民币；￥：

（2）我方已详细阅读询价通知书（包括修改文件，如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全清楚其应放弃提出一切存有含糊不清或误解的权利。

（3）我方保证尊重询价小组的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

（4）如果我方中标，我方保证按照合同约定的日期开始交货，并确保在合同期内货物质量达到国家标准。

（5）我方同意既已投标开标后就不得撤回和修改投标文件，否则我们的投标保证金可被贵方没收。

（6）我方同意向贵方提供任何与本采购项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

法定代表人或其授权代表：             （签字或盖章）

投标人：                             （盖单位章）

日期：       年       月       日

二、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

格式1：

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加凌源市应急供水建设管理处组织的       采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年        月        日

格式2：

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你公司组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年     月    日

三、投标保证金

致：

我单位参加              投标，根据询价通知书的要求，我单位现递交投标保证金人民币（大写）：       （￥：      ）。

附：开户行许可证复印件

收据复印件

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：      （签字或盖章）

日期：     年      月      日

四、投标报价表

（一）开标一览表

投标人名称：                                         单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |

填表说明：

1、投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和询价通知书允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2、投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3、对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4、开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

5、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6、投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。

7、本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：                 （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：        (签字或盖章)

日期：   年     月     日

（二）投标报价明细表

采购清单青龙河头部加压泵站

表1-1                                                       单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 745 |  |  |
| 204 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 650 |  |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 170 |  |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 |  |  |
| 小计 |  |

采购清单干沟子加压泵站

表2-2                                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 765 |  |  |
| 204 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 650 |  |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 35 |  |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 |  |  |
| 小计 |  |  |

采购清单东山加压泵站

表2-3                                                        单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV电力电缆 |  |  |  |  |
| 101 | ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | m | 125 |  |  |
| 2 | 10kV电力电缆终端（冷缩型） |  |  |  |  |
| 201 | 适用ZR-YJV-3×50 8.7/10kV | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 0.4kV电力电缆 |  |  |  |  |
| 301 | ZR-YJV-3×185+1×95 0.6/1.0kV | m | 15 |  |  |
| 302 | VV22-3×10 0.6/1.0kV | m | 120 |  |  |
| 303 | ZR-VV-2×4 0.6/1.0kV | m | 735 |  |  |
| 304 | ZR-VV-2×6 0.6/1.0kV | m | 25 |  |  |
| 305 | ZR-VV-3×2.5 0.6/1.0kV | m | 140 |  |  |
| 306 | ZR-VV-3×25+1×16 0.6/1.0kV | m | 250 |  |  |
| 307 | ZR-VV-3×35+1×25 0.6/1.0kV | m | 40 |  |  |
| 308 | ZR-VV-3×4 0.6/1.0kV | m | 640 |  |  |
| 309 | ZR-VV-4×10 0.6/1.0kV | m | 350 |  |  |
| 310 | ZR-VV-4×16 0.6/1.0kV | m | 30 |  |  |
| 311 | ZR-VV-4×2.5 0.6/1.0kV | m | 170 |  |  |
| 312 | ZR-VV-4×4 0.6/1.0kV | m | 200 |  |  |
| 313 | ZR-VV-4×6 0.6/1.0kV | m | 180 |  |  |
| 314 | ZR-YJV-2×6 0.6/1.0kV | m | 400 |  |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |  |
| 401 | ZR-kVVP-450/750V-4×4 | m | 100 |  |  |
| 402 | ZR-kVVP-450/750V-14×2.5 | m | 100 |  |  |
| 403 | ZR-kVVP-450/750V-7×2.5 | m | 50 |  |  |
| 404 | 屏蔽双绞线 超五类 | m | 200 |  |  |
| 小计 |  |
| 合计 |  |

填表说明：

（1）附所投产品技术规格偏离表，允许正偏离，不允许负偏离，否则视为无效投标。

（2）表中的序号、产品名称应与“技术规格偏离表”的相应内容一致。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：        （签字或盖章）

日期：   年     月     日

五、 资格性审查资料

（一）附企业法人营业执照（三证合一）、开户许可证、开户行资信证明（近三个月）等材料的复印件。

（二）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

凌源市应急供水建设管理处：

我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：       （签字或盖章）

日期：       年      月      日

六、质量保证及售后服务承诺

七、投标人认为有必要提供的其他资料