太阳能供水系统技术要求

一、产品技术参数

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 真空管 | 1、玻璃管太阳透射比≥0.92，2、太阳吸收比≥0.92，3、半球发射比≤0.03，4、空晒性能参数≥270m2·℃/kw,5、闷晒太阳辐照量≤4.2MJ/m2， 6、平均热损系数≤0.4W/m2·℃，7、耐压、抗机械冲击、耐热冲击、真空性能、材质等均符合国标，8、真空管规格：Φ58*1800，9、提供2014年后国家级检测中心出具的真空管检测报告。 |
| 2 | 集热器 | 集热器联箱真空管孔心距不小于80mm，内胆采用不低于0.50mmSUS304食品级不锈钢，保温层为聚氨酯整体发泡，密度40Kg/m3，厚度50mm。外壳采用铝拉丝或彩涂板，厚度不低于0.5mm。 |
| 3 | 保温水箱 | - 水箱采用***形保温水箱，内胆采用材质为SUS304-2B的不锈钢，厚度： 1.5-2 mm，保温层均为50 mm厚聚氨酯整体发泡；外壳为彩钢板，厚度不低于0.5mm。 |
| 4 | 水泵 | 威乐、格兰富等世界知名品牌水泵 |
| 5 | 集热器支架 | 1、支架采用国标热镀锌件，具体型号有太阳能厂家确定，必须满足承重、风载、安全等指标； 2、使用寿命≥15年； 3、支架安装在水泥墩上面。 |
| 6 | 电磁阀 | 优质名牌（巨良、力凯等）、优质黄铜或不锈钢 |
| 7 | 管路及保温 | 1、水箱到集热器管道及配件采用热镀锌材质，阀门等为优质黄铜件，50及以上采用国标铸铁蝶阀； 2、水箱到集热器管道保温采用40mm厚的新型聚乙烯保温，保温外做不低于0.3mm厚的镀锌板或铝皮防护； 3、室外管铺设防冻带或其他防冻措施； 4、其他管道配件，厂家根据实际选配，需符合国标。 |
| 8 | 水处理 | 系统上配置每小时处理能力不低于5吨/H的软化水设备 |
| 9 | 控制系统 | 按《低压配电设计规范》的规定，结合本项目的实际情况，对各电器部件、配电线路、安全保护进行合理设计，确保设备的电气安全性能，控制系统具备的常规功能：手动、自动控制、水温、水位显示；自动补水、集热温差循环、管道循环；系统针对北方地区和其本身的使用还应具备：管道防冻循环和电伴热带双重防冻措施、防炸管功能、漏电保护。 |