## 开标一览表
附件二
开标一览表
招标项目名称： 莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理成套设备 |  |  |  | 招标编号： 2016-056
项目名称 | 数量 | 投标总价（人民币元） | 供货安装期/竣工交付日期 |  | 质保期 | 备注
莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理成套设备 | 一宗 | 大写：壹仟贰佰贰拾伍万玖仟玖佰叁拾叁元 小写：12259933元 | 合同签订后不超过2.5个月交货，其中曝气管、搅拌器、内回流泵、刮吸泥机等不超过45天，设备安装调试期限不超过设备到场后50日历天。 |  | 24个月
投标人授权代表签字：
职务：副经理
投标人全称（公章）：江苏省水利建设工程有限公司
日期： 2016 年 9 月 12 日
备注：
1.本表用于开标宣读。
2.投标人必须填写开标一览表，须分包填写。
3.投标报价以元为单位。
4.开标一览表必须按照要求填写齐全。
4

## 单位工程费用汇总表
单位工程费用汇总表
工程名称:莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理成套设备 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中:材料暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 10519346.9842
| 其中 设备费用合计(0404章合计) | 9741588
2 | 措施项目费 | 9992.16
2.1 | 措施项目费(一) | 9992.16
2.2 | 措施项目费(二)
4 | 规费 | 1890639.8085
5 | 其中：其中甲供费用合计
6 | 其中：设备费合计(0404章) | 9741588
8 | 税金 | 1158227.3059
9 | 扣除社会保障费(社保只取税金时) | 160045.955
单位工程费用合计=1+2+3+4-5+7+8-9 |  | 12259932.9977

## 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称:莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理成套设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程 数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中: 暂估价
| 目录 | 格栅、沉砂池 | 项 | 1 |  | 386137.8343 |  | 1 |  | 413900
1 | 030113011001 | 机械细格栅 1.框架、链条、链轮、转轴均为不锈钢,材质（Icr18Ni9Ti）,两侧及顶部框架不锈钢板厚度不能低于12mm; 2.耙齿为Icr18Ni9Ti不锈钢,厚度不小于1.2mm; 3.防护罩、电控箱（包含支腿）、紧固件等为不锈钢,材质（Icr18Ni9Ti）; 4.运行通过格栅前后的液位差值和时间来自动或手动控制,最大过栅水头损失定为250mm,液位差计包括在内; 5.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 162417.3729 | 162417.3729 |  | 1 | 201300 | 201300
2 | 030113011002 | 旋流除砂机 1.用于钟式沉砂池,使污水中的砂粒有效分离出来,钟式沉砂池24小时连续运行; 2.供贷范围包括与旋流除砂机配套的不锈钢桥以及配套提砂设备; 3.除砂机叶片和轴、提砂管及各种连接管道（包含与砂水分离器之间的管道）为不锈钢（ICr18Ni9Ti）,桥的材质为204不锈钢; 4.含配套使用的空气提砂机、配套控制箱、配套工作桥,204不锈钢钢,宽1.2m,底铺不锈钢人字防滑板,厚度不小于5mm两侧厚壁不锈钢护栏杆（厚度不小于4mm),还包含与砂水分离器、空压机之间的304不锈钢管道; 5.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 101617.3729 | 127600 |  | 1 | 127600 | 127600
3 | 030113011003 | 砂水分离器 1.其运行与旋流除砂机相联动,将砂水混合物进行有效的砂水分离; 2.采用螺旋输送的方式将砂运到高端排出装车,出口高度不低于2米; 3.粒径≥0.2mm的固体物分离率达到95％,保证出料口砂含水率不超过60％; 4.配套空压机1台N=3kW; 5.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 96120.4614 | 96120.4614 |  | 1 | 85000 | 85000
| 目录 | 水下推进器、搅拌器、内回流泵 | 项 | 1 |  | 1518638.88 |  | 1 |  | 1518638.88
4 | 030113013001 | 水下搅拌器 1.叶轮直径:400mm; 2.电机功率:4kW/台; 3.转速:680rpm; 4.含配套导杆、支架、起吊设备为一配一; 5.其他详见设备技术要求; | 台 | 15 | 76235.0113 | 1143525.1695 |  | 15 | 73000 | 1095000
5 | 030113013002 | 内回流污泥泵 1.流量:Qmax＝1200m3/h; 2.变频调节; 3.扬程:H＝1.2m; 4.功率:10kw; 5.其他详见设备技术要求; | 台 | 3 | 134968.8603 | 404906.5809 |  | 3 | 141212.96 | 423638.88
| 目录 | 微孔曝气管 | 项 | 1 |  | 964168.172 |  | 1 |  | 936240
6 | 030113013003 | 微孔曝气器 1.充氧能力≥0.4kg O2/h.m,氧利用率≥35%,理论动力效率≥6kgO2/kw.h.m,阻力损失:＜5 KPa,曝气器服务面积≮1m2/m,设计标准气量: 6-8m3/h.m,可调节标准气量:2-12m3/h.m; 2.支撑管、马鞍型连接座应满足要求; 3.膜片直径为64.5mm,抗拉强度:≥12 N/mm2,断裂伸长率:≥40%,撕裂强度:18+2 N/mm; 4.供货包含与之配套的管道、管道连接件、相应的安装支架,厂家负责到正常水位上10cm的立管安装,并安装不锈钢法兰,立管为304不锈钢; 5.其他详见设备技术要求; | 根 | 1660 | 580.8242 | 964168.172 |  | 1660 | 564 | 936240
| 目录 | 鼓风机 | 项 | 1 |  | 985895.91 |  | 1 |  | 985895.91
7 | 030113013004 | 无油螺杆鼓风机 1.Q=68-73m3/min P=65KPa N=90KW; 2.变频调节; 3.无油螺杆鼓风机入口装设高效率的空气过滤器或组合式消声过滤器,并保证空气通过过滤器的最大流速不大于1.0m/sec,压力损失为100Pa; 4.包括鼓风机房内所有管道、阀门、管件等,管道要求304不锈钢管,壁厚不低于4mm; 5.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 823396.7348 | 985895.91 |  | 1 | 985895.91 | 985895.91
| 目录 | 二沉池设备 | 项 | 1 |  | 805508.1705 |  | 1 |  | 865802.62
8 | 030113013005 | 中心传动单管吸泥机 1.包括中心传动单管吸泥机主机,出水三角堰,浮渣挡板,挡水裙板,配水孔管,配水孔管挡板; 2.撇渣机构、排渣斗采用不锈钢S304,齿轮箱铸铁,工作桥采用铝合金,水下部件采用Cr18Ni9Ti不锈钢; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 796591.9043 | 796591.9043 |  | 1 | 856301.64 | 856301.64
9 | 030113013006 | 配套导轨 1.根据设备需要配备; | 套 | 1 | 8916.2662 | 8916.2662 |  | 1 | 9500.98 | 9500.98
| 目录 | 泵 | 项 | 1 |  | 406684.8733 |  | 1 |  | 446324.13
10 | 030113013007 | 自动搅匀潜水排污泵 1.流量:Q＝800m3/h,扬程:H＝12m,功率:37kw,水力效率:≥77%,电机转速=1475rpm,口径=250mm; 2.具有过热、过载、漏电、缺相保护功能; 3.配套控制箱,配套导轨、提升链,一配一; 4.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 188668.8603 | 188668.8603 |  | 1 | 204599.33 | 204599.33
11 | 030113013008 | 潜水排污泵 1.流量:Q＝600m3/h,扬程:H＝8.5m,功率:22kw,水力效率:≥82%,电机转速=980rpm,口径=250mm; 2.配套控制箱,配套导轨、提升链,一配一; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 178858.4949 | 178858.4949 |  | 1 | 196912.96 | 196912.96
12 | 030113013009 | 潜水排污泵 1.流量:Q＝50m3/h,扬程:H＝15m,功率:6kw,电机转速=1470rpm,口径=100mm; 2.裸机备用; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 10024.7423 | 10024.7423 |  | 1 | 11932.96 | 11932.96
13 | 030113013010 | 潜水泵 1.流量:Q＝25 m3/h,扬程:H＝60m,功率:15Kw,电机转速=2945rpm,口径=100mm; 2.裸机备用; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 11823.2912 | 11823.2912 |  | 1 | 12652.96 | 12652.96
14 | 030113013011 | 潜水泵 1.流量:Q＝15m3/h,扬程:H＝10m,功率:3kw; 2.非耦合; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 2 | 8654.7423 | 17309.4846 |  | 2 | 10112.96 | 20225.92
| 目录 | 加氯设备及一体化加药设备 | 项 | 1 |  | 91175.3378 |  | 1 |  | 95215.01
15 | 030113013012 | 消毒设备 1.有效氯产量5000g/h; 2.配备相应储罐、水射器等相关附属设备; 3.包括设备机房内的各种管道、阀门、电缆等安装; 4.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 61622.6689 | 61622.6689 |  | 1 | 63215.01 | 63215.01
16 | 030113013013 | 一体化加药装置 1.溶解槽:每个有效容积1.1 m3,2个,溶液槽:有效容积2m3,1个; 2.溶药罐,设有放空装置,上部设有搅拌器; 3.加药量10~30mg/l,药液制备浓度5~15%;含2台1000L/h的隔膜式计量泵及其配套管路,同时可对两个投加点进行加药,含控制箱,需设有PLC接口,可进行自动和手动控制; 4.含相关阀门等附件; 5.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 29552.6689 | 29552.6689 |  | 1 | 32000 | 32000
| 目录 | 污泥浓缩脱水设备 | 项 | 1 |  | 833844.8607 |  | 1 |  | 1024400.16
17 | 030113013014 | 带式浓缩脱水一体机 1.带式浓缩机、带式压滤机、滤液收集槽、驱动单元、清洗泵及清洗系统、机架、滤带张紧和纠偏装置（空压机/气缸/管路/阀门）、仪表控制系统、急停保护装置等; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 480099.829 | 480099.829 |  | 1 | 650000 | 650000
18 | 030113013015 | 污泥混合反应槽 1.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 8660.6867 | 8660.6867 |  | 1 | 7500 | 7500
19 | 030113013016 | PAM自动加药装置 1.固体絮凝剂料箱、进料系统、搅拌机、溶药罐、贮药罐、阀门、仪表、液位警报器、粉体警报器、电磁开关、管路、管路附件及全套投药系统的控制装置、药位控制、保护装置等; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 83622.6689 | 83622.6689 |  | 1 | 88000 | 88000
20 | 030113013017 | PAM加药泵 1.定子、转子、万向节、连杆、驱动装置、壳体、干转和过压保护器等; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 2 | 86031.3142 | 172062.6284 |  | 2 | 89901.64 | 179803.28
21 | 030113013018 | 空压机 1.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 24691.8462 | 24691.8462 |  | 1 | 25500 | 25500
22 | 030113013019 | 清洗泵 1.与浓缩脱水机配套; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 20625.9549 | 20625.9549 |  | 1 | 26212.96 | 26212.96
23 | 030113011004 | 带机PLC控制箱 1.碳钢防腐; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 22431.6966 | 22431.6966 |  | 1 | 23358.48 | 23358.48
24 | 030113011005 | 空压机控制箱 1.碳钢防腐; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 7491.5882 | 7491.5882 |  | 1 | 8958.48 | 8958.48
25 | 030113011006 | 污泥进料泵控制箱 1.碳钢防腐; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 7193.9809 | 7193.9809 |  | 1 | 8208.48 | 8208.48
26 | 030113011007 | 滤布冲洗水泵控制箱 1.碳钢防腐; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 6963.9809 | 6963.9809 |  | 1 | 6858.48 | 6858.48
| 目录 | 絮凝反应沉淀池设备 | 项 | 1 |  | 634704.8718 |  | 1 |  | 840000
27 | 030113011008 | 悬浮帘式涡街反应器 1.JYFS-3或LYFS-1; 2.反应池内（具体安装尺寸参考施工图）; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 2 | 317352.4359 | 634704.8718 |  | 2 | 420000 | 840000
| 目录 | 动态流砂过滤器成套装置 | 项 | 1 |  | 1482298.1795 |  | 1 |  | 2154217
28 | 030113011009 | 动态流砂过滤设备 1.包含动态流砂过滤设备20套,空气控制柜2套,石英砂滤料500吨,系统内连接管道、阀门、设备支架及连接件1套,电气控制柜1套,一年内所需备品备件1套; 2.其他详见设备技术要求; | 套 | 20 | 63647.1574 | 1272943.148 |  | 20 | 94335.85 | 1886717
29 | 030113011010 | 空气压缩机及附属设备 1.Q=3.6m3/min,P≥7.0bar,Nw≥30kw; 2.储气罐1套容积1.5m3,P=0.8MPa; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 2 | 51891.8462 | 103783.6924 |  | 2 | 80000 | 160000
30 | 030113011011 | 盖板钢梁 1.22A工字钢,做防腐处理; 2.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 35604.9041 | 35604.9041 |  | 1 | 40000 | 40000
31 | 030113011012 | 玻璃钢盖板 1.全密封不透光防滑,厚度不小于50mm（包括骨架）; 2.其他详见设备技术要求; | m2 | 150 | 466.4429 | 69966.435 |  | 150 | 450 | 67500
| 目录 | 闸门、阀门 | 项 | 1 |  | 800558.088 |  | 1 |  | 878409.88
32 | 030113011013 | 渠道闸门 1.配套手电两用启闭机; 2.现场控制箱为室外型控制箱:材料为不锈钢,外壳采用不小于2mm厚的ICr18Ni9Ti不锈钢板,带开、停、急停按钮、转换开关、开、停、故障指示灯、开、关到位指示灯,现场控制箱防护等级IP55,预留PLC接口（要求无源接点）; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 2 | 24567.6635 | 49135.327 |  | 2 | 36000 | 72000
33 | 030113011014 | 球墨铸铁排渣堰门 1.带手动启闭机; 2.启闭机为室外型、配有安全防护罩,现场控制箱为室外型控制箱,材料为不锈钢,外壳采用不小于2mm厚的ICr18Ni9Ti不锈钢板,带开、停、急停按钮、转换开关、开、停、故障指示灯、开、关到位指示灯,现场控制箱防护等级IP55; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 20691.2481 | 20691.2481 |  | 1 | 22000 | 22000
34 | 030803003001 | 双偏心软密封法兰蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D343X-DN300; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 2 | 5600.8978 | 11201.7956 |  | 2 | 5089.12 | 10178.24
35 | 030803003002 | 双偏心软密封法兰蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D343X-DN200; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 24 | 2843.312 | 68239.488 |  | 24 | 2773.98 | 66575.52
36 | 030803003003 | 双偏心软密封法兰蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D343X-DN400; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 4 | 11185.0321 | 44740.1284 |  | 4 | 11406.7 | 45626.8
37 | 030803003004 | 双偏心软密封法兰蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D343X-DN125; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 42 | 2060.0508 | 86522.1336 |  | 42 | 2066.57 | 86795.94
38 | 030803003005 | 伸缩器 1.型号:DCTX-DN300; 2.其他详见设备技术要求; | 个 | 2 | 5100.8978 | 10201.7956 |  | 2 | 5189.12 | 10378.24
39 | 030803003006 | 伸缩器 1.型号:DCTX-DN200; 2.其他详见设备技术要求; | 个 | 24 | 2893.312 | 69439.488 |  | 24 | 3473.98 | 83375.52
40 | 030803003007 | 伸缩器 1.型号:DCTX-DN400; 2.其他详见设备技术要求; | 个 | 4 | 18185.0321 | 72740.1284 |  | 4 | 21956.7 | 87826.8
41 | 030803003008 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D943X-DN200; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 16 | 7176.3695 | 114821.912 |  | 16 | 7673.3 | 122772.8
42 | 030803003009 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D943X-DN300; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 11645.3715 | 11645.3715 |  | 1 | 11736.68 | 11736.68
43 | 030803003010 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D943X-DN400; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 19469.0107 | 19469.0107 |  | 1 | 22190.11 | 22190.11
44 | 030803003011 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D943X-DN600; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 2 | 27663.8552 | 55327.7104 |  | 2 | 27995 | 55990
45 | 030803003012 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:D943X-DN800; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 33432.2641 | 33432.2641 |  | 1 | 36875.31 | 36875.31
46 | 030803003013 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:DCTX-DN300; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 11145.3715 | 11145.3715 |  | 1 | 12736.68 | 12736.68
47 | 030803003014 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:DCTX-DN400; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 22659.0107 | 22659.0107 |  | 1 | 24190.11 | 24190.11
48 | 030803003015 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:DCTX-DN600; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 2 | 29163.8552 | 58327.7104 |  | 2 | 30995 | 61990
49 | 030803003016 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 1.启闭力矩小,传动可靠,启闭寿命大于10万次; 2.型号:DCTX-DN800; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 33932.2641 | 33932.2641 |  | 1 | 37875.31 | 37875.31
50 | 030803003017 | 止回阀 1.能起到截止和止回两种功能,而且止回关闭时,可以控制关闭时间,从而达到消除或减少水锤,防止介质倒流保护水泵管路系统的目的; 2.型号:HH44X-DN400; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 3885.0321 | 3885.0321 |  | 1 | 4206.7 | 4206.7
51 | 030803003018 | 止回阀 1.能起到截止和止回两种功能,而且止回关闭时,可以控制关闭时间,从而达到消除或减少水锤,防止介质倒流保护水泵管路系统的目的; 2.型号:HH44X-DN300; 3.其他详见设备技术要求; | 个 | 1 | 3000.8978 | 3000.8978 |  | 1 | 3089.12 | 3089.12
| 目录 | 电缆 | 项 | 1 |  | 582184.6285 |  | 1 |  | 877309.39
52 | 030208001002 | 电力电缆 1.具体数量及规格根据设备需求结算现场自行计算报价; 2.投标单位自行勘查现场,确定电源位置及电力电缆数量,综合考虑报价; 3.其他详见设备技术要求; | 项 | 1 | 466669.2885 | 466669.2885 |  | 1 | 759244.59 | 759244.59
53 | 030208002001 | 控制电缆 1.具体数量及规格根据设备需求结算现场自行计算报价; 2.投标单位自行勘查现场,确定电源位置及电力电缆数量,综合考虑报价; 3.其他详见设备技术要求; | 项 | 1 | 115515.34 | 115515.34 |  | 1 | 118064.8 | 118064.8
| 目录 | 仪表设备 | 项 | 1 |  | 498906.7609 |  | 1 |  | 574000
54 | 031003001001 | ORP 1.型号:CPM253+CPS12D; 2.部位:生化池; 3.其他详见设备技术要求; 4.包括传感器、变送器、传感器、电缆、支架及安装附件; | 套 | 4 | 35466.0278 | 141864.1112 |  | 4 | 40000 | 160000
55 | 031003001002 | 溶解氧仪 1.型号:COM253+COS41; 2.部位:生化池; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 4 | 29450.6201 | 117802.4804 |  | 4 | 39500 | 158000
56 | 031003001003 | 污泥浓度计 1.型号:CM442+CUS51D; 2.部位:生化池; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 2 | 52703.5714 | 105407.1428 |  | 2 | 55000 | 110000
57 | 031003001004 | 浊度计 1.型号:CM442+CUS51D; 2.部位:滤池; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 52390.6053 | 52390.6053 |  | 1 | 58000 | 58000
58 | 031003001005 | 热式气体质量流量计 1.型号:6BABL2-AADAAAASANA2G+AKPD; 2.部位:空压机房; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 4 | 20360.6053 | 81442.4212 |  | 4 | 22000 | 88000
| 目录 | 自动控制设备 | 项 | 1 |  | 499877.5839 |  | 1 |  | 514495.2
59 | 031003002001 | PLC4 1.安装部位:变配电室; 2.其他详见设备技术要求; 3.符合PLC系统柜配置清单要求; | 套 | 1 | 252541.762 | 252541.762 |  | 1 | 251558.4 | 251558.4
60 | 031003002002 | PLC4机柜 1.包括内电源、端子等全部附件; 2.安装部位:变配电室; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 38363.3932 | 38363.3932 |  | 1 | 48558.4 | 48558.4
61 | 031003003001 | UPS 1.1KVA 60min; 2.安装部位:变配电室; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 21555.723 | 21555.723 |  | 1 | 22058.4 | 22058.4
62 | 031003003002 | 计算机（工业级） 1.包括主机和显示器; 2.安装部位:中控室; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 1 | 10341.7672 | 10341.7672 |  | 1 | 8600 | 8600
63 | 031003002003 | 操作控制系统 1.STEP7 V5.5; 2.安装部位:中控室; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 72984.835 | 72984.835 |  | 1 | 78000 | 78000
64 | 031003002004 | 操作控制系统 1.Wincc V7.3; 2.安装部位:中控室; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 80552.3075 | 80552.3075 |  | 1 | 80000 | 80000
65 | 031003002005 | 操作台及椅子 1.与原有配套; 2.安装部位:中控室; 3.其他详见设备技术要求; | 套 | 1 | 7551.198 | 7551.198 |  | 1 | 8000 | 8000
66 | 031003003003 | 以太网交换机 1.EDS-508A; 2.安装部位:变配电室、中控室; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 2 | 5468.299 | 10936.598 |  | 2 | 6800 | 13600
67 | 031006001001 | 光纤 1.单模光纤; 2.其他详见设备技术要求; | m | 1000 | 5.05 | 5050 |  | 1000 | 4.12 | 4120
| 目录 | 厂区视频监控设备 | 项 | 1 |  | 28762.833 |  | 1 |  | 26600.22
68 | 031004002001 | 红外球机 1.200万/23倍光学/支持H.265兼容H.264/星光级超低照度/光学宽动态120dB/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/强光抑制/电子防抖/Smart IR/智能运动跟踪/越界侦测、区域入侵、人脸侦测、音频侦测、移动侦测、视频遮挡侦测/IP66/红外200米; 2.含到中控室的电缆并接入入原系统中; 3.其他详见设备技术要求; | 台 | 6 | 4621.2475 | 27727.485
69 | 031004002002 | 球机支架 1.室外球机支架,根据现场实际情况调整; 2.其他详见设备技术要求; | 台 | 6 | 172.558 | 1035.348
合 计 | [5 empty] | 10519346.9842
0

## 报价明示表
投标报价明示表
投标人名称：江苏省水利建设工程有限公司 |  |  |  |  | 项目编号：2016-056
序号 | 货物及部件 名称 | 型号规格及技术参数 | 单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 合计 单项价 （元） | 生产厂、品牌、产地
目录一、格栅、沉砂池
1 | 机械细格栅 | XXQ-1.4*1.35 | 套 | 1 | 157800 | 157800 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
2 | 旋流除砂机 | XXLCQ-1980 | 套 | 1 | 97000 | 97000 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
3 | 砂水分离器 | XSF-360 | 套 | 1 | 82500 | 82500 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
目录二、水下推进器、搅拌器、内回流泵
4 | 水下搅拌器 | RW4032 A40/8 EC | 套 | 15 | 71890 | 1078350 | ABS、德国
5 | 内回流污泥泵 | RCP500 A100/12EC | 套 | 3 | 132000 | 396000 | ABS、德国
目录三、微孔曝气管器
6 | 微孔曝气管 | 1.充氧能力≥0.4kg O2/h.m,氧利用率≥35%,理论动力效率≥6kgO2/kW.h.m,阻力损失:＜5 KPa,曝气器服务面积≮1m2/m,设计标准气量: 6-8m3/h.m,可 | 根 | 1660 | 530 | 879800 | 瑞好、德国
目录四、鼓风机
7 | 无油螺杆鼓风机 | 1.Q=68-73m3/min P=65KPa N=90kW; | 台 | 1 | 819899 | 819899 | 阿特拉斯、比利明
目录五、二沉池设备
8 | 中心传动单管吸泥机 | XZXX-39 | 套 | 1 | 788000 | 788000 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
9 | 配套导轨 |  | 套 | 1 | 8500 | 8500 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
目录六、泵
10 | 自动搅匀潜水排污泵 | XFP 250J-CH2 PE300/4 | 套 | 1 | 185700 | 185700 | ABS、德国
11 | 潜水排污泵 | XFP 150J-CH2 PE300/4 | 套 | 1 | 175890 | 175890 | ABS、德国
12 | 潜水排污泵 | 流量:Q＝50m3/h,扬程:H＝15m,功率:6kW | 台 | 1 | 9260 | 9260 | ABS、德国
13 | 潜水泵 | 流量:Q＝25 m3/h,扬程:H＝60m,功率:15kW | 台 | 1 | 10829 | 10829 | ABS、德国
14 | 潜水泵 | 流量:Q＝15m3/h,扬程:H＝10m,功率:3kW | 台 | 2 | 7890 | 15780 | ABS、德国
目录七、加氯设备及一体化加药设备
15 | 消毒设备 | 有效氯产量5000g/h | 套 | 1 | 61000 | 61000 | 山东大学红石环保科技有限公司、山东红石、山东济南
16 | 一体化加药装置 | 1、溶解槽:每个有效容积1.1m3,2个,溶液槽:有效容积2m3,1个； 3、3.加药量10~30mg/l,药液制备浓度5~15%;含2台; | 套 | 1 | 28930 | 28930 | 山东大学红石环保科技有限公司、山东红石、山东济南
目录八、污泥浓缩脱水设备
17 | 带式浓缩脱水一体机 | NBP-B-2000 | 台 | 1 | 475000 | 475000 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
18 | 污泥混合反应槽 | DN100 | 台 | 1 | 5720 | 5720 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
19 | PAM自动加药装置 |  | 台 | 1 | 83000 | 83000 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
20 | PAM加药泵 |  | 台 | 2 | 85000 | 170000 | 耐驰
21 | 空压机 |  | 台 | 1 | 21000 | 21000 | 台湾复盛
22 | 清洗泵 |  | 台 | 1 | 19500 | 19500 | 台湾科沛达
23 | 带机PLC控制箱 |  | 台 | 1 | 21600 | 21600 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
24 | 空压机控制箱 |  | 台 | 1 | 7250 | 7250 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
25 | 污泥进料泵控制箱 |  | 台 | 1 | 7120 | 7120 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
26 | 滤布冲洗水泵控制箱 |  | 台 | 1 | 6890 | 6890 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
目录九、絮凝反应沉淀池设备
27 | 悬浮帘式涡街反应器 |  | 台 | 2 | 312000 | 624000 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
目录十、动态流砂过滤器成套装置
28 | 动态流砂过滤设备 | DS6000B-Deni 6.0m2 ,有效砂床高度：2.0m | 套 | 20 | 55000 | 1100000 | Nordic Water
29 | 空气压缩机及附属设备 | 1.Q=3.6m3/min,P≥7.0bar,Nw≥30kW; 2.储气罐1套容积1.5m3,P=0.8MPa; | 套 | 2 | 48200 | 96400 | 博莱特
30 | 盖板钢梁 |  | 套 | 1 | 32000 | 32000 | Nordic Water配套
31 | 玻璃钢盖板 | 全密封不透光防滑,厚度不小于50mm（包括骨架）; | m2 | 150 | 350 | 52500 | Nordic Water配套
目录十一、闸门、阀门
32 | 渠道闸门 | 800*800 | 套 | 2 | 22850 | 45700 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
33 | 球墨铸铁排渣堰门 | 500*600 | 套 | 1 | 19500 | 19500 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
34 | 双偏心软密封法兰蝶阀 | D343X-DN300 | 个 | 2 | 4600 | 9200 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
35 | 双偏心软密封法兰蝶阀 | D343X-DN200; | 个 | 24 | 2300 | 55200 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
36 | 双偏心软密封法兰蝶阀 | D343X-DN400 | 个 | 4 | 10000 | 40000 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
37 | 双偏心软密封法兰蝶阀 | D343X-DN125 | 个 | 42 | 1830 | 76860 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
38 | 伸缩器 | DCTX-DN300 | 个 | 2 | 4100 | 8200 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
39 | 伸缩器 | DCTX-DN200 | 个 | 24 | 2350 | 56400 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
40 | 伸缩器 | DCTX-DN400 | 个 | 4 | 17000 | 68000 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
41 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | D943X-DN200 | 个 | 16 | 6530 | 104480 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
42 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | D943X-DN300 | 个 | 1 | 10500 | 10500 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
43 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | D943X-DN400 | 个 | 1 | 18010 | 18010 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
44 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | D943X-DN600 | 个 | 2 | 26000 | 52000 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
45 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | D943X-DN800 | 个 | 1 | 31000 | 31000 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
46 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | DCTX-DN300 | 个 | 1 | 10000 | 10000 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
47 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | DCTX-DN400 | 个 | 1 | 21200 | 21200 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
48 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | DCTX-DN600 | 个 | 2 | 27500 | 55000 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
49 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 | DCTX-DN800 | 个 | 1 | 31500 | 31500 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
50 | 止回阀 | HH44X-DN400 | 个 | 1 | 2700 | 2700 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
51 | 止回阀 | HH44X-DN300 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 泉瓦特斯阀门有限公司、泉瓦特斯、福建泉州
目录十二、电缆
52 | 电力电缆 |  | 批 | 1 | 432000 | 432000 | 无锡群星线缆有限公司、无锡群星、江苏无锡
53 | 控制电缆 |  | 批 | 1 | 83500 | 83500 | 无锡群星线缆有限公司、无锡群星、江苏无锡
目录十三、仪表设备
54 | ORP | CPM253+CPS12D | 套 | 4 | 35000 | 140000 | E+H、德国
55 | 溶解氧仪 | COM253+COS41 | 套 | 4 | 29000 | 116000 | E+H、德国
56 | 污泥浓度计1 | CM442+CUS51D | 套 | 2 | 52000 | 104000 | E+H、德国
57 | 浊度计 | CM442+CUS51D | 套 | 1 | 51630 | 51630 | E+H、德国
58 | 热式气体质量流量计 | 6BABL2-AADAAAASANA2G+AKPD | 套 | 4 | 19600 | 78400 | E+H、德国
目录十四、自动控制设备
59 | PLC4 |  | 套 | 1 | 235000 | 235000 | 山东东润仪表科技有限公司、山东东润、山东烟台
60 | PLC4机柜 |  | 套 | 1 | 36700 | 36700 | 山东东润仪表科技有限公司、山东东润、山东烟台
61 | UPS | 1kVA,60min | 台 | 1 | 21000 | 21000 | 科华
62 | 计算机（工业级） |  | 台 | 1 | 8500 | 8500 | 惠普
63 | 操作控制系统 | STEP7 V5.5 | 套 | 1 | 72100 | 72100 | 西门子
64 | 操作控制系统 | Wincc V7.3 | 套 | 1 | 79520 | 79520 | 西门子
65 | 操作台及椅子 | 与原有配套 | 套 | 1 | 7290 | 7290 | 山东东润配套
66 | 以太网交换机 | EDS-508A | 台 | 2 | 5260 | 10520 | 威力
67 | 光纤 | 单模光纤 | 米 | 1000 | 4 | 4000 | 无锡群星线缆有限公司、无锡群星、江苏无锡
目录十五、厂区视频监控设备
68 | 红外球机 | 1.200万/23倍光学/支持H.265兼容H.264/星光级超低照度/光学宽动态120dB/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/强光抑制/电子防抖/Smart IR/智能运动跟踪/越界侦测、区域入侵、人脸侦测、音频侦测、移动侦测、视频遮挡侦测/IP66/红外200m; | 台 | 6 | 4300 | 25800 | 海康威视
69 | 球机支架 |  | 台 | 6 | 160 | 960 | 海康威视
目录十六、备品备件
1 | 厚链条片 | 与机械细格栅配套 | 片 | 40 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
2 | 薄链条片 |  | 片 | 100 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
3 | 耙齿间隙3mm |  | 件 | 200 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
4 | 不锈钢输砂管 | 与砂水分离器配套 | 件 | 1 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
5 | 水下搅拌器备品备件 |  | 套 | 18 | 免费 | 免费 | ABS配套
6 | 内回流污泥泵备品备件 |  | 套 | 5 | 免费 | 免费 | ABS配套
7 | 撇渣橡胶板 | 与中心传动吸泥机配套 | 件 | 1 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
8 | 自动搅匀潜水排污泵备品备件 |  | 套 | 4 | 免费 | 免费 | ABS配套
9 | 潜水排污泵备品备件 |  | 套 | 4 | 免费 | 免费 | ABS配套
10 | 清洗喷嘴 | 带式浓缩脱水一体机配套 | 只 | 10 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
11 | 专用扳手 |  | 件 | 2 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
12 | 密封件 |  | 套 | 2 | 免费 | 免费 | 扬州新河水工业设备有限公司、扬州新河、江苏扬州
13 | 不锈钢输砂管 |  | 个 | 2 | 免费 | 免费 | Nordic Water配套
14 | 砂速测定杆 |  | 个 | 2 | 免费 | 免费 | Nordic Water配套
15 | 反冲洗水量测定塞 |  | 个 | 2 | 免费 | 免费 | Nordic Water配套
16 | 鼓风机备件 |  |  |  | 免费 | 免费 | 阿特拉斯、比利明
| 总价 |  |  |  |  | 9741588
投标人授权代表签字： 日期：2016年9月12日
注：
1、随机备品附件、易损件、专用工具明细也填于上表（需专门标识注明）；
2、如有其它费用请单独列明。
3、合计总价应与开标（报价）一览表总报价一致。

## 单价分析表
工程单价分析表
合同编号:2016-056
工程名称:莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理设备成套设备
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 设备费 | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 管理费 | 企业利润 | 合计
1 | 030113011001 | 机械细格栅 | 台 | 157800 | 1682.64 | 1606.25 | 772.08 | 336.528 | 219.8749 | 162417.3729 | 1 | 157800 | 1682.64 | 1606.25 | 772.08
2 | 030113011002 | 旋流除砂机 | 台 | 97000 | 1682.64 | 1606.25 | 772.08 | 336.528 | 219.8749 | 101617.3729 | 1 | 97000 | 1682.64 | 1606.25 | 772.08
3 | 030113011003 | 砂水分离器 | 台 | 82500 | 7819.64 | 707.4 | 2880.9 | 1563.928 | 648.5934 | 96120.4614 | 1 | 82500 | 7819.64 | 707.4 | 2880.9
4 | 030113013001 | 水下搅拌器 | 台 | 71890 | 2920.68 | 125.25 | 508.04 | 584.136 | 206.9053 | 76235.0113 | 15 | 1078350 | 43810.2 | 1878.75 | 7620.6
5 | 030113013002 | 内回流污泥泵 | 台 | 132000 | 2137.88 | 160.42 | 101.61 | 427.576 | 141.3743 | 134968.8603 | 3 | 396000 | 6413.64 | 481.26 | 304.83
6 | 030113013003 | 微孔曝气器 | 根 | 530 | 18.02 | 19.59 | 7.19 | 3.604 | 2.4202 | 580.8242 | 1660 | 879800 | 29913.2 | 32519.4 | 11935.4
7 | 030113013004 | 无油螺杆鼓风机 | 套 | 819899 | 2187.58 | 439.46 | 266.62 | 437.516 | 166.5588 | 823396.7348 | 1 | 819899 | 2187.58 | 439.46 | 266.62
8 | 030113013005 | 中心传动单管吸泥机 | 套 | 788000 | 5056.28 | 665.7 | 1449.53 | 1011.256 | 409.1383 | 796591.9043 | 1 | 788000 | 5056.28 | 665.7 | 1449.53
9 | 030113013006 | 配套导轨 | 套 | 8500 | 267.52 | 69.79 | 5.63 | 53.504 | 19.8222 | 8916.2662 | 1 | 8500 | 267.52 | 69.79 | 5.63
10 | 030113013007 | 自动搅匀潜水排污泵 | 台 | 185700 | 2137.88 | 160.42 | 101.61 | 427.576 | 141.3743 | 188668.8603 | 1 | 185700 | 2137.88 | 160.42 | 101.61
11 | 030113013008 | 潜水排污泵：参数Q＝600m3/h,H＝8.5m,22kw | 台 | 175890 | 2137.59 | 160.42 | 101.61 | 427.518 | 141.3569 | 178858.4949 | 1 | 175890 | 2137.59 | 160.42 | 101.61
12 | 030113013009 | 潜水排污泵:参数Q＝50m3/h,H＝15m,6kw | 台 | 9260 | 484.88 | 95.66 | 50.81 | 96.976 | 36.4163 | 10024.7423 | 1 | 9260 | 484.88 | 95.66 | 50.81
13 | 030113013010 | 潜水泵 :参数Q＝25 m3/h,H＝60m,15Kw | 台 | 10829 | 647.52 | 113.48 | 56.44 | 129.504 | 47.3472 | 11823.2912 | 1 | 10829 | 647.52 | 113.48 | 56.44
14 | 030113013011 | 潜水泵：参数Q＝15m3/h,H＝10m,3kw | 台 | 7890 | 484.88 | 95.66 | 50.81 | 96.976 | 36.4163 | 8654.7423 | 2 | 15780 | 969.76 | 191.32 | 101.62
15 | 030113013012 | 消毒设备 | 套 | 61000 | 493.24 | 1.13 |  | 98.648 | 29.6509 | 61622.6689 | 1 | 61000 | 493.24 | 1.13 | 0
16 | 030113013013 | 一体化加药装置 | 套 | 28930 | 493.24 | 1.13 |  | 98.648 | 29.6509 | 29552.6689 | 1 | 28930 | 493.24 | 1.13 | 0
17 | 030113013014 | 带式浓缩脱水一体机 | 台 | 475000 | 3416.2 | 299.38 | 458.16 | 683.24 | 242.849 | 480099.829 | 1 | 475000 | 3416.2 | 299.38 | 458.16
18 | 030113013015 | 污泥混合反应槽 | 台 | 5720 | 244.87 | 2431.92 | 74.89 | 48.974 | 140.0327 | 8660.6867 | 1 | 5720 | 244.87 | 2431.92 | 74.89
19 | 030113013016 | PAM自动加药装置 | 台 | 83000 | 493.24 | 1.13 |  | 98.648 | 29.6509 | 83622.6689 | 1 | 83000 | 493.24 | 1.13 | 0
20 | 030113013017 | PAM加药泵 | 台 | 85000 | 721.47 | 101.6 | 14.84 | 144.294 | 49.1102 | 86031.3142 | 2 | 170000 | 1442.94 | 203.2 | 29.68
21 | 030113013018 | 空压机 | 台 | 21000 | 2587.42 | 270.65 | 140.49 | 517.484 | 175.8022 | 24691.8462 | 1 | 21000 | 2587.42 | 270.65 | 140.49
22 | 030113013019 | 清洗泵 | 台 | 19500 | 698.74 | 132.24 | 101.61 | 139.748 | 53.6169 | 20625.9549 | 1 | 19500 | 698.74 | 132.24 | 101.61
23 | 030113011004 | 带机PLC控制箱 | 台 | 21600 | 517.56 | 30.09 | 140.93 | 103.512 | 39.6046 | 22431.6966 | 1 | 21600 | 517.56 | 30.09 | 140.93
24 | 030113011005 | 空压机控制箱 | 台 | 7250 | 180.12 | 9.99 | 3.95 | 36.024 | 11.5042 | 7491.5882 | 1 | 7250 | 180.12 | 9.99 | 3.95
25 | 030113011006 | 污泥进料泵控制箱 | 台 | 7120 | 19.49 | 47.07 |  | 3.898 | 3.5229 | 7193.9809 | 1 | 7120 | 19.49 | 47.07 | 0
26 | 030113011007 | 滤布冲洗水泵控制箱 | 台 | 6890 | 19.49 | 47.07 |  | 3.898 | 3.5229 | 6963.9809 | 1 | 6890 | 19.49 | 47.07 | 0
27 | 030113011008 | 悬浮帘式涡街反应器 | 台 | 312000 | 3578.84 | 144.65 | 658.3 | 715.768 | 254.8779 | 317352.4359 | 2 | 624000 | 7157.68 | 289.3 | 1316.6
28 | 030113011009 | 动态流砂过滤设备 | 套 | 55000 | 6010.84 | 283.89 | 738.49 | 1202.168 | 411.7694 | 63647.1574 | 20 | 1100000 | 120216.8 | 5677.8 | 14769.8
29 | 030113011010 | 空气压缩机及附属设备 | 套 | 48200 | 2587.42 | 270.65 | 140.49 | 517.484 | 175.8022 | 51891.8462 | 2 | 96400 | 5174.84 | 541.3 | 280.98
30 | 030113011011 | 盖板钢梁 | 套 | 32000 | 2262.21 | 377.73 | 340.86 | 452.442 | 171.6621 | 35604.9041 | 1 | 32000 | 2262.21 | 377.73 | 340.86
31 | 030113011012 | 玻璃钢盖板 | m2 | 350 | 79.59 | 15.39 |  | 15.918 | 5.5449 | 466.4429 | 150 | 52500 | 11938.5 | 2308.5 | 0
32 | 030113011013 | 渠道闸门 | 台 | 22850 | 1098.2 | 183.98 | 134.05 | 219.64 | 81.7935 | 24567.6635 | 2 | 45700 | 2196.4 | 367.96 | 268.1
33 | 030113011014 | 球墨铸铁排渣堰门 | 台 | 19500 | 783.56 | 127.68 | 66.57 | 156.712 | 56.7261 | 20691.2481 | 1 | 19500 | 783.56 | 127.68 | 66.57
34 | 030803003001 | 双偏心软密封法兰蝶阀：D343X-DN300 | 个 | 4600 | 298.38 | 490.81 | 104.37 | 59.676 | 47.6618 | 5600.8978 | 2 | 9200 | 596.76 | 981.62 | 208.74
35 | 030803003002 | 双偏心软密封法兰蝶阀：D343X-DN200 | 个 | 2300 | 171.3 | 218.53 | 93.35 | 34.26 | 25.872 | 2843.312 | 24 | 55200 | 4111.2 | 5244.72 | 2240.4
36 | 030803003003 | 双偏心软密封法兰蝶阀：D343X-DN400 | 个 | 10000 | 403.26 | 473.75 | 170.94 | 80.652 | 56.4301 | 11185.0321 | 4 | 40000 | 1613.04 | 1895 | 683.76
37 | 030803003004 | 双偏心软密封法兰蝶阀：D343X-DN125 | 个 | 1830 | 95.08 | 88.87 | 16.13 | 19.016 | 10.9548 | 2060.0508 | 42 | 76860 | 3993.36 | 3732.54 | 677.46
38 | 030803003005 | 伸缩器 ：DCTX-DN300 | 个 | 4100 | 298.38 | 490.81 | 104.37 | 59.676 | 47.6618 | 5100.8978 | 2 | 8200 | 596.76 | 981.62 | 208.74
39 | 030803003006 | 伸缩器 ：DCTX-DN200 | 个 | 2350 | 171.3 | 218.53 | 93.35 | 34.26 | 25.872 | 2893.312 | 24 | 56400 | 4111.2 | 5244.72 | 2240.4
40 | 030803003007 | 伸缩器：DCTX-DN400 | 个 | 17000 | 403.26 | 473.75 | 170.94 | 80.652 | 56.4301 | 18185.0321 | 4 | 68000 | 1613.04 | 1895 | 683.76
41 | 030803003008 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 ：D943X-DN200 | 个 | 6530 | 243.05 | 216.41 | 107.52 | 48.61 | 30.7795 | 7176.3695 | 16 | 104480 | 3888.8 | 3462.56 | 1720.32
42 | 030803003009 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀： D943X-DN300 | 个 | 10500 | 412 | 476.79 | 119.64 | 82.4 | 54.5415 | 11645.3715 | 1 | 10500 | 412 | 476.79 | 119.64
43 | 030803003010 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀：D943X-DN400 | 个 | 18010 | 609.67 | 464.72 | 193.21 | 121.934 | 69.4767 | 19469.0107 | 1 | 18010 | 609.67 | 464.72 | 193.21
44 | 030803003011 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 ：D943X-DN600 | 个 | 26000 | 991.42 | 7.76 | 387.16 | 198.284 | 79.2312 | 27663.8552 | 2 | 52000 | 1982.84 | 15.52 | 774.32
45 | 030803003012 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 ：D943X-DN800 | 个 | 31000 | 1446.51 | 10.47 | 570.16 | 289.302 | 115.8221 | 33432.2641 | 1 | 31000 | 1446.51 | 10.47 | 570.16
46 | 030803003013 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀：DCTX-DN300 | 个 | 10000 | 412 | 476.79 | 119.64 | 82.4 | 54.5415 | 11145.3715 | 1 | 10000 | 412 | 476.79 | 119.64
47 | 030803003014 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀 ：DCTX-DN400 | 个 | 21200 | 609.67 | 464.72 | 193.21 | 121.934 | 69.4767 | 22659.0107 | 1 | 21200 | 609.67 | 464.72 | 193.21
48 | 030803003015 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀：DCTX-DN60 0 | 个 | 27500 | 991.42 | 7.76 | 387.16 | 198.284 | 79.2312 | 29163.8552 | 2 | 55000 | 1982.84 | 15.52 | 774.32
49 | 030803003016 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀：DCTX-DN800 | 个 | 31500 | 1446.51 | 10.47 | 570.16 | 289.302 | 115.8221 | 33932.2641 | 1 | 31500 | 1446.51 | 10.47 | 570.16
50 | 030803003017 | 止回阀： HH44X-DN400 | 个 | 2700 | 403.26 | 473.75 | 170.94 | 80.652 | 56.4301 | 3885.0321 | 1 | 2700 | 403.26 | 473.75 | 170.94
51 | 030803003018 | 止回阀 ：HH44X-DN300 | 个 | 2000 | 298.38 | 490.81 | 104.37 | 59.676 | 47.6618 | 3000.8978 | 1 | 2000 | 298.38 | 490.81 | 104.37
52 | 030208001002 | 电力电缆 | 项 | 432000 | 25174.1 | 881.65 | 1927.8 | 5034.82 | 1650.9185 | 466669.2885 | 1 | 432000 | 25174.1 | 881.65 | 1927.8
53 | 030208002001 | 控制电缆 | 项 | 83500 | 23484 | 1516 | 794 | 4696.8 | 1524.54 | 115515.34 | 1 | 83500 | 23484 | 1516 | 794
54 | 031003001001 | ORP | 套 | 35000 | 291.08 | 16.22 | 78.32 | 58.216 | 22.1918 | 35466.0278 | 4 | 140000 | 1164.32 | 64.88 | 313.28
55 | 031003001002 | 溶解氧仪 | 套 | 29000 | 297.16 | 17.45 | 55.12 | 59.432 | 21.4581 | 29450.6201 | 4 | 116000 | 1188.64 | 69.8 | 220.48
56 | 031003001003 | 污泥浓度计 | 套 | 52000 | 379.24 | 21.28 | 193.7 | 75.848 | 33.5034 | 52703.5714 | 2 | 104000 | 758.48 | 42.56 | 387.4
57 | 031003001004 | 浊度计 | 套 | 51630 | 397.48 | 22.24 | 225.17 | 79.496 | 36.2193 | 52390.6053 | 1 | 51630 | 397.48 | 22.24 | 225.17
58 | 031003001005 | 热式气体质量流量计 | 套 | 19600 | 397.48 | 22.24 | 225.17 | 79.496 | 36.2193 | 20360.6053 | 4 | 78400 | 1589.92 | 88.96 | 900.68
59 | 031003002001 | PLC4 | 套 | 235000 | 12555.2 | 1416 | 224.2 | 2511.04 | 835.322 | 252541.762 | 1 | 235000 | 12555.2 | 1416 | 224.2
60 | 031003002002 | PLC4机柜 | 套 | 36700 | 1035.12 | 60.18 | 281.86 | 207.024 | 79.2092 | 38363.3932 | 1 | 36700 | 1035.12 | 60.18 | 281.86
61 | 031003003001 | UPS | 台 | 21000 | 364.8 | 7.3 | 84.2 | 72.96 | 26.463 | 21555.723 | 1 | 21000 | 364.8 | 7.3 | 84.2
62 | 031003003002 | 计算机（工业级） | 台 | 8500 | 1221.32 | 105.3 | 183.18 | 244.264 | 87.7032 | 10341.7672 | 1 | 8500 | 1221.32 | 105.3 | 183.18
63 | 031003002003 | 操作控制系统 ：STEP7 V5.5 | 套 | 72100 | 684 |  | 21.9 | 136.8 | 42.135 | 72984.835 | 1 | 72100 | 684 | 0 | 21.9
64 | 031003002004 | 操作控制系统 ：Wincc V7.3 | 套 | 79520 | 798 | 0 | 25.55 | 159.6 | 49.1575 | 80552.3075 | 1 | 79520 | 798 | 0 | 25.55
65 | 031003002005 | 操作台及椅子 | 套 | 7290 | 197.6 | 2.88 | 8.76 | 39.52 | 12.438 | 7551.198 | 1 | 7290 | 197.6 | 2.88 | 8.76
66 | 031003003003 | 以太网交换机 | 台 | 5260 | 159.6 | 3.19 | 3.67 | 31.92 | 9.919 | 5468.299 | 2 | 10520 | 319.2 | 6.38 | 7.34
67 | 031006001001 | 光纤 | m | 4 | 0.8 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.05 | 5.05 | 1000 | 4000 | 800 | 20 | 20
68 | 031004002001 | 红外球机 | 台 | 4300 | 140.2 | 94.28 | 43.43 | 28.04 | 15.2975 | 4621.2475 | 6 | 25800 | 841.2 | 565.68 | 260.58
69 | 031004002002 | 球机支架 | 台 | 160 | 7.8 | 2.6 |  | 1.56 | 0.598 | 172.558 | 6 | 960 | 46.8 | 15.6 | 0
[12 empty] | 9741588 | 368295.53 | 85083.58 | 62552.31

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理成套设备
序号 | 工料机 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | R3 | 综合工日 （安装） | 工日 | 5754.6177 | 64 | 368295.53
2 | 1225 | 普通钢板Q235 δ1.6-1.9 | Kg | 5.75 | 3.49 | 20.07
3 | 1232 | 普通钢板Q235 δ4.5-7 | Kg | 3.85 | 3.49 | 13.44
4 | 1437 | 钢板垫板 | Kg | 1.8 | 5.3 | 9.54
5 | 27041 | 底座 | 个 | 0.105 | 4.19 | 0.44
6 | 8172 | 油浸石棉绳 | kg | 0.18 | 22.65 | 4.08
7 | 8132 | 石棉橡胶板低中压δ0.8～6 | kg | 46.85 | 7.61 | 356.53
8 | 9009 | 电焊条 结422Φ3.2 | kg | 1.95 | 6.91 | 13.47
9 | 9010 | 电焊条 结422Φ4 | kg | 15.159 | 6.91 | 104.75
10 | 9003 | 电焊条 结422 | kg | 21.45 | 6.91 | 148.22
11 | 9059 | 焊锡丝 | kg | 0.93 | 30.88 | 28.72
12 | 10073 | 酚醛磁漆 各色F04-1 | kg | 0.12 | 10.26 | 1.23
13 | 10094 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 6.055 | 20.09 | 121.64
14 | 10023 | 红丹 | kg | 0.01 | 9.23 | 0.09
15 | 10158 | 铅油 | kg | 4.7 | 7.59 | 35.67
16 | 13010 | 汽油 60#～70# | kg | 52.058 | 8.55 | 445.1
17 | 13014 | 溶剂汽油 200# | kg | 0.06 | 7.26 | 0.44
18 | 13021 | 黄油 钙基脂 | kg | 8.337 | 6.09 | 50.77
19 | 13186 | 乙炔气 | kg | 8.177 | 13.38 | 109.41
20 | 14104 | 精制六角带帽螺栓16-20*65-110 | 套 | 791.04 | 2.11 | 1669.09
21 | 14103 | 精制六角带帽螺栓 M16*(50-80 | 套 | 346.08 | 1.11 | 384.15
22 | 14111 | 精制六角带帽螺栓M20-22*70-95 | 套 | 86.52 | 2.25 | 194.67
23 | 14112 | 精制六角带帽螺栓20-27*80-160 | 套 | 181.28 | 7.87 | 1426.67
24 | 14116 | 精制六角带帽螺栓22-30*75-180 | 套 | 82.4 | 10.12 | 833.89
25 | 14119 | 精制六角带帽螺栓M27*(85-100) | 套 | 49.44 | 5.07 | 250.66
26 | 14384 | 精制螺栓M(6-8)*(20-70) | 套 | 24.48 | 0.28 | 6.85
27 | 10001 | 清油 | kg | 0.02 | 12.39 | 0.25
28 | 26195 | 钢锯条 | 根 | 0.6 | 0.3 | 0.18
29 | 13004 | 煤油 | kg | 16.275 | 4.5 | 73.24
30 | 13026 | 机油 | kg | 13.378 | 6.67 | 89.23
31 | 14949.1 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 9.27 | 6.15 | 57.01
32 | 14950 | 镀锌低碳钢丝8#-12# | kg | 14.513 | 6.15 | 89.25
33 | 13190 | 氧气 | m3 | 24.531 | 13.27 | 325.53
34 | 26017 | 破布 | kg | 4.298 | 5.81 | 24.97
35 | 27036 | 对接扣件 | 个 | 0.59 | 8.63 | 5.09
36 | 27040 | 回转扣件 | 个 | 0.945 | 8.63 | 8.16
37 | 27038 | 直角扣件 | 个 | 3.423 | 7.95 | 27.21
38 | 26028 | 真丝绸布0.9m宽 | m | 0.6 | 17.09 | 10.25
39 | 26005 | 棉纱头 | kg | 2.706 | 8.89 | 24.06
40 | 26081 | 线麻 | kg | 0.01 | 8.26 | 0.08
41 | 26119 | 铁砂布0#-2# | 张 | 9 | 0.82 | 7.38
42 | 26133 | 砂轮片Φ200 | 片 | 0.18 | 4.96 | 0.89
43 | 26331 | 位号牌 | 个 | 6 | 2.08 | 12.48
44 | 26369 | 电 | KW.h | 1.2 | 0.69 | 0.83
45 | 1390 | 镀锌扁钢 -25*4 | kg | 4.5 | 4.77 | 21.47
46 | 1269 | 工字钢连接板Q235 | kg | 41.675 | 5.56 | 231.71
47 | 1450 | 平垫铁 Q235 1# | Kg | 44.704 | 5.64 | 252.13
48 | 1460 | 斜垫铁 Q235 1# | Kg | 44.88 | 7.99 | 358.59
49 | 2020 | 封铅 含铅65% 含锡35% | Kg | 6.18 | 26.41 | 163.21
50 | 3034 | 木板 | m3 | 0.06 | 1495.73 | 89.74
51 | 7055 | 自粘性塑料带 20mm*20m | 卷 | 1.05 | 4.55 | 4.78
52 | 7288 | 自粘橡胶带 20mm*5m | 卷 | 1.5 | 5.64 | 8.46
53 | 8182 | 油浸石棉盘根 编制6-10 250℃ | kg | 6.19 | 16.42 | 101.64
54 | 10012 | 调和漆 | kg | 4.4 | 12.99 | 57.16
55 | 10123 | 沥青绝缘漆 | kg | 3.09 | 5.98 | 18.48
56 | 13055 | 电力复合酯一级 | kg | 2.61 | 102.56 | 267.68
57 | 13081 | 硬脂酸 一级 | kg | 1.648 | 8.62 | 14.21
58 | 13203 | 香蕉水 | kg | 0.675 | 7.11 | 4.8
59 | 14163 | 精制镀锌六角帽螺栓M10*100内 | 套 | 34.08 | 0.68 | 23.17
60 | 14713 | 铁钉 L<70 | Kg | 0.35 | 5.14 | 1.8
61 | 14951 | 镀锌低碳钢丝 13# | Kg | 70.35 | 5.64 | 396.77
62 | 15340 | 塑料软管 | Kg | 1.98 | 11.97 | 23.7
63 | 18002 | 裸铜线 10mm2 | kg | 1.38 | 59.83 | 82.57
64 | 18252 | 铜接线端子 DT-10mm2 | 个 | 12.18 | 3.23 | 39.34
65 | 26333 | 标志牌 | 个 | 175 | 1.33 | 232.75
66 | 27003.1 | 木脚手板 | m3 | 0.028 | 2179.49 | 61.03
67 | 27025 | 钢管Φ48*3.5(脚手架用) | Kg | 18.97 | 3.93 | 74.55
68 | J51102 | 叉式装载机 5t | 台班 | 3.3 | 462.11 | 1524.96
69 | J59030 | 交流电焊机/21kV.A | 台班 | 2.602 | 51.56 | 134.16
70 | J54005 | 载货汽车/5t中 | 台班 | 1.542 | 418.67 | 645.59
71 | J57095 | 摩擦压力机3000kN | 台班 | 0.6 | 485.87 | 291.52
72 | J55010 | 单筒慢速电动卷扬机50kN | 台班 | 0.7 | 135.37 | 94.76
73 | J59002 | 交流弧焊机32kVA | 台班 | 2.225 | 78.28 | 174.17
74 | J59007 | 直流弧焊机20kW | 台班 | 3.9 | 68.47 | 267.03
75 | J58044 | 试压泵60MPa | 台班 | 13.79 | 149.79 | 2065.6
76 | J55034 | 吊装机械综合 | 台班 | 8.516 | 1026.04 | 8737.76
77 | J53026 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.757 | 645.35 | 488.53
78 | J54007 | 载货汽车8t | 台班 | 0.757 | 480.6 | 363.81
79 | J53025 | 汽车式起重机5t | 台班 | 2.092 | 471.1 | 985.54
80 | J54004 | 载货汽车4t | 台班 | 0.53 | 385.56 | 204.35
81 | J62148 | 光缆气流吹缆机 | 台班 | 0.2 | 438.92 | 87.78
82 | J63133 | 无线电调频对讲机 C15 | 台班 | 8 | 3.97 | 31.76
83 | J62041 | 液压升降机9m | 台班 | 0.3 | 30.85 | 9.26
84 | J63073 | 数字万用表 PF-56 | 台班 | 4.08 | 4.06 | 16.56
85 | J63067 | 数字电压表 PZ38 | 台班 | 4.08 | 5.13 | 20.93
86 | J57159 | 台式砂轮机φ250 | 台班 | 0.06 | 12.02 | 0.72
87 | 0202-5 | 内回流污泥泵 | 台 | 3 | 132000 | 396000
88 | 0202-5 | 微孔曝气器 | 台 | 1660 | 530 | 879800
89 | ZL25161 | 工字钢 | t | 1.15 | 3145.299 | 3617.0939
90 | 0202-5 | 自动搅匀潜水排污泵 | 台 | 1 | 185700 | 185700
91 | 0202-5 | 潜水排污泵Q＝600m3/h | 台 | 1 | 175890 | 175890
92 | 0202-5 | 潜水排污泵Q＝50m3/h | 台 | 1 | 9260 | 9260
93 | 0202-5 | 潜水泵Q＝25 m3/h | 台 | 1 | 10829 | 10829
94 | 0202-5 | 潜水泵Q＝15m3/h | 台 | 2 | 7890 | 15780
95 | 0202-6 | 一体化加药装置 | 套 | 1 | 28930 | 28930
96 | 0202-5 | 污泥混合反应槽 | 台 | 1 | 5720 | 5720
97 | 0202-5 | PAM自动加药装置 | 台 | 1 | 83000 | 83000
98 | 0202-5 | PAM加药泵 | 台 | 2 | 85000 | 170000
99 | 0202-5 | 空压机 | 台 | 1 | 21000 | 21000
100 | 0202-5 | 清洗泵 | 台 | 1 | 19500 | 19500
101 | 0202-3 | 石英滤料砂 | m3 | 500 | 600 | 300000
102 | 0202-6 | 盖板钢梁 | 套 | 1 | 32000 | 32000
103 | 0202-6 | 玻璃钢盖板 | m2 | 150 | 350 | 52500
104 | Z160411043 | 双偏心软密封法兰蝶阀D343X-DN300 | 个 | 2 | 4600 | 9200
105 | Z160411041 | 双偏心软密封法兰蝶阀D343X-DN200 | 个 | 24 | 2300 | 55200
106 | Z160411045 | 双偏心软密封法兰蝶阀D343X-DN400 | 个 | 4 | 10000 | 40000
107 | Z160211064 | 双偏心软密封法兰蝶阀D343X-DN125 | 个 | 42 | 1830 | 76860
108 | Z160102009 | 伸缩器DCTX-DN300 | 个 | 2 | 4100 | 8200
109 | Z160211066 | 伸缩器DCTX-DN200 | 个 | 24 | 2350 | 56400
110 | Z160104012 | 伸缩器DCTX-DN400 | 个 | 4 | 17000 | 68000
111 | ZC9783 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀D943X-DN200 | 个 | 16 | 6530 | 104480
112 | ZC9789 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀D943X-DN300 | 个 | 1 | 10500 | 10500
113 | ZC9795 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀D943X-DN400 | 个 | 1 | 18010 | 18010
114 | ZC9804 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀D943X-DN600 | 个 | 2 | 26000 | 52000
115 | ZC9810 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀D943X-DN800 | 个 | 1 | 31000 | 31000
116 | ZC9789 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀DCTX-DN300 | 个 | 1 | 10000 | 10000
117 | ZC9795 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀DCTX-DN400 | 个 | 1 | 21200 | 21200
118 | ZC9804 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀DCTX-DN600 | 个 | 2 | 27500 | 55000
119 | ZC9810 | 双偏心软密封法兰电动蝶阀DCTX-DN800 | 个 | 1 | 31500 | 31500
120 | Z160411045 | 止回阀HH44X-DN400 | 个 | 1 | 2700 | 2700
121 | Z160411043 | 止回阀HH44X-DN300 | 个 | 1 | 2000 | 2000
122 | 0202-1 | 电力电缆 | 宗 | 1 | 432000 | 432000
123 | 0202-1 | 控制电缆 | 宗 | 1 | 83500 | 83500
124 | 0202-5 | 计算机（工业级） | 台 | 1 | 8500 | 8500
125 | 0202-6 | 操作控制系统STEP7 V5.5 | 套 | 1 | 72100 | 72100
126 | 0202-6 | 操作控制系统Wincc V7.3 | 套 | 1 | 79520 | 79520
127 | 0202-6 | 操作台及椅子 | 套 | 1 | 7290 | 7290
128 | 0202-5 | 以太网交换机 | 台 | 2 | 5260 | 10520
129 | Z06017 | 光纤 | m | 1020 | 4 | 4080
130 | 0202-6 | 红外球机 | 套 | 6 | 4300 | 25800
131 | 0202-6 | 球机支架 | 套 | 6 | 160 | 960
132 | G02008 | 机械台班中用工08年4月后用 | 工日 | 59.143 | 76 | 4494.87
133 | G13002 | 柴油（机械台班中）0＃ | Kg | 493.971 | 7.42 | 3665.26
134 | G26369 | 电 （机械台班中） | Kw.h | 977.283 | 0.69 | 674.33
135 | G13009 | 汽油（机械台班中） | Kg | 62.248 | 8.55 | 532.22
136 |  | 合计: |  |  |  | 84883.931
137 |  | 其中:人工费合计: |  |  |  | 368295.53
138 |  | 材料费合计: |  |  |  | 85083.58
139 |  | 其中:暂估材料费:
140 |  | 机械费合计: |  |  |  | 62552.31
141 |  | 主材费合计: |  |  |  | 3766046.09

## 措施项目清单计价表一
措施项目清单与计价表(一)
工程名称:莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理成套设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 夜间施工费 | 85200 | 2.44 | 2078.88
2 | 二次搬运费 | 85200 | 2.03 | 1729.56
3 | 已完工程及设备保护费 | 85200 | 1.18 | 1005.36
4 | 冬、雨季施工增加费 | 85200 | 2.68 | 2283.36
5 | 大型机械进出场及安拆费
6 | 脚手架费 |  |  | 2895
7 | 施工排水降水费
8 | 组装平台费
9 | 设备、管道施工安全、防冻和焊接保护措施费
10 | 压力容器和高压管道的检验费
11 | 焦炉施工大棚
12 | 焦炉洪炉、热态工程
13 | 管道安装后的充气保护措施
14 | 隧道内施工的通风.供水.供气.供电.照明及通讯设施
15 | 格架式抱杆
合 计: |  |  |  | 9992.16

## 规费税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:莱阳市第二污水处理厂扩建工程污水处理成套设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  |  | 732412.5026
1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | 527519.8911
1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 2.37 | 249545.3377
1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 0.29 | 30535.0835
1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 0.59 | 62123.101
1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 1.76 | 185316.3689
1.2 | 工程排污费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 0.15 | 15794.0087
1.3 | 社会保障费(只取税金) |  |  |  | 160045.955
(1) | 养老保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 1.52 | 160045.955
(2) | 失业保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费
(3) | 医疗保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费
1.4 | 住房公积金 | 地区人工费 | 368295.53 | 3.6 | 13258.6391
1.5 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 0.15 | 15794.0087
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+材料暂估价调整费+工料机调整费 | 10529339.1442 | 11 | 1158227.3059
合 计: |  |  |  |  | 1890639.8085
投标人必须写明设备型号、产地、厂家及报价等。