新疆东方希望有色金属有限公司

动力站二期5X350MW工程

原水预处理系统设备

技术规范书

| 招 标 人： | 新疆东方希望有色金属有限公司 |
| --- | --- |
| 工程设计单位： | 吉林省电力勘测设计院 |

2014年3月

目   录

附件1 技术规范	2

附件2 供货范围和工作范围	24

附件3. 技术资料及交付进度	26

附件4  交货进度	28

附件5  监造、检查和性能验收试验	29

附件6  技术服务和联络	31

附件7  分包与外购	33

附件8  大〔部〕件情况	34

附件9  差异表	35

- 附件1 技术规范

1 总则

1.1 本技术规范适用于新疆东方希望有色金属有限公司动力站二期5X350MW工程的原水预处理系统设备。它提出了该系统设备及辅助装置的设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 投标方提供的原水预处理设备必须已经应用于自来水厂或电厂的净水站，并具有使用3年以上的成功现场经验。为便于对投标方的资格进行审查，投标方应在投标文件中提供公司的资格文件和类似设备的工程业绩表及合同证明。

1.4 对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程中使用。在电控元件中不准采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。

1.5 若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.6 投标方应按技术规范书中顺序逐条应答，如对本技术规范书有偏差（无论多少）都必须清楚地表示在本技术规范书中的 “差异表”中。否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

1.7 本技术规范所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

1.8 投标方对所提供的全套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责，即包括分包(或采购)的产品。分包（或采购）的产品投标方提出三个厂家供招标方确认，分包(或采购)的产品制造商应按招标方的要求进行，并按最高价计入总价。

1.9 在合同签定后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产前，投标方应在设计上给予修改，具体项目由供需双方共同商定。

1.10 在合同签订1个月内，按本标书的要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，供招标方确认。

1.11本技术规范将为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.12本工程采用KKS标识系统。投标人在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有KKS编码，具体标识原则由设计院提出，投标人按此原则进行KKS编码的编制，由设计院最终确认。

1.13原水预处理系统占地面积暂时按24x40(mxm)考虑。

2 工程概况

新疆东方希望有色金属有限公司动力站二期5X350MW厂址位于新疆吉木萨尔县准东五彩湾煤电煤化工基地，由新疆东方希望有色金属有限公司投资建设。

水源：水源为地表水，从厂区附近的 “500水库”东延供水工程的五彩湾事故备用水池引接。

- 水质：

| 取样日期 | 2010.05.17 | 2010.06.30 | 2010.07.21 | 2010.08.06 | 2010.08. 25 | 2010.09 . 16 | 2010.10. 19 | 2010.11. 16 | 2010.12. 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |
| K+ | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 5.5 | 4.4 | 2.8 | 3.6 |
| Na+ | 38.7 | 4.4 | 5.0 | 11.8 | 15.9 | 26.4 | 25.3 | 27.4 | 26.4 |
| Ca2+ | 43.1 | 16.0 | 18.0 | 24.0 | 46.1 | 38.1 | 44.1 | 36.1 | 40.1 |
| Mg2+ | 5.0 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 12.9 | 1.2 | 2.4 | 5.6 | 3.2 |
| Fe3+ | ＜0.03 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| Fe2+ | 0.03 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| NH4+ | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ＜0.1 | 0.4 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| Al3+ | 0.05 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.2 | 0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| ∑阳 | 89.1 | 23.1 | 26.8 | 39.6 | 77.1 | 72.0 | 76.3 | 71.9 | 73.3 |
| Cl- | 27.1 | 5.0 | 3.2 | 5.7 | 12.8 | 16.3 | 8.9 | 23.0 | 16.0 |
| SO42- | 69.6 | 23.1 | 28.8 | 33.6 | 55.7 | 65.3 | 76.8 | 52.8 | 65.3 |
| HCO3- | 105.0 | 42.7 | 51.9 | 61.0 | 167.8 | 82.4 | 91.5 | 115.9 | 103.7 |
| CO32- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| OH- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO3- | 0.020 | 1.1 | 4.9 | 1.0 | 2.3 | 0.1 | 27.9 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| NO22- | 0.006 | 0.034 | 0.068 | 0.1 | 0.028 | 0.204 | 0.009 | ＜0.005 | ＜0.005 |
| PO43- | 0.04 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |
| F- | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
| ∑阴 | 201.9 | 72.1 | 89.1 | 101.7 | 238.9 | 164.8 | 205.7 | 191.9 | 185.3 |
| 含盐量 | 291.0 | 95.2 | 115.9 | 141.3 | 316.0 | 236.8 | 282.0 | 263.8 | 258.6 |
| 电导率(25℃) | 365.0 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |
| CODMn |  | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 1.7 | 11.3 | 12.6 | 3.1 | 5.8 |
| PH |  | 7.5 | 8.03 | 7.7 | 7.98 | 7.4 | 7.62 | 8.1 | 8.0 |
| 全硅 | 2.91 | 22.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 1.6 | 3.5 | 3.0 |
| 总硬度 |  | 44.0 | 55.0 | 70.1 | 168.1 | 100.1 | 120.1 | 113.1 | 113.1 |
| 永久硬度 |  |  | 12.5 | 20.0 | 30.5 | 32.5 | 45.0 |  | 28.0 |
| 暂时硬度 |  |  | 42.5 | 50.1 | 137.6 | 67.6 | 75.1 |  | 85.9 |
| 负硬度 |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |
| 总碱度 |  |  | 42.5 | 50.1 | 137.6 | 67.6 | 75.1 |  | 85.9 |
| 细菌总数 | 226Cfu/ml | __ | 500cfu/ml | 560cfu/ml | 多不可计cfu/ml | 多不可计cfu/ml | 0cfu/ml | 8cfu/ml | 0cfu/ml |
| 大肠杆菌 | 0 | __ | 0cfu/100ml | 0cfu/100ml | 0cfu/100ml | 0cfu/100ml | 0cfu/100ml | 0cfu/100ml | 0cfu/100ml |
| 色度 |  | 微黄 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度 |  | ＜1 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 微浑浊 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| 悬浮物 | 5 | 21.1 | 32.7 | 28.0 | 93.8 | 18.4 | 2.1 | ＜0.1 | 0.4 |
| Sr | 0.400 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.34 | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.28 |
| Ba |  | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 0.7 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 |

本工程地震基本烈度为6度，反应谱特征周期为0.65s，场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅲ类。

## 3 设计和运行条件

3.1 系统概况和相关设备

电厂冷却系统主机采用直接空冷系统和辅机湿冷系统。辅机采用机力通风冷却塔的二次循环冷却水系统。

3.2 工程主要原始资料

吉木萨尔县地处北半球中纬度地区，受温带天气系统和北冰洋冷空气的影响，其特点是：冬季寒冷，夏季炎热，降水量少，日照充足，温差大，热量丰富，空气干燥，春、夏多风。

吉木萨尔县南部山区夏季凉爽，冬季气温较平原高，温差小，降水量较多，并在12月下旬至3月中旬存在有一稳定的逆温层。

主要气象要素特征值如下：

历年极端最高气温                          40.8 ℃

历年平均气温                              7.1 ℃

历年平均气压                              934.0hpa

多年平均降水量                            183.1mm

历年日最大降水量                          26.2mm

最大冻土深度                              164cm

标准冻土深度                              160cm

历年最大积雪深度                          35cm

累年最多大风日数                          83天

多年平均雷暴日数                          9天

累年最多雹日数                            3天

累年最多沙尘暴日数                        45天

年平均风速                                2.2m/s

五十年一遇十米高10分钟平均最大风速采用   32m

全年主导风向                              WNW

夏季主导风向                              WNW

冬季主导风向                              WNW

3.3 电源条件：

交流低压：  380  V          电源频率：  50 Hz

3.4 技术规范和标准

原水预处理设备的设计、制造、检验和试验等应符合国家有关规范和标准的要求，主要包括以下部分（但不限于）：

《水处理设备性能试验总则》						GB/T13922.1－92

《水处理设备性能试验设备》						GB/T3922.3－92

《水处理设备制造技术条件》						JB2932－86

《水处理设备油漆、包装技术条件》				ZBJ98003－87

《水处理设备原材料入厂检验》					ZBJ98004－87

《优质碳素结构钢技术条件》						GB699－88

《合金结构钢技术条件》							GB3077－88

《不锈无缝钢管》									GB/T1495－1476－94

《形状和位置公差，未注公差规则》				GB1184

《钢制管法兰类型》								GB9112

以上规范和标准应采用最新版本。如上述规范和标准之间，或它们与本技术规范书之间有重大原则性冲突时，投标方应及时用书面形式向招标方提出解决方法的建议，并由双方共同协商处理。

4 技术要求

4.1 工艺流程

混凝剂

↓

原水→管式微涡混合设备→微涡折板絮凝设备→高效复合斜板沉淀设备→清水池

↓   ↓

排 泥 池

↓

污泥处理系统

4.2 系统布置及组成

原水预处理设备布置在原水预处理室内。经处理设备处理后的清水应符合工业用水标准。在正常原水水质条件下，出水水质悬浮物指标应≤10mg/L。投标方应提供上述整个工艺过程所涉及的所有设备、管道、管件及支架，设备电缆及桥架，包括所有工艺设备及其就地控制柜、仪表等。土建结构、预埋件、栏杆爬梯及照明等由招标方负责。

4.2.1 混合絮凝沉淀设备由池体、微涡管式混合设备、微涡折板絮凝设备、高效复合斜板沉淀设备、集水设备、排泥设备、加药装置等组成。

4.2.2 原水预处理系统产生的污泥排入污泥处理系统进行浓缩、脱水处理。

4.2.3 本规范书中仅列出了原水预处理系统需要采购的主要设备，由于本工程将原水预处理部分作为一个整体项目进行招标，因此，要求投标方投标时需要同时供应必要的附属设备。

4.3 设计条件及要求

4.3.1 设计条件

本期工程原水预处理系统主要采用混合絮凝沉淀处理工艺，处理水量为1000m3/h，混合絮凝沉淀池共建2组，单组处理水量为500m3/h，采用钢筋混凝土结构。原水经混合絮凝沉淀工艺处理后，出水悬浮物指标≤10mg/L，Fe3+≤0.3mg/L。混凝沉淀池进水设电磁流量计、浊度仪；出水设置浊度仪。

4.3.1.1 主要运行参数：（参数由投标方填写）

混合时间：

絮凝时间：

沉淀池上升流速：

4.3.1.2 场地布置：

混合絮凝沉淀处理及污泥处理所有工艺均应在原水预处理室内完成。

4.3.2 混合絮凝沉淀系统设备要求

4.3.2.1 微涡管式混合设备

混合设备内部结构为微涡管式组件，以保证混合效果。

投标方应在投标书中详细论述所提供的混合设备的结构特点及其优越性，并提供混合设备的构造示意图。

（1）设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微涡管式混合设备 |  | 2台 | 不锈钢 |  |

（2）设备参数一览表（空格处由设备厂家填写）

| 名 称 | 参 数 |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 规格 |  |
| 材质 | 不锈钢 |
| 数量 | 2台 |
| 工作压力（MPa） |  |
| 工作介质温度 |  |
| 混合时间 （S） |  |
| 水头损失 （m） |  |
| 单台最大通过流量 （m3/h） |  |

（3）一般技术要求

微涡管式混合设备为法兰连接，在安装前，所有的混合设备管口上均加盖封闭以防止杂物进入。

（4）制造厂资格要求

材料和设备将由经验丰富的、有声誉的制造厂商提供，投标方应证明所提供的微涡管式混合设备及附属设备已有3年以上的成功制造经验，并已成功应用于多个工程中。

（5）微涡管式混合设备的构造和材质

微涡管式混合设备整体由不锈钢制成，设有分散式投药管。微涡管式混合设备内部符合流体力学性质，具有较小的水流阻力，同时具有较好的混合效果，节省投药量。

4.3.2.2 微涡折板絮凝设备

絮凝设备导流结构为折板形式，每片折板上设置扰流翼片，折板及翼片采用焊接形式，组装采用不锈钢螺栓连接，不应采用粘接或其他连接方式。

投标方应在投标书中详细论述所提供的絮凝微涡折板设备的结构特点及其优越性，并提供该絮凝设备的构造示意图。

（1）设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微涡折板絮凝设备 |  | 2套 | 不锈钢框架 乙丙共聚折板 |  |

（2）设备参数一览表（空格处由设备厂家填写）

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 材质 | 不锈钢框架，乙丙共聚折板 |
| 数量 | 2套 |
| 结构特点 | 微涡折板形式 |
| 工作压力 （MPa） |  |
| 工作介质温度 |  |
| 絮凝时间 （S） |  |
| 水头损失 （m） |  |
| 隔板间距 （m） |  |
| 翼片间距 （m） |  |
| 单套最大通过流量（m3/h） |  |

（3）一般技术要求

微涡折板絮凝设备应结构合理，内部构件应按照流体力学中边界层理论性质设置，应具有较小的水流阻力，同时具有较好的絮凝效果，反应充分，形成矾花密实，达到设计出水标准，又具有较小的水流阻力。絮凝设备整体由不锈钢制成，采用氩弧焊接或不锈钢螺栓连接，不应采用胶接。安装方便，易于检修，使用寿命长。

（4）制造厂资格要求

材料和设备由经验丰富的、有声誉的制造厂商提供，投标方应证明所提供的设备及附属设备已有3年以上的成功制造经验，并已成功应用于多个工程中。

（5）微涡折板絮凝设备的构造

微涡折板絮凝设备内部符合流体力学性质，具有较小的水流阻力，以保证较好的絮凝效果。

投标方应负责提供用于微涡折板絮凝设备安装的相配套的不锈钢支架。

4.3.2.3 高效复合斜板沉淀设备

高效复合斜板应由乙丙共聚材料制成，应具有安装方便、整体强度高、耐腐蚀等优点。高效复合斜板内部水流流道应通畅，不易积泥夹泥，强度高、耐腐蚀、可拆解、长寿命。斜板沉淀装置结构布置符合流体力学原理，具有较好的沉淀效果，斜板表面光滑，不易积泥，且水流阻力较小，应无侧向约束不积泥，保证小的矾花絮体亦可有效去除。

投标方应在投标书中详细论述所提供的高效复合斜板沉淀设备的结构特点及其优越性并提供该沉淀设备的构造示意图。

（1）设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效复合斜板沉淀设备 |  |  | 乙丙共聚 |  |

（2）技术参数一览表（空格处由设备厂家填写）

| 型号 |  |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 材料 | 乙丙共聚 |
| 数量 |  |
| 板厚 |  |
| 工作压力 |  |
| 工作介质温度 |  |
| 上升流速致 （mm/s） |  |
| 水头损失 （mm） |  |
| 斜板倾角 （度） |  |
| 单池通过流量 （m3/h） |  |

（3）一般技术要求

高效复合斜板沉淀设备将采用热熔焊接。

（4）制造厂资格要求

材料和设备由经验丰富的、有声誉的制造厂商提供，投标方应证明所提供的设备及附属设备已有3年以上的成功制造经验，并已成功应用于多个工程中。

（5）沉淀设备的构造和材质

高效复合斜板沉淀设备整体由乙丙共聚材质制成，设备内部符合流体力学性质，具有较小的水流阻力，同时具有较好的沉淀效果和过滤网捕作用，以达到设计出水水质要求。

4.3.2.4 集水设备

（1）设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集水设备 |  |  | 不锈钢 |  |

（2）技术参数（空格处由设备厂家填写）

| 名称 | 集水设备 |
| --- | --- |
| 数量 |  |
| 规格 |  |
| 材质 | 不锈钢 |
| 工作压力 |  |
| 最大流速 （m/s） |  |
| 孔口间距 （mm） |  |
| 孔口直径 （mm） |  |
| 单套通过流量 （m3/h） |  |

（3）一般技术要求

集水设备采用焊接，在安装前所有的集水设备严格保持孔口水平。

（4）制造厂资格要求

材料和设备由经验丰富的、有声誉的制造厂商提供，投标方应证明所提供的设备及附属设备已有3年以上的成功制造经验。

（5）集水设备的构造和材质

集水设备由不锈钢材质制成，设备内部符合流体力学性质，具有较小的水流阻力，满足工程出水要求。

4.3.2.5 排泥管

絮凝沉淀池排泥采用重力斗式排泥，设置排泥管路（碳钢），每根排泥管管端（池壁外侧）设手动对夹蝶阀及电动对夹蝶阀，快开排泥。

（1）手动对夹蝶阀技术参数一览表

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 |  |
| 2 | 规格 |  |
| 3 | 型号 |  |
| 4 | 连接形式 |  |
| 5 | 公称压力 |  |

（2）电动对夹蝶阀技术参数一览表

| 序 号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 |  |
| 2 | 规格 |  |
| 3 | 型号 |  |
| 4 | 连接形式 |  |
| 5 | 公称压力 |  |

4.3.2.6 配套阀门（空格处由设备厂家填写）

| 序 号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 进水阀门 |  |
| 1 | 数量 |  |
| 2 | 规格 |  |
| 3 | 型号 |  |
| 4 | 连接形式 |  |
| 5 | 公称压力 |  |
| 二 | 进水橡胶伸缩节 |  |
| 1 | 数量 |  |
| 2 | 规格 |  |
| 3 | 连接形式 |  |
| 4 | 公称压力 |  |

4.3.3污泥脱水机

4.3.3.1 一般要求

投标方提供的设备应当是完整的、结构紧凑及布置合理的设备。

投标方当明确写出提供的各附属、配套设备的规格、型号、材质、技术参数、生产厂家等信息。投标方当对其供应设备的原理作出详细、明确描述，并附原理图、系统图、电气控制接线图。其自动控制部分具有运行、故障、起停的输入、输出接口。

设备应可以随时启停，方便管理。投标方在投标时应当明确提出所提供设备需要的外部接口条件，如设备基础要求、电气负荷要求、污泥管进口压力要求、环境条件要求等，但不应超出合理的范围。

4.3.3.2 基本参数要求

控制方式：全自动

型式：离心式污泥脱水机

处理能力：不低于10~15m3/h

进水污泥含水率：98%-99%

泥饼含水率：整套设备能满足处理工业废水处理系统排泥脱水的要求，保证出泥含水率在各种条件下不超过75%。成套国产优质产品。

4.3.3.3 污泥提升泵（泵过流部件材质满足防腐需要）

型式：立式螺杆泵

数量：2台

参数：Q=10~15m3/h   P=0.6MPa

4.3.4 加药系统设备

设备布置在净水间室内，其中混凝剂加药采用2箱式一体化设备，采用固体聚合氯化铝铁药剂现场制备溶液。

4.3.4.1 混凝剂溶解罐

- 单箱有效容积：  m3

- 设备要求：常压、常温

- 设备型式：立式，敞口

- 装载介质：固体碱式氯化铝

- 箱体材质：碳钢，表面做防腐处理

- 箱体主要尺寸

罐体长度×宽度：（投标方填写）

- 设备本体外部装置：

液位计：翻板式，材质：外壳304不锈钢，接液部分采用内衬耐腐蚀材料，进出管采用法兰连接。

4.3.4.2 计量泵

1）型式：机械隔膜计量泵

2）规格：Q=      L/h，H=    MPa

3）型号：（投标方填写）

4）输送介质：混凝剂（液态碱式氯化铝）

5）药液过流部分材质：

6）电动机：（投标方填写）

7）脉冲阻尼器型号：（投标方填写）

4.3.4.3 设备技术标准

计量泵采用机械隔膜计量泵，配套提供变频调速控制装置，电机的绝缘等级为F级，防护等级为IP54。

自动冲程调节，调节范围10％～100％。泵应运行可靠、运转平稳、噪声小、安全无泄露，泵的各参数应能满足输送介质要求。计量泵流量、压力满足系统出力要求，并留有一定的裕度。

投标方提供加药泵安装配套的底座，进出口安装所需的法兰、螺栓垫片等附件，同时提供计量泵配套的Y型过滤器、安全阀、背压阀及脉冲阻尼器等附件。

4.4 电气要求

4.4.1 电源

4.4.1.1 招标方提供独立的两回380V/220V AC 50HZ交流电源至原水预处理室电控柜，电控柜内设电源自动切换装置。系统内动力电源及控制电源由投标方分配，包括提供照明及电焊回路，并且预留出20％回路。从电控柜至系统内各电源用户点的电缆及安装材料均由投标方提供。

4.4.1.2 投标方提供的设备应是符合本技术规范要求、适用于上述供电系统、完整的成套开关设备和动力控制设备，在符合使用环境条件情况下，接通电源即可使用。供货商应保证其提供的产品是符合本技术条件和产品标准的优质产品。

4.4.1.3 原水预处理室内电气部分，包括设备布置、负荷统计、电缆埋管敷设、照明由投标方设计，并把设计图纸提供给招标方审核。投标方需提供详细的电负荷清单。提供详细的电气设施布置图。提供合理的电缆敷设图。

4.4.1.4要求投标方配套的动力配电柜为MNS型，为原水预处理室内所有电动机、阀门等用电设备提供电源及保护，操作设备包括断路器、接触器、热继电器等采用国内先进产品，不可采用淘汰产品，招标方只负责提供动力配电柜的交流380/220V电源，动力配电柜防护等级要求为IP44。

4.5  仪表控制要求

4.5.1 原水预处理控制系统采用集中监控方式，运行人员能在水网控制室内通过水网控制系统操作员站，对原水预处理各工艺系统的所有被控对象进行监控，包括电机启、停控制，阀门打开、关闭操作、设备启停状态、阀门已开已关状态、远方/就地切换状态和主要工艺参数的监视，并完成设备的联锁保护。原水预处理系统的控制系统DCS不在投标方供货范围。系统就地控制箱由投标方供货，与招标方提供的原水预处理控制系统DCS采用硬接线连接。

4.5.2投标方对原水预处理系统整体设计负责，原水预处理系统所需的全部就地显示及远传仪表均由投标方负责供货。由投标方提供的仪表应配套提供完整的安装附件及安装材料，包括全部的仪表阀门及安装材料。

4.5.3 随工艺系统和主设备所供的就地仪表、过程开关、检测元件和分析仪表保证符合国际标准，不选用国家宣布的淘汰产品。并根据安装地点的要求，满足防火、防水、防腐的有关要求。

4.5.4投标方配套供货的一次仪表、二次仪表、二线制变送器应采用4～20mA DC标准信号，热电阻采用Pt100，精度不低于±0.2％，就地指示温度计采用抽芯式双金属温度计。用于远传的开关量参数，选用进口SOR过程开关（不采用电接点压力表），接点数量满足控制要求，接点容量为：220VAC，3A；220VDC，1A。

4.5.5远传液位计采用ABB超声波液位计，四线制220VAC电源，输出4-20mADC信号；流量计采用ABB电磁流量计，四线制220VAC电源，输出4-20mADC信号。

4.5.6就地压力表

（1）压力表选用不锈钢压力表。

（2）压力表包括敏感元件、表壳、表盘、玻璃盖及指针，作为就地流体压力的指示。

（3）压力表壳为整体，在敏感元件损坏时，流体不致冲入表盘内。表盘直径为150mm，白底色，黑字，指针黑色。

（4）精度等级：1.6。

（5）连接尺寸：除非特殊指明，一般为底部M20×1.5。

（6）泵出口的压力表选用防震型；测量有腐蚀性、粘性、有固体浮游物的介质压力表选用耐腐蚀型。

4.5.7压力差压开关

（1）压力/差压逻辑开关的设定值能在现场设定，设定值可在10%-90%量程范围内可调，但死区应是固定的。

（2）压力/差压逻辑开关的测量元件采用膜片加O型圈的取压密封方式。

（3） 接点：瞬动干接点、SPDT。接点容量：220VAC/3A。

（4） 逻辑开关的精度等级：全量程1%。

（5） 电气连接采用插入式接线端子或螺钉压接端子。

（6） 压力/差压逻辑开关壳体应为铝质材料，防护等级不低于IP65标准。

（7） 压力/差压逻辑开关外壳涂有树脂保护层。

（8） 压力/差压逻辑开关采用SOR产品。。

4.5.8分析仪表

（1）在技术规范要求仪表供货范围内，完成原水预处理工艺要求所需的全部分析仪表（包括取样装置、预制电缆、电极池、校准液及配药箱等附件和控制部件等）及相应的全部安装材料（包括仪表管、阀门、管接件等）均由投标方提供。所有分析仪表采用ABB或同等产品。分析仪表的测量精度等级不低于ppb级。

（2）所有分析仪表均采用流通式，并有温度补偿，分析仪表配供具有显示功能的二次表，二次表就近安装在投标方提供的仪表箱上。

（3）分析仪表配供的取样装置、预制电缆、电极池、校准液及配药箱等附件和控制部件应齐全，预制电缆长度满足现场安装实用量要求。

4.5.9电动执行机构

4.5.9.1卖方应按买方提供的阀门技术参数进行选型，并负责阀门与执行机构的组装等技术协调工作，并应对执行机构的选型及性能负全部责任。卖方提供电动执行机构与阀门连接所需的全部安装附件，完成电动执行机构与阀门的连接，并保证连接后电动执行机构热态运行时的输出力及输出行程满足运行的要求。电动执行机构其传动部件要有足够的刚度和强度，要求操作机构全行程操作平稳无卡涩、无跳动现象，调整精度高，动作准确。

4.5.9.2阀门配置的电动执行机构数量应与阀门配置的数量相符，阀门的电动执行机构应能满足本附件所提供的各种原始设计条件。电动执行机构的外壳防护等级不应低于IP65，室外露天布置的阀门，应特别注意其材料应能耐冬季室外的低温。在电动执行机构本体应装有防潮加热器，以防止汽水凝结，电动执行机构选择品牌：常州电站辅机总厂有限公司（常州SND)、重庆川仪自动化股份有限公司、上海澳托克数字仪器有限公司最新型产品	,最终由招标方确定。

4.5.9.3电动执行机构应是智能一体化产品，开关型电动执行机构可以接受开、关、停开关量控制信号，调节型电动执行机构可以接受4-20mA模拟量控制信号。执行机构本体应配置手轮和就地／远方切换开关，开关型电动执行机构本体应配有开、关、停按钮，并有相应的位置指示灯，以实现就地开、关、停操作。手轮的布置应有利于现场人员的调试与维护。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，都能安全的合至手轮操作位置。

4.5.9.4 电动执行机构应具有结构简单、性能可靠的双向力矩保护装置，确保电动阀门的关闭严密和保护。并至少提供开、关力矩开关各一付给用户使用。执行机构过力矩时，应自动切断电机电源，并发出过力矩报警信号。所设计的驱动机构应当能在扭矩开关失灵时承受最大扭矩而不会损坏。

4.5.9.5电动执行机构应具有可靠的电制动功能，不得采用机械式或闸式制动装置，以防止电动机惰走，提高电动机的运行可靠性，降低故障率。卖方在报价时应详细说明采用的制动方法及性能，输入信号与反馈信号应有电器隔离措施。

4.5.9.6 电动执行机构在失去电源或信号时，应能保持在失电或失信号前的原位不动，并能输出供报警用的无源接点。电动执行机构在失去控制信号时，可通过一体化控制器设定为保持/全开/全关位置。

4.5.9.7电动执行机构应配置手轮和手／自动切换机构，在壳体外面有防水操作开关，可实现“远程/就地”转换及按键开关操作。在电动操作脱开时，无论电机是转动或是静止状态，能安全地采用手轮操作调整位置。

4.5.9.8电动执行机构应具有机械位置指示器。在电动执行机构行程的始终端，应装设终端开关。对特殊提出的有关执行机构还应装设中途开关。所有开关应具有独立的二开二闭接点，且开关的位置均连续独立可调。开度限位装置可靠，保证无过开过关现象，开度标志明显，开关无空程，并保证开度指示与阀板开度位置一致。

4.5.9.9 三相交流异步电动机应具有良好的伺服特性，即具有高的起动转矩倍数，低的起动电流倍数和小的转动惯量，并应具有电机的过热保护和断相保护功能。

4.5.9.10三相电动执行机构应具备电源相序自动校正功能。能自动检测接入的三相电源相序，并经逻辑调整相序，无需用户考虑三相电源的接入相序。

4.5.9.11执行机构应具备故障保护报警功能，即在出现断电、过力矩、缺相、电机过热等故障时执行机构可输出报警接点信号，接点容量为220VAC 3A。

4.5.9.12执行机构要求为非侵入式结构，即执行机构的各种参数、功能由外部设定器通过数字设定无需打开机盖和变更任何接线即可对执行器进行参数设置和调整。

4.5.9.13  输入/输出信号

·开关型电动执行机构的输入信号：

3个开关量信号（开、关、停，220VAC/5A无源接点）

·开关型电动执行机构的输出信号：

1路4～20mADC阀位反馈信号

6个状态反馈开关量信号（开、关终端位置，开、关过力矩保护，中间位置，故障报警、就地/远方控制状态等）

·调节型电动执行机构的输入信号：

4～20mADC控制指令  ≤250Ω(输入信号／输入阻抗)

·调节型电动执行机构的输出信号：

1路4～20mADC阀位反馈信号

2个状态反馈开关量信号（故障报警、就地/远方控制状态等）

4.5.9.14  环境条件

·使用的环境温度

电动执行机构：-40℃～+70℃

·使用的环境相对湿度

电动执行机构：≤95％

4.5.9.15  电源

三相： 380V／220V AC土10％

频率：50Hz土1 Hz

4.5.10 变送器

4.5.10.1变送器采用进口智能型变送器（带HART协议）。即变送器应在具有高稳定性测量机构基础上，应用微处理器和数字技术，使其具有最大的量程范围和精度，以简化现场和控制系统间接口。有双向远程数字通信能力，通讯格式必须采用HART协议。能通过手持智能终端对变送器进行远程距离诊断、查询、标定和重新组态，可在线调整，调整期间对变送器的正常输出不造成任何干扰。

4.5.10.2变送器的测量膜片（膜盒）受压后产生微小变形，变形位移或频率变化等形式由电路转换成标准的4~20mADC信号输出。每台变送器均应带有液晶显示数字表头，表头除可以交替显示工程数字量及百分比外，还可以组态显示工艺要求的工程单位。

4.5.10.3 变送器除了具有高精度及环境特性全补偿外，还应具有自检和自诊断功能。对“零”和“满量程”都能进行调整。具有远方零点，满量程调整功能外，还具有本机就地零点，满量程调整功能。零点的压缩和提高可以在-100~100%的量程中自由定点。变送器设有统一的测试接口，以便连接电气测试设备。

4.5.10.4 变送器系列产品要求品种规格齐全：

-- 被测介质：液体、气体或蒸汽

-- 测量参数：压力、差压、液位、流量、液位

4.5.10.5 变送器主要性能参数要求：

--量程比：应满足100:1

-- 测量精度：至少为±0.075%刻度范围，包括线性、变差性和重复性在内的综合影响误差。

-- 变差：校准量程的±0.0375%

-- 线形：至少为+0.1%刻度范围

-- 重复性：至少为+0.05%刻度范围

-- 量程：在测量范围内连续可调

-- 输出信号4~20mADC、两线制

-- 工作电压 10~32VDC

-- 最大负载阻抗不小于600Ω

-- 1.5倍及以上设计压力的过压保护

-- 接液温度：≤120℃，接触潮湿部分的材料应适应工艺介质，以避免水锈腐蚀

-- 具有零位正向迁移和负向迁移

-- 稳定性：在温度变化每50℃时，漂移量不超过最大量程的0.3%，在12个月时间内的漂移量不超过所调量程的0.1%。量程比：100：1

-- 防护等级：IP65以上

-- 环境温度：-15~85℃

-- 环境湿度：5~100%相对湿度

4.5.10.6 变送器的数/模转换和传送

- 变送器应能正确地将被测参数的变化转换成4~20mA信号，供远传显示。

- 压力变送器的设计功能有：能把介质的表压力，绝对压力和真空转换为输出信号。

- 差压变送器能把介质过程差压转换成输出信号，输出信号可以代表流量，液位及差压，整定差压值小于等于1kPa均定义为微差压变送器，整定差压值大于1kPa均定义为普通型差压变送器。

- 差压变送器在高压连接侧（或低压连接侧）处于最大流体工作压力时，而在低压连接侧（或高压连接侧）直接通大气的情况下，不至于损坏仪表或使整定值偏移。

- 差压变送器两侧均等的静压力变化不会影响仪表精度。

- 压力值小于等于3kPa时必须采用差压变送器来测量。

4.5.10.7 变送器应能通过手持终端进行组态，组态的数据保存在EPROM中，失电后，变送器可以在重新启动后应在2秒内恢复正常显示。

4.5.10.8 变送器应连续自检，以便维护人员利用手操编程器对变送器进行查询。

4.5.10.9变送器采用以下材料：

- 接液膜片	316L不锈钢

- 灌充液体	硅油

- 连接法兰	不锈钢

- 排气排液阀     不锈钢

- 安装支架    	不锈钢

4.5.10.10所供变送器应为ABB进口产品，交货时应提供原产地证明书。

4.5.10.11其它要求：

-- 直接与液体接触的部件的材料能适用该种液体，防止出现腐蚀和侵蚀问题。

-- 变送器外壳采用铝材质；变送器外壳采用耐用金属制成。防护等级为NEMA4，危险场合为NEMA7，密封的壳盖易于装卸，

-- 工艺连接为1/2NPT -14或1/2NPT -16（高压部分采用1/2NPT -16接口），卖方应提供过程接头（至少70mm长）；过程接口及管接头应采用不锈钢材质。

-- 用于油、水、汽介质的差压测量的差压变送器，采用法兰连接方式。

-- 零点及量程就地可调；

-- 由制造厂完成标定；

-- 管式安装支架及附件；

-- 变送器应带有排气排液阀;

-- 电线，电缆管接头为螺纹口式，口径为1/2-14NPT ，并配有封堵头；

-- 电气连接采用螺钉压接端子；

-- 变送器采用不锈钢板，标注永久性的测点位号以便于现场安装识别和维护；

4.5.10.13对于差压变送器，卖方应配套提供三阀组。

4.5.11 原水预处理主要仪表设备配置表（不限于此）

| 序 号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 超声波液位计 | 安装于排泥池内 |
| 1 | 数量 | 2台（回收池1台，泥水沉淀池1台） |
| 2 | 规格 | （由设备厂家填写） |
| 3 | 输出信号 | 4-20mA |
| 4 | 电压 | 220VAC |
| 二 | 在线浊度仪 | 安装于沉淀池出口 |
| 1 | 数量 | 3台（进口1台，出口2台） |
| 2 | 规格 | （由设备厂家填写） |
| 3 | 信号 | 4-20mA |
| 4 | 连接形式 |  |
| 5 | 电压 | 220VAC |
| 三 | 污泥界面仪（浊度仪） | 安装于沉淀池 |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 规格 | （由设备厂家填写） |
| 3 | 信号 | 4-20mA |
| 4 | 连接形式 |  |
| 5 | 电压 | 220VAC |
| 四 | 电磁流量计 | 安装于混凝沉淀池进水管道 |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 规格 | （由设备厂家填写） |
| 3 | 信号 | 4-20mA |
| 4 | 连接形式 | （由设备厂家填写） |
| 5 | 电压 | 220VAC |
| 五 | 压力变送器 |  |
| 1 | 数量 | 2台（原水进水总管1台，出水总管1台） |
| 2 | 规格 | （由设备厂家填写） |
| 3 | 信号 | 4-20mA，两线制 |
| 4 | 连接形式 |  |
| 5 | 电压 | 24VDC |
| 六 | 温度变送器 | 一次测温元件为铠装热电阻 |
| 1 | 数量 | 1支（原水进水总管1支） |
| 2 | 规格 | （由设备厂家填写） |
| 3 | 信号 | 4-20mA，两线制 |
| 4 | 连接形式 |  |

5 质量保证及技术服务

5.1 投标方应提供技术先进、结构合理、安全成熟可靠的产品，应采取有效措施，保证其产品（包括外购件）全部符合本技术规范书的要求。

5.2 本设备质保期为自调试合格后12个月或设备到货后18个月。在质保期内，如非使用不当而发生质量问题时，投标方应及时派专人到现场负责修复，其费用均由投标方负责。

5.3 按照合同要求到货验收，本设备正常生产运行情况下，提供的设备售后服务期限为终身。如由招标方违反操作规程造成的设备损坏，投标方应只收成本费用提供维护安装。

5.4 投标方需提供所有外购件清单，招标方确认，外购件、外协件的技术要求和质量保证均由投标方总负责。

6.包装、装卸、运输与储存

6.1 包装﹑运输

6.1.1 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定,并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

6.1.2 设备标志

6.1.2.1 原水预处理装置在设备明显部位装设耐腐蚀材料制作的不锈钢铭牌，铭牌至少包括以下内容：设备名称、设备制造厂名称、设备制造年月、制造厂产品编号、设备型号、额定流量等。

6.1.2.2 铭牌安放在运行人员容易看到的地方。

6.2 运输与储存

大部件尺寸表格见附件8。储存要求参见国家有关标准。

投标方提供包装标准为GB13384-92《机电产品包装技术条件》。

投标方保证提供设备的包装至少满足现场露天存放6个月的要求。

- 附件2 供货范围和工作范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时补足。

1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4 提供随机备品备件，并在投标文件中给出具体清单。招标方最终提供的随机备件的范围和数量应满足设备正常安装、调试和机组168小时试运行商业运行一年内运行的备品备件，如本节备品备件表所列范围和数量不能满足上述要求，应由投标方在列表中补足，否则，如质保期内正常运行中出现的备品备件的缺件应由投标方免费补足。

1.5 提供所供设备中的进口件清单。

1.6 投标方提供的技术资料清单见附件3。

1.2 工作范围

1.2.1 投标方应负责

1.2.1.1 全部原水预处理系统工艺的施工图设计、就地控制柜及电源柜、控制系统设计（并留接口）和全部原水预处理设备管道设计。

1.2.1.2 全部原水预处理系统工艺和电控设备、管道、投标方成套部分电缆(动力电缆采用ZRC-YJV，控制电缆采用ZRC-KVV)及安装材料的制造和供货（接地除外）。

1.2.1.3 向设计院提供供货范围内的土建结构、建筑、采暖通风、给排水、照明、控制和电气等相关专业基础、布置、程控要求等设计资料。

1.2.1.4 规划电气设备安装位置。

1.2.1.5 提供原水预处理系统的信号输入、输出端子排的规格和位置。

1.2.1.6 提供工艺系统的程序控制步序表，原水预处理系统系统内各设备的控制要求。

1.2.1.7 提供工艺系统设备的详细参数、对外接口位置和规格。

1.2.2 投标方应与招标方积极配合，保证整个原水预处理系统系统的正常投运。

1.2.3 投标方在投标书中应提供详细的仪表设备清单（包括用途、名称、型号、规范及制造厂家）及控制信号接口清单供招标方及设计院确认。

1.2.4 在系统设备调试试验验收合格后，投标方应向招标方提供原水预处理系统系统的控制部分的竣工图。

1.2.5 按照原水预处理工艺系统系统运行要求、本技术规范书的规定和适用的有关工业及生活水质标准，配置完整可靠的处理控制系统。

1.2.6 提供构成整套控制系统所必须的全部硬件，并负责控制系统机柜内的接线。

1.2.7 根据本技术规范书的要求，提供必须的安装指导，并向招标方及设计院提供施工图设计、安装调试、运行维护的全部图纸、资料。

1.2.8 投标方负责对整套系统进行通电启动和调试服务，直到所供控制系统达到全部功能要求，令人满意地控制整套系统运行，并保证系统可利用率达到99.9％。

1.2.9 投标方负责对招标方的运行、维护和工程技术人员进行培训，并使其能熟练地操作、维护、修改和调试控制系统。

1.3 供货范围

为了确保原水预处理系统的正常运行，投标方提供的应当是一套功能完备、质量优良性能、可靠的设备，包括设备本体、控制设备及其附件等。供货及设计界限为预处理室轴线外1m。

1.3.1投标方应提供除混凝土池和基础以外的1套完整的原水预处理装置、加药设备。在其供货范围内应确保供货完整，以满足用户安装运行要求。

1.3.2 原水预处理系统设备本体及相应的管道、阀门、管件、仪表等。

1.3.3 污水贮存池、污泥处理设备及其配件等。

1.3.4 控制系统

1.3.4.1投标方应提供1套完整的仪表控制装置，包括一次元件、控制电缆、安装材料及其附属设备。一次元件（包括开关量仪表）必须符合国标计量标准。供方控制装置应安装于电控柜内。

1.3.4.2投标方在投标文件中应提供标有测点的工艺系统图并列出与之对应的一次元件及控制设备详细清单（包括设备名称、数量、型式、规范及生产厂家）。

1.3.5投标方要根据本规范书的要求提供细化设备清单、专用工具和备品备件清单。

原水预处理设备供货清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规范和技术参数 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

原水预处理系统处理外购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号、规范和技术参数 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

所有外购件清单，其中主要外购件的待选制造商一般不少于3家，由招标方确定

备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

安装调试、运行维修时所必需随机提供的专用工具和消耗材料清单。

- 附件3 技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(语言为中文)。进口部件的外文图纸及文件应由投标方翻译成中文，以中文为准。技术资料和图纸资料除提供书面文件外还要求提供光盘。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。投标方提供的资料应清晰，不能提供缩微复印的文本及图纸。设备到货后与所提资料不符所造成的一切返工和损失由投标方负责赔偿。

1.3 投标方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。在技术协议签定后，5天内提交配合工程设计的资料与图纸，10天内给出全部技术资料和其它资料交付进度清单，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料分为投标阶段，配合设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需文件和资料，一经发现，投标方应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方也应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 投标方提供的技术资料为每阶段、每套合同设备书面文件20套，电子版2套（图纸AUTOCAD格式、文档为Word格式）。

1.8 投标方提供的所有资料和图纸须均有标识，投标方提交给招标方的每一批资料都应附有图纸清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因，修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。

2  资料提交的基本要求

2.1 装置性能参数总的说明。

2.2 系统原理图、工艺流程图。

2.3 原水预处理系统设备外形图、平面布置图。

2.4 供货清单（各部件材质、规格、数量应分别表格形式列出）。

2.5原水预处理装置的主要技术参数，包括设备规范表、各部件材质及重量的材料表。

2.6 原水预处理装置总装图，包括主要外形尺寸、进出水接口资料等。

2.7 原水预处理安装详图，图中应标明详细的安装尺寸包括基础、预留孔、预埋件等资料。

2.8 起重机的荷载资料，包括自重、最大件重量、安装与检修荷重等。

2.9 原水预处理装置的起吊图，各起吊部件的长度、重量和建议的起吊方式。

2.10 原水预处理的电气、控制资料。

2.11 原水预处理的安装、使用、维护说明书。

- 附件4 交货进度

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

说明：

1. 表格内的设备交货时间为自合同生效后到设备交付到交货地点的时间。

2. 备品备件及专用工具随每台设备设备同时交货。

3. 投标方应列出每台设备的交付时间计划，本交货计划为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，卖应满足工程进度的要求。

4. 设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

- 附件5 监造、检查和性能验收试验

1  概述

1.1  本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2 工厂检验

2.1  工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2  检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3  投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4  工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3  设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995)37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

3.2  监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

3.3  监造内容（具体内容招标方确定）

设备监造内容

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

3.4  对投标方配合监造的要求 3.4.1  招标方将委托有经验的监造单位对投标方生产的合同设备进行监造。

3.4.2  重要部件的原材料在加工前应由监造代表确认(文件见证)后方可投料。

3.4.3  文件见证和现场见证资料需在见证后10天内提供给招标方监造代表。

3.4.4  投标方在设备投料前提供生产计划，每月第一周内将加工计划和检验试验计划书面通知监造代表。

3.4.5  招标方监造代表有权查阅与监造设备有关的资料，投标方积极配合并提供相关资料的复印件。

3.4.6  合同设备的重要部件和专用部件未经招标方允许，投标方不得擅自调换。

3.4.7  招标方监造代表有权随时到车间检查设备质量生产情况。

3.4.8  投标方给招标方监造代表提供专用办公室及通讯、生活方便。

3.4.9  投标方给招标方监造代表提供必需的检查工具、量具等。

3.4.10  投标方在现场见证前 20 天以书面形式通知招标方监造代表。

- 附件6 技术服务和联络

1 投标方现场技术服务

1.1 投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的

现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。

如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序 号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |
|  | 满足需方工程要求 |  |  |  |  |

1.2 投标方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1 遵守法纪、遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，

能够正确地进行现场指导；

1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

1.3 投标方现场服务人员的职责

1.3.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质

量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲和示范将要

进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确

认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因供方技

术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工 序 名 称 | 工序主要内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 设备就位 |  |  |
|  | 设备调试 |  |  |

1.3.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如

现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托

招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5 投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与需方协商。

- 附件7 分包与外购

投标方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 附件8 大〔部〕件情况

1.投标人应把超级超限的情况详细予以说明

| 序 号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重 量 |  | 厂家 名称 | 货物发 运地点 | 运输 方式 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数〔上述所列数据有一项不满足即应列出〕。

2.本工程设备按铁路运输要求，投标人设备的运输尺寸应控制在《铁路超限运输货物运输规则》规定的铁路运输超限界限的要求。当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

3.投标人应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货〔车上〕

- 附件9 差异表

投标方要将投标文件和技术规范的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

| 序 号 | 技术规范 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |