新疆东方希望有色金属有限公司

动力站二期3×350MW工程

辅机设备招标文件

化学加药装置设备招标文件

第二卷  技术部分

| 招标人： | 新疆东方希望有色金属有限公司 |
| --- | --- |
| 工程设计单位： | 吉林省电力勘测设计院 |

2013年12月

目    录

附件1 技术规范	1

附件2 供货范围	18

附件3 技术资料	33

附件4 交货进度	36

附件5监造、检验和性能验收试验	38

附件6 技术服务和设计联络	43

附件7 价格表	47

附件8 分包商与外购部件情况	50

附件9 大（部）件情况	51

附件10 差异表	52

附件11投标方需要说明的其他问题	53

附件12 投标文件附图	54

# 附件1 技术规范

## 1 总则

- 本招标文件适用于新疆东方希望有色金属有限公司动力站二期3×350MW工程国产燃煤亚临界直接空冷3×350MW机组的化学加药装置设备，包括给水、凝结水加氨，给水、凝结水加除氧剂，炉水加碱，闭式循环冷却水和停炉保护加药，循环冷却水加药处理系统工艺控制设备，它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

- 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。

- 如对本招标文件有偏差(无论多少)都必须清楚地表示在本招标文件的附件10“差异表”中。否则将认为投标方提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求。

- 投标方应执行本招标文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。投标方在设计、制造中所涉及的各项规程、规范和标准保证遵循现行最新版本的标准。

- 在接到预中标通知两周内，投标方按本规范要求，提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，招标方确认。

- 投标方应提供高质量的设备，这些设备均是成熟可靠、技术先进的产品。若设备采用专利涉及到的全部费用均被认为已包括在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 在签定合同之后，招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招、投标双方共同商定，但价格不再调整。

- 本工程采用KKS标识系统。投标方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有KKS编码，KKS编码的编制按3级编制，即机组、系统、设备。具体标识原则由工程总体设计院提出，投标方按此原则进行KKS编码的编制，由工程总体设计院最终确认。

- 本招标文件及相关会议纪要和澄清文件，均与合同正文具有同等法律效力。

- 投标方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且必须拥有3台300MW及以上空冷机组加药系统成功运行2年以上经验及业绩。

- 对于进口设备应有原产地证明材料、国外制造厂质量检验证明文件和海关报关单。进口设备到货后由招标方、投标方、分包商共同开箱验货。如发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相应的损失。

### 1.1 工程概况

新疆东方希望有色金属有限公司动力站厂址位于新疆吉木萨尔县准东五彩湾煤电煤化工基地，由新疆东方希望有色金属有限公司投资建设，本期建设规模为3×350MW国产燃煤亚临界直接空冷机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。

接入系统：以220kV电压、出线四回接入电解铝220kV配电装置。

煤源：五彩湾矿区神华新疆能源有限公司准东煤矿

水源：水源为地表水，从厂区附近的“500水库”东延供水工程的五彩湾事故备用水池引接。

启动汽源：由一期发电锅炉引接。

灰渣及脱硫石膏：全部综合利用，贮灰渣（含脱硫副产品）场待定。

本工程地震基本烈度为6度，反应谱特征周期为0.65s，场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅲ类。

主厂房零米海拔标高约为505.30m。

### 1.2 气象特征与环境条件

吉木萨尔县地处北半球中纬度地区，受温带天气系统和北冰洋冷空气的影响，其特点是：冬季寒冷，夏季炎热，降水量少，日照充足，温差大，热量丰富，空气干燥，春、夏多风。

历年极端最高气温                          40.8 ℃

历年最低气温                              -36.2℃

历年平均气温                              7.1 ℃

最冷月平均气温为                          -15℃

最热月平均气温                            25.0℃

历年平均气压                              934.0hpa

多年平均降水量                            183.1mm

历年日最大降水量                          26.2mm

历年最大冻土深度                          148cm

历年最大积雪深度                          35cm

累年最多大风日数                          83天

多年平均雷暴日数                          9天

累年最多雹日数                            3天

累年最多沙尘暴日数                        45天

年平均风速                                2.2m/s

五十年一遇十米高10分钟平均最大风速采用   32m

全年主导风向                              西风

夏季主导风向                              西北风

冬季主导风向                              西风

## 2 技术要求

### 2.1 规定和标准

2.1.1 设备制造和材料应符合下列标准和规定的最新标准的要求：

- DL/T 5068-2006《火力发电厂化学设计技术规程》；

- DL 543-2009《电厂用水处理设备验收导则》

- GB/T 7782-2008《计量泵》

- DL/T 5190.4-2004《电力建设施工及验收规范 第4部分：电厂化学》

- NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》

- JB 2932-1999《水处理设备技术条件》

- HG/T 20677-1990《橡胶衬里化工设备》

- GB 150-1998《钢制压力容器》

- GB 18241.1-2001《橡胶衬里 第1部分设备防腐衬里》

- GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》

- GB/T 13296-2007《锅炉、换热器用不锈钢无缝钢管》

- GB/T 3047.1-1995《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》

- GB/T 9119-2010《板式平焊钢制管法兰》

- ISO-9002《质量体系、生产安装和服务的质量保证模式》

- GB 9845《钢制搅拌容器型式及主要参数》

- 机械转动装置的轴承及传动部分的安装参照《电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）》（DL―T5047-95）有关规定执行。

- GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安装要求 第3部分：工业防护栏杆及平台》。

2.1.2 对外接口法兰应符合下列要求：

- 《火力发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册》87GD；

- 接口法兰标准应与阀门的法兰标准配套。

2.1.3 工艺系统设计遵照DL 5000-2000《火力发电厂设计技术规程》、DL/T 5068-2006《火力发电厂化学设计技术规定》和DL/T 5054-1996《火力发电厂汽水管道设计技术规定》。

2.1.4 进口设备的制造工艺和材料应符合美国机械工程师协会（ASME）和美国材料试验学会（ASTM）的工业法规中涉及的标准或相当标准以及IEC国际电工委员会标准和IEEE电气和电子工程师学会标准。

2.1.5土建工程施工应执行中国及国家电力部颁布的相关规程、规范。

2.1.6如果投标方有其它标准取代上述标准，需呈交招标方认可。

2.1.7投标方所提供的材料及外购设备将符合所应用的标准。

2.1.8规范所使用的各标准如有新版本，以最新版本为准。

2.1.9当上述规范和标准对某些设备和专用材料不适用时，经招标方确认后，可采用有关的标准和生产厂的标准。

### 2.2 质量保证

2.2.1投标方在投标文件中应对本企业执行的质量保证体系进行简要的介绍，对质量的保证措施进行必要的说明。

2.2.2投标方应在本合同生效后，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

2.2.3任何部件材料的检验、检查和试验均应符合ANSI B31.1中所适用的要求。

2.2.4根据本技术规范书，投标方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

2.2.5投标方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给招标方；对重要的检查与试验项目，应邀请招标方派代表参加。

### 2.3 清洁、油漆、包装、运输及贮存

2.3.1设备、仪表等的油漆、包装、装卸、运输与贮存均按有关的国家标准或行业标准执行。

2.3.2 设备在包装前应清除一切内部杂物，包括所有内部和外部的磨料垢、铁锈、油脂、粉笔、蜡笔、油漆记号及其它有害物质。投标方应按本规范书规定的环境选用一种涂层为运输、贮存和运行提供防腐保护。

2.3.3 每个设备箱内至少应包括两份详细的装箱单和一份质量检验证明书、容器说明书和产品合格证。

2.3.4 设备的外包装上应清楚地标明出厂编号、总共箱数及箱号、收货站或港、到货站或港、收货单位、出厂或装箱日期以及设备运输、贮存保管要求的国际通用标记。

2.3.5 分析仪表应单独包装、随装置发货，至现场后安装。

2.3.6 设备的接管、法兰表面应加以保护，以免损伤衬胶部位。

2.3.7 全部低合金钢、碳钢之外表面应按照有关钢结构、油漆和涂料制造商推荐的所用标准在涂底漆之前，应作喷砂处理，且底漆应在喷砂清洁后8小时内和出现铁锈前进行。

2.3.8 全部低合金钢、碳钢之外表面，作为最低要求应施以底漆作为保护膜，底漆和面漆应同一制造厂生产，最后颜色由招标方确定。不锈钢、电镀件、青铜和其它非铁（有色的）表面不要求涂层。

2.3.9 不锈钢表面应采用不含卤素的溶剂、布和磨料清洗。只能以不锈钢的、干净的、无铁的手动或电动工具、或用氧化铝磨料。

2.3.10 设备及外包装应有禁焊标记。

2.3.11 运输前应排除设备内所有的水分并彻底地干燥。当排水需要解除塞子、排水阀等时，投标方应确保运输前将这些部件重塞进去或重按上去。

2.3.12 所有开口部分和加工表面应提供防护，以防止运输和储存期间的损坏、腐蚀和进入不相干的物质。法兰接口应由12.5mm或更厚的木盘或合适的替代物来保护，并用螺栓连接到法兰上。

2.3.15 螺纹或插入的焊接口应以塑性保护器用旋入或插入形式来固定。对螺纹或焊接管座应以螺栓或压力装置紧紧地固定住，不允许采用铸铁塞子或木塞子作为保护措施。

2.3.16 对接焊接接口应由盖住整个的大木盘来保护，并用金属带或钩扣扣紧。盖子、带子和钩扣不应焊接到设备上。

2.3.17 为了使设备在运输中牢固地被支撑，所有松动的部件应用柳条包装起来或装箱以方便运输，有内部支撑的地方，应明显地标注“试验和运行前除去内部支撑”。

2.3.18 贮存场地的环境条件应和安装地点类似，即室内设备应贮放室内，室外设备可在室外贮放。在要求预防凝结和潮湿的地方，应提供干燥剂，此干燥剂必须定期更换或烘干，应予以注明。对某些特殊物品，投标方应提供贮存说明，并推荐期贮存办法。

2.3.19关于运输限度，长、宽、高及重量等应符合《铁路超限运输货物运输规则》的规定。当投标方设备的运输尺寸超过铁路运输界限规定时，投标方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

2.3.20 系统设备的每一组件应完全组装好，并标明招标方的定货号及件号；所有单元应注明简单的贮存方法，以便到货后立即可以执行。

2.3.21除上述有关包装、运输、贮存要求外，还应遵守国内或制造商的相关标准要求，投标方有责任把这些标准要求提供给招标方。

2.3.22 在各个装置框架居中位置应设置明显的铭牌，铭牌上应标出：

- 设备装置名称；

- 主要性能参数；

- 型号或标记；

- 制造日期或生产编号；

- 制造厂名称。

## 3 设计和运行条件

### 3.1 环境

| 安装地点： | 室内 |
| --- | --- |
| 环境温度： | 室温 |
| 环境相对湿度： |  |

### 3.2 电源

三相四线制 380/220 V AC

电源频率：50Hz

### 3.4 设备布置

主厂房加药装置为一套，6号、7号、8号机组加氨装置、加除氧剂装置、加碱装置和闭式循环冷却水与停炉保护加药装置三台机组共用一套，布置于6号炉、7号炉之间集控楼0米层，循环冷却水加药装置五台机组共用一套，布置于毗邻循环冷却水泵房的循环冷却水加药间内。氨瓶靠近加氨装置布置 (不采用氨瓶，采用液氨) ，另外每套加氨装置要求附带氨雾吸收器。

### 3.5 性能保证值

计量泵在0～100%流量范围内可调，其精度在全流量范围内均为±(0.2～1)%。

### 3.6 设计要求

#### 3.6.1 一般要求

- 每套加药装置应包括有电动搅拌溶液箱，溶液箱液位计、Y型过滤器、计量泵、逆止阀、关断阀、稳压器、压力表、安全阀、内连管道、手动阀门、平台、扶梯、附件和控制柜等。

- 每套装置中所有组件均布置在一个底盘上，采用集中式框架结构，成套供货，连接口到底盘边缘。

- 控制柜上应设有每台加药泵与搅拌电机的操作开关及其状态显示、液位显示、声光报警信号等。溶液箱液位高，发出声光报警信号；液位低，发出声光报警信号并停运计量泵。泵出口压力低发出声光报警信号。供电中断发出声光报警信号。控制柜内还设有配供电设备，接受招标方提供的380V、三相四线制的电源，并分配给加药装置各电用户。装置内所有的电气、控制等电缆均应装配完成并随装置成套供货。加药装置控制柜为不锈钢材质，其内部电气元件选用ABB或西门子品牌，柜体采用密封设计防止气体腐蚀。控制柜具备远方启停及信号反馈功能，内部布局及配线合理，便于安装及检修。

- 电动搅拌溶液箱为直立、圆筒带盖结构。箱底至地面有净空500mm。

- 电动搅拌溶液箱应配置磁性浮子、翻柱双色显示型液位计及其考克（不含铜件）、带减速装置的电动搅拌桨和计量筒。计量筒上也应配置玻璃管液位计。电动搅拌溶液箱、计量筒、系统管道、阀门、搅拌桨及轴材质均为不锈钢。

- 搅拌桨呈螺旋桨式并应能够均匀混合溶液箱内的溶液。

- 各泵应为正排量形式，可调节冲程。入口和出口应装设双球或锥型逆止阀。泵出口还应配置逆止阀、安全阀、压力表、稳压器等。

- 各泵容量应可手动调节。计量泵应选用最合适的材质。计量泵的供货范围包括泵体、电动机、机座等其它必备的附件。

- 计量泵应选用进口产品，带有变频调速装置，在0～100%出力时可调，并能对加药点的最高压力时输出全流量，泵流量精度在总变化流量的0.2～1%以内，滞后小于0.1秒。计量泵选用进口原装产品，从美国Milton Roy、美国Pulsafeeder产品中选择，最终选型由招标方确定。

- 变频调速装置可接受4～20mA DC的位置反馈信号（自带电源）。

- 每台计量泵入口均应装设Y型过滤器。Y型过滤器为不锈钢材质，内部装有不锈钢梯形绕丝滤元，绕丝缝隙为0.3±0.05mm。

- 投标方在投标时，必须提供给水加氨加药装置P&ID系统图，供招标方确认。

- 随主设备所供的就地仪表、检测元件必须根据安装地点的要求，满足防火、防水、防腐的有关要求。

- 投标方提供的仪表应保证介质测量值和读数的准确性。有上、下限控制指标的测点应配置有上、下报警功能的仪表，其报警精度为测量范围的±1%，并有4～20mA DC的输出电流信号。

- 测量仪表应使用国际标准单位。

- 设备寿命应保证30年。

#### 3.6.2 给水、凝结水加氨装置

##### 3.6.2.1 技术条件

加氨装置根据：①省煤器入口水pH、比电导率、水量自动变频调节给水氨的加入量；②根据凝结水精处理混床出口母管pH、比电导率、水量自动变频调节凝结水氨的加入量，采用4～20mA DC控制信号自动进行控制。

##### 3.6.2.2 设备规范

6、7、8号机组共用一套加药装置，至少应包括如下设备，但不限于此：

- 电动搅拌溶液箱

| 数量： | 2台 |
| --- | --- |
| 容积： | 1.0m3 |
| 材质： | 0Cr18Ni9(相当于304SS) |
| 设计压力： | 常压 |
| 设计温度： | 常温 |
| 试验压力： | 满水试验，充水24小时不得泄漏 |
| 计量筒容积： | 5 L |
| 搅拌电动机防护等级： | IP54 |
| 磁翻板液位计： | 就地显示、模拟量信号远传和连续指示 |

- 计量泵（进口）

| 数量 | 4/4 台 |
| --- | --- |
| 型式 | 液压隔膜式 |
| 流量 | 60/60 L/h |
| 扬程 | 1.6/4.5 MPa |
| 过流部件材质 | 聚四氟乙烯 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 氨雾吸收器

| 数量 | 1台 |
| --- | --- |
| 型式 | Φ450 |

#### 3.6.3 给水、凝结水加除氧剂装置

##### 3.6.3.1 技术条件

除氧剂加药装置由给水、凝结水流量及氧表发出的4～20mA DC控制信号自动地进行控制。

##### 3.6.3.2 设备规范

6、7、8号机组共用一套加药装置，至少应包括如下设备，但不限于此：

- 电动搅拌溶液箱

| 数量： | 2台 |
| --- | --- |
| 容积： | 1.0m3 |
| 材质： | 0Cr18Ni9(相当于304SS) |
| 设计压力： | 常压 |
| 设计温度： | 常温 |
| 试验压力： | 满水试验，充水24小时不得泄漏 |
| 计量筒容积： | 5 L |
| 搅拌电动机防护等级： | IP54 |
| 磁翻板液位计： | 就地显示、模拟量信号远传和连续指示 |

- 计量泵（进口）

| 数量 | 4/4 台 |
| --- | --- |
| 型式 | 液压隔膜式 |
| 流量 | 60/60 L/h |
| 扬程 | 1.6/4.5 MPa |
| 过流部件材质 | 聚四氟乙烯 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 电动抽液泵

| 数量 | 1 台 |
| --- | --- |
| 流量 | 22 L/min |
| 扬程 | 0.03 MPa |

#### 3.6.4 炉水加碱装置

##### 3.6.4.1 技术条件

加碱装置根据炉水的pH自动变频调节炉水碱液的加入量。

##### 3.6.4.2 设备规范

6、7、8号机组共用一套加药装置，至少应包括如下设备，但不限于此：

- 电动搅拌溶液箱：

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 容积 | 1.0m3 |
| 材质 | 0Cr18Ni9(相当于304SS) |
| 设计压力 | 常压 |
| 设计温度 | 常温 |
| 试验压力 | 满水试验，充水24小时不得泄漏 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 计量泵（进口）

| 数量 | 4台 |
| --- | --- |
| 型式 | 液压隔膜式 |
| 流量 | 60 L/h |
| 扬程 | 25 MPa |
| 过流部件材质 | 聚四氟乙烯 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 压力表

| 数量 | 4台 |
| --- | --- |
| 型式 | 膜片隔离型 |

#### 3.6.5 闭式循环水、停炉保护加药装置

##### 3.6.5.1 技术条件

闭式循环水系统加药为手动调节。

##### 3.6.5.2 设备规范

6、7、8号机组共用一套加药装置，至少应包括如下设备，但不限于此：

- 电动搅拌溶液箱：

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 容积 | 1.0m3 |
| 材质 | 0Cr18Ni9(相当于304SS) |
| 设计压力 | 常压 |
| 设计温度 | 常温 |
| 试验压力 | 满水试验，充水24小时不得泄漏 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 计量泵（进口）

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 型式 | 液压隔膜式 |
| 流量 | 20/300 L/h |
| 扬程 | 1.6/1.6 MPa |
| 过流部件材质 | 聚四氟乙烯 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 压力表

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 型式 | 膜片隔离型 |

9、10号机组共用一套加药装置，至少应包括如下设备，但不限于此：

- 电动搅拌溶液箱：

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 容积 | 1.0m3 |
| 材质 | 0Cr18Ni9(相当于304SS) |
| 设计压力 | 常压 |
| 设计温度 | 常温 |
| 试验压力 | 满水试验，充水24小时不得泄漏 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 计量泵（进口）

| 数量 | 2/1台 |
| --- | --- |
| 型式 | 液压隔膜式 |
| 流量 | 20/300 L/h |
| 扬程 | 1.6/1.6 MPa |
| 过流部件材质 | 聚四氟乙烯 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 |

- 压力表

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 型式 | 膜片隔离型 |

#### 3.6.6 循环冷却水加硫酸装置

##### 3.6.6.1 技术条件

本加药装置在控制柜上人工操作运行。

##### 3.6.6.2 设备规范

每套加药装置至少应包括如下，但不限于此：

- 电动搅拌溶液箱：

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 容积 | 1.5m3 |
| 材质 | 钢制 |
| 设计压力 | 常压 |
| 设计温度 | 常温 |
| 试验压力 | 满水试验，充水24小时不得泄漏 |

- 计量泵（进口）

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 型式 | 隔膜式 |
| 流量 | 350 L/h |
| 扬程 | 0.6 MPa |
| 过流部件材质 | 聚四氟乙烯 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 防水 |

- 压力表

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 型式 | 膜片隔离型 |

- 电动抽液泵

| 数量 | 1 台 |
| --- | --- |
| 流量 | 150 L/h |
| 扬程 | 0.20 MPa |

#### 3.6.7 循环冷却水加阻垢剂装置

##### 3.6.7.1 技术条件

本加药装置在控制柜上人工操作运行。

##### 3.6.7.2 设备规范

每套加药装置至少应包括如下，但不限于此：

- 电动搅拌溶液箱：

| 数量 | 2台 |
| --- | --- |
| 容积 | 1.5m3 |
| 材质 | 钢制衬胶 |
| 设计压力 | 常压 |
| 设计温度 | 常温 |
| 试验压力 | 满水试验，充水24小时不得泄漏 |

- 计量泵（进口）

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 型式 | 隔膜式 |
| 流量 | 350 L/h |
| 扬程 | 0.6 MPa |
| 过流部件材质 | 聚四氟乙烯 |
| 搅拌电动机防护等级 | IP54 防水 |

- 压力表

| 数量 | 3台 |
| --- | --- |
| 型式 | 膜片隔离型 |

- 电动抽液泵

| 数量 | 1 台 |
| --- | --- |
| 流量 | 150 L/h |
| 扬程 | 0.20 MPa |

#### 3.6.8 仪表及控制

##### 3.6.8.1 控制方式

- 加药量自动调节。溶液箱液位高时，报警；液位低时，报警；液位低低时，计量泵停运。溶液箱搅拌电机定时启停。

- 加药系统采用DCS控制，在电厂集控楼6.3米控制室上位机上实现对所有设备的监视与控制。DCS控制柜布置在电厂集控楼6.3米汽水取样间，在DCS控制柜上可实现就地操作。投标方需设计远方/就地切换，以保证远方、就地控制的实现。加药控制系统DCS由招标方统一另行采购，各加药子系统留有与DCS系统的硬接线接口。

##### 3.6.8.2 仪表

为保证系统的安全可靠运行，投标方应提供以下（但不局限于以下）的仪表。

- 压力测量仪表

计量泵出口就地指示压力。

- 液位测量仪表

溶液箱就地指示液位，并将液位信号送到DCS系统。液位计应选用磁翻板液位计。

- 导电度表

氨溶液箱导电度表达到设定值时，将信号送到DCS系统。

- 报警系统：报警信号应传送到DCS系统。

溶液箱的高、低及低低液位信号，并将信号送到DCS系统。

计量泵故障信号，并将信号送到DCS系统。

##### 3.6.8.3 两端设备均为投标方提供的，则其互连电缆由投标方负责设计、供货、敷设及接线。投标方提供的就地加药控制箱至就地一次仪表及设备之间的连接电缆由投标方负责设计、供货、敷设及接线，就地加药控制箱预留至DCS的硬接线接口。

### 3.7 设备质量保证体系

投标方应至少提供下列质量保证文件：

(1)	质量保证体系认证文件

(2)	产品合格证

(3)	主要配套件的生产厂家及产品合格证

(4) 运行业绩及用户意见

(5) 制造、检验记录

(6) 材料合格证

### 3.8 安装调试

3.8.1 投标方应派出合格的工程师到项目所在地点指导安装和负责系统调试，并承担其派出人员的一切费用。

3.8.2 在系统装置安装结束后，进行装置的分部和整套调试。在额定净产水量和出水水质合格的条件下，全部设备应通过不少于168小时的可靠性试验，在完成可靠性试验之后，在合同规定的期间内进行合同规定的性能考核试验。

## 4 监造（检验）和性能验收试验

见附件5: 监造、检验和性能验收试验

## 5 设计与界线

#### 5.1 设计分界线

设计分界线为各加药支管路阀门后，具体设计分界线以图纸为准，投标方在投标时，必须提供设备的外形及接口图，供招标方确认。

#### 5.2 投标方负责的设计工作

- 供货范围内的工艺系统和布置的设计。

- 供货范围内的仪表、控制、供配电、接地系统的设计。

- 装置的管道、电缆铺设设计。

- 系统之间的信号电缆、配电柜之间的电源电缆等铺设设计。

- 提供其设计范围内的土建结构、建筑、采暖通风、给排水、照明、控制及总动力电源电量等的设计资料。

#### 5.3 招标方负责的设计工作

- 提供设计原始资料、设备规范、技术要求以及外部环境条件、水源水质及水温情况等。

- 提供设备与装置的总体布置设计和投标方设计范围以外的设计工作。

- 负责有关设计资料的配合和投标方设计文件的确认。

## 6 供货与接口原则

供货界限处的各接口法兰均按2个法兰（包括反方向法兰）供货。

# 附件2 供货范围

## 1 一般要求

1.1 本附件规定了合同的供货范围,投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能应符合附件1的要求。

1.2 投标方应提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本招标文件未列出和/或数目不足，投标方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

1.3 投标方应提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。

1.4 投标方提供随机备品备件和2年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.5 所有外购设备及附件(包括阀门、仪表等)应有三年以上业绩且产品优质的生产制造厂，以供甲方确认。所有分包设备的制造厂商、阀门规格与数量、整个系统的管道材质在设计联络会上由招标方确认，且不再发生任何费用问题。

1.6 如有影响施工与运行的零部件没有供给，一经发现，投标方必须无偿予以补足。

1.7 投标方提供的技术资料清单见附件3。

1.8 投标方提供设备中的进口清单。

1.9 投标方应在投标文件中提供外购件清单。

1.10 除有特别注明外，所列数量均为3台机组所需。

1.11 投标方应在投标文件中提供水汽集中取样分析装置系统图，供招标方确认。

## 2 供货范围

### 2.1 基本供货范围

投标方应根据本招标文件的要求，为3×350MW机组提供：给水、凝结水加氨1套，给水、凝结水加除氧剂1套，炉水加碱1套，闭式循环冷却水和停炉保护加药1套，循环冷却水加硫酸和加阻垢剂各1套。

### 2.2 投标方提供的主要技术数据

应尽可能完全地为各主要系统填写出下列项目，但不限于此：

#### 2.2.1 给水、凝结水加氨装置

| - 电动搅拌溶液箱 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 台 |
| 容积 | m3 |
| 高度 | mm |
| 直径 | mm |
| 材质 |  |
| 搅拌电机型号 |  |
| 搅拌电动机防护等级 |  |
| 搅拌桨型式 |  |
| 搅拌桨直径 | mm |
| 搅拌桨材质 |  |
| 搅拌桨转速 | r/min |
| 搅拌轴直径 | mm |
| 搅拌轴材质 |  |
| 计量筒容积 | L |
| 计量筒直径 | mm |
| 计量筒高度 | mm |
| 计量筒材质 | mm |
| - 计量泵 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 流量 | L/h |
| 扬程 | MPa |
| 泵头材质 |  |
| 球阀和阀座材质 |  |
| 薄膜材质 |  |
| 电机型号 |  |
| 电动机防护等级 |  |
| 电机功率 | kW |
| 电机转数 | r/min |
| 厂商 |  |
| - 装置外形 |  |
| 空间长度 | mm |
| 空间宽度 | mm |
| 空间高度 | mm |
| - 设备荷重 |  |
| 设备净重 | kg |
| 充液荷重 | kg |
| 运行荷重 | kg |
| - 设备接管 |  |
| 进水接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 药液出口法兰称直径/压力 | DN PN |
| 排污口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 其它接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| - 阀门 |  |
| 名称/数量/厂商/公称直径/压力 |  |
| - Y型过滤器 |  |
| 数量 | 台 |
| 规格 |  |
| 材质 |  |
| 滤元缝隙尺寸/丝网孔径 | mm 目 |
| - 压力表 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 量程 | MPa |
| - 控制柜 | 台 |

#### 2.2.2 给水、凝结水加除氧剂装置

| - 电动搅拌溶液箱 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 台 |
| 容积 | m3 |
| 高度 | mm |
| 直径 | mm |
| 材质 |  |
| 搅拌电机型号 |  |
| 搅拌电动机防护等级 |  |
| 搅拌桨型式 |  |
| 搅拌桨直径 | mm |
| 搅拌桨材质 |  |
| 搅拌桨转速 | r/min |
| 搅拌轴直径 | mm |
| 搅拌轴材质 |  |
| 计量筒容积 | L |
| 计量筒直径 | mm |
| 计量筒高度 | mm |
| 计量筒材质 | mm |
| - 计量泵 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 流量 | L/h |
| 扬程 | MPa |
| 泵头材质 |  |
| 球阀和阀座材质 |  |
| 薄膜材质 |  |
| 电机型号 |  |
| 电动机防护等级 |  |
| 电机功率 | kW |
| 电机转数 | r/min |
| 厂商 |  |
| - 装置外形 |  |
| 空间长度 | mm |
| 空间宽度 | mm |
| 空间高度 | mm |
| - 设备荷重 |  |
| 设备净重 | kg |
| 充液荷重 | kg |
| 运行荷重 | kg |
| - 设备接管 |  |
| 进水接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 药液出口法兰称直径/压力 | DN PN |
| 排污口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 其它接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| - 阀门 |  |
| 名称/数量/厂商/公称直径/压力 |  |
| - Y型过滤器 |  |
| 数量 | 台 |
| 规格 |  |
| 材质 |  |
| 滤元缝隙尺寸/丝网孔径 | mm 目 |
| - 压力表 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 量程 | MPa |
| - 控制柜 | 台 |

#### 2.2.3 炉水加碱装置

| - 电动搅拌溶液箱 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 台 |
| 容积 | m3 |
| 高度 | mm |
| 直径 | mm |
| 材质 |  |
| 搅拌电机型号 |  |
| 搅拌电动机防护等级 |  |
| 搅拌桨型式 |  |
| 搅拌桨直径 | mm |
| 搅拌桨材质 |  |
| 搅拌桨转速 | r/min |
| 搅拌轴直径 | mm |
| 搅拌轴材质 |  |
| 药品溶解笼尺寸（长×宽×高） | mm |
| 药品溶解笼孔径 | mm |
| 药品溶解笼材质 |  |
| - 计量泵 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 流量 | L/h |
| 扬程 | MPa |
| 泵头材质 |  |
| 球阀和阀座材质 |  |
| 薄膜材质 |  |
| 电机型号 |  |
| 电动机防护等级 |  |
| 电机功率 | kW |
| 电机转数 | r/min |
| 厂商 |  |
| - 装置外形 |  |
| 空间长度 | mm |
| 空间宽度 | mm |
| 空间高度 | mm |
| - 设备荷重 |  |
| 设备净重 | kg |
| 充液荷重 | kg |
| 运行荷重 | kg |
| - 设备接管 |  |
| 进水接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 药液出口法兰称直径/压力 | DN PN |
| 排污口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 其它接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| - 阀门 |  |
| 名称/数量/厂商/公称直径/压力 |  |
| - Y型过滤器 |  |
| 数量 | 台 |
| 规格 |  |
| 材质 |  |
| 滤元缝隙尺寸/丝网孔径 | mm 目 |
| - 压力表 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 量程 | MPa |
| - 控制柜 | 台 |

#### 2.2.4 闭式循环水、停炉保护加药装置

| - 电动搅拌溶液箱 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 台 |
| 容积 | m3 |
| 高度 | mm |
| 直径 | mm |
| 材质 |  |
| 搅拌电机型号 |  |
| 搅拌电动机防护等级 |  |
| 搅拌桨型式 |  |
| 搅拌桨直径 | mm |
| 搅拌桨材质 |  |
| 搅拌桨转速 | r/min |
| 搅拌轴直径 | mm |
| 搅拌轴材质 |  |
| 计量筒容积 | L |
| 计量筒直径 | mm |
| 计量筒高度 | mm |
| 计量筒材质 | mm |
| - 计量泵 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 流量 | L/h |
| 扬程 | MPa |
| 泵头材质 |  |
| 球阀和阀座材质 |  |
| 薄膜材质 |  |
| 电机型号 |  |
| 电动机防护等级 |  |
| 电机功率 | kW |
| 电机转数 | r/min |
| 厂商 |  |
| - 装置外形 |  |
| 空间长度 | mm |
| 空间宽度 | mm |
| 空间高度 | mm |
| - 设备荷重 |  |
| 设备净重 | kg |
| 充液荷重 | kg |
| 运行荷重 | kg |
| - 设备接管 |  |
| 进水接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 药液出口法兰称直径/压力 | DN PN |
| 排污口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 其它接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| - 阀门 |  |
| 名称/数量/厂商/公称直径/压力 |  |
| - Y型过滤器 |  |
| 数量 | 台 |
| 规格 |  |
| 材质 |  |
| 滤元缝隙尺寸/丝网孔径 | mm 目 |
| - 压力表 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 量程 | MPa |
| - 控制柜 | 台 |

#### 2.2.5 循环冷却水加酸装置

| - 电动搅拌溶液箱 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 台 |
| 容积 | m3 |
| 高度 | mm |
| 直径 | mm |
| 材质 |  |
| - 计量泵 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 流量 | L/h |
| 扬程 | MPa |
| 泵头材质 |  |
| 球阀和阀座材质 |  |
| 薄膜材质 |  |
| 电机型号 |  |
| 电动机防护等级 |  |
| 电机功率 | kW |
| 电机转数 | r/min |
| 厂商 |  |
| - 装置外形 |  |
| 空间长度 | mm |
| 空间宽度 | mm |
| 空间高度 | mm |
| - 设备荷重 |  |
| 设备净重 | kg |
| 充液荷重 | kg |
| 运行荷重 | kg |
| - 设备接管 |  |
| 进水接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 药液出口法兰称直径/压力 | DN PN |
| 排污口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 其它接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| - 阀门 |  |
| 名称/数量/厂商/公称直径/压力 |  |
| - Y型过滤器 |  |
| 数量 | 台 |
| 规格 |  |
| 材质 |  |
| 滤元缝隙尺寸/丝网孔径 | mm 目 |
| - 压力表 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 量程 | MPa |
| - 控制柜 | 台 |

#### 2.2.6 循环冷却水加阻垢剂装置

| - 电动搅拌溶液箱 |  |
| --- | --- |
| 数量 | 台 |
| 容积 | m3 |
| 高度 | mm |
| 直径 | mm |
| 材质 |  |
| 搅拌电机型号 |  |
| 搅拌电动机防护等级 |  |
| 搅拌桨型式 |  |
| 搅拌桨直径 | mm |
| 搅拌桨材质 |  |
| 搅拌桨转速 | r/min |
| 搅拌轴直径 | mm |
| 搅拌轴材质 |  |
| 药品溶解笼尺寸（长×宽×高） | mm |
| 药品溶解笼孔径 | mm |
| 药品溶解笼材质 |  |
| - 计量泵 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 流量 | L/h |
| 扬程 | MPa |
| 泵头材质 |  |
| 球阀和阀座材质 |  |
| 薄膜材质 |  |
| 电机型号 |  |
| 电动机防护等级 |  |
| 电机功率 | kW |
| 电机转数 | r/min |
| 厂商 |  |
| - 装置外形 |  |
| 空间长度 | mm |
| 空间宽度 | mm |
| 空间高度 | mm |
| - 设备荷重 |  |
| 设备净重 | kg |
| 充液荷重 | kg |
| 运行荷重 | kg |
| - 设备接管 |  |
| 进水接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 药液出口法兰称直径/压力 | DN PN |
| 排污口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| 其它接口法兰公称直径/压力 | DN PN |
| - 阀门 |  |
| 名称/数量/厂商/公称直径/压力 |  |
| - Y型过滤器 |  |
| 数量 | 台 |
| 规格 |  |
| 材质 |  |
| 滤元缝隙尺寸/丝网孔径 | mm 目 |
| - 压力表 |  |
| 数量 | 台 |
| 型式 |  |
| 量程 | MPa |
| - 控制柜 | 台 |

### 2.3 供货清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

### 2.4专用工具和消耗材料清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

### 2.5 随机备品备件清单

随机备品备件清单包括分析仪表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

### 2.6 三年运行及第一次大修用备品备件清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

### 2.7 进口件清单

包括设备、分析仪表、热工仪表、阀门等。

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

### 2.8 分包与外购

2.11.1各种分包与外购设备和部件的制造厂在同行业内应是知名有声望的，他们的产品应是优质的品牌。

2.11.2投标方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家不小于2家，并报各分包厂家的简要资质情况。投标方提出推荐厂家供招标方确认。

分包情况表

| 统一编码 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11.3 投标方应对分包商的产品可靠性、运行性能参数负责任。

### 2.9 外购件清单

| 序号 | 名称 | 规范 | 型号 | 单位 | 数量 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3 技术资料

## 1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件应由投标方翻译成中文（免费）。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同草签后1个月内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为投标阶段；配合工程设计阶段；设备监造检验、施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

1.6招标方也要及时提供与设备设计、制造有关的资料。

1.7 投标方提供的技术资料为每台设备8套。

1.8技术资料中图纸部分应采用AutoCAD2004版，文字部分应采用Office2003版。

## 2 技术资料

#### 2.1 在投标阶段提供的资料

在投标阶段提供的资料，资料深度应达到设计院初步设计深度要求，提供的资料如下（包括但不限于）：

- 各加药装置的技术参数。

- 各加药装置的布置图（装置的外形尺寸）。

- 各加药装置的系统图（应注明管径、设备参数、阀门、表计配置等）。

- 主要设备、材料等一览表，接口I/O清单。

#### 2.2 配合工程设计的资料与图纸

配合工程设计的资料与图纸哪下（包括但不限于）：

- 各加药装置的技术参数。

- 各加药装置的平面布置图及设备、管道安装图（注明接口管径及位置）。

- 各加药装置的系统图（应注明管径、表计、设备明细表、图例符号表等）。

- 提供各加药装置基础荷重资料及采暖通风、给水排水、照明、总动力电源电量及电源接口位置、电气控制原理图、电气端子排图等设计资料。

- 备品备件与专用工具清册。

- 安装、运行、维护、检修手册。

#### 2.3 其他资料

投标方应及时提供满足工程设计、安装、调试所需的技术资料。投标方应提供的其它资料，但不限于此。

- 设计、制造、试验所遵循的标准、规范。

- 设备监造、检验/见证所需的全部技术资料。

- 安装、调试、试运行、性能试验和运行维护所需的全部技术资料，包括设备结构特点、安装程序、工艺要求、启动调试要领、运行操作规定、控制数据、定期校验与维修等说明；包括设备总图、部件总图、分图、必要的零件图和计算资料，包括设备、部件、仪表等。

- 检验记录、试验报告与质量合格证等出厂报告。

- 设备、备品备件发运和装箱清单，存放和保管的技术要求，运输超重和超大件的明细和外形图.

- 备品备件总清单和易损件零件图。

#### 2.4 招标方应提供的技术资料

- 设计原始资料。

- 装置的总体布置资料。

#### 2.5 其它

- 技术资料提供的具体时间，将在合同中确定。

- 有关技术资料的其它事项，可在签订合同时协商解决。

# 附件4 交货进度

设备交货顺序按满足工程安装进度的要求，交货时间为自合同生效日期至交货日期。交货进度表如下:

### 4.1 交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 数量 | 重量 | 发运地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备本体 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件 |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具 |  |  |  |  |
| 7 | 其它 |  |  |  |  |

注：

- 序号要与供货范围分项清单序号一致。

- 备品备件、专用工具、进口件随本体设备一起交货。

- 交货时间为自合同生效多少个月。

### 4.2 投标方以月为单位的制造进度表

| 内 容 | 周期 （月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一个月 | 第二个月 | 第三个月 | 第四个月 | 第五个月 | 第六个月 | 第七个月 | 第八个月 | 第九个月 | 第十个月 | 第十一个月 | 第十二个月 | 第十三个月 |
| 提交相关配套设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工厂制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.3 其他

为便于招标方对设备接货进行系统化管理，因此需了解投标方对设备包装物的回收情况。招标方将所需回收的包装物放置于现场的固定地点，以便投标方回收。

# 附件5监造、检验和性能验收试验

## 1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本招标文件附件1规定的要求。

1.2 投标方应在本合同生效后1个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合本招标文件附件1的规定。

## 2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方应严格进行厂内各生产环节的检验和试验。提供的设备均应签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂检验。检验内容按DL/T 543-94 《电厂用水处理设备质量验收标准》与GB/T 7782-1996《计量泵》中有关条款的规定进行，同时还应包括以下内容：搅拌桨转动试验。

2.3 投标方检验的结果要满足本招标文件的要求，如有不符之处或达不到标准要求，要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4 工艺系统设备和控制系统在设备出厂前进行系统联调时，应有招标方人员参加，投标方在系统联调前7天通知招标方。

2.5 工厂检验的所有费用已包括在合同总价之中。

## 3 设备监造

### 3.1 监造依据

根据本合同和电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。

### 3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即 R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点:投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目,即文件见证。

W点:招标方监造代表参加的检验或试验的项目,即现场见证。

H点:投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目,即停工待检。

招标方接到见证通知后,应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加,W点可自动转为R点,但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点,投标方不得自行转入下道工序,应与招标方商定更改见证时间,如果更改后,招标方仍不能按时参加,则H点自动转为R点。

### 3.3 监造内容

| 序号 | 监造项目 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

### 3.4 对投标方配合监造的要求

- 投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

- 投标方应给招标方监造代表提供工作、生活方便。

- 投标方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

- 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料,如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。

- 投标方应在见证后10天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表。招标方接到见证通知后，及时派监造代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。

- 在产品监造，检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品或配件，投标方都必须及时返修或更换，直到符合规定要求，如发现任何与投标方的质量保证文件不符合操作而有可能影响产品质量时，投标方必须及时修正按质量保证程序进行生产。

## 4 性能验收试验

### 4.1 目的

性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本招标文件的要求。

### 4.2 时间与地点

性能试验的具体时间由投标方与招标方共同确定。地点由合同确定，一般为招标方现场。

### 4.3 方式

性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由投标方提供，与招标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方按本技术规范书要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标方提供。

### 4.4 试验

#### 4.4.1 试验要求

装置安装完成后，投标方在招标方配合下进行试运转，并进行所有必要的试验来证实装置(包括控制系统、仪表和电气设备等)情况良好，且符合本技术协议要求。装置试验和考核主要项目依据附件1中的有关条款实施，性能验收试验的时间为168h。

#### 4.4.2性能验收项目

性能验收试验项目，但不限于此。

- 外观和尺寸检查。

- 无压容器的满水试验。

- 泵的性能试验。

- 泵的电动机运转试验。

- 泵的噪声检查。

- 搅拌桨转动试验。

- 油漆检查。

- 设备制造所需的材料必须经过检测，以符合本招标文件的设计和制造标准。

- 所有容器和法兰接口均应按有关规定进行水压试验。

- 在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

### 4.5 分工要求

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加方配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

### 4.6 性能验收试验的费用

本附件和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标方承担；在投标方工厂进行，则已包含与合同总价之中。

## 5 质量保证

5.1 投标方应保证计量泵精度在全流量范围内大于1%。

5.2为保证化学加药设备安全运行，在质保期内投标方应负责免费维修和更换易损件。

5.3 保证长期供应易损件。3年内对确系质量问题引起的损坏，应免费提供；由于使用不当只收成本费。3年后适当收取成本费与管理费。

5.4 投标方应有可操作的质量保证程序及相应的文件，并在生产招标文件中的产品时能严格执行质量程序文件。

5.5 投标方应在设备制造过程中，对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验，以保证安全符合本规范书和确认的设计图纸的要求。

5.6 招标方有权在合同执行期间的任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查，如果招标方认为有必要，可以在产品生产过程中住厂监造，投标方应在工作和生活上提投标方便。

# 附件6 技术服务和设计联络

## 1 投标方现场技术服务

1.1 投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。投标方派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要。如果由于投标方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担;如果由于招标方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标方要求追加人天数,且发生的费用由招标方承担。

1.2 投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。

1.3 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场安装、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经招标方同意,投标方不随意更换现场服务人员。同时,投标方及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.5 下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

现场服务计划表（格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

1.6 在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中:

1.6.1由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

1.6.2 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

1.6.3因其他投标方原因而增加的现场服务人员。

1.7 投标方现场服务人员具有下列资质:

1.7.1遵守中华人民共和国法律,遵守现场的各项规章和制度；

1.7.2有较强的责任感和事业心,按时到位:

1.7.3 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导；

1.7.4身体健康,适应现场工作的条件；

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位 (盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

1.8投标方现场服务人员的职责

1.8.1投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装和调试、参加试运和性能验收试验；

1.8.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。在设备安装前，投标方应向招标方提供设备安装和调试的重要工序和进度表，招标方技术人员要对此进行确认，否则投标方不能进行下一道工序。经招标方确认的工序不因此而减轻技术投标方服务人员的任何责任,对安装和调试中出现的任何问题仍要投标方负全部责任。

安装和调试的重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

## 2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容由投标方在投标文件中列出

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

2.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等条件，并提供食宿和交通方便。

## 3 设计联络

3.1 设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标方和投标方，以及各投标方之间的接口问题。

3.2 设计联络会议题

3.2.l 明确接口,研究双方工作计划、配合资料要求和进度。

3.2.2 检查设计接口,供货接口衔接,相互资料提供和配合。

3.2.3 讨论施工、运输方案

- 解决详细设计遗留技术问题。

- 讲座设备验收、考核相关事宜。

3.2.4 有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

# 附件7 价格表

## 1 一般要求

1.1 设备分项须与供货范围中的分项内容相一致。

1.2 当分项价之和与总价不符时，以分项价为准。

1.3 报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。

1.4 价格表中报价为交货固定不变价格。有多个分包商的项目以最高价计入总价，并在备注中指明。没有的项目注明“无”，免费的项目注明“免费”。

1.5 报价应注明日期、有效期、交货地点和法定代表人或其授权委托人的签章。

## 2 报价表

投标方应对所提供的包括下述设备在内的（不仅限于此）化学加药装置整体报价，并按单元单独封存。

| 序号 | 名 称 | 数量（套） | 规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标价格总表

合同总价：                                         单位：万元 (人民币)

| 价目名称 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备价格 |  |  |  |
| 其中 | 设备本体 |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |
| 技术服务费 |  |  |  |
| 运杂费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

### 2.1 设备范围

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.2 备品备件

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.3	专用工具

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.4 进口件

（进口范围如果超出下表所列，则在表中详细填写并细化）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5 国内分包与外购部件

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件8 分包商与外购部件情况

8.1 投标方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不少于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

分包情况表

| 序号 | 设备/部件 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 厂家名称 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与本规范书的一致

8.2 投标方要按下列表格填写制造投标设备所需的进口材料一览表。(若有)

进口材料一览表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 重量 | 产地 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件9 大（部）件情况

投标方应把超级超限的情况详细予以说明，若无请注明。

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发 运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。同时须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线，包括始发站、经过车站或路局、到达车站等）、运输距离做出详细说明

本工程设备按铁路运输要求，投标方设备的运输尺寸应控制在《铁路超限运输货物运输规则》规定的铁路运输超限界限的要求。当投标方设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标方应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。

投标方应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货（车上）尺寸草图。

# 附件10 差异表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处无论多小都汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

技术差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

商务差异表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

# 附件11投标方需要说明的其他问题

# 附件12 投标文件附图