新疆东方希望有色金属有限公司

动力站二期工程

含煤废水处理设备

（含输煤系统多吸头立式防淤排污泵）

技术规范书

| 招 标 人： | 新疆东方希望有色金属有限公司 |
| --- | --- |
| 工程设计单位： | 吉林省电力勘测设计院 |

2014年6月

目     录

附件1  技术规范	3

附件2  供货范围	18

附件3  技术资料及交付进度	22

附件4  交货进度	23

附件5  监造、检验和性能验收试验	24

附件6  技术服务和设计联络	27

# 附件1 技术规范

1总则

1.1 本技术规范适用于新疆东方希望有色金属有限公司动力站二期工程含煤废水处理装置及输煤冲洗排水多吸头立式防淤排污泵，其内容包括该设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

1.2 在本技术规范中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足相应要求。

1.3 投标方提供的设备必须已经成熟应用于电厂的含煤废水处理站，并具有使用两年以上的成功现场运行经验。

1.4 投标方须执行本技术规范所列标准。有不一致时，应按较高标准执行。

1.5按本技术规范中有关要求，投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标方，并经招标方确认。

1.6招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，在设备投料生产前，投标方在设计上给以修改。

1.7投标方对成套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责。

1.8	本工程采用KKS标识系统。投标人在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识必须有KKS编码，具体标识原则由设计院提出，投标人按此原则进行KKS编码的编制，由设计院最终确认。

1.9技术协议签订后，投标方须在20个工作日内，提供纸板正式资料，经设计院正式确认无误后，方可进行商务合同签订。

2 工程概况

新疆东方希望有色金属有限公司动力站二期厂址位于新疆吉木萨尔县准东五彩湾煤电煤化工基地，由新疆东方希望有色金属有限公司投资建设，本期建设规模为5×350MW国产燃煤亚临界直接空冷机组。

本工程地震基本烈度为6度，反应谱特征周期为0.65s，场地土类型为中软土，建筑场地类别为Ⅲ类。

3设计和运行条件

3.1 系统概况和相关设备

含煤废水处理装置用于处理卸煤装置室、转运站、碎煤机室、输煤栈桥、主厂房皮带层等地面冲洗水。处理后的澄清水回用于输煤系统冲洗及煤场喷洒。输煤冲洗系统的补给水取自厂内工业废水系统。

3.2 工程主要原始资料

3.2.1 气象特征与环境条件

吉木萨尔县地处北半球中纬度地区，受温带天气系统和北冰洋冷空气的影响，其特点是：冬季寒冷，夏季炎热，降水量少，日照充足，温差大，热量丰富，空气干燥，春、夏多风。

吉木萨尔县南部山区夏季凉爽，冬季气温较平原高，温差小，降水量较多，并在12月下旬至3月中旬存在有一稳定的逆温层。

主要气象要素特征值如下：

历年极端最高气温                          40.8 ℃

历年平均气温                              7.1 ℃

历年平均气压                              934.0hpa

多年平均降水量                            183.1mm

历年日最大降水量                          26.2mm

最大冻土深度                              164cm

标准冻土深度                              160cm

历年最大积雪深度                          35cm

累年最多大风日数                          83天

多年平均雷暴日数                          9天

累年最多雹日数                            3天

累年最多沙尘暴日数                        45天

年平均风速                                2.2m/s

五十年一遇十米高10分钟平均最大风速采用   32m

全年主导风向                              WNW

夏季主导风向                              WNW

冬季主导风向                              WNW

主厂房零米海拔标高约为505.30m。

3.3 电源条件：

交流低压：  380  V

电源频率：  50 Hz

3.4 含煤废水处理设备安装运行条件

3.4.1 设备运行方式

煤水处理设备1天运行1次，1次运行不超过8h（雨季除外），最大暴雨时连续运行。

3.4.2 煤水处理设备安装于室内，工作环境潮湿。

3.5 多吸头立式防淤排污泵安装运行条件

3.5.1 多吸头立式防淤排污泵的运行方式：

自动启动停止（采用浮球液位控制器根据液位实现）、手动启动停止。

3.5.2 多吸头立式防淤排污泵的安装地点：

输煤建筑物及主厂房内，工作环境潮湿。

3.5.3 多吸头立式防淤排污泵的输送介质特性

含煤渣污水（输煤系统冲洗排水）。

4．含煤废水设备技术条件

4.1参数、容量/能力

处理前水质：      SS=5000~10000mg/L

处理后要求水质：  SS≤10mg/L

工作状态：

在一个工作周期内可连续运行

运行方式：间断运行

4.1.1高效旋流污水净化器

设备数量：   2台

单台设备处理水量： Q=30m3/h

装置材质：Q235-B

钢板厚度：≥8mm

4.1.2一体化加药装置

数量：一套

包括搅拌溶药桶、储药箱各2只，容积不小于2m3，磁翻板液位计（带远传功能）2套、搅拌机2台、计量泵4台以及爬梯、UPVC管道连接件、配套设备之间的连接管道、阀门等全套设备。

4.1.3静态混合器（混凝器）

数量：二套

规格：Ø500X1650mm

装置材质：304不锈钢

4.1.4废水提升泵(二运一备)

设备数量：3台

流量：30m3/h

扬程：30 m

配套电动机功率：

电机额定电压:380v

4.1.5反冲洗水泵(一运一备)

设备数量：2台

流量：  m3/h

扬程：  m

配套电动机功率：

电机额定电压:380v

4.1.6清水回用泵(自吸泵， 二运一备)

设备数量：3台

流量：    65m3/h

扬程：    85m

配套电动机功率：

电机额定电压:380v

考虑到煤水循环利用，清水回用泵采用变频恒压给水装置（配有气压罐），二用一备。

4.1.7电动单梁桥式抓斗机

采用电动单梁桥式抓斗机，抓斗容积采用1m3。

4.2 系统说明

本处理系统采用高效（旋流）污水净化器作为生产废水处理的主体设备，设备利用直流混凝、微絮凝造粒、离心分离、动态把关过滤和压缩沉淀的原理，将污水净化中的混凝反应、离心分离、重力沉降、动态过滤等处理技术有机组合集成在一起，在同一罐体内短时间（20-30分钟）完成污水的多级净化。

工艺流程如下：

含煤废水

预沉池、中间水池

清水池

回用

提升泵

高

效

污

水

净

化

器

混合器

预沉调节池

加药间

含煤

废水

清水

污泥

药剂

4.3 性能要求

4.3.1投标方提供的设备应保证能够正常运行30年。

4.3.2含煤污水通过管道排入预沉池，经处理装置处理后达到清水标准，再排放到清水池中，通过清水回用水泵加压重复使用。投标方应提供上述整个工艺过程所涉及的所有设备，（包括含煤废水高效旋流污水净化器、溶药搅拌设备、混凝剂计量泵、废水提升泵、反冲洗水泵、清水回用水泵、气压罐、管道混合器、电磁流量计、转子流量计、阀门、系统内所有管道、电控系统等成套设备），还应提供处理煤泥的电动单梁桥式抓斗机设施。废水提升泵、反冲洗水泵、清水回用水泵采用自吸水泵，多吸头立式防淤排污泵（8台），以上设备为必须的，但不限于此。

4.3.3煤水处理站的工艺流程整体性能参数保证值由投标方负责，投标方应提供煤水处理系统的工艺流程及设备布置。由于场地限制，设备布置一定要紧凑减少占地，预沉调节池、清水池要有合理容积，并布置在室内。设备布置要和设计院配合，最终施工图以设计院图纸为准。

4.3.4加药系统： 人工加药，机械搅拌溶解；用计量泵直接投加。加药量与处理水量相匹配，保证加药系统正常运行。投标方应进行加药程序的指导，提供加药周期、加药量及药剂种类的说明书。所有设备及管道阀门集中布置在一个底盘上。

4.3.5 投标方应采取有效措施，保证产品符合本技术规范的要求。

4.3.6 煤水处理设备质保期自投运起为1年，在安装调试过程中投标方应派人赴现场指导，投标方负责招标方人员的技术指导和培训。

4.3.7煤水系统的各类水泵、混合加药设备及连接各处理设施的管道、阀门应布置合理，使系统的运行操作方便。

4.3.8排泥方式：要求煤水处理净化器的污泥区排泥人工定期操作，排至预沉池中。

预沉池设置抓斗机。采用电动单梁桥式抓斗机，抓斗采用1m3。煤泥需靠车辆运输，煤泥滤水间应开设大门。

4.3.9含煤废水处理装置应考虑冬季防冻措施，所有设备应考虑室内布置。

4.4电气控制要求

关键环节采用全自动控制，其余环节可定期或定时靠值班人员操作或事先进行设置，根据实际运行情况进行调整。

4.4.1设自动控制和手动控制功能。

4.4.2根据中间池内的液位计自动启停煤水提升泵。

4.4.3中间池内的煤水提升泵与加药装置进行联动控制。

4.4.4煤水提升泵、加药计量泵、反冲洗泵、清水回用水泵均设备用，当工作泵出故障时，备用泵自动投入运行，有故障声光报警信号，信号送到控制柜上。

4.5仪表与控制

4.5.1 控制范围及任务

4.5.1．1本工程含煤废水处理系统采用DCS程序控制，含煤废水处理程控系统应与电厂输煤程控系统通讯连接，投标方应提供两端通讯接口及通讯电缆（暂定600m）。控制系统设计应满足工艺系统运行要求，在输煤控制室内实现对全部系统及设备的集中监视、控制。并能实现就地无人值班情况下的正常运行，最终使收集并经过处理的电厂含煤废水满足要求而复用。

4.5.1．2投标方应提供一套完整的煤水处理系统的控制装置，包括就地设备、DCS控制柜、配电柜、控制电缆及安装材料。DCS控制柜的防护等级应IP56以上，柜体尺寸为：高2260mm×宽800mm×深600mm；柜体为下出线方式，前开门。投标方提供的DCS选型将与单元机组DCS选型一致。现阶段暂按上海GE新华OC6000e、北京国电智深EDPF-NT、杭州和利时MACS V6、南京科远NT6000报价，最终待主机DCS定标后，由业主确定。

控制柜电气元件要求：交流接触器、继电器、空气开关，控制开关按钮、信号灯采用施耐德、ABB、西门子系列产品，端子排采用凤凰或魏德米勒等系列。控制箱采用不锈钢材质。

4.5.1．3　DCS控制柜的控制内容如下：

a)废水提升泵的启停。

b)废水提升泵故障声光报警。

c)含煤废水贮存槽液位报警（低低、低、高、高高）

d)控制用压缩空气压力低报警。

接受pH表计4～20mA DC输入信号，同时对计量泵启停进行控制。

接受含煤废水池进水阀开关信号，在高液位时关闭该进水阀。

4.5.1.4至少下述信号应通过控制柜上的硬接线接口输出至废水处理控制系统并完成相应显示和远操功能：

a)含煤废水贮存槽液位显示和报警（低低、低、高、高高）

b)废水提升泵状态显示及泵的启停远操。

c)控制用压缩空气压力低报警。

d)废水处理系统要求在单元控制室能实现含煤废水处理系统的启停。

4.5.2 控制方式

系统采用三种控制方式：输煤控制室或单元控制室远方自动控制、含煤废水车间

控制和就地手动控制。正常情况下按无人值守远方自动控制方式考虑。

4.5.2.1 自动控制

在自动方式下，运行人员可通过输煤控制系统上的操作员站或就地辅助车间的上位机操作员终端向系统发送启、停指令，使系统根据工艺要求按顺序运行。

4.5.2.2 就地手动控制

当现场调试或控制设备检修时，可通过就地控制按钮，实现对各设备的就地手动控制。

4.5.3 就地设备

4.5.3.1一般要求

（1）由投标方成套供货的就地仪表、过程开关、变送器、电磁流量计应保证符合国际标准，不选用国家宣布的淘汰产品。并根据安装地点的要求，满足防火、防水、防腐的有关要求。

（2）电磁流量计选用ABB、ROSEMOUNT或E+H产品；变送器选用ROSEMOUNT 3051、ABB264、EJA110A系列产品；压力/差压/液位开关选用SOR产品；其它仪表选用上自仪、重庆川仪或天津仪表集团等公司一流产品，所有设备选型最终由招标方确定，且不发生商务价格变化。

（3）投标方提供的所有显示仪表刻度单位应符合国际单位制工程计量单位。

如：	压力、差压			Pa、kPa或MPa

温度				℃

流量				t/h		m3/h

- 检测仪表精度，主要参数不低于0.5级，一般参数不低于1.5级。投标方所供仪表不应因介质温度、压力高而受到损坏。若有必要，投标方需提供相关仪表保护用附件。

- 投标方配供的电磁流量计采用四线制仪表，电源均采用220VAC。电磁流量计随设备配供安装所需的全套安装附件。

- 所有成套提供的就地测量仪表应配供相应的安装附件（一次门、二次门、排污门、管接头及相应的测量仪表管等），仪表阀门及导管均采用不锈钢材质。

- 所有成套提供的设备之间的互联电缆均由投标方提供并负责安装接线。

4.5.3.2就地压力表

（1）压力表选用不锈钢压力表。

（2）压力表包括敏感元件、表壳、表盘、玻璃盖及指针，作为就地流体压力的指示。

（3）压力表壳为整体，在敏感元件损坏时，流体不致冲入表盘内。表盘直径为150mm，白底色，黑字，指针黑色。

（4）精度等级：1.6。

（5）连接尺寸：除非特殊指明，一般为底部M20×1.5。

（6）泵出口的压力表选用防震型；测量有腐蚀性、粘性、有固体浮游物的介质压力表选用隔膜型。

（7）应提供全套安装附件（包括M20×1.5/φ14×2仪表管接头）及不锈钢设备标识牌，标识牌上应在工厂内刻上永久性的设备编号。编号内容至少应包括用户名，设备标签号、设备型号等。

4.5.3.3变送器

（1）投标方提供的变送器应为智能型，二线制输出4～20mA标准信号，精度不低于±0.075%(包括线性、迟滞性和在线性的综合影响)；量程比至少为100:1；线性度在整定量程内不低于±0.10%； 再现性在整定量程内不低于±0.05%，带数字补偿，具有自诊断功能，可在线调整。产品为小型化。

（2）投标方应提供变送器安装所需全套安装附件（包括1/2或1/4NPT/φ14×2仪表管接头）及不锈钢设备标识牌，标识牌上应在工厂内刻上永久性的设备编号。编号内容至少应包括用户名，设备标签号、设备型号等（将由招标方确定）。

4.5.3.4电动执行机构

（1）所供电动阀门执行机构应满足热工控制要求。开关型及调节型电动阀门执行机构，为智能一体化型产品（即电动装置直接接受DCS指令而无须招标方再配置接触器、热继电器等），投标方提供常州电站辅机总厂有限公司（常州SND)、重庆川仪自动化股份有限公司、上海澳托克数字仪器有限公司最新型产品供招标方选择。

（2）所有开关型阀门在全开全关位应配有四开四闭行程开关和力矩开关，接点容量至少为220VAC、3A。所有调节型阀门执行机构应提供两线制传输的4～20mA位置反馈信号和能接收DCS发出的4～20mA指令信号。对于需要快开/快关的调节型阀门，还应提供接受DCS的开、关接点（无源）指令信号接口。

4.5.4 电源

4.5.4.1投标方提供的设备应是符合本技术规范要求、适用于上述供电系统、完整的成套开关设备和动力控制设备，在符合使用环境条件情况下，接通电源即可使用。供货商应保证其提供的产品是符合本技术条件和产品标准的优质产品。

4.5.4.2 DCS系统应能在220V AC、50HZ下连续运行。电源变化范围为190～250V、49～51HZ。投标方应单独配置小型UPS装置为DCS机柜供电。

4.5.4.3含煤废水处理站内所有电气部分，包括设备布置、负荷统计、二次接线、防雷接地、电缆桥架布置、电缆埋管敷设均由投标方设计，并提供站内所有的电气设备及安装材料，招标方仅提供两路电源至投标方提供的电源柜，投标方提供的电源柜应实现双路电源自动切换，双电源自动切换装置采用美国GE ZTG系列产品。所有成套提供的设备之间的互联电缆均由投标方提供。

投标方设计完成后应向招标方提供如下资料：

提供详细的工艺系统流程P&ID图。

提供详细的设备材料清单、电缆清单

提供详细的电负荷清单及控制连锁要求。

提供详细的电气设施布置图。

提供合理的电气盘柜布置位置。

提供电气盘柜端子排接线图

4.6结构要求/系统配置要求

4.6.1 投标方提供的设备应功能完整、技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

4.6.2 所有设备均应选配合理，在正常工况下均能安全、持续运行，设备振动、温升、磨损、腐蚀、老化等均不应超过限制标准，招标方欢迎投标方提供优于本技术规范要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。

4.6.3 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。招标方一般不接受带有试制性质的部件。

4.6.4 外购配套件，必须选用优质、节能、先进产品，并有生产许可证及合格证。对重要部件需取得招标方认可或由招标方指定。

4.6.5 易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。质量大于20kg部件均应设起吊或搬运设施（如吊耳、环形螺栓等）。

4.6.6 所有的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足当地环境的要求。

4.6.7投标方提供配套煤水处理设备的动力配电柜，动力配电柜为煤水处理成套装置内所有电动机、阀门等用电设备提供保护、操作设备，包括断路器、接触器、热继电器等设备，要求上述设备均采用国内先进产品，不可采用淘汰产品，招标方只负责提供动力配电柜的交流380/220V电源，动力配电柜防护等级要求为IP44。

4.6.8所有电气元件和控制柜防护等级均为IP44，绝缘等级为F级。投标方提供的电气控制柜二次元件，如按钮、信号灯、切换开关等选用施耐德或ABB产品。

4.6.9焊接工艺

焊接前，所有施焊区域均应作清洁和除锈处理。

钢板对接采用连续焊完成，保证焊透。主要角焊缝采用埋弧焊、CO2气体保护焊等自动或半自动焊的方法完成，保证有足够的熔深。

按等强度原则选用焊条，大批量使用前应作工艺试验

焊缝坡口尺寸符合GB985-88和GB986-88标准，焊缝外形尺才符合GB10854-89标准。

4.7 配供的辅助设备要求

4.7.1电动机

电动机电源为380V、50Hz三相交流电。电动机外壳的防护等级应达到IP44级，绝缘等级为F级，温升按B级考核。电动机按江苏航天动力机电有限公司、佳木斯电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司产品分别报价，以最高价计入总价，由招标方选择最终配套厂家。

1) 转矩电流特性

鼠笼电动机为全压启动，在如GB755所述的电压与频率变化范围内的运行或者启动、不超过绝缘系统和外壳升限值。

电动机应能够适应相应的从动设备速度--力矩曲线所表明的负载，除非规定了其它较低的电压，在GB755所述的电压和频率变化范围内，电动机也能够瞬时、连续运行。允许电压波动上下不超过10％。

2）超速限制：电机能承受标准GB755规定的超速值而无机械损害。

3）电机应有接地装置。

4) 电动机的出线端子应有相序标记，应与铭牌上标示的转动方向一致，转动方向用箭头标志。

4.7.2煤水处理设备应采用先进可靠的加工技术制造。在正常工况下，连续运行不应出现过度的振动、温升、磨损等现象。招标方不接受带有试制性质的部件。

4.7.3使用的零件或组件应有良好的互换性，使用的材料应是新型优质产品，符合有关规范并满足当地环境条件的要求。

4.8主要构筑物（钢筋混凝土结构的预沉池、调节池、清水池、净水器设备间、水泵间）由招标方负责设计施工。

4.8.1预沉池：钢筋混凝土结构，其长度应在满足设备进水水质要求，同时，出水水质必须达到厂家设备参数的标准。

预沉池池壁必须高出地面不小于0.5m，并在四周布置有围栏。

4.8.2调节池：钢筋混凝土结构。

调节池池壁必须高出地面不小于0.5m，并在四周布置有围栏。

4.8.3清水池：钢筋混凝土结构。

4.8.4净水器设备间、水泵间：要求设备布置合理、紧凑，主要通道不小于1.2m。内设值班室。预沉池、调节池、清水池、净水器设备间、水泵间布置合理、紧凑，在一个厂房内,厂房面积控制在35x15m内，厂房内的布置要和设计院配合。

4.8.5方便抓煤机卸煤泥；考虑车辆运输的装泥通道。合理设计抓煤机的设备桥架的高度，满足结构要求。

4.9 标准

煤水处理设备设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关现行国家标准(GB)的要求。

《火力发电厂运煤设计技术规定》DLGJ1一93

《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB985一88

《焊接通用技术条件》Q/ZB74-73

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923一88

《污水综合治理排放标准》GB8978-1996

《火力发电厂废水治理设计技术规程》DL/T5046-95

《水处理设备制造技术条件》JB2932-85

《火力发电厂输煤系统煤尘治理设计技术暂行规定》DLGJ93-89

《手糊法玻璃钢设备设计技术条件》CD130A19-85

4.10 安装调试要求

4.10.1 设备安装调试期间，投标方必须派人员到现场进行技术服务，解决安装调试中的问题；现场服务人员应服从试运指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.10.2 设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方自担。

4.10.3 设备安装后，投标方应派人参加现场进行的分部试运及严密性试验、验收，并帮助解决试验中暴露的问题。

5. 多吸头立式防淤排污泵设备规范及技术条件

5.1	设备主要技术规范

1）配套设备台数：               8台

型式:                       多吸头立式防淤排污泵

流量：                       35m3/h

扬程:                         40m

配套电动机功率：              （由投标方填写）

电机额定电压：                 380V

排出口径：                    DN80

型号                    型（由投标方填写）

效率η≥        55%

关闭水头：≤      44      m

2） 主要部件材质

过流部件为球墨铸铁，主轴为45#碳钢，泵体为铸铁，螺栓等紧固件为不锈钢。

3）轴承：所有滚动轴承均采用哈、瓦、洛产品，一般滚动轴承温升不应大于40℃，且轴承温度不应超过80℃，所有转动、传动部位在出厂前必须清洗、除杂物并填注充足的润滑油，油质必须清洁，油量按规定填注，牌号选择适合，润滑部分密封良好，无漏油、渗油现象。

4）主吸头下部装有搅拌器。

5.2	 主要技术要求

1） 带搅拌：-在主吸头下部装有搅拌器，可将泵坑内的沉淀物搅起，能有效地防止吸头堵塞和泵坑淤积；

2）集水坑尺寸：1.5x2.0m   坑深1.5m

3） 控制要求：控制柜为一控一，水泵根据液位自动启停

4）招标方只提供380/220V三相四线制电源

5.3 产品设计要求

1）多吸头立式防淤排污泵必须是技术先进，质量可靠。多吸头立式防淤排污泵按石家庄强大泵业集团有限公司、鞍山市恒力机械设备制造有限公司、山东博泵科技股份有限公司产品分别报价，以最高价计入总价，由招标方选择最终供货厂家。

所配套的电动机应有良好的业绩和成熟的配合经验。

2）多吸头立式防淤排污泵的构造设计应考虑提高泵的抗汽蚀性能、振动小、噪音低。

3）多吸头立式防淤排污泵的性能偏差、设计、制造与验收应按水泵制造的有关国家技术标准执行。

4）输煤冲洗多吸头立式防淤排污泵必须保证连续运行15000小时，以与主工艺系统的大修期相配合。

5）电动机防护等级为IP54。电动机应具有F级绝缘，但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。电动机绕组应经真空压力浸渍处理和环氧树脂密封绝缘。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。电动机按江苏航天动力机电有限公司、佳木斯电机股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司产品分别报价，以最高价计入总价，由招标方选择最终配套厂家。

6）多吸头立式防淤排污泵液下连接部份坚固件均采用不锈钢螺栓固定，该泵连接部分为不锈螺栓固定。

7）多吸头立式防淤排污泵采用启停方式：即自动启动停止、手动启动停止

8）多吸头立式防淤排污泵控制柜必须具备防水、防潮、防尘等良好性能，防护等级为IP65，控制柜设置为双开门，里层门为控制面板，外层的门口四周使用橡胶条密封，箱内安装照明（箱内加热烘干）和排台排气扇,控制柜内电气元件均选用ABB、施耐德、西门子电气最新产品。柜体为不锈钢材质，具备远方启停及状态、电流反馈功能。配套马达保护器及数显电流表，选用江阴长自或江阴中瑞优质产品。箱内动力回路端子按照接引铝电缆配置。盘面上操作按钮具备防水功能。

9）提供控制柜及控制柜内所有电气元件和连线，控制柜到投标方电气设备之间的连接电缆、电缆附件和电缆保护管等。

10）液位控制器采用浮球液位控制器（由招标方统一采购，每台位液位控制器分别送出高、低水位联锁启、停泵所需无源接点，接点容量220VAC/3A），由投标方负责提供220VAC电源，同时负责提供液位控制器至就地控制柜之间的连接信号电缆及电源电缆，并负责安装及接线。

11）泵基座板固定螺栓采用全扣，固定在16号槽钢支架上。

6．监造（检验）和性能验收试验

见附件5：监造（检验）和性能验收试验

7．设计与供货界限及接口规则

投标方负责整个设备系统的设计与供货（不含建构筑物），具体供货范围见附件2：供货范围。

8．清洁、油漆、包装、装卸、运输与储存

8.1清洁和油漆

煤水处理设备所有需要油漆的部件表面均按GB8923-88进行清洁、除锈处理，除锈等级应达到Sa2.5级，并执行有关涂漆标准。

煤水处理设备内部涂环氧煤沥青漆2遍，外部涂防锈漆2遍，调和面漆2遍。

加药装置溶药箱内部涂环氧树脂5遍，干膜厚度1.5mm，外部涂防锈漆2遍，调和面漆2遍。

8.2 包装与装卸

8.2.1 设备标志

8.2.1.1 设备铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。

8.2.1.2 铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

8.2.1.3 铭牌上应该有耐磨损的下列内容，但不限于此：

制造厂国别；

制造厂名称；

设备型号；

设备名称；

出厂日期编码；

出厂检验编码；

主要技术参数。

8.2.1.4包装箱内附带下列文件，但不限于此。

装箱单；

产品使用说明书；

产品检验合格证书；

安装说明书。

8.3 运输与储存

大部件尺寸表格见附件9。储存要求参见国家有关标准。

9．表格

附录A  投标人应提供的数据

1.  煤水净化器参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 设计值 | 保证值 | 试验值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |  |  |
| 2 | 处理量 | m3/h |  |  |  |  |
| 3 | 水力停留时间 | min |  |  |  |  |
| 4 | 进水水质COD5 | mg/L |  |  |  |  |
| 5 | 进水水质SS | mg/L |  |  |  |  |
| 6 | 出水水质COD5 | mg/L |  |  |  |  |
| 7 | 出水水质SS | mg/L |  |  |  |  |
| 8 | COD去除率 | % |  |  |  |  |
| 9 | SS去除率 | % |  |  |  |  |
| 10 | 处理后SS | mg/L |  |  |  |  |
| 11 | 罐体进水压力 | MPa |  |  |  |  |
| 12 | 滤料 | m3 |  |  |  |  |
| 13 | 罐体内工作压力 | MPa |  |  |  |  |
| 14 | 反冲洗压力 | MPa |  |  |  |  |
| 15 | 反冲洗强度 | L/m2.S |  |  |  |  |
| 16 | 反冲洗时间 | min |  |  |  |  |
| 17 | 反冲洗周期 | 次/月 |  |  |  |  |
| 18 | 最长组件起吊高度 | m |  |  |  |  |
| 19 19 | 最重组件起吊重量 | t |  |  |  |  |
| 20 | 外形尺寸 | 长×宽×高 |  |  |  |  |
| 21 | 总净重量 | t |  |  |  |  |
| 22 | 安装环境 |  | 室内 | 室内 | 室内 |  |

2  煤水净化器材质表

| 序号 | 名称 | 材质及牌号 | 尺寸 | 数量 | 重量(t) |  | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |  |
| 1 | 煤水净化器 | Q235 |  |  |  |  |  |  |

3 加药装置主要设备参数表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数值 | 数量 |  | 厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 套 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 搅拌机 | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加药计量泵 | 型号 |  |  |  |  |  |  | 机械隔膜泵 |
|  |  | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬程 |  |  |  |  |  |  |  |

4

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数值 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂类型 |  |  |  | 混凝剂 |
| 2 | 药量 | Mg/L |  |  |  |
| 3 | 药剂使用时间 | h |  |  |  |

5

| 序号 | 设备名称 | 重量(kg) | 长×宽×高 | 材质 | 厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌溶药箱 |  |  |  |  |  |

6  配套辅助设备参数表

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数值 | 数量 |  | 厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一套 | 总计 |  |  |  |
| 1 | 反冲泵 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 | kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量 | m3/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬程 | m |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 煤水提升泵 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 | kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量 | m3/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬程 | m |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清水回用水泵 | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功率 | kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流量 | m3/h |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扬程 | m |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 煤泥抓斗机 | 行走电机功率 | kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷扬电机功率 | kW |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 卷扬速度 | m/min |  |  |  |  |  |  |

7 多吸头立式防淤排污泵技术数据

| 项目 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设备规范 |  |  |
| 二 | 主要构件材质 |  |  |
| 三 | 设备总重 | kg |  |

# 附件2供货范围

# 含煤废水处理设备供货范围

1  一般要求

1.1本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件１的要求。

1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标方仍须在执行合同时补足。

1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4投标方应提供专用工具、随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

1.5投标方推荐三年备品备件，供招标方选购，并在投标书中给出具体清单。

1.6投标方应提供所供设备中的进口件清单。投标方提供的技术资料清单见附件3。

2  投标方提供的设备包括

以建筑外墙1米为界，附件1“技术规范”中所提及的设备、材料、配套装置及为满足整套设备安全正常运行所必须的所有设备、材料，除特别申明的外，均由投标方提供。

投标方的基本供货范围包括但不限于此：

煤水处理设备2套，总处理水量为40 m3/h，包括含煤废水净化器、溶药箱、溶药搅拌设备、混凝剂计量泵、废水提升泵、反冲洗水泵、清水回用水泵、管道混合器、电磁流量计、阀门、所有连接管道、电控设备、煤泥抓斗机等。投标方供货范围内的所有设备之间的连接导线或电缆(包括电缆埋管、电缆桥架)均由投标方设计并供货。

2.1供货及安装进度：见商务部分的要求。

2.2投标方设计、供货范围包括：

2.2．1  含煤废水处理设备范围

投标方要确认此范围并补充系统配套的辅助设备的细化清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤水处理净化器 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 煤水处理净化器本体 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 斜管填料 | 整六角型蜂窝状聚丙烯 | 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 滤料 | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 水帽 |  | 只 |  |  |  | ABS |
| 1.5 | 压力变送器 |  | 台 |  |  |  |  |
| 1.6 | 差压变送器 |  | 台 |  |  |  |  |
| 1.7 | 就地压力表 |  | 只 |  |  |  |  |
| 1.8 | 电磁流量计 | 设备配套 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 加药装置 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.1 | 药箱本体设备 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.2 | 搅拌装置 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2.3 | 平台、围栏、扶梯 | 储罐配套 | 套 |  |  |  |  |
| 2.4 | 磁翻板液位计 | 配套 | 套 |  |  |  |  |
| 2.5 | 加药计量泵 |  | 台 |  |  |  | 机械隔膜泵 |
| 2.6 | 就地压力表 |  | 只 |  |  |  |  |
| 2.7 | 配套阀门，管道 |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 废水提升泵 |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 反冲洗泵 |  | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 恒压供水装置 |  | 套 |  |  |  |  |
| 5.1 | 清水回用水泵 |  | 台 |  |  |  |  |
| 5.2 | 气压罐 |  | 台 |  |  |  |  |
| 5.3 | 底座，管道等附件 |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 管道混合器 |  | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 7 | 煤泥抓斗机 |  | 套 |  |  |  | 尺寸满足设计要求 |
| 9 | 煤水处理系统内的配套阀门 |  | 批 |  |  |  |  |
| 10 | 煤水处理系统内的连接管道及管件 |  | 批 |  |  |  |  |
| 11 | 浮球液位计 |  | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 煤水处理系统内的连接电缆 |  | 批 |  |  |  |  |
| 13 | 动力配电柜 |  | 套 |  |  |  |  |
| 14 | DCS控制柜 |  | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 就地控制柜 |  | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 变频器 |  | 台 |  |  |  |  |

2．2．2专用工具

投标方应按下表格式提供详细的专用工具清单并进行填写

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2．3  备品备件

随机备品备件

投标方应按下表格式提供详细的随机备品备件清单并进行填写

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

3年用备件须单独列表

投标方应按下表格式提供详细的3年用的备品备件清单并进行填写

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 不在本次供货范围内 |

2.2．4  进口件清单

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3  其它

投标方供货应为煤水处理设备全套设备，在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备供货清单中并未列入而确实是投标方成套设备供货范围中应该有的，并且是满足合同技术规范对合同设备的性能保证值要求所必须的，投标方应负责将所缺的部件、技术资料等补齐，且不发生费用问题。

多吸头立式防淤排污泵供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时补足。

1.3投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.4提供随机备品备件，并在投标文件中给出具体清单。招标方最终提供的随机备件的范围和数量应满足设备正常安装、调试和机组168小时试运行商业运行一年内运行的备品备件，如本节备品备件表所列范围和数量不能满足上述要求，应由投标方在列表中补足，否则，如质保期内正常运行中出现的备品备件的缺件应由投标方免费补足。

1.5提供所供设备中的进口件清单。

1.6投标方提供的所有外购设备，至少应该提供三个生产厂家，按最高价计入总价。

2. 供货范围

投标方应确保供货范围完整, 以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充, 若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。

2.1 本技术规范书涉及的供货范围为8套泵组及附属设备。

每套包括（但不限于此）：

电动机	1台

水泵	    1台

一控一控制箱（含所有电气元器件等） 1套

控制箱及控制箱至投标方电气设备间所有电缆 、电缆附件、保护管1套

控制箱及控制箱至泵所有电缆 1套

泵出水口配套法兰组件1套

泵架、底座、底板等

主吸头下部装有搅拌器

螺栓、螺母、垫片等紧固件和密封垫等

2.2 投标方所提供的输煤冲洗排水多吸头立式防淤排污泵电气附件应包括（但不限于）电气接线盒、所供货范围内的设备内部之间的连接电缆、电线等。

2.3  设备范围（但不限于此,请具体细化）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 备品备件

投标方备品备件清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.5 专用工具：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 进口件清单：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件3   技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 投标方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD-R14电子版文件。投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应标明“新疆东方希望有色金属有限公司动力站二期5X350MW工程专用图”字样。

1.2 资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。并具体规定如下：

在接到中标通知后20天内，投标方向招标方提供配合工程设计的全部图纸3份。投标方保证在招标方需要时及时向招标方提供技术配合资料。上述工程资料必须包括电子版(AutoCAD、Word)。

1.4 投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段、设备监造检验、施工调试试运行、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实是工程所必须的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标方提供的技术资料共12套（其中设计院2套），另提供电子版2套（优盘），其中提供设计院一套（张）。所有投标方提供的资料应有审核、签发人签字及加盖公章。

2煤水处理设备资料提交的基本要求

2.1 煤水处理设备（包括配套水泵）性能参数总的说明

2.2 设计运行说明、系统原理图、工艺流程图。

2.3 设备管道平面布置图、设备管道剖面图及透视图、设备管道安装图。

2.4煤水处理设备总装图，包括主要设备外形尺寸图、进出水接口资料等。

2.5煤水处理设备（包括配套水泵）安装详图，图中应标明详细的安装尺寸包括基础、预留孔、预埋件等资料。

2.6煤水处理设备的主要技术参数，包括设备规范表、各部件材质及重量的材料表。

2.7。供货清单（各部件材质、规格、数量应分别表格形式列出）

2.8起重机的荷载资料，包括自重、最大件重量、安装与检修荷重等。

2.9装置的起吊图，各起吊部件的长度、重量和建议的起吊方式。

2.10煤水处理设备的电气、控制资料。

2.11煤水处理设备的安装、使用、维护说明书。

2.12投标方所提供的资料如有修改，投标方应在新版中明确标示并相应提供文字说明。

2.13原则上投标方如有修改相应部分的图纸，应在技术规范签订后一个月之内修改完。

2.14投标方应提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的技术资料，所有资料上应标明“新疆东方希望有色金属有限公司动力站二期工程专用”字样。

2.15投标方提供的技术资料深度应满足招标方进行施工图阶段设计的要求。这些资料应准确，不能任意修改。

2.16投标方提供的技术资料内容至少应包括本规范书中所要求的。如招标方在工程设计中需要本规范书以外的有关资料，投标方也应及时无偿地提供。

2.17投标方提交给招标方的每一批资料都应附有资料清单，每张资料都应注明版次，当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。

2.18投标方应在规定的时间内提供资料和图纸共2份，其中提供设计院3份，业主  9份，同时提供给设计院和业主电子版文件各一份（文本文件格式WORD，图形文件格式ACADR2004）。

3　多吸头立式防淤排污泵提供资料的具体要求

3.1投标时应投标方提供的资料：

设备主要技术参数、性能参数

设备外型图

基础荷载图（含地震荷载）

设备规范表

供货清单（各附件材质、规格、数量应分别列出）

备品备件清单

ISO9000质量认证书

设备最大起吊重量及最大起吊高度。

电气控制相关图纸

电气控制柜的尺寸及数量

主管部门或行业颁发的资格证书（包括产品制造、系统设计等）。

3.2在合同签订后 10  天内，投标方应提供以下资料和图纸给设计院。需提供的主要资料如下，但不限于此：

3.2.1总的资料包括：水泵、电动机的特性（包括水量、水压、效率、比转速、吸水特性）、主要安装及连接尺寸，各部件材料噪音水平，作用在基础上的力及力矩。

3.2.2 图纸

（1）泵组外形安装图，并在图上表示作用力与力矩。

（2）泵组的剖面图，表示出主要的部件组装尺寸及部件材料清单。

（3）泵组的起吊图，各起吊部件的长度及重量，建议的起吊方式，最大起吊重量及最大起吊高度。

（4）泵组支座及其它固定件的详图。

（5）为安装及检修用的各部件图及各有关的配合间隙及公差要求。

3.2.3水泵特性资料

（1）水泵特性资料，即正转速与转矩关系曲线，总扬程与流量，效率与流量，轴功率与流量，NPSH与流量等关系曲线。

（2）水泵及电动机转动部分转动惯量WR2。

3.2.4 电动机特性资料

（1）在100%、90%及80%启动电压下的启动力矩曲线。

（2）电动机及水泵在100%、90%及80%启动电压下加速到额定转速的时间。

（3）电动机其它设计参数资料。

3.2.5所执行的国内外、行业规范标准。

3.2.6电气控制装置的全部资料：包括电气原理图、接线图、接口图、端子排图、控制柜安装图、控制柜面板图，并开列电缆清册。

3.3  投标方随机应提供施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。包括但不限于以下项目(并由投标方细化，招标方确认)。

3.3.1  安装、调试和试运、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料以及各有关部件的配合尺寸、公差等要求。

3.3.2  设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装检修程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。

3.3.3  投标方应提供备品、备件总清单和易损零件图。

3.4 投标方随机须提供的其它技术资料(并由投标方细化，招标方确认)：

3.4..1  产品合格证书和装箱单。

3.4.2  工厂试验的有关资料，包括检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

3.4..3  投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

3.4..4  设备和备品、备件管理资料文件，包括设备和备品、备件发运和装箱的详细资料(各种清单)，设备和备品、备件存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

3.4..5  详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸、强度试验和性能检验等的证明。

附件4  交货进度

1.  设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。投标方报出：投标方从接到招标方通知后到交货到现场所需要的时间。

报出以月为单位的设备交货进度表

交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

备品备件、专用工具、进口件随主机一起交货。

# 附件5  监造、检验和性能验收试验

1. 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合附件1规定的要求。

1.2 开始制造前，投标方应提交制造工序，介绍要进行的检验和试验。招标方代表有权进入制造厂进行制造过程中的检验和最终检验和试验。

1.3 投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的验收内容、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

2. 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

2.3 投标方检验的结果要满足附件1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直至满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。

2.4工厂检验的内容由投标方提供，招标方确认。工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和电力部机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》和《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》，以及国家有关部门规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

R点：投标方只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标方在进行至该点时必须停工等待招标方监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标方接到见证通知后，应及时派代表到投标方检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标方代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标方书面通知同意转为R点，投标方不得自行转入下道工序，应与招标方商定更改见证时间，如果更改后，招标方仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容 (具体内容由投标方填写，招标方确认)

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

3.4 对投标方配合监造的要求

3.4.1 投标方有配合招标方监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标方应给招标方监造代表提供工作、生活方便。

3.4.3 投标方应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标方监造代表。

3.4.4 招标方监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。

3.4.5 投标方应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标方监造代表。

4.  性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件1的要求。

4.2 性能验收试验的地点：如试验在招标方现场进行，投标方按本附件要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标方提供。

4.3 性能验收试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买卖双方协商确定。单台设备的试验买卖双方协商确定。

4.4 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设，在招标方现场进行时由招标方提供，在工厂进行时由投标方提供。并应符合有关规程、规范和标准的规定

4.5性能验收试验的内容：见附件1中的内容。

4.6 性能验收试验的标准和方法：见附件1中的标准。

4.7 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲由双方认可测试部门提供，投标方与招标方讨论后确定。具体试验测试部门完成。

4.8 性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告由测试单位编写，报告结论供、需双方均应承认。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方认可的权威部门协商。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意。

# 附件6  技术服务和设计联络

1  投标方现场技术服务

1.1  投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表

| 序 号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 合同设备现场验收 |  |  |  |  |
| 2 | 安装指导 |  |  |  |  |
| 3 | 设备/系统调试 |  |  |  |  |
| 4 | 系统试运行 |  |  |  |  |
| 5 | 性能验收 |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务 |  |  |  |  |

1.2  投标方现场服务人员应具有下列资质：

1.2.1  遵守法纪、遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

投标方要向招标方提供服务人员情况表。投标方须更换不合格的投标方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
|  | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 |  |  |  |  |  |  |  |
| 历 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （按资质4条逐条评价） |  |  |  |  |  |  |
| 单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 |  |  |  |  |  |  |  |
| 价 |  |  |  | 单位 (盖章) |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

（注： 每人一表）

1.3  投标方现场服务人员的职责

1.3.1  投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工技术交底 | 向招标方明确设计意图及施工注意事项，协助招标方审核施工方案 |  |
| 2 | 设备到货验收 | 确认到货设备与设计及技术协议一致无误 |  |
| 3 | 设备基础验收 | 对设备基础的安装位置尺寸进行检验，符合设备安装要求 |  |
| 4 | 设备就位 | 确认设备安装与设计布置图方位一致无误 |  |
| 5 | 设备就位后检查 | 设备部件检查，并进行水平垂直校验 |  |
| 6 | 仪表安装后检查 | 确认配套表计安装是否满足要求，接线正确 |  |
| 7 | 动设备检查 | 检查动设备安装、接线是否正确无误 |  |
| 8 | 阀门检查 | 检查动设备安装位置、接线是否正确，是否动作正常 |  |
| 9 | 系统水压试验 | 进行系统水压试验，检查泄漏 |  |
| 10 | 控制系统检查 | 检查控制系统安装、接线是否正确 |  |
| 11 | 系统单元试运行 | 检查系统手动、程控运行是否达到设计要求 |  |

1.3.3  投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5  投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.4  招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提投标方便。

2  培训

2.1  为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2  培训计划和内容

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3  培训的时间、人数、地点等具体内容同买卖双方商定。

2.4  投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3  设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

# 附件7分包与外购

投标方要按下列表格填写分包情况，每项设备的候选分包商一般不少于3家，并报各分包商的简要资质和业绩情况。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

其他

1废水回收泵本体与电动机等附属设备的配套由水泵厂负责。

2在废水回收泵进行安装、调试期间，供方应无偿按时现场服务。

3其它未尽事双方应及时协商配合。