长 丰 县 招 投 标 中 心

询 价 文 件

项目名称: 长丰县自来水有限责任公司二次供水变频、管网叠压

供水成套设备采购项目

项目编号：2014CFHX0224

招标代理：长丰县招投标中心

二○一四年六月二十七日

特 别 提 醒

一、请各投标人接到本询价文件后,认真审阅和全面理解询价文件所有的内容，严格按照询价文件要求编制、封装询价响应文件。投标时，请按询价文件要求携带好开标及资格审查须提交的证书原件、相关资料等，防止询价响应文件因不符合询价文件要求被拒绝接收或被评为废标，给自己造成不必要的损失。

二、投标人应在充分考虑市场风险，人力物力成本等情况下谨慎报价。中标人不履约或履约不符合规定要求的，除扣除履约保证金外，还将承担法律责任并依据《长丰县投标企业资信考评办法》相关规定给予相应处理，限制投标行为直至记入“黑名单”。

三、投标保证金应尽量提前汇入招投标中心指定账户，以保证开标当日款能到达账户，否则将影响投标人参加开标。

四、请投标人密切关注长丰县招投标中心网站（http://www.cfztb.gov.cn）补遗答疑栏，及时获取有关本项目的补遗、答疑等，编制询价响应文件，正常参加投标，避免因招投标信息获取不及时影响企业投标情况的发生。

目  录

一、报价须知…………………………………………………………4

二、采购需求…………………………………………………………7

三、评审办法…………………………………………………………18

四、询价响应文件格式………………………………………………20

五、制式合同…………………………………………………………27

尊敬的投标人：

受委托，长丰县招投标中心以询价方式采购二次供水变频、管网叠压供水成套设备，具体事宜如下：

一、报价须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长丰县自来水有限责任公司二次供水变频、管网叠压供水成套设备采购项目 |
| 2 | 招标代理机构 | 长丰县招投标中心 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 招标包数 | 一包 |
| 5 | 招标内容 | 供水主泵、不锈钢压力罐、变频控制柜、机组管阀附件、住宅生活水箱、水箱自洁消毒器等设备，预算价约188万元。 |
| 6 | 投标人资格要求 | 1、具有独立法人资格，注册生产或销售所投产品； 2、须为合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的二次供水变频、管网叠压（无负压）供水成套设备合格供应商或其授权的代理商；如为代理商，须有合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的二次供水变频、管网叠压（无负压）供水成套设备合格供应商的授权书； 3、符合《政府采购法》第二十二条规定。 |
| 7 | 投标人信誉要求 | 投标单位须有良好的社会信誉，在投标活动和项目实施过程中没发生过违法违规等不良行为。 |
| 8 | 诚信保证金 | 诚信保证金为人民币 30000 元整，须从投标单位账户以 银行转账、电汇或银行汇票等非现金方式出具,诚信保证金的转款凭证上宜注明本项目名称、招标编号。诚信保证金的转款凭证（银行转账回单、网银回单、电汇凭证原件或复印件，银行汇票原件等）须在投标截止时间前提交，否则不予接收。 账户名称：长丰县招投标中心 帐号：286001040008008 开户行名称：农行长丰县支行 中标单位的诚信保证金直接转为履约保证金，未中标单位的诚信保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还到投标单位账户。 |
| 9 | 询价响应文件提交方式 | 现场提交 |
| 10 | 询价响应文件份数及装订、密封要求 | 1、一式三份，一正二副； 2、不宜采用活页夹装订（宜用胶装），否则，招标代理机构对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任； 3、封套上应写明：“长丰县自来水有限责任公司二次供水变频、管网叠压供水成套设备采购项目询价响应文件在2014年7月10日 9 时30分前不得开启”字样。 |
| 11 | 询价响应文件递交截止时间及地点 | 截止时间：2014年7月10日9：30止（北京时间） 递交地点：合肥北城招投标中心开标室（双凤工业区阜阳北路中奥花园11栋1楼） |
| 12 | 评标方法 | 有效最低价法 |
| 13 | 询价小组的组建 | 询价小组构成:5人,其中招标人代表 1人,专家4人；评标专家确定方式:随机抽取 |
| 14 | 履约保证金 | 1、成交后，成交供应商的诚信保证金直接转为履约保证金，合同履约完成且验收合格后予以退还，不计利息。 2、若成交供应商不按要求及时、足额提交履约保证金、领取成交通知书，应视作拒绝提交，可取消其成交资格，并没收诚信保证金；给招标人造成损失的，成交供应商应当给予赔偿。 |
| 15 | 招标代理交易服务费约定 | 本项目代理交易服务费由中标人承担，按照有关文件规定的收费标准，投标单位最终投标报价含该费用。中标人在收到中标通知后三个工作日内应向中心缴纳有关费用。 账户名称：长丰县招投标中心 帐号：286001040008008 开户行名称：农行长丰县支行 |
| 16 | 投标报价 | 1、投标人应按“采购需求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价优惠的方式进行报价。 2、报价应包括货物（及必要的配件辅材）、运输、装卸、维保以及移交供水公司所发生的费用等一切费用。 3、投标人投标时应充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价。报价一经确认，单价不做调整，结算时按单价乘以实际数量结算。 4、投标人应在投标报价表上标明拟提供货物的单价和总价，如单价和总价不符，以单价为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；大写与小写不符的，以大写为准；且只允许有一个最终报价，任何有选择的报价将不予接受。投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示和结算。 |
| 17 | 付款方式 | 货到现场支付至合同价款的20%，调试验收合格后支付至合同价款的95%，余款为质保金，按投标质保期年限等额返还。 |
| 18 | 质保期 | 叁年 |
| 19 | 控制价 | 壹佰柒拾万元整（170万元，含预留金） |
| 20 | 特别提醒 | 1、投标人的投标文件、相关证照、证书等资格证明材料原件以及转款凭证原件或复印件须在投标截止时间前提交，否则不予接收； 2、投标人提供的相关证照、证书、授权书等资格证明资料应真实、合法、有效； 3、投标人对本询价文件如有不清楚之处，请及时以书面形式向中心提出； 联系人：周工，联系电话：0551-66396135、62720129； 4、本项目的补遗、答疑、变更等相关资料均通过长丰县招投标中心网站发布，请投标人密切关注本中心网站补遗答疑等栏内关于本项目的补遗、答疑、变更等内容，及时下载。因本项目采用询价方式招标，无报名环节，无法获得投标人通信信息，故请投标人务必密切关注本中心网站发布的本项目招标相关信息。 |
| 21 | 其他 | 1、投标文件一律不予退还； 2、本询价文件的最终解释权归长丰县招投标中心。 |

第二章  采购需求

- 采购物品及技术参数

| 序号 | 货物名称 | 规格技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、中I区变频供水设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 供水主泵 | Q=18m3/h,H=50m,N=7.5KW，304材质 | 台 | 3 |  |
| 2 | 不锈钢压力罐 | DN600，304材质 | 台 | 1 |  |
| 3 | 变频控制柜 | 满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 机组管阀附件 | 304材质，机组配套不锈钢阀门、配管、法兰、螺栓、软接头、密封垫、隔振垫、压力表、底座。 | 套 | 1 |  |
| 2、中II区变频供水设备 |  |  |  |  |  |
| 5 | 供水主泵 | Q=18m3/h,H=80m,N=11KW，304材质 | 台 | 3 |  |
| 6 | 不锈钢压力罐 | DN600，304材质 | 台 | 1 |  |
| 7 | 变频控制柜 | 满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |
| 8 | 机组管阀附件 | 304材质，机组配套不锈钢阀门、配管、法兰、螺栓、软接头、密封垫、隔振垫、压力表、底座。 | 套 | 1 |  |
| 3、高区变频供水设备 |  |  |  |  |  |
| 9 | 供水主泵 | Q=18m³/h,H=100m,N=15KW，304材质 | 台 | 3 |  |
| 10 | 不锈钢压力罐 | DN600，304材质 | 台 | 1 |  |
| 11 | 变频控制柜 | 满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |
| 12 | 机组管阀附件 | 304材质，机组配套不锈钢阀门、配管、法兰、螺栓、软接头、密封垫、隔振垫、压力表、底座。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 泵房集水坑潜污泵 | 65QW37-13-3 | 台 | 2 |  |
| 14 | 潜污泵控制柜 | 满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |
| 15 | 住宅生活水箱 | 4500*5000*2500mm，304材质 | 台 | 1 |  |
| 16 | 水箱自洁消毒器 | WTS-2A N=180~300W | 台 | 1 |  |
| 17 | 双电源柜 | 满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |
| 18 | 照明电源柜 | 满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |
| 4、生活泵房安装主材部分 |  |  |  |  |  |
| ① | 水箱进水部分 |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢闸阀 | DN100，304材质 | 只 | 1 |  |
| 20 | 不锈钢倒流防止器 | DN100，304材质 | 只 | 1 |  |
| 21 | 不锈钢法兰 | DN100，304材质 | 片 | 6 |  |
| 22 | 不锈钢弯头 | DN100，304材质 | 只 | 4 |  |
| 23 | 不锈钢三通 | DN100，304材质 | 只 | 1 |  |
| 24 | 不锈钢管材 | DN100，304材质 | 米 | 7 |  |
| 25 | 不锈钢遥控浮球阀 | DN100，304材质 | 只 | 2 |  |
| ②水箱溢流排污部分 |  |  |  |  |  |
| 26 | 水箱溢流排污用闸阀 | DN80，304材质 | 只 | 1 |  |
| 27 | 水箱溢流排污用不锈钢管材 | DN80，304材质 | 米 | 5 |  |
| 28 | 不锈钢弯头 | DN80，304材质 | 只 | 3 |  |
| 29 | 不锈钢三通 | DN80，304材质 | 只 | 1 |  |
| 30 | 不锈钢法兰 | DN80，304材质 | 片 | 4 |  |
| ③生活机组进水部分 |  |  |  |  |  |
| 31 | 不锈钢闸阀 | DN80，304材质 | 只 | 15 |  |
| 32 | 不锈钢可曲挠接头 | DN80，304材质 | 只 | 9 |  |
| 33 | 不锈钢变径大小头 | 80/50，304材质 | 只 | 9 |  |
| 34 | 不锈钢法兰 | DN80，304材质 | 片 | 48 |  |
| 35 | 不锈钢法兰 | DN50，304材质 | 片 | 9 |  |
| 36 | 不锈钢弯头 | DN80，304材质 | 只 | 16 |  |
| 37 | 不锈钢管材 | DN80，304材质 | 米 | 18 |  |
| 38 | 不锈钢三通 | DN80，304材质 | 只 | 9 |  |
| ④泵房内机组外出水部分 |  |  |  |  |  |
| 39 | 不锈钢闸阀 | DN100，304材质 | 只 | 3 |  |
| 40 | 不锈钢弯头 | DN100，304材质 | 只 | 12 |  |
| 41 | 不锈钢法兰 | DN100，304材质 | 片 | 6 |  |
| 42 | 不锈钢管材 | DN100，304材质 | 米 | 30 |  |
| ⑤潜污泵部分 |  |  |  |  |  |
| 43 | 闸阀 | DN65 | 只 | 2 |  |
| 44 | 止回阀 | DN65 | 只 | 2 |  |
| 45 | 可曲挠接头 | DN65 | 只 | 2 |  |
| 46 | 镀锌管材 | DN80 | 米 | 3 |  |
|  |  | DN65 | 米 | 4 |  |
| 47 | 法兰 | DN80 | 片 | 3 |  |
|  |  | DN65 | 片 | 4 |  |
| 48 | 弯头 | DN80 | 只 | 2 |  |
|  |  | DN65 | 只 | 1 |  |
| ⑥电缆、桥架部分 |  |  |  |  |  |
| 49 | 生活主泵电缆 | 3*10+1 | m | 95 |  |
|  |  | 3*6+1 | m | 75 |  |
| 50 | 信号电缆 | 3*1 | m | 200 |  |
| 51 | 潜污泵电源电缆 | 5*6 | m | 27 |  |
| 52 | 桥架 | 300*150 | m | 33 |  |
| 5、微机视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 53 | 红外高速球型摄像机 | 200万像素 | 台 | 3 |  |
| 54 | 液晶监控器 | 22寸 | 台 | 1 |  |
| 55 | 硬盘录像机 | 视频输入：4路，BNC接口，1.0Vp-p，75Ω 视频输出：1路，BNC接口，1.0Vp-p，75Ω，1... 音频输入：1路RCA音频输入 音频输出：1路RCA音频输出 电源电压：DC 12V | 套 | 1 |  |
| 56 | 控制键盘 | 满足图纸设计要求 | 套 | 1 |  |
| 57 | 视频线 | 满足图纸设计要求 | m | 500 |  |
| 58 | 电源线 | 满足图纸设计要求 | m | 500 |  |
| 59 | 电源 | AC24V3A | 台 | 3 |  |
| 60 | 机柜 | 满足图纸设计要求 | 台 | 1 |  |
| 61 | 硬盘录像机专用硬盘 | 容量2T | 块 | 1 |  |
| 61 | 门禁系统 | 含CU-DK-202T控制器及原装读卡器，后台软件及电源箱、电磁锁、触门按钮等附件，防护等级IP56 | 套 | 1 |  |
| 63 | 空调 | 2P 推荐品牌：格力、美的、海尔 | 台 | 1 |  |
| 64 | GPRS费用 |  | 套 | 3 |  |
| 65 | 预留金 | 50000元，不得修改。 | 项 | 1 |  |

注：1、上述品牌、规格技术参数等要求仅作为说明，投标人可以选用替代标准，但替代标准要相当于或优于上述品牌、规格技术参数，以满足采购人的需求。

2、所投二次供水变频、管网叠压供水成套设备产品品牌须与合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的二次供水变频、管网叠压（无负压）供水成套设备合格供应商所投产品品牌一致。

二、总体技术要求：

1、完整性：投标人所提供的设备应能满足供水系统完整性的要求。

2、适应性：投标人所提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

3、所供应的设备应符合机房要求。

4、投标人所提供的设备必须是成套的、全新的、功能全的单元，并且必须是代表制造商最高水平的设计，同时应是先进的、工艺精良和高质量的产品。

5、技术标准：符合国家和专业部门及合肥市供水集团相关标准和规范。

三、设备供货要求:

成套二次供水设备要求

1、总则：

1.1投标人所有投标产品技术规格及要求必须根据国家现行的技术要求。

1.2投标人所提供的货物，如发生侵犯技术专利的行为时，其侵犯责任与招标人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害招标人的利益。

2、技术要求

2.1　遵循的主要现行标准

2.1.1合同设备（部件）包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备（部件），这些附件和设备（部件）应符合相应的现行标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

2.1.2 除非合同另有规定，均须遵守最新的国家现行标准。

2.1.3应遵循的主要现行标准（不限于此）

ISO9906      泵验收试验标准

设备符合《管网叠压供水设备（CJ/T265-2007）、《稳压补偿式无负压供水设备（CJ/T303-2008）》标准规范要求。

ISO2548      离心、混流、轴流泵验收试验规程

GB/3214-91    水泵流量的测定方法

GB3216-89    离心泵、混流泵、轴流泵和旋转泵试验方法

GB10889-89   泵的振动测量与评价方法

GB10890-89   泵的噪声测量与评价方法

NBK22007-88Y 机械密封技术条件

GB/T8464-1998 水暖用内螺纹连接阀门 GB8464-87 GB8465.1~.8-87 
    GB/T12220-1989 通用阀门 标志 JB106-78 MOD ISO5209-1977 
    GB/T12221-1989 法兰连接金属阀门 结构长度 JB97~98-75 JB1686~1688-75 NEQ ISO5752-1982 
    GB/T12222-1989 多回转阀门 驱动装置的连接 MOD ISO5210/1~/3-1982 
    GB/T12223-1989 部分回转阀门 驱动装置的连接 MOD ISO5211/1~/3-1982 
    GB/T12224-1989 钢制阀门 一般要求 
    GB/T12225-1989 通用阀门 铜合金铸件技术条件 
    GB/T12226-1989 通用阀门 灰铸铁件技术条件 
    GB/T12227-1989 通用阀门 球墨铸铁件技术条件 
    GB/T12228-1989 通用阀门 碳素钢锻件技术条件 
    GB/T12229-1989 通用阀门 碳素钢铸件技术条件 
    GB/T12230-1989 通用阀门 奥氏体钢铸件技术条件 
    GB/T12232-1989 通用阀门 法兰连接铁制闸阀 
    GB/T12233-1989 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 
    GB/T12234-1989 通用阀门 法兰和对焊连接钢制闸阀 
    GB/T12235-1989 通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 
    GB/T12236-1989 通用阀门 钢制旋启式止回阀 
    GB/T12237-1989 通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀 
    GB/T12238-1989 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀 NEQ BS5155-1984 
    GB/T12

以上标准均执行最新版本。相关其他产品均应执行相关行业标准。

这些法则和现行标准提出了最基本要求，如果根据投标人的意见并经招标人接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标人设备（部件）良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些现行标准也可以由投标人超越。

本技术规格及要求所作用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2.1.4 当现行标准、规范之间出现矛盾时，投标人应将矛盾情况提交招标人，以便在开始生产前制定解决方案。

2.1.5产品制造、试验、验收等标准符合水泵、阀门、水箱的最新国标要求，符合国家的有关规定；

2.1.6中标单位供货时须出具国家及行业要求的相关资质证明材料，产品具有质量合格证书、国家质量监督部门出具的检测报告；如属于国家强制性认证产品，应通过“3C”认证；

3.技术要求：

3.1生活水泵基本技术要求：

泵的轴封采用标准机械轴封，材质：碳化硅/石墨/FPM选用优质品牌。

泵的轴承选用优质品牌。材质及加工工艺：水泵腔体、叶轮、外筒等主要过水部件采用304（06Cr19Ni9）不锈钢材、轴采用不锈钢316（国标）材质。水泵进、出水接口采用圆形法兰连接。水泵叶轮采用激光一次性整体焊接。水泵噪声应符合JB/T 8098《泵的噪声测量与评价方法》标准中的B级；水泵振动应符合JB/T 8097《泵的振动测量与评价方法》标准中的B级。

电机

（1）使用电压380V；功率与水泵配套；转速与水泵配套。

（2）水泵电动机能效不低于《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值GB18613》标准二级要求（GB18613-2012新标准）。电机机外壳需有中国能效标识标签。

（3）电动机绝缘等级F级，防护等级为IP55。电机及水泵应做减振处理。水泵机组的吸水管、出水管设置软接头等减振装置。水泵机组应设置橡胶隔振垫。

考虑到能效，推荐电机品牌：西门子、东元、ABB或同水泵原装配套电机等，或不低于上述配置。

压力变送器：用于出水总管压力测量。量程根据二次供水泵房实际工艺状况选取。

供水机组需获得国家卫生产品许可证,可用于输送饮用水，并有成套质量检测报告。泵壳、叶轮及过流部件：不低于AISI304不锈钢；泵轴：不低于AISI316的不锈钢；

须有控制柜主要电气元件配置清单，控制电气原理图；

控制柜（箱）预留有系统接口，协议对外开放，应符合市供水集团要求。

控制系统：

⑴控制系统宜采用稳定、可靠、节能的控制方式：变频生活给水设备具有变频变压，推定末端压力一定控制及小流量节能控制功能，控制系统要求手动与自动切换功能，具有电源、运行及故障状态显示，有过载、超压、缺相保护功能，一用一备泵须在工作泵出现故障时备用泵能投入自动运行，当供水管网的压力P供能满足用户水压P用时，变频器应延时休眠，设备能自动进入待机状态，当P供压力下跌到唤醒值时，变频泵自动“唤醒”设备恢复运行。

⑵系统具备手动控制和自动控制功能。(手动采用机械式控制)

⑶设备应能自动进行小流量运行控制。在用户用水低谷或夜间小流量用水时，设备能够处于保压的工作状态。避免水泵及控制系统频繁启动。

⑷当水泵出现故障、达到运行时间或是停机在启动时，应能自动递次交替水泵运行，具备防水泵空转，消除瞬间流量、压力波动过大功能，能对设备的水泵故障、水源故障、电源故障（缺相、欠压、过流、相序)进行自检停机，可对恢复的故障自动消除，设备恢复正常运行。

⑸水箱应有可靠的液位控制装置（浮球开关、压力开关），当水箱水位处于超低液位时，应自动停机和报警。故障解除时，设备恢复正常运行。

⑹管网叠压设备至少有2套独立的缺水（负压）保护机构，当发生缺水（或负压）的状态下应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备恢复正常运行。

⑺设置压力上限保护功能(压力开关)，在管网压力达到压力上限值(水泵自动或是手动运行)，设备能自动停机并报警，故障解除后，设备能自动运行。

⑻管网爆管失压自动停机功能，设备在管网爆管失压后，能自动停机并报警。

3.2阀门、水箱等设备的技术要求

法兰硬密封蝶阀：采用三偏心法兰连接蝶阀，阀体采用铸钢材质，阀芯采用不锈钢，阀板采用不锈钢。保证双向零泄漏。阀门自身应具有防结露功能。

缓闭消声止回阀：阀体为铸钢WCB，阀芯为不锈钢或铜质，阀体需喷塑。阀门自身应带有过滤（20目不锈钢滤芯）、限流、排污等装置。

电动蝶阀：其中蝶阀为法兰硬密封蝶阀，（技术要求等同于手动蝶阀）。电动执行机构电压等级为380V，可实行楼宇远程控制功能。

过滤器：过滤器采用铸钢材质，阀体内外需喷环氧塑脂。过滤网为双层不锈钢304材质，方便拆装清洗。

不锈钢金属软接头：采用标准304材质不锈钢。具有减震和补偿管道一定伸缩功能。

强度性能、密封性能、流动阻力、动作性能、使用寿命、清洁度等均应符合国家标准。

水箱

水箱须包含以下附属设施：不锈钢遥控浮球阀、不锈钢溢流管、不锈钢放空管、不锈钢人孔、不锈钢爬梯、水箱呼吸器、消毒器等。组合式不锈钢板给水箱（含消毒器）的技术要求：

（1）不锈钢板给水箱厂家资质要求

①营业执照；

②不锈钢板给水箱必须具备省级以上卫生行政主管部门颁发的卫生许可批件

注：中标单位供货时须在提供上述证书复印。

（2)组合式不锈钢板给水箱（含消毒器）的材质、安装等技术要求

①水箱材质要求：304（06Cr19Ni9），产品各项卫生指标须达到《生活饮用水卫生规范》相关标准。

②水箱板厚参照国标图集02S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱（甲）”（P12-P15）执行，板厚公差参照GB/T3280《不锈钢冷轧钢板和钢带》中普通精度标准执行；水箱高度若是非标，则板厚参照上一个等级执行（如2.5m高水箱，板厚参照3.0m高）。

③水箱基础及型钢底架参照国标图集02S101《矩形给水箱》中“组合式不锈钢板给水箱（乙）”（P35-P38）。

④水箱底板铺设：底板原则上采用整板拼装，不得采用小块拼装，水箱底板拼装要求缝隙均匀，减少板间错边。

⑤侧板组装：组装侧板先点焊一周，不能单边叠加，组装侧板防止错边和拼缝不均。四角平齐防止台阶和较大裂口，整个水箱外观拼缝横平竖直十字交叉明显。

⑥顶板：顶板拼装后要注意完整焊接，不能间断焊。

⑦拉筋：水箱内拉筋厚度应不小于其连接的壁板厚度，拉筋宜做成槽钢型，安装前去除毛刺，拉筋两端与板连接处应设置放射辅筋；筋板为40×30mm的不锈钢边料折成。在水箱模块逐渐拼合成水箱过程中，每一块水箱模块的四角焊缝处，都与水箱内对面水箱模块的角缝予以可靠焊接，筋板交叉处互相错开，但不弯折，保证水箱的整体强度。

⑧水箱焊接：常规焊缝满焊；水箱内纵向柱筋不要求与顶板、底板焊接，只与内部横向拉筋焊接，采用上、下点焊。不锈钢焊丝要求为304以上（不含304），水箱内部焊缝需做酸洗钝化处理。

⑨水箱安装完成后应做满水试验。

⑩水箱配套的消毒器安装要求：宜参照国标图集02SS104《二次供水消毒设备》中“水箱自洁消毒器”（P33-P36），并且所配消毒器应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219。

(11)人梯的材料确保人在攀梯时的承受强度，保证了宽度≥400mm，焊接与制作美观、光洁。

(12)水箱容积大于50m³的水箱分为两格，并能独立工作。

(13)未尽事宜参照国标图集02S101《矩形给水箱》和《合肥供水集团住宅小区供水工程验收手册》要求。

控制系统

1、系统运行模式：

(1)二次供水机组的运行模式分为手动模式、自动模式两种，通过控制柜上安装的转换开关进行选择。

(2)手动模式：由电气柜控制面板按钮工频启/停机组，大功率（>=18.5kw）机组应设置软启动或变频启动设备。

(3)自动模式：可将一天分为多个时间段，用户可根据供水量设置不同的工作压力，根据压力信号控制供水机组运行频率，自动投入和退出机组，发生故障自动切换到备用泵。

(4)强制启动主泵/辅泵：当水泵机组有主泵和辅泵组成，用户可以设定时段在用水高峰期强制启动主泵。在夜间小流量可以设定时段强制启动辅泵，避免水泵频繁切换。

2、控制功能

(1)自动恒压：根据工程实际情况，可现场设定设备出水压力，采用控制算法根据出水压力与设定压力相比较，自动调节保持出水压力恒定，恒定压力控制精度≤±0.01Mpa。系统根据供水流量的变化增加或减少水泵台数。在切换过程中保持供水压力平稳。

(2)自动轮换功能：系统可以选择定时轮换与定点轮换方式，用户可设置轮换时间。系统自动累计各水泵的运行时间，每次均优先启动运行时间最短的水泵。人机界面屏可以显示轮换倒计时。（备用泵也进行轮换）

(3)自动休眠：当设备在用水低峰期运行，实际用水量很小时，控制系统对检测到的信号进行处理，并迅速调整运行状态，直至设备小流量停机，实现停机零损耗。设备停止运行，通过气压罐维持压力，提高节能效果，保证用水需求，在流量加大时可以自动恢复运行状态。

(4)状态显示：通过触摸屏可查看当前供水压力、设定压力及压力波动曲线、频率、水箱液位(仅水箱式)、流量等运行信息及各台水泵的运行状态（变频、工频、故障、停止）和工作时间。

(5)数据记录：自动累计水泵运行时间，显示格式为“从XXXX年XX月XX日，水泵累计运行XX小时XX分钟XX秒”。

(6)故障报警与处理：出现过流、过载、缺相、过热、欠压、超压、无水、变频故障等不适合设备工作的情况时，设备能自动切转换到保护状态，以保护设备不受到损坏。同时设备自动跳过故障回路或水泵，投入其他回路或水泵，避免设备不必要的停机影响到用户用水，同时发出报警信号。

(7)变频故障自动复位：变频器报警后，自动复位到设定次数，且复位间隔时间递增。如果变频器复位达到设定次数后仍然不成功，则自动停机保护。

(8)无水/超压自动复位：无水/超压故障发生后，系统进入停机状态，当故障恢复后系统自动启动。管网叠压设备至少有2套独立的缺水（负压）保护机构，当发生缺水（或负压）的状态下应能自动报警及停机保护，当进水恢复正常时，设备恢复正常运行。

(9)故障记录与存储：自动记录故障发生/恢复时间，故障类别。并提示用户处理方法，声光报警。

(10)巡检功能：系统控制机组/进水电动阀定期自动巡检，巡检时间的长短可以自动调节，此功能可防止水泵/电动阀长期不运行而锈蚀的情况发生。

(11)参数设定：

①供水压力分时段设定。

②PID参数。

③轮换参数（定时轮换/定点轮换、轮换时间）。

④休眠参数(是否保压停机、退出停机压差)。

⑤延时时间（启动工频、停止工频、进入辅泵、退出辅泵、进入保压停机、退出保压停机、无水、变频、超压故障判断延时）。

⑥频率设定（启动变频、最高输出频率、进入工频频率、退出工频频率、进入保压停机频率、退出保压停机频率、进入辅泵频率、退出辅泵频率）。

⑦系统时钟设置。

(12) 门禁控制：通过二次供水泵房门禁控制器信号输出，确保二次供水泵房出入门打开时，泵房室内照明灯打开；二次供水泵房出入门正常关闭后，泵房室内照明灯关闭。泵房室内照明在控制系统中留有控制接口。

(13)定点供应商需在二次供水泵站内安装用于检测泵房集水坑液位高低的液位开关，并将该液位开关信号接入控制系统中，当出现该信号报警时，应通过现场控制器将二次供水泵房进水电动阀关闭。

四、工作内容：

中标人需按本技术规格书的要求完成产品制造、运输、装卸、移交、培训、售后服务等一系列工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。提供的产品须包括以下工作服务(不仅限于以下)：

（1）提供详细的装配图、产品样本和使用操作说明书；

（2）按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；

（3）运输：产品运输至招标人建设工地并卸至工地，按要求进行堆码。

（4）整套产品及其主要部件的产地。

五、技术质量要求：

1、本询价文件提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证其投标货物的设计、制造和验收符合本询价文件的要求和最新版本的相关国家标准及规范的规定。

2、投标货物的包装应为制造商出厂时的原包装，并应符合机电产品包装通用技术条件（JB/T13384-92）和运输的有关要求。

3、投标货物应按询价文件中的有关规定进行验收。只有在设备安装调试试验合格后，设备才被视为接受，并开始计算质量保证期。质量保证期自工程整体竣工交付使用之日起至少36个月，免费无偿延长保修期为质量保证期满开始计算贰年。如设备发生质量问题，中标人接到通知后应在1小时内到达现场，无偿给予修理或更换。

六、售后服务要求

1、投标人应派遣有经验的专业技术人员到招标人项目安装现场，并与总包单位共同完成整体系统测试与调试工作。投标厂家应有良好的售后服务保障体系和服务计划。

2、质量保证期满后，设备运行中出现故障时，中标人应在接到通知后1小时内到达现场处理，同时还应保证设备维修保养所需备品配件供应。

3、在合同生效后的10天内，投标人应向招标人提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表，对招标人人员的培训计划等。

4、中标人应免费为招标人培训维修及操作人员各2名。

七、供货时间及地点要求：

1、供货时间：接到供货通知之日起，20个日历天内完成供货；

2、供货地点：合肥双凤经济开发区拓展区公租房泵房。

八、验收：

1、采购人竣工验收时，应成立由业主、供水公司等相关人员组成的三人以上验收小组，验收小组应严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。进场后抽样送检、复试费用综合考虑在报价中由中标人承担

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

三、评审办法

3.1评标方法：有效最低价评审办法，在满足询价文件实质性要求前提下，有效最低报价投标单位为中标单位。出现相同报价的，确定供货期最短者为中标单位或中标候选单位；如果供货期也一样，则采取评审小组随机抽取方式确定。

3.2 评审标准：

| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 符合相关规定及本文件要求 | 以询价响应文件中提供的营业执照复印件或等效件为评审依据，投标人须对材料的真实性负责。 |
| 2 | 资格 | 须为合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的二次供水变频、管网叠压（无负压）供水成套设备合格供应商或其授权的代理商；如为代理商，须有合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的二次供水变频、管网叠压（无负压）供水成套设备合格供应商的授权书 | 以询价响应文件中提供的中标通知书（复印件或等效件）为评审依据，投标人须对材料的真实性、有效性负责。 如为代理商须提供合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的相应项目的中标单位授权书，以询价响应文件中授权书原件为评审依据。 |
| 3 | 诚信保证金 | 符合询价文件要求 |  |
| 4 | 询价响应文件 格式 | 须按询价响应文件规定的格式填写，内容完整，不得影响询价响应文件评审，且不得出现关键字迹模糊、无法辨认等情况。 |  |
| 5 | 澄清、说明及补正 | 投标单位应按询价小组的要求进行澄清、说明及补正。 |  |
| 6 | 投标报价是否有算术错误及其修正 | 询价响应文件中如存在大写金额与小写金额不一致的，供应商须以大写金额为准进行修正；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，须以单价金额为准进行修正，除单价金额小数点有明显错误。 |  |
| 7 | 询价响应文件的唯一性和确定性 | 投标单位不得递交两种或多种内容不同的询价响应文件，或在一份询价响应文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。 |  |
| 8 | 供货期、供货地点、质保期及付款方式 | 应明确供货期、供货地点、质保期及付款方式，且符合询价文件的要求。 |  |
| 9 | 所投产品规格、技术参数、数量等 | 须实质性响应采购需求 |  |
| 10 | 投标报价 | 投标报价不得等于或高于控制价。 |  |
| 11 | 其他要求 | 招标文件列明的其他要求。 |  |
| 以上内容由评委按照评审指标等要求逐项进行评审，判断响应情况，实质性响应的应评为通过，否则应评为不通过；有任何一项未通过的，评审不合格，询价响应文件按废标处理； |  |  |  |

3.3 在评标过程中，出现下列情形之一的，应作废标：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）所有投标人报价均为废标的；

4）所有投标人报价均超过市场价格的；

5）法律法规规定的其他情形的。

四、询价响应文件格式

4.1 报价函

致：招标人

1、根据你方招标采购项目编号为          号的“                 ”的询价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询价文件的投标须知、合同条款和其他有关文件后,我方愿按询价文件规定提供交付的货物投标总价为（大写）：         人民币。

2、我方已详细审核并确认全部询价文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的诚信保证金可被贵方没收。

5、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

6、一旦我方中标，我方保证按照询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于采购人要求的时间和地点完成供货，保证所供货物符合询价文件要求的技术参数、规格和数量，并交付采购人验收、使用。

7、一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按询价文件规定的方式、金额向招标人提交履约保证金。

8、我方承诺：一旦我方中标，我方保证在规定的时间内按询价文件规定的时间、金额向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

9、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件以及询价文件、询价文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

11、我方将与本投标函一起，提交人民币          元作为诚信保证金。

12、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		     传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：        年        月        日

4.2法定代表人授权委托书

本授权书声明：           公司（工厂）的       （法定代表人姓名、职务）代表本公司（工厂）授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加长丰县招投标中心             采购项目（项目编号：              ）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字（或盖章）：

职务：

代理人（被授权人）签字（或盖章）：

职务：

身份证号码：

投标人名称(加盖公章)：

地址：

日期：

### 4.3合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的中标单位的授权书

（参考格式）

致：招标人

（制造厂家名称）是根据            依法正式成立的，主营业地点在        （制造厂家地址）。      公司是我公司正式授权经营我公司          （产品名称）的商家，它有权提供长丰县招投标中心第2014CFHX0224号长丰县自来水有限责任公司二次供水变频、管网叠压供水成套设备采购项目所需的由我公司生产或制造的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

贸易公司名称(如涉及进口产品)：

出具授权书的制造厂家名称：

授权人盖章：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：

4.4报价书格式

| 序号 | 货物（或服务）名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 预留金 | 项 | 1 | 50000 | 50000 |
| 合计报价（大写） （小写） |  |  |  |  |  |
| 供货时间： 供货地点： 付款方式： 质保期及售后服务承诺： 法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）： 投标单位（盖章）： |  |  |  |  |  |

4.5规格响应表格式

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 所投产品技术规格参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（或委托代理人）签字（或盖章）：

投标单位（盖章）：

日期：

备注：

上表中的货物名称、品牌、型号、技术规格参数须详细描述，投标产品及组件（如需要）的品牌、规格（或型号）须明确、唯一，不能以完全响应等类似文字简单代替，否则，作出对投标人不利的处理。

### 4.6产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

### 4.7资格证明文件

询价响应文件应按本文件要求提供以下材料的复印件或等效件：

- 营业执照 ；

- 合肥供水集团有限公司在2013年招标确定的响应项目中标单位的中标通知书；

- 其他材料。

备注：

1、需提供材料原件的，原件须在投标截止时间前提交，否则不予接收；

2、供应商应确保证明文件的真实性、合法性、有效性，否则后果自负。

五、长丰县政府采购供货合同

甲方：                                        乙方：

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定及本项目政府采购相关文件，签订本合同，并共同遵守。

一、产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

| 产品名称 | 品牌、型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价款（大小写）： |  |  |  |  |  |  |

二、乙方交付的货物质量、技术标准应与询价文件规定的一致。

三、产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

四、交（提）货地点               时间                方式

五、付款方式：

六、验收：

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，验收小组应严格依照采购文件、中标通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收并取得使用许可证。

3、检测费用由中标人承担。

七、售后服务：

1、质保期：

2、售后服务内容及标准：

八、违约责任：

（1）乙方不按合同规定的货物质量或技术标准供货的，甲方有权拒收产品，没收其履约保证金，同时将其纳入黑名单，网上通报，并承担由此造成甲方的一切损失（不可抗力等原因除外）；

（2）如出现因乙方自身原因造成逾期供货的，则每延迟一天供货，甲方向乙方收取合同价款的   %违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，并没收其履约保证金，同时将其纳入黑名单，网上通报，并承担由此造成甲方的一切损失（不可抗力等原因除外）。

（3）乙方不按合同规定的售后服务标准提供服务的，甲方有权没收质保金，同时将其纳入黑名单，网上通报。

九、履约保证金            。供货安装验收后，出具甲方签字盖章的验收合格报告原件后5个工作日内退还。

十、其他约定事项：

……

十一、解决合同纠纷方式：

1、双方协商解决（  ）；2、仲裁（  ）；3、向人民法院提起诉讼（  ）。

十二、合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

本合同一式    份，甲方    份、乙方   份、长丰县招投标中心一份。

甲方：    （公章）                   乙方：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                 年    月    日

集中采购机构：长丰县招投标中心          （公章）

年     月     日