项目编号：黄岛区2015400A

泥布湾生化池投加三氯化铁工程、脱水机加药箱设备及放空管线布设项目公开招标

采购文件

采 购 人：城发投资集团有限公司        （公章）

代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司（公章）

编制时间：   二〇一五年九月

目  录

第一章  采购公告	3

第二章  供应商须知	5

供应商须知前附表	5

1.总则	8

2.采购文件	10

3.投标文件	10

4.投标	14

5.开标	15

6.评审	16

7.定标	16

8.合同授予	17

9.质疑和投诉	18

10.供应商违规处理	20

11.需要补充的其他内容	20

第三章  资格审查和评审办法	21

1.评审程序	21

2.资格性审查	21

3.符合性审查	21

4.澄清有关问题	21

5.比较与评价（综合评分法）	22

5.比较与评价（最低评标价法）	23

6.确定中标供应商	23

7.评审报告	24

8.无效投标	24

9.废标和后续处置	24

10.特殊情况处置	25

11.违法违规情形	25

第四章  项目说明和采购内容	27

第五章  合同特殊条款	37

第六章  纪律和监督	38

第七章  投标文件格式	39

- 第一章  采购公告

山东海逸恒安项目管理有限公司受城发投资集团有限公司的委托，就其泥布湾生化池投加三氯化铁工程、脱水机加药箱设备及放空管线布设项目以公开招标方式组织政府采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1.项目名称：泥布湾生化池投加三氯化铁工程、脱水机加药箱设备及放空管线布设项目

2.项目编号：黄岛区2015400A

3.采购内容：泥布湾生化池投加三氯化铁工程、脱水机加药箱设备及放空管线布设

4.项目预算

本项目预算为96万元。

5.供应商资格条件

5.1投标人须具有独立法人资格的加药设备生产企业，能合法提供本次采购所需产品和服务（开标时提供营业执照副本原件）；

5.2本项目（不接受）联合体投标。

6.公告媒介

本采购公告在青岛市政府采购网（http://zfcg.qingdao.gov.cn）和青岛（西海岸）黄岛新区公共资源交易网（http://www.qdkfqcg.gov.cn或www.qdxhaggzy.com，以下简称“资源交易网”）上发布。

7.采购文件的获取

由供应商从资源交易网“政府采购-采购公告”栏中打开本项目采购公告，点击“附件”自行下载获取本项目采购文件。

8.投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金

9.投标文件的递交

9.1递交投标文件时间：2015年10月30日9：00时-9：30时。

9.2递交投标文件截止时间和开标时间：2015年10月30日9：30时。

9.3递交投标文件和开标地点：青岛（西海岸）黄岛新区江山南路666号（卓亭广场）3号楼2楼（公共资源交易大厅）第四开标室，逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

9.4递交投标文件时，供应商法定代表人参加开标会的须提交法定代表人身份证明书原件和第二代身份证原件，授权代理人参加开标会的须提交授权委托书原件和第二代身份证原件。否则投标文件不予接受。

10.联系方式

10.1采购人

联 系 人：刘博虎

联系电话：0532-86879672

联系地址：青岛经济技术开发区长江中路519号

10.2代理机构

联 系 人：孙健、孙君

联系电话：0532-86882555

联系地址：青岛经济技术开发区井岗山路668号千智广场1101室

- 第二章  供应商须知

供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照采购文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次政府采购方式为公开招标，指采购人或者采购代理机构以采购公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，以能够最大限度地满足采购文件中规定的各项综合评价标准、满足采购文件的实质性要求，按照本采购文件的评标办法确定中标供应商的采购方式。

本采购文件所称货物是指各种形态和种类的物品，包括有形物和无形物，商标专利权、著作权、专利权等知识产权视同货物。

- 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 适用范围 | 项目编号：黄岛区2015400A 项目名称：泥布湾生化池投加三氯化铁工程、脱水机加药箱设备及放空管线布设项目 |
| 1.3.1 | 采购人 | 名 称：城发投资集团有限公司 地 址：青岛经济技术开发区长江中路519号 联 系 人：刘博虎 电 话：0532-86879672 |
| 1.3.2 | 采购代理机构 | 名 称：山东海逸恒安项目管理有限公司 地 址：青岛经济技术开发区井岗山路668号千智广场1116室 联 系 人：孙健、孙君 电 话：0532-86882555 |
| 1.3.3 | 分包情况 | 共分1包。 |
| 1.3.4 | 采购范围 | 泥布湾生化池投加三氯化铁工程、脱水机加药箱设备及放空管线布设 |
| 1.4.2 | 供应商资格条件 | 见采购公告。 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 2.1.1 | 构成采购文件的其他材料 | （8）无 |
| 2.2.1 | 供应商对采购文件提出询问的截止时间和方式；答疑文件以及招标文件澄清、修改的获取方式 | （1）2015年10月12日12时00分前，供应商将澄清要求以电子邮件附件形式发至邮箱：kfqcgdy@163.com（澄清要求文件为word格式，注明项目名称、项目编号；电子邮件主题：对“项目编号”项目的疑问）。 （2）答疑文件以及招标文件澄清、修改等文件将在资源交易网“政府采购-澄清答疑”栏发布，文件一经发布，采购人即认为本项目所有潜在供应商已经收到该答疑文件。供应商应随时自行查看答疑文件，否则责任自负。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2015年10月30日9时30分 |
| 3.1.2 | 样品要求 | 不提交 □ 需提交样品，未提交或提交样品不全的，按无效投标处理；样品送达要求如下： 1.样品品种： 2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理； 3.样品将进行统一编号； |
| 3.1.4 | 构成商务标书的其他材料 | （7）无 |
| 3.1.5 | 构成技术标书的其他材料 | （6）无 |
| 3.2.1 | 投标报价范围 | 投标报价为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙工程）。 |
| 3.2.3 | 报价次数 | 一次，不接受选择性报价和附有条件的报价，且报价是一次性的；任何包含价格调整要求的投标报价将按无效投标处理。 |
| 3.2.8 | 进口产品投标 | 不允许 □ 允许 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天。 |
| 3.4.1 | 提交投标保证金的时间、金额和形式 | 见采购公告。 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许，备选投标方案的编制要求、评审办法： |
| 3.6.4 | 签字和盖章要求 | 1.所有要求法定代表人和授权代理人签字或盖章的地方都应用不褪色的黑色墨水签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名）或盖章。否则，按无效投标处理。 2.供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的“单位公章”、“公章”处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 3.6.5 | 投标文件份数 | 1.资格标书：壹份； 2.商务标书：正本壹份，副本肆份； 3.技术标书：正本壹份，副本肆份； 4.样品（若有）。 |
| 3.6.6 | 标书装订要求 | 1.资格标书无需装订； 2.商务标书、技术标书须分册胶装，否则其投标无效；将大小不一的文件材料用折叠的办法整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，胶装成册（文件材料包括供应商所递交的所有资料，如投标文件、图纸等），否则其投标无效。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件时间及地点 | 时间：2015年10月30日9时00分至9时30分 地点：青岛市黄岛区公共资源交易大厅第四开标室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 除供应商需收回的资格标书中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2015年10月30日9时30分 地点：青岛市黄岛区公共资源交易大厅第四开标室 |
| 6.1 | 评审委员会 | 评审委员会构成：5人。 |
| 6.3 | 评审办法 | 综合评分法 □ 最低评标价法 |
| 7.1.1 | 是否授权评审委员会确定中标供应商 | 是 □ 否，推荐的中标候选人数： |
| 9 | 质疑和投诉 | 供应商质疑和投诉实行实名制，其质疑、投诉应当有具体的质疑、投诉事项及事实与理由，不得进行虚假、恶意质疑、投诉。任何单位和个人不得指使、教唆供应商进行虚假、恶意质疑和投诉。 具体要求详见第二章第9条。 |
| 11.需要补充的其他内容 |  |  |
| 11.1词语定义 |  |  |
| 11.1.1 | 采购文件 | 采购人或采购代理机构依据采购项目特点和实际需要编制的，在采购公告基础上进一步说明采购项目技术要求、资格审查标准和方法、报价要求、评审标准和方法以及合同特殊条款等的要约邀请。 |
| 11.1.2 | 投标文件 | 供应商按采购文件要求编制，并在投标截止时间前递交的要约文件，包括招标方式的投标文件和非招标方式的响应文件。其他词汇（如“投标”-“响应”、“无效投标”-“无效响应”等）也按不同采购方式的理解对应。 |
| 11.1.3 | 同类项目 | 同类项目系指：提供自2012年1月1日至本公告发布之日期间投标人签订且完成的水处理行业加药设备业绩，合同金额≥50万元。 |
| 11.2分包和非主体、非关键性工作 |  |  |
|  | 是否允许分包或将非主体、非关键性工作交由他人完成的 | 不允许 □ 允许，供应商根据采购文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。 |
| 11.3解释权 |  |  |
|  | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、资格审查和评审办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |

- 1.总则

1.1适用范围

本采购文件仅适用于以下采购项目：见供应商须知前附表。

1.2采购依据及原则

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《山东省政府采购管理办法》和其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

1.3项目概况

1.3.1本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.3.2本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.3.3分包情况：见供应商须知前附表。

1.3.4采购范围：见供应商须知前附表。

1.4合格供应商

1.4.1供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

1.4.2供应商应当具备采购人规定的资格条件：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应当具备本章第1.4.2项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

（2）联合体各方之间应当按照采购文件提供的格式签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包投标或者未划分包的同一采购项目投标。

1.4.5采购文件中带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品，供应商提供的上述产品应当是财政部和国家发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”范围内的产品；

1.4.6采购文件中带“※”标注的产品为供应商投标时必须提供的样品，供应商应当按采购文件要求提供上述样品；

1.4.7同一品牌同一型号产品只允许一个投标人参加投标，产品制造商和代理商同时投标的，制造商投标有效；不同代理商代理同一品牌同一型号投标的，按照各代理商提供的《制造商授权书》中制造商签署本文件的时间先后顺序认定，先获得的投标有效，仍相同时现场抽签决定。

1.4.8除采购人拟采购进口产品通过监督部门审核外，供应商不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

1.4.9在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”无失信信息。

1.4.10供应商还应符合采购文件的其他规定和要求。

1.5投标费用

供应商应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

1.6保密

参与采购活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如供应商提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

1.8计量单位

除采购文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9时间单位

除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

1.10踏勘现场

1.10.1采购人不统一组织供应商踏勘现场；供应商可自行踏勘现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.10.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10.3供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.11偏离

采购人允许投标文件偏离采购文件某些非实质性要求的，偏离应当符合采购文件规定的偏离范围和幅度，否则其投标无效。

1.12网络信息发布

本项目的采购文件、采购文件的澄清（修改、补充）及在投标截止时间前与本项目有关的信息，均在青岛（西海岸）黄岛新区公共资源交易网发布，采购人及采购代理机构不再以其他方式通知。潜在供应商应密切关注资源交易网发布的有关信息。

2.采购文件

2.1采购文件的组成

2.1.1采购文件是用以阐明项目情况、采购程序和合同条款等内容的规范性文件。采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）资格审查和评审办法；

（4）项目说明和采购内容；

（5）合同特殊条款；

（6）纪律和监督；

（7）投标文件格式；

（8）供应商须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改和补充，构成采购文件的组成部分。

2.1.3除非有特殊要求，采购文件不单独提供采购项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

2.2采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应按供应商须知前附表规定的时间和方式提出澄清请求，否则不予答复。

2.2.2采购人对已发出的采购文件进行澄清的，应当在供应商须知前附表规定的投标截止时间前，报监督部门批准后，在资源交易网发布澄清公告。如果澄清内容对采购文件进行实质性修改（变动）的，采购人应当按照本章第2.3款规定办理。

2.3采购文件的修改

2.3.1采购人对已发出的采购文件进行实质性修改的，应当在投标截止时间15日前，报监督部门批准后，在资源交易网发布修改公告。如果修改采购文件的时间距投标截止时间不足15日，并且修改内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延投标截止时间，具体时间将在资源交易网“采购公告”栏予以明确。

2.3.2当原采购文件同采购文件的澄清或者修改在某一方面的表述上不一致时，以资源交易网最后发出的公告为准。

- 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1供应商应按照采购文件的要求及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性及完整性，并按照采购文件要求提交全部资料并做出实质性响应，否则其投标无效。

3.1.2投标文件由资格标书、商务标书、技术标书、样品（供应商须知前附表规定供应商应提交样品的）组成。

3.1.3资格标书，主要内容包括：

（1）营业执照副本原件；

（2）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

（3）政府采购诚信承诺书原件。

备注：

（1）供应商必须提供以上第（1）、（2）、（3）项资料，否则将被资格审查不合格。

（2）营业执照副本原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或者由公证机关出具的公证件原件，否则其投标无效。

（3）如涉及外文资料，须提供中文翻译并加盖投标人公章。

3.1.4商务标书，主要内容包括：

（1）投标函；

（2）投标报价（包括报价一览表、投标报价明细表、投标报价需要说明的其他内容）；

（3）节能、环境标志产品投标清单（若有）；

（4）资格标书要求提供的所有资料（复印件并加盖供应商单位公章）；

（5）供应商同类项目实施情况一览表；

（6）商务响应表；

（7）供应商须知前附表规定或供应商认为应介绍或者提交的资料和文件。

3.1.5技术标书，主要内容包括：

（1）总说明

（2）投标产品清单；

（3）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（4）技术响应表；

（5）投标产品合格证明和符合采购文件规定的技术资料：

（5.1）供应商应提交证明其拟提供产品的合格性符合采购文件规定的有效技术（印刷体）支持资料，并作为投标文件的一部分。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或者检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

（5.2）证明投标产品与采购文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括：技术方案；投标产品主要技术指标和性能的详细说明（若是环保、节能产品须详细描述并提交相关证明材料），并保证所提供产品必须是全新的、未使用过的合格产品；对照采购文件技术规格、参数以及要求，逐条说明所提供产品是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照采购文件中技术、商务条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求等。

（5.3）供应商在详细阐述产品的主要技术指标和性能说明时，应注意采购文件第四章“项目说明和采购内容”中的工艺、材料、货物标准和参照品牌以及文字说明，并无任何限制性，供应商可选用替代标准、品牌或者文字叙述，但这些替代要实质上满足技术规格、参数以及要求。

（5.4）对照采购文件技术规格、参数以及要求，说明所提供货物与服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照采购文件中技术响应表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规及相关规定进行处理。

（5.5）供应商必须对所提供产品知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

（6）供应商须知前附表规定或供应商认为其它应介绍或提交的资料和文件。

3.2投标报价要求

3.2.1供应商应根据采购文件、各自情况等进行投标报价的编制，投标报价的范围：见供应商须知前附表。

3.2.2供应商可选择一个或多个包进行投标报价，包中的所有内容必须全部编制报价，并列出明细，不得漏项；否则，按无效投标处理。

3.2.3本项目供应商的报价次数：见供应商须知前附表。

3.2.4供应商不得以任何方式或方法提供投标以外的任何附赠条款；否则，按无效投标处理。

3.2.5供应商须按采购文件第七章“投标文件格式”中报价表的各单项明细逐项填写，以方便评审委员会对各投标文件进行比较。否则，按无效投标处理。

3.2.6投标报价单位为“元”，保留到小数点后两位，特殊项目且采购文件有规定的可以报费率。

3.2.7供应商的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标无效。

3.2.8供应商须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。

3.2.9供应商投标报价低于成本的，按无效投标处理。

3.2.10采购文件要求对供应商提供的样品进行检测或者测试的，且国家规定或者特殊行业有明确要求必须经检测或者测试合格后方能使用的，供应商必须提供全新的、尚未使用的且有产品合格证的样品，若属于破坏性检测或者测试的，供应商须同时提供相同的两份样品，其中一份样品用于检测或者测试，另一份样品用于封样，不论检测或者测试是否合格其全部费用由供应商全部承担。

3.2.11开标时，投标文件中《报价一览表》内容与分项报价、明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，供应商应签字确认。若供应商拒绝修正投标报价的，其投标无效。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1供应商应按供应商须知前附表规定的时间、金额和形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标保证金的有效期与投标有效期一致。

3.4.3投标保证金的提交单位必须与供应商名称一致。

3.4.4投标人必须及时通过青岛（西海岸）黄岛新区公共资源交易网“保证金收退平台”缴纳投标保证金；

3.4.5投标人缴纳投标保证金时，摘要、附言、用途、备注栏等都应按保证金收退平台给定的编码填写，不得漏填，且不能随意增加或减少字符，否则保证金不能进入保证金收退平台系统内；

3.4.6供应商缴纳保证金后要及时登录保证金收退平台，检查保证金状态，若显示为“已成功通过平台缴纳投标保证金”状态，表示保证金平台己收到；若显示为“未通过平台缴纳投标保证金”状态，则表示保证金未到账或虽到账但平台未收到，请立即联系客服务电话进行咨询：68972689、18653293227、68976528，直到保证金状态显示为“已成功通过平台缴纳投标保证金”为止。

3.4.7供应商不按本章第3.4.1项、第3.4.3项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

3.4.8保证金的退还

（1）未中标的供应商的投标保证金，自动退回至供应商账户。

（2）中标单位的投标保证金在发放中标通知书并办理合同备案后，从“保证金收退平台”自动退回至供应商账户。

3.4.9有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标供应商在收到中标通知书后，不按规定或无法兑现报价承诺或拒绝签订合同书的；

（3）供应商在投标有效期内有违法、违纪、违规行为的；

（4）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

3.5备选投标方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的，只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。评审委员会认为中标供应商的备选投标方案优于其按照采购文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6投标文件的编制

3.6.1供应商应按照采购文件的要求及格式编写投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2投标文件封面应包括：投标文件、项目名称、项目编号、供应商全称和投标文件完成时间等；对采购文件要求填写的表格或者资料应当完整、准确和真实，若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，评审委员会有权据此对其做无效投标处理。

3.6.3商务标书、技术标书编制要求：以A4纸张制作，并编制目录，目录及正文标注连续页码（标注于页面底部居中位置）。

3.6.4供应商应当在投标文件的规定处加盖供应商单位公章，并由法定代表人（授权代理人）在规定处签字或盖章。除供应商对错漏处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，应当在修改错漏处加盖供应商单位公章或由法定代表人（授权代理人）签字或盖章。签字和盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.5商务标书、技术标书正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.6资格标书无需装订。商务标书、技术标书的正本与副本应当分别装订成册，具体装订要求等见供应商须知前附表规定。

3.6.7商务标书、技术标书按所投包号分别制作。

- 4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1供应商提交的投标文件分为资格标书、商务标书、技术标书、电子投标文件（若有）和样品（若有）五部分；

4.1.2资格标书、商务标书、技术标书均按照所投包号分别密封；投两个包以上的，资格标书可以为1个密封件；电子投标文件（若有）需密封；样品（若有）可以不密封；

4.1.3封套上标明收件人、项目名称、项目编号、供应商名称、投标包号等，并在“□”处标注“资格标书/商务标书/技术标书/电子投标文件”；在封签上标注“请勿在XX年X月X日X时之前启封”字样（详见附件7：投标文件密封件封套和封签格式）；封套和封签均应加盖供应商公章以及法定代表人或者授权代理人签字或盖章。

4.2投标文件的递交

4.2.1供应商应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2供应商递交投标文件的时间和地点：见供应商须知前附表。

4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，不论采购过程和结果如何，供应商的投标文件（包括中标供应商的样品）均不退还；废标或者未中标供应商提供的样品予以退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，或者法定代表人参加开标会议未提供法定代表人身份证明书原件和第二代身份证原件的，或者授权代理人参加开标会议未提供授权委托书原件和第二代身份证原件的，采购人和代理机构不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1供应商在投标截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2供应商修改或撤回已递交投标文件的书面声明应执行本章5.2项的规定。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

5.1开标时间和地点

采购人应派授权代理人持授权委托书及第二代身份证原件准时参加开标会议。供应商应派法定代表人或授权代理人准时参加开标会议。开标时间和地点详见供应商须知前附表。

5.2投标文件接收

采购代理机构安排专人在本章第4.2.2项规定的投标文件递交地点接收供应商递交的投标文件，制作表格详细记录供应商名称、投标文件送达时间、份数、密封情况、供应商的法定代表人或授权代理人姓名及第二代身份证号、供应商的法定代表人或授权代理人签字确认。在投标截止时间前，供应商书面形式通知采购人撤回其投标文件的，采购代理机构应核实撤回书面声明的真实性，并留存撤回书面声明及法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。

5.3投标文件的不予受理

有下列情形之一的，采购人、采购代理机构对投标文件不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件；

（2）供应商法定代表人或者授权代理人未按时参加开标会议，或者法定代表人参加开标会议未提供法定代表人身份证明书原件和第二代身份证原件的，或者授权代理人参加开标会议未提供授权委托书原件和第二代身份证原件的。

5.4开标程序

（1）主持人宣布开标纪律；

（2）宣布开标会有关人员：主持人介绍采购人代表、监督人代表等，依次宣布开标人、唱标人、记录人等；

（3）确认供应商代表身份：工作人员当场核验供应商授权代表的授权委托书和身份证，确认授权代表的有效性，法定代表人出席开标会的，核查法定代表人身份证明书和身份证，确认法人代表的有效性。核查各供应商出席开标会代表的人数，无关人员应当退场；

（4）公布在投标截止时间前递交投标文件的情况：主持人宣布投标截止时间前接收投标文件的供应商名称、时间、密封情况等，以及供应商撤回投标文件的情况；

（5）检查投标文件的密封情况：由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；如有疑问或异议应当场、当时提出，如无疑问或异议，所有供应商授权代理人应在投标文件密封检查表上签字确认;

（6）资格评审：评标委员会在监督人的监督下，按招标文件的要求，对供应商的资格标书进行评审。资格评审采用合格制方法确定供应商，资格审查不合格的供应商的投标为无效标，资格审查合格的供应商方可进入开标下一阶段；

（7）宣布资格评审结果：合格供应商名单、不合格供应商名单及原因；

（8）开启合格供应商的投标文件：按供应商参加开标会议签到的顺序；

（9）唱标：工作人员当众拆封，唱标人当众宣读供应商名称、投标包号、投标价格、价格折扣、采购文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，并记录在案；

（10）确认开标记录：供应商代表、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

备注：供应商法定代表人或授权代理人认为其他供应商的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方供应商法定代表人或授权代理人签字确认后，由评审委员会在资格标评审阶段进行评审，在评审决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响评审决定的执行。经确认无异议的，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商投标文件。

5.5未宣读的投标价格等实质内容

开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评审时不予承认。供应商若有投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。

- 6.评审

6.1评审委员会

评审由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评审委员会成员人数见供应商须知前附表。

6.2评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评审办法

本项目评审办法：见供应商须知前附表。

- 7.定标

7.1定标方式

7.1.1除供应商须知前附表规定评审委员会直接确定中标供应商外，采购人应当依据评审委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，评审委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.1.2当确定的中标供应商因不可抗力或者自身原因而不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

7.2定标原则

7.2.1采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的供应商中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的供应商中标；仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标供应商。

7.2.2采用最低评标价法的，按照投标报价由低到高顺序排列，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为中标供应商。投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。评审委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该供应商的中标候选资格，按照顺序排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

- 8.合同授予

8.1中标公告

确定中标供应商后，采购人和采购代理机构应当发布中标公告，公示期为7个工作日。

8.2中标通知书

公示期满且无异议的，采购人、采购代理机构应当共同向中标供应商签发中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标，应当依法承担法律责任。

8.3中标服务费

中标供应商在领取中标通知书时，应当按下列标准向采购代理机构交纳中标服务费：

| 项目中标金额 | 收费标准 |
| --- | --- |
| 100万元以下（含100万元） | 按国家计委规定标准全额收取 |
| 100-300万元（含300万元） | 按国家计委规定标准90%收取 |
| 300-500万元（含500万元） | 按国家计委规定标准80%收取 |
| 500-1000万元（含1000万元） | 按国家计委规定标准70%收取 |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 按国家计委规定标准60%收取 |
| 5000万元以上 | 按国家计委规定标准50%收取 |
| 注：国家计委规定标准指《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）。 |  |

8.4签订合同

8.4.1采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起30天内，根据采购文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2采购文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标供应商应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

8.4.3发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标供应商退还投标保证金；给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5合同备案

采购单位自政府采购合同签订之日起，七个工作日内携带合同备案的相关材料到区财政局备案。如有另行签订补充合同的，采购单位应在补充合同签订之日起七个工作日内到区财政局办理备案手续。

8.6履约验收

8.6.1采购人负责对中标供应商履约的验收，并对中标产品的数量和质量负责。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。验收完毕出具项目负责人和单位领导签字并加盖单位公章的“政府采购项目验收报告单”。

8.6.2如对履约质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对履约产品进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

- 9.质疑和投诉

9.1质疑

9.1.1参与或者潜在参与本次政府采购活动的供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向被质疑人提出异议。供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.1.2供应商提出质疑应当符合以下条件：

（1）必须是参与或者潜在参与所质疑的政府采购项目采购活动的供应商；

（2）与质疑事项存在利害关系；

（3）在质疑法定期限内提出质疑；

（4）质疑书应当符合本章第9.1.4项规定；

（5）相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

9.1.3未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

9.1.4质疑人提出质疑时，应当提交质疑书，并按照被质疑人与质疑事项有关的供应商数量提供质疑书副本。

质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体质疑事项与请求；

（4）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；

（5）提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

9.1.5质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

9.1.6被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及以下内容：

（1）国家秘密和商业秘密；

（2）开标前质疑的，已获取采购文件的供应商名称、数量；

（3）中标结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；

（4）预中标供应商情况；

（5）其他供应商的投标文件。

9.2投诉

9.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

（1）投诉人是参与本次政府采购的当事人；

（2）投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

（4）在投诉有效期内；

（5）同一投诉事项未经处理的。

9.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，并按照被投诉人和与投诉有关的供应商数量提供投诉书副本。投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

（2）被投诉人的名称、住所、联系方式；

（3）具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

（4）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（5）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。

9.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

9.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

- 10.供应商违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市黄岛区政府采购活动：

（1）提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（9）不按规定程序及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

（10）法律、法规和采购文件中规定的其他情形。

- 11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 第三章  资格审查和评审办法

- 1.评审程序

1.1主持人宣布评审纪律以及回避提示；

1.2推荐评审委员会组长；

1.3采购人介绍项目基本情况；

1.4审阅采购文件和投标文件；

1.5资格性（资格标书）审查；

1.6符合性（商务标书、技术标书）审查；

1.7澄清有关问题；

1.8比较与评价；

1.9确定中标供应商或推荐中标候选供应商名单；

1.10编写评审报告；

1.11宣布评审结果。

- 2.资格性审查

2.1审查方法

本次资格后审采用合格制。评审委员会依据法律法规和采购文件的规定，对资格标书进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.2审查标准

评审委员会对资格标书要求提交的所有材料（含保证金是否符合招标文件要求）进行审查，有一项因素不符合要求的，则资格标不合格，按无效投标处理。

- 3.符合性审查

评审委员会依据采购文件的规定，对供应商的商务标书和技术标书的有效性、完整性以及对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

- 4.澄清有关问题

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应以书面形式要求供应商做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。供应商的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评审委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评审委员会有权确定其投标无效，供应商不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

4.3评审委员会可以允许供应商修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

- 5.比较与评价（综合评分法）

按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。采用综合评分法评审的，各评审委员会成员应当根据评审标准、各供应商的投标（报价）文件等客观公正地进行量化打分，有低于或高于其他评委的平均分值30%的以及明显低于或高于其他评委所打分值情形的，该评委应当写明具体原因。

5.1技术评审

审查供应商所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。技术部分由评审委员会成员各自独立打分，按照本采购文件规定的评审办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

5.2商务评审

审查供应商报价、业绩等进行商务部分评审，并记录相关事项。商务部分打分由评审委员会审核认定评分结果，交各供应商签字确认。

5.3确认和汇总

评分结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由评审委员会对供应商的商务和技术得分以及政策加分等进行最后的复核，并签字确认。

5.4评分说明

5.4.1评分标准（细则）中要求提供的资料或评分所需的证明材料等，需供应商在投标文件中明确列明或按采购文件要求提供，单项材料内容必须完整、有效，未按上述要求提供或未明确列明的不得分。

5.4.2分数列分值是指供应商在该评审项目中所能得到的最高分；评分（包括计算）如出现小数点，则保留到小数点后两位。

5.4.3评审委员会各成员应当独立对每个有效供应商的技术标进行评价、打分，然后汇总每个评委的技术标打分，去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为技术标的最终得分。

5.4.4评审委员会成员采用记名评分的方式，在评分表中的任何改写处，均必须由该评分人员或计算人员小签。

5.5评分标准

| 项目 |  | 分数 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 部 分 | 投标报价 | 45 | 满足招标文件技术和商务要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*45；报价超预算的为无效投标。 |
|  | 企业实力 | 5 | 1、投标单位企业信誉等级为3A的，得1分； 2、投标单位通过ISO9001质量管理体系认证的，得1分； 3、投标单位通过ISO14001环境管理体系认证的，得1分； 4、 投标单位通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，得1分； 5、投标单位有加药设备相关专利的每项加0.5分。 以上以各证书原件为准，未提供者不得分。 |
|  | 企业业绩 | 5 | 提供自2012年1月1日至本公告发布之日期间投标人签订且完成的水处理行业加药设备业绩，合同金额≥50万元。每提供一份业绩得1分，最多得5分。 开标时须提供合同原件，否则不得分。 |
| 技 术 部 分 | 响应情况 | 18 | 基础分为10分。优于招标文件要求的，每有1项加1分，最多加8分。每出现1条负偏离，扣除基础分3分，出现3条及以上负偏离的，响应情况项不得分。 |
|  | 质量性能 | 12 | 企业资产规模、研发能力、专业技术人员数量等，能够满足本项目实际需要，并提供相关说明材料根据产品的技术性能、生产工艺、先进性、质量等因素，综合考评产品的性能、品牌、声誉度、环保性、设计能力及实用性等各方面因素进行打分。优：12－9分，良：9－6分，一般6－0分。 |
|  | 综合情况及技术措施 | 8 | 设备选型合理，有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得6分，一般的得3分，简单或者没有的得0分；根据设备的培训计划和服务承诺进行评分。计划详细、合理，培训人员经验充足的2分，一般的的1分，简单或者没有的得0分。并提供相应证明文件的复印件加盖公章。 |
|  | 售后服务机构 | 3 | 投标人在青岛市辖区内工商注册的企业或设有分支机构的，得3分；在山东省内注册的企业或设有分支机构的，得2分，在山东省外注册的企业，得1分。开标时提供营业执照副本原件。 |
|  | 质保期 | 4 | 质保期满足招标文件要求的前期下，质保期每延长6个月增加1分，满分4分。质保期不满足招标文件要求的作废标处理 |
| 合计 |  | 100分 |  |

- 5.比较与评价（最低评标价法）

按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 6.确定中标供应商

6.1采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的供应商中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的供应商中标；仍相同的，由评审委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标供应商。

6.2采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为中标供应商。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审委员会可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

- 7.评审报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。

- 8.无效投标

供应商出现下列情形的，按无效投标处理：

（1）投标报价超出采购预算的；

（2）未按采购文件要求交纳投标保证金的；

（3）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）对“★”条款未做出实质性响应或者发生重大偏离的；

（6）不按照规定报价或拒绝报价的；

（7）供应商法定代表人或者授权代理人未按时参加开标会议，或者参加开标会议未提供第二代身份证原件的；

（8）投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

（9）投标文件未在采购文件规定处加盖供应商单位公章的；

（10）投标文件在采购文件规定处无供应商法定代表人或者授权代理人签字或盖章的；

（11）投标有效期不满足采购文件要求的；

（12）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或多个报价，或者有多个投标方案，且未声明哪一个有效的（采购文件允许提报多个方案的除外）；

（13）超出经营范围投标的；

（14）评审委员会2/3以及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合采购文件要求或者投标无效的；

（15）评审委员会判定供应商涂改证明材料或者提供虚假材料的；

（16）应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；

（17）未提供或者提供不全带“※”标注样品的；

（18）投标保证金未通过“青岛（西海岸）黄岛新区公共资源交易网”-“保证金收退平台”缴纳投标保证金（年度投标保证金除外）的。

（19）被“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信名单的。

（20）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他无效投标情形的。

对投标无效的认定，必须经评审委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由供应商法定代表人或者授权代理人签字确认，拒绝签字的，不影响评审委员会做出的决定。

- 9.废标和后续处置

在采购活动中，有下列情形之一的，应当予以废标或者终止采购活动：

（1）在投标截止时间结束后参加投标的供应商不足3家，符合采购文件规定条件的供应商不足3家或者对采购文件作实质性响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）法律、法规以及采购文件规定废标情形。

除前项第（4）目规定的情形外，采购人、采购代理机构应当重新组织采购。

- 10.特殊情况处置

10.1评审活动终止

10.1.1评审委员会应当执行连续评审的原则，按照采购文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存采购文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评审委员会进行评审。

10.1.2发生下列情况之一的，评审委员会应终止评审并按照废标处理：

（1）发生了不可抗力事件；

（2）评审委员会名单泄密或者评审委员会成员无法中途更换的；

（3）评审委员会成员未经监督人员同意离开评审区域或者擅自打电话以及采用其它方式与外界联系或者通报评审情况的；

（4）发生评审信息泄露或者出现非法干预评审工作的；

（5）监督人员现场发现评审委员会或者成员未按照采购文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评审委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存采购文件和所有投标或响应文件，择期重新组建评审委员会进行评审。

10.2评审委员会中途更换成员

10.2.1除非发生下列情况之一，评审委员会成员不得中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审规程中退出评审活动；

（2）根据法律法规规定，某个或者某几个评审委员会成员需要回避；

10.2.2退出评审委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评审委员会成员意见并获准后，根据本采购文件规定的评审委员会成员产生方式另行确定替代者进行评审。

10.3记名投票

在评审过程中，评审委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评审委员会全体成员以记名投票方式表决。

- 11.违法违规情形

11.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

11.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

（1）采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评审委员会成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高投标报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改投标文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

11.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

11.5评审过程中有本章第11条前述规定情形之一的，评审委员会必须出具违法违规认定意见并予以无效投标处理或废标。

- 第四章  项目说明和采购内容

一、项目说明

1.本次招标为交钥匙项目，投标人应根据采购代理机构提供的招标文件、各自情况等进行报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容，含货物制造、包装、保险、运输、装卸、安装、调试指导、培训、验收、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，包括材料市场价格的浮动影响等，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列的项目或遗漏项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

2.投标人所报货物的技术指标应符合本章技术规范的要求，若有偏差须在投标文件的《技术条款偏离表》中予以说明。若没有填写《技术条款偏离表》或注明“无偏离”字样，即视为投标人声明其所报货物的技术指标完全符合技术规范的要求。

3.中标人供货时，应提供货物的详细技术资料，有货物清单、产品合格证、检测报告、安装说明、操作说明、维修说明、软件程序等；还应提供相关主要部件的详细资料情况。

4.质量标准及要求

4.1中标人应保证政府采购合同项下所供货物是原生产制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求，验收时应出具项目中主要设备的制造商针对本次招标的证明原件，若证明文件有伪，招标人有权终止合同，一切损失由中标人独自承担。

4.2中标人应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有符合质量要求和产品说明书的令人满意的性能。在货物最终验收合格交付使用后在不少于本项目规定的质量保证期内，中标人应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

4.3 根据用户按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量或规格与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），中标人应尽快以书面形式通知用户。中标人在收到通知后应在政府采购合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件，产生的一切损失由中标人独自承担。

5.招标文件中所列内容涉及型号的仅供参考，投标人所报产品应相当于或不低于招标文件中的要求。

6.供货期、供货地点、质量保证期、付款方式、保修标准见招标文件《合同特殊条款》。

- 采购内容、技术规范

  - 原则说明

1、本次招标为交钥匙方式的总承包项目，投标人应根据招标代理机构提供的招标文件、图纸及现场勘验的结果、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容。含生化池投加三氯化铁的管线、设备及自控系统二次设计、制造、供货、安装、施工、软件编制、系统集成、软件硬件测试、调试、配电及设备的供货和安装调试、实现控制功能必须的控制电缆、通信电缆和光纤的供货和铺设以及整个自控系统试运行、培训、售后服务及技术支持等相关服务，以及质保期内的备品备件、易损件、专用工具等所有费用；脱水机房加药系统含整套加药系统、管线、电缆、设备及自控系统的施工安装，并含与原有设备、自控系统的对接；放空井管线布设工程含所需的管材、管线布设施工等。

2、技术规范，无论规定与否，投标人应提供组成本自控系统所不可缺少的必要元件、器件、附件、设备和材料等，并在投标报价表中一一列明。

- 技术规范、设计资料、工程计划、货物需求一览表及组装图纸等仅对本工程的一些特征作了说明，并非意欲涵盖所有细节。投标人应现场勘查，了解实际并为满足本工程项目——泥布湾污水处理厂四期（一期改造）工程生化池投加三氯化铁工程、脱水机药箱设备及放空管线布设项目招标提供正常运行所必须的全部设备，并完成所有的组装调试工作。

  - 范围及规范

一）、生化池投加三氯化铁项目:

1、基本技术资料

1)、处理水水质、水量：

（1）处理水水质：生活污水。

（2）2、3期合计设计处理水量：60000吨/天。

（3）4期设计处理水量：40000吨/天。

2）、现场加药量为120-150PPM。

3）、现场有个20立方的储罐，里面放置浓度为30%三氯化铁溶液。

2、工艺要求

1)、加药系统：

三氯化铁加药罐安装在中水加药间东侧空地，将控制系统及泵安装在中水加药间。三氯化铁溶液从20立方储罐自流到1立方储罐，两罐通过PVC管道连接，期间有电动阀门控制管路开闭。1立方储罐内置高液位和低液位，低液位时，电动阀开启，液体就会流入到1立方储罐，直到到高液位，电动阀关闭。电控箱读取污水流量计的信号，并输出给机械隔膜计量泵，从而能控制三氯化铁溶液的打药量，两者是成正比关系，如果涉及到水质变化的话，比方说磷的多少，可以调节机械隔膜计量泵的冲程长度和频率。

2)、控制系统

采用PLC全过程控制，并结合触摸屏实现各项数据的设定、监视，画面直观形象，有效反映出现场流量、加药量、计量泵频率等信息。

实现自动化控制，根据进水流量自动调整投加量，并设有整定比例系数，对于季节、水质等外界因素的影响，可根据比例系数进行投加范围整定，有效的保证投加量。

设备运行状态、故障、计量泵打药量等数据通过PLC远传到中控室，对加药设备进行集中管理、监控。

3、远传系统

通过以太网方式与中控室进行，对原有中控室程序进行更新、实现加药设备的远程监控。

4、设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械隔膜计量泵 | H=70m,Q=500L/h | PVC泵头 | 台 | 3 |
| 2 | 机械隔膜计量泵 | H=70m,Q=315L/ | PVC泵头 | 台 | 3 |
| 3 | 储罐 | 1000L | PE | 台 | 2 |
| 4 | 电控系统 | PLC | 塑壳 | 台 | 1 |
|  |  | 触摸屏 | 塑壳 | 台 | 1 |
|  |  | EM231 | 塑壳 | 台 | 1 |
|  |  | 变频器 | 塑壳 | 台 | 4 |
| 5 | 电控柜 | 包含空开接触器等控制原件 | 金属烤漆 | 套 | 1 |
| 6 | 电动阀 | DN 25 | U-PVC | 个 | 2 |
| 7 | Y型过滤器 | DN 25 | U-PVC | 个 | 2 |
| 8 | 脉动缓冲器 | DN 15 | U-PVC | 个 | 4 |
| 9 | 压力表 | DN 15 | U-PVC | 个 | 4 |
| 10 | 背压阀 | DN 15 | U-PVC | 个 | 4 |
| 11 | 排气阀 | DN 15 | U-PVC | 批 | 1 |
| 12 | 手动球阀 | DN20 | U-PVC | 批 | 1 |
| 13 | 手动球阀 | DN 25 | U-PVC | 批 | 1 |
| 14 | 液位开关 | 45LPP | PP | 套 | 4 |
| 15 | 活接弯头等管件 | 满足加药系统现场工艺使用要求 | U-PVC | 套 | 1 |
| 16 | 管材 | 安装管材 | U-PVC | 套 | 1 |
| 17 | 电线电缆 | 满足加药系统现场工艺使用要求 |  | 套 | 1 |
| 18 | 通讯总线 | 组网通讯 |  | 套 | 1 |
| 19 | 流量计 | DN800 | 电磁流量计 | 套 | 2 |
| 20 | 聚铝溶药柜 | 20方 | 玻璃钢 | 套 | 1 |
| 21 | 管道泵 | Q=5M3/H N=1.5KW | PVC泵头 | 套 | 2 |
| 22 | 流量计 | DN20 | 电磁流量计 | 套 | 4 |
| 23 | 安全阀 | DN20 | U-PVC | 套 | 6 |

1)、机械隔膜泵要求：

流量、扬程满足实际需求，隔膜泵变频控制，隔膜泵泵头、阀体、阀座材质为PVC，隔膜、密封圈材质为PTFE,品质达到安度实\SEKO\米顿罗等品牌。

2)、出药管线上安装配套流量计，由于投加三氯化铁，流量计要考虑防腐蚀要求，

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量

形式：利用法拉第电磁感应测量原理

组成：传感器、变送器和分体专用电缆

(1）测量精度：0.5%

(2）重复性：0.1%

(3）环境温度：－20～+60°C，介质温度：0~ +80°C

(4）保护等级：一体化传感器IP68

(5）PTFE内衬（防腐谁），电极材质316L，弹头形状电极防黏附

(6）四电极结构：测量电极、参比电极、空管检测电极

(7）LCD数字指示，可现场操作、设置

(8）输出信号：4~20mA HART协议（PROFIBUS 可选）

(9）电源：220VAC，50Hz

3)、电控系统

- 操作方式为就地手动、点动控制和自动控制三种方式。在自动操作方式下，由自动控制系统控制。

- 设有设备起动、停机按钮；运行、停机事故信号灯，信号灯采用节能型，就地—0—远程控制选择开关及急停按钮，在电控箱内设有电动机保护器、辅助继电器。防腐烤漆控制柜中。 电气元件为高品质器件如ABB、西门子等，能满足设备控制需要。

- PLC选用与上位机便于通讯连接的，变频器选用西门子、三菱、ABB等，最终满足实际使用要求。

- 变频器选用国际知名品牌如西门子、ABB等。

4)、电动阀、背压阀、管件、接头等，选用国内知名品牌如华亚、金德等，阀门和管件必须满足实际需要。

5）、所有设备安装按照交钥匙工程对待，罐体、水泵、管线安装、沟槽开挖、基础处理以及安全防护、设备基础等必须全面考虑，并在施工中考虑难度。

6）、三氯化铁为腐蚀性液体，需要建设防溢流池，池子为玻璃钢或混凝土池。

二）、脱水机房加药设备

说明：

1、以上设备名称由于生产厂家称谓的差异，所以不限于以上名称，采购货物以满足采购方提供的图纸要求为准。  对上述设备的功率、尺寸、形式进行核算选型及安装位置的确定，确保满足使用。

（1）采购主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 性能规格 | 安装地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAM制备投加系统 | 生产能力5m3/H, 投加浓度：1‰-5‰,熟化时间1小时 | 加药间 | 2 | 套 |
| 2 | 螺杆泵 | Q=2500L/H ,P=2.2KW | 加药间 | 3 | 台 |
| 3 | 流量计 | DN80，测量范围0-200m³/h输出:4-20mA,电源：-220V AC | 加药柜 | 2 | 台 |
| 4 | 流量计 | DN20，测量范围0-2m³/h输出:4-20mA,电源：-220V AC | 加药柜 | 3 | 台 |
| 4 | 以上设备之间的连接管道、管件 | UPVC | 加药间 | 1 | 提供加药间室内部分 |

（2）供货范围

整套供货：主要包括机座、溶解槽、中间箱、搅拌机、联接管道、阀门、流量计、螺杆泵、液位计、紧固件、随机材料、电控箱等。不管供货范围中是否提到，只要该套设备安装所必需配件材料、仪表，均有设备厂家随机配备。

·随机备品备件

（3）主要技术参数

1、PAM制备投加系统

    - 系统包括带溶液箱体（UPVC或更好材质）的全自动三室系统，带振动器和料位探头的干料进料器，在配置室、熟化室、储存室的搅拌机，供水装置，最低最高水位探头，带可编程序逻辑控制器的控制面板。

    - 三腔组合箱体，有液位传感器。组合箱体分为制备、熟化和储存三个腔，箱体内置挡板，采用溢流式混合的方式。连续三腔式，每个腔体都有观测孔。

    - 投加螺杆，螺杆提供备件 - 电加热带，防潮，防止干粉结块。

    - 进料电机为变频电机，投料量通过自来水进水量调节变频电机转速，确保溶液的制备精度 。

      - 配备螺旋给料器和料斗主体材质：不锈钢304

      - 电机：0.25KW，380VAC，50Hz，IP55，F，1400r/min

      - 伴热带：230VAC，50Hz，约60W，有助于去除干粉中的潮气

      - 料位探头：24VDC，

      - 振荡器：230VAC，50Hz  （具体参数根据实际选型）

    - 进水管路：进水装置安装在制备室侧面

      - 结构：手动闸阀，减压阀（带压力表和过滤网），电磁阀（24VDC），流 量计和管路(UPVC管)组成。

      - 主体材质：黄铜，U-PVC  减压阀：量程从1.5 到 6 bar

      - 电磁阀: 24V DC, 大约 14W

      - 水流量计: 带触点输出的流量计（根据实际工况设计），

      - 最大触点负荷 24V  DC,0.2A,

      - 运行压力  最大16 bar

    - 投加和排空连接  投加/排空连接在箱体的后面

    - 液位传感器

      - 液位传感器检测储存箱内的液位。四个液位触点：高高位、高位、低位、低低位。当系统达到低液位时，系统自动启动；当系统达到高液位时，系统自动停止；当系统达到低低液位时，系统输出报警信号，停止外输泵的运行。

      - 电压：24VDC     输出信号：4~20mA

    - 控制柜

操作方式为就地手动、点动控制和自动控制三种方式。在自动操作方式下，由时间自动控制或水位控制。

      - 设有设备起动、停机按钮；运行、停机事故信号灯，信号灯采用节能型，就地—0—远程控制选择开关及急停按钮，在电控箱内设有电动机保护器、辅助继电器。控制单元安装在保护等级IP55的钢板制成的防腐控制柜中。 电气元件为高品质器件，能满足设备控制需要。控制器是高效的PLC（采用西门子、ABB等）， 操作面板是图形显示 (触摸屏7寸). 操作语言：中文  供电: 230/400/415V, 50/60Hz，

      - PLC、触摸屏、变频器等原件选用国际知名品牌西门子、ABB等 。

      - 自动控制系统要求：

- 全套装置应实现自动控制，应满足除必要调整和配药外无人值班。

- PAM全套装置应满足系统的联动，并要求与原中控系统无缝对接，实现设备上控制参数上传中控室。

- 系统控制器应采用触摸式面板。具有RS485标准通讯接口，可实现远程控制；具备事故报警（缺料、欠压等）并自动停机。

- 控制设备应具有远方和就地切换控制功能，具有远方控制通讯接口，通过此接口可实现远方全程监控。

- 设备运行状态、故障、螺杆泵打药量等数据通过PLC远传到中控室，对加药设备进行集中管理、监控。通过以太网方式与中控室进行，对原有中控室程序进行更新、实现加药设备的远程监控。

    - 三台搅拌器，分别位于制备箱、熟化箱和储存箱箱体上，用于搅拌混合预制溶液并加快熟化过程。

      - 搅拌器的叶片和轴的材质均为不锈钢304，

      - 电机 (熟化腔、储存腔)，380VAC，50Hz，IP55。电机及变速箱为高品质产品（变速箱如SEW、弗兰德、诺德等），无故障达到20000小时。

    - 加药螺杆泵：

流量、扬程满足实际需求，泵体材质GG25，转子为不锈钢316，内部连接件为不锈钢316，定子为CSM耐磨材质。品质达到SEEPEX、耐驰等同等品质。

加药泵为变频控制，出口安装流量计，确保精确计量。

12、流量计：

概述

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量

形式：利用法拉第电磁感应测量原理

组成：传感器、变送器

1）测量精度：0.5%

2）重复性：0.1%

3）环境温度：－20～+60°C，介质温度：0~ +80°C

4）硬橡胶或PTFE内衬，电极材质316L，弹头形状电极防黏附

5）四电极结构：测量电极、参比电极、空管检测电极

6）LCD数字指示，可现场操作、设置

7）输出信号：4~20mA HART协议（PROFIBUS 可选）

8）电源：220VAC，50Hz

13、旧设备拆除包含在此次项目中。

三）放空管布设工程

厂区膜车间排水管至二三四期反应池布设放空管工程，此工程为交钥匙工程，管材采用DN400的碳钢管，需要过路开挖，具体工程施工量根据施工图纸。

1、闸门一般要求

1.1阀门的设计和制造应符合相应的国家标准。阀门的主要技术性能即强度性能、密封性能、流动阻力、动作性能和使用寿命应满足下列要求

1）强度性能：阀门的工作条件和介质参见附件阀门表。阀门各部件的选择要适应相应介质的压力、温度、腐蚀和磨损条件。阀门的工作介质为污水、空气，阀门的型号、数量见阀门清单表。

2）密封性能：阀门应能满足全流量下的开启关闭。阀门结构设计应启闭灵活、密封严密（DN≤500达到国家标准A级，DN>500达到国家标准B级），填料更换方便。对于衬胶阀门即要保证阀板与阀体之间的间隙密封配合（保证零泄漏），又要保证不致卡涩。

3）流动阻力：阀门的设计应使介质的湍流、气蚀及通过阀门的阻力最小。

4）动作性能：阀门设计时应力求降低其关闭力及关闭力矩，动作灵敏和可靠。

5）使用寿命：除阀门的传动机构外，阀门的内、外部件在10年内不得检修(或保证阀门开、关次数不低于10万次)，阀门主体设备使用寿命不小于30年。

1.2设计标准：

蝶阀设计制造标准——执行GB12238标准

闸阀设计制造标准——执行GB12232标准

所有产品标准符合GB/T17241-1998、GB42163～5-84 、GB12221－89规定的标准

2.1铸钢闸阀技术要求：

连接方式采用法兰连接；

防腐：阀体应该刷两遍底漆、两遍面漆。

密封面及阀座要求堆焊合金钢或者硬质合金，严禁在闸板材料上直接研磨密封面，阀门壳体要求采用WCB。

2、钢管说明

法兰直管及管件、盲板均带胶垫。

钢管及管件承压为PN1.0Mpa。

壁厚规定：管径300-600为6mm，

（二）技术要求

1．钢管表面应标有明显的规格型号，产地，商标。

2.埋地钢管外壁采用环氧煤沥青加强级（三油一布）涂料外防腐层。具体防腐要求如下：

（1）.涂底漆前表面处理：清除油垢、灰渣、除锈。人工除锈时达到ST3标准；喷砂或化学除锈时达到Sa2标准；对于空气及忌油材料，还应用四氧化碳脱脂剂进行管道、管件及阀门脱脂。以上涂装前应符合“涂装前钢材表面处理规范”（SYJ4007-86）中的规定。

（2）. 环氧煤沥青涂料分为五层。涂料采用双组分、常温固化型涂料，性能符合国家现行标准“埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准”（SYJ28-87）中的规定。

3.埋地钢管内壁、外露钢管内外壁及钢结构外壁采用环氧煤沥青普通级（二油）涂料防腐层。

（1）.涂底漆前表面处理（同2.2条规定）。

（2）. 环氧煤沥青涂料分为三层，涂料性能要求同2.2条中规定。

（3）.操作中涂痕处理：将运输、安装中损伤的涂膜，用抹布擦拭干净。在需修补处，先涂刷环氧富锌底漆二度，再厚浆型涂刷环氧沥青漆一度。

4.焊接钢管及配件，其电焊质量应按有关规定操作，必须连续焊接，表面须平整、光滑。不应有夹渣、气孔及裂缝出现。焊条质材、焊接要求均应按有关规定、规范执行。

5.钢制及其管配件压力等级（除另有说明），均为每平方厘米10千克。钢管及其配件、法兰采用国家标准图集S311形式，为Q235A型钢材。

三、污水厂经过多期建设，地下管网十分复杂，施工前要现场勘查，全面考虑施工难度。

四、管线改造清单

施工按照图纸和现场实际情况，清单仅为参考，必须勘查现场。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢管安装(电焊接口)公称直径(mm以内) 150 | 10m | 4 |
| 2 | 碳钢管 DN150 | m | 40.6 |
| 3 | 碳钢管安装(电焊接口)公称直径(mm以内) 200 | 10m | 12.6 |
| 4 | 碳钢管 dn200 | m | 127.764 |
| 5 | 碳钢管安装(电焊接口)公称直径(mm以内) 400 | 10m | 12.35 |
| 6 | 碳钢管 DN400 | m | 124.982 |
| 7 | 管道试压 公称直径(mm以内) 200 | 100m | 1.66 |
| 8 | 管道试压 公称直径(mm以内) 400 | 100m | 1.235 |
| 9 | 管道支架制作、安装 单件重100kg以内 一般管架 | 100kg | 6 |
| 10 | 型钢 | kg | 636 |
| 11 | 铸铁、钢制管件及法兰阀类安装 公称直径(mm以内) 150 | 个 | 3 |
| 12 | 弯头 DN150*90 | 个 | 2 |
| 13 | 闸阀 DN150 | 个 | 1 |
| 14 | 铸铁、钢制管件及法兰阀类安装 公称直径(mm以内) 200 | 个 | 8 |
| 15 | 弯头 DN200*90 | 个 | 5 |
| 16 | 闸阀 DN200 | 个 | 2 |
| 17 | 三通 DN200*200 | 个 | 1 |
| 18 | 铸铁、钢制管件及法兰阀类安装 公称直径(mm以内) 400 | 个 | 15 |
| 19 | 弯头 DN400*90 | 个 | 9 |
| 20 | 闸阀 DN400 | 个 | 2 |
| 21 | 三通 DN400*200 | 个 | 1 |
| 22 | 三通 DN400*400 | 个 | 1 |
| 23 | 钢法兰 DN400 | 个 | 1 |
| 24 | 盲板 DN400 | 个 | 1 |
| 25 | 人工挖沟槽、基坑土方 四类土深度在2m以内 | 100m3 | 2.267 |
| 26 | 挖掘机挖土方 反铲挖掘机(斗容量1.0m3) 装车 四类土 | 100m3 | 2.267 |
| 27 | 非定型渠(管)道垫层 砂 | 10m3 | 6.729 |
| 28 | 人工平整填土夯实 槽、坑 100m3 | 100m3 | 1.817 |
| 29 | 风化砂 | m3 | 181.71 |
| 30 | 机械填土夯实 槽、坑 | 100m3 | 1.653 |
| 31 | 人工拆除砼类路面层 无筋 厚 15cm内 | 100m2 | 0.18 |
| 32 | 人工拆除砼类路面层 无筋 增减 1cm(7.00倍) | 100m2 | 0.18 |
| 33 | C304现浇砼碎石<40/ 水泥砼路面 现场拌和 厚度(cm) 20[非泵送商砼] | 100m2 | 0.18 |
| 34 | C304现浇砼碎石<40/ 水泥砼路面 现场拌和 厚度(cm) 每增减1(2.00倍)[非泵送商砼] | 100m2 | 0.18 |
| 35 | M7.5砂浆(湿拌)/ 水泥砂浆1:2(湿拌)/ C204现浇砼碎石<40/ 砖砌直筒式圆形阀门井（有地下水） 井内径(mm) 1200 井深1.5m[非泵送商砼][湿拌] | 座 | 3 |
| 36 | M7.5砂浆(湿拌)/ 水泥砂浆1:2(湿拌)/ C204现浇砼碎石<40/ 砖砌直筒式圆形阀门井（有地下水） 井内径(mm) 1600 井深2.0m[非泵送商砼][湿拌] | 座 | 2 |
| 37 | 碰头 | 处 | 2 |
| 38 | 自卸汽车运土 装载质量(t) 10以内 第一个1km | 100m3 | 2.841 |
| 39 | 自卸汽车运土 装载质量(t) 10以内 10km内每增运1km(4.00倍) | 100m3 | 2.841 |
| 40 | 1m3履带液压单斗挖掘机运输费 | 台次 | 1 |
| 41 | 围挡 | 米 | 289.5 |

- 第五章  合同特殊条款

1.交货期

自合同签订之日起，60日内完成所有产品的供货安装，或以采购人提供材料计划为准。此间，除人力不可抗因素外，供货时间不得顺延。

2.交货地点

采购人指定地点。

3.付款方式

货到采购人指定地点经采购人验收合格后，付至合同总额的60%，安装调试经完毕经采购人验收合格后，付至合同总额的95%，余5%待财政审计完成验收合格质保期满后一次性无息付清。

4.验收

4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标供应商立即更换或者提出索赔要求。

4.2货物由中标供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。检验内容包括以前老设备拆除以及新设备就位，如果设备就位需要拆除门窗砸墙等工作，中标供应商应在设备就位后恢复原状，否则采购人有权拒绝验收，安装完毕 7 日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

5.质量保证期

5.1自验收合格之日起2年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期。

5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标供应商在收到通知后15天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

6.售后服务

6.1中标供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

6.2中标供应商在接采购人通知1小时做出响应， 8 小时内到达现场， 24 小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

6.3中标供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

- 第六章  纪律和监督

1.对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2.对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；除法定代表人或授权代理人，开标时供应商的其他无关人员应当退场。

3.对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“资格审查和评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

4.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 第七章  投标文件格式

正本（副本）

项目政府采购

商务标书

项目编号：

投标包号：第   包

供 应 商：               （盖单位公章）

年   月   日

目  录

1.投标函……………………………………………………………………………………………………X

2.报价一览表………………………………………………………………………………………………X

3.投标报价明细表…………………………………………………………………………………………X

4.投标报价需要说明的其他内容（格式自拟）……………………………………………………………X

5.节能、环境标志产品投标清单（若有）…………………………………………………………………X

6.资格标书要求提供的所有资料（复印件并加盖供应商单位公章）……………………………………X

7.供应商同类项目实施情况一览表………………………………………………………………………X

8.商务响应表………………………………………………………………………………………………X

9.供应商须知前附表规定或供应商认为应介绍或者提交的资料和文件………………………………X

1.投标函

致：            （采购人名称）

经研究，我方决定参加            项目（项目编号：       ）的政府采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2.我方投标文件的有效期为投标截止之日起     日，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如中标，我方投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按采购文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

4.我方同意按照采购文件要求提供与投标有关的一切数据或资料。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

2.报价一览表（第   包）

| 序号 | 项目内容 | 投标价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 小写： |  |  |
|  | 大写： |  |  |
| 交 货 期 |  |  |  |
| 质 保 期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

3.投标报价明细表（第   包）

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 小写： |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |

注：投标报价包括专用工具、质保期内的随机备品备件，清单列入上表。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

5.节能、环境标志产品投标清单（第   包）

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 节字标志 认证证书号 | 环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品价格合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品价格合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：随本表附节能、环境标志产品证明材料，否则不予认可。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

7.供应商同类项目实施情况一览表（第   包）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成日期 | 用户名称 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：供应商应按顺序将同类项目业绩的中标通知书、合同、验收证明复印件附于本表之后。

8.商务响应表（第   包）

| 序号 | 采购文件 |  | 是否 响应 | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 |  | 条款号 | 条款内容 |
|  |  | 交货期 |  |  |  |
|  |  | 付款方式 |  |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

正本（副本）

项目政府采购

技术标书

项目编号：

投标包号：第   包

供 应 商：               （盖单位公章）

年   月   日

目录

1.总说明……………………………………………………………………………………………………X

2.投标产品清单……………………………………………………………………………………………X

3.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施…………………………………………………………X

4.技术响应表………………………………………………………………………………………………X

5.投标产品合格证明和符合采购文件规定的技术资料…………………………………………………X

6.供应商须知前附表规定或供应商认为其它应介绍或提交的资料和文件……………………………X

2.投标产品清单（第   包）

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 数量 | 性能以及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

4.技术响应表（第   包）

| 序号 | 采购文件 |  | 是否 响应 | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 |  | 条款号 | 条款内容 |

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

日  期：      年   月   日

附件1

法定代表人身份证明书

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

后附：法定代表人身份证件复印件。

特此证明。

供应商：                  （盖单位公章）

年    月    日

附件2

法定代表人授权委托书

本人     （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）       包的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

后附：授权代理人身份证件复印件

供  应  商：                     （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

年    月    日

附件3

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件4

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

成员一名称：

法定代表人：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加           （项目名称）       包的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.            （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：          。

5.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

成员一名称：                      （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：          （签字或盖章）

年    月    日

……

备注：本协议书若由授权代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附件5

政府采购诚信承诺书

青岛市黄岛区公共资源交易服务中心：

我公司               （供应商名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）的采购文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、我公司若认为采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，依法按程序以书面形式提出异议，不进行无记名的、恶意的投诉，不无理取闹，不扰乱交易秩序；

三、遵纪守法，公平竞争。不与其他供应商相互串通、哄抬价格，不排挤其他供应商，不损害采购人的合法权益；不向评审委员会、采购人提供利益以牟取中标；若私下接触评审委员会成员的，同意取消当场次投标或中标资格；

四、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于中标、成交的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受贵中心取消当场次中标资格、并记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报等处罚；给采购人造成损失的，我公司依法承担赔偿责任。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

附件6

制造商授权书

（采购人或采购代理机构）：

我（制造商名称）是生产（或者代理）（产品名称）的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）兹指派营业地点设在（代理商地址）的（代理商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

一、代表我方办理在（采购文件编号）采购文件中要求提供的由我方制造（或者代理）的产品的有关事宜，并对我方有约束力。

二、作为制造商，我方保证以供应商合作者来约束自己，并对该投标文件共同承担采购文件中所规定的各项责任和义务。

三、我方兹授予（代理商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（代理商名称）或者其授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年   月   日签署本文件，（代理商名称）于      年   月   日接受此件，以此为证。

代理商名称（公章）：                  出具授权书的制造商名称（制造商公章）：

附件7  投标文件密封件封套和封签格式

投标文件密封件封套格式

收 件 人： 项目名称： 项目编号： □资格标书 □商务标书 □技术标书 □电子投标文件 □投标包号：第 包 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 投标日期： 年 月 日 （加盖供应商单位公章及法定代表人或者授权代理人签字或盖章）

投标文件密封件封签格式

请勿在 年 月 日 时之前启封 （加盖供应商单位公章及法定代表人或者授权代理人签字或盖章）

附件8  青岛市黄岛区政府采购项目验收书

青岛市黄岛区政府采购项目验收书

NO.

| 采购单位 |  | 合同号 |  | 合同金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目 |  | 验收项目 |  | 合计 | 财政拨款 | 单位自筹 |
| 验收意见： 经办人： 年 月 日 |  | 验收意见： 单位负责人： （采购单位盖章） 年 月 日 |  | 验收意见： 负责人： （供应商盖章） 年 月 日 |  |  |
| 验收小组成员（含专家） 签名 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | （可附件） |  |  |  |  |

注：1、验收书一式五联(无主管部门的四联)，供应商、采购代理机构各一联，采购单位两联（一联留存、一联结算）,采购单位主管部门一联；2、项目如需专业机构验收，可附专业机构验收书。