- 政府采购

- 询价通知书

项目编号：YZCG15B0058

项目名称：渝中区疾病预防控制中心废水处理系统

- 渝中区公共资源市场化配置中心     制

# 第一篇  竞价须知

渝中区公共资源市场化配置中心受渝中区政府采购办公室委托，对渝中区疾病预防控制中心废水处理系统进行询价，欢迎合格的供应商参与竞价。

一、项目名称：渝中区疾病预防控制中心废水处理系统

二、项目编号：YZCG15B0058

三、供应商资格条件：

合格的供应商应具备承担该项目的能力，必须全部符合下列条件：

1、供应商应具备承担该项目的能力，具体符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、必须是具有独立法人、合法经营资格的厂（商）家。

3、竞价货物必须在供应商营业执照核准的经营范围之内。

4、其他资格条件：

⑴供应商注册资金为100万元人民币及以上。

⑵供应商具有工程设计和施工资质证书。

⑶供应商具有ISO9001质量管理体系认证证书。

⑷供应商具有ISO14001环境管理体系认证证书。

⑸供应商具有职业健康安全管理体系认证证书。

⑹本项目不接受代理商和联合体参与竞价。

四、相关要求：

1、报名时间：2015年10月27日—2015年11月2日11：30时前（北京时间），报名时审验资质原件并提供复印件及《供应商报名表》加盖鲜章，评审时由询价小组对资质进行复审，资质复审不合格的供应商其竞价文件为无效竞价文件。

2、报名地点：渝中区公共资源市场化配置中心业务二科（渝中区和平路192号新民花园二楼）现场报名。

3、询价文件售价：人民币500元（售后不退）。

4、竞价文件要求在规定时间密封送达，现场唱价。

5、竞价文件递交时间：2015年11月4日上午9：30—10：00

6、唱价时间：2015年11月4日上午10：00

7、竞价文件报送地点：渝中区公共资源市场化配置中心开标室（渝中区和平路192号新民花园二楼）

8、唱价地点：渝中区公共资源市场化配置中心开标室

五、竞价保证金：

1、竞价保证金的缴纳：报名时缴纳竞价保证金，金额叁仟玖佰元。

2、竞价保证金递交时间：2015年11月2日11：30时前。

3、竞价保证金递交地点：渝中区公共资源市场化配置中心财务室。

4、竞价保证金的有效期限在竞价文件有效期过后30天内继续有效。

5、竞价保证金为询价的有效约束条件。

6、竞价保证金币种应与询价报价币种相同。

7、未按询价文件规定提交竞价保证金的竞价或竞价保证金不足的将被视为无效竞价。

8、未成交供应商的竞价保证金在采购结果生效后五个工作日内无息退还；成交供应商的竞价保证金在合同签订后自动转为履约保证金，履约完成后五个工作日内无息退还。

9、发生下列情况之一的竞价保证金不予退还并按政府采购相关规定处罚：

（1）供应商在竞价截止时间后，竞价有效期内撤回其竞价；

（2）供应商在竞价截止时间后，对竞价文件作实质性修改；

（3）供应商在竞价截止时间后，没有按时递交竞价文件，对采购项目造成影响；

（4）供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交时规定的技术条件、供货范围、商务条件和价格等签订合同；

（5）有恶意串通等违法违规行为；

（6）采用虚假手段骗取成交的。

六、无效竞价：

发生下情况之一者，视为无效竞价

（1）竞价文件未按规定封装；

（2）竞价文件逾期送达；

（3）未按询价通知书规定提交竞价保证金；

（4）不具备询价通知书规定的资格要求或超出营业范围的竞价；

（5）竞价文件未按询价通知书规定的格式、内容填写或竞价文件与询价通知书实质性要求有严重背离；

（6）竞价报价超出询价通知书标明的采购预算；

（7）竞价文件记载的项目完成期限超过询价通知书规定的完成期限；

（8）经专家一致认可的不合理价格。

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

- 一、废水处理系统说明：

⑴设计依据

①《中华人民共和国水污染防治法》（1984 年5 月颁布，1996 年修订）；

②《国家污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

③《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）；

④《中华人民共和国污水中和排放标准》（GB8978-1996）；

⑤《城市区域环境噪声标准》（GB3096-2008）；

⑥《室外排水设计规范》（G50015-2003）；

⑦《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）；

⑧《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）；

⑨《环境工程手册》（水污染防治卷）；

⑩其它相关资料。

⑵设计原则

①采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺；

②采取专门对策，确保去除有害成份，充分考虑管道、设备及构筑物的防腐措施；

③选用性能稳定、维护简便、价格合理、经久耐用、处理效率高的仪器设备；

④构筑物布置合理紧凑，美观大方，尽量减少用地空间；

⑤具备一定的水质、水量的冲击负荷能力；

⑥在设计中充分考虑噪声、嗅味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染；

⑦实现自动化控制，提高稳定性，确保出水水质达标。

⑶水质水量分析

①废水来源：主要来自科研、监测实验过程中，倾倒及跑冒滴漏的试剂、残液以及实验仪器洗涤和洗手废水等。

②废水水质：废水主要含硫酸、硝酸、盐酸、烧碱、铬、锌、锰、铜、铁等酸、碱、盐和重金属离子，以及烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛等有机物。具体水质指标视不同实验变化不定，故设计过程中，我们将充分考虑，保证足够的处理余量。

③废水水量：根据甲方提供的情况，估计废水产生量约为3m3/d（按8小时处理，即每小时处理0.375m3以上），鉴于废水量较小，先在楼底建一小型废水收集池对废水进行收集，达一定量后，再采用一体化废水处理机进行处理。整套废水处理装置每天工作约8 小时，如某天废水量突然增大，废水机可24 小时连续运转，从而确保足够的处理余量。

④排放标准：执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010），参考《国家污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

⑷工艺流程

净水剂                                          消毒剂

集水箱→提升泵→絮凝反应→过滤→碳吸附→渗透膜→

消毒反应→排放

⑸工艺说明：

废水经集水箱收集后，由提升泵抽至反应箱，泵抽废水的同时也抽入定量的净水剂溶液，使废水中的污染物进行絮凝反应，从而提高过滤吸附效果，废水过滤后在一定压力下穿过渗透膜进行超滤处理，使微细污染物得到拦截并被生物活性炭吸附消解。渗透出的清水加入CIO2消毒液后流入消毒箱，在CIO2消毒液高效、广谱的杀菌、灭毒、氧化能力下，污水所含病原体、寄生虫卵被杀灭消除，经处理后的清水直接排入下水管道。

⑹废水处理系统设计日处理量：3.0 吨。

二、实验室污水处理设备简介

⑴概述

污水主要来自于业主单位科研部门和化验部门的外部取样，污水排量较小，随时间变化较大，且污染成分复杂，不稳定，主要成分包括各类废弃酸碱及有毒有机化合物、重金属、病原微生物等。

⑵设计水量：处理能力3m3/d。

⑶设计依据

①《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级；

②《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；

③其它相关行业现行标准、规范手册。

⑷设计指标

①设计进水水质

②设计标准

处理出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；主要指标如下：

| 序号 | 项 目 | 数 值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤100mg/l |  |
| 2 | SS | ≤70mg/l |  |
| 3 | PH | 6--9 |  |
| 4 | 色度 | 50 |  |
| 5 | 总鉻 | ≤1.5 |  |
| 6 | 总铅 | ≤1.0 |  |

⑸工艺流程图

NaOH          CJI

废水       中和反应装置    混凝沉淀器     过滤塔     吸附塔

UV杀菌装置

排放

⑹工艺原理说明

①中和装置：在废水中投加NaOH调整PH值到8.5--9.2使废水中的Cr3+	、Cd2+、Pb2+	、Mn2+离子和NaOH反应形成沉淀，达到去除重金属离子的目的。自动控制NaOH投加量。

②混凝沉淀器：加入一定量的CJI净水剂使污水产生大量混凝絮体，经过沉淀后，降低了后续工艺的工作负荷，提高了COD及悬浮物的去除率。

③过滤装置：利用石英砂填料层来截留去除未被气浮分离悬浮物和其它微细物质，定时反冲，保证过滤效果稳定。

④活性炭脱色装置：用活性炭的吸咐能力进一步深度处理，去除水中的色度和异味等。确保出水达到排放标准。

废水处理机明细表：

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中和箱 | KC-80L | 1个 | PE 400*340*660 |
| 2 | PH计 | PH5778 | 1个 |  |
| 3 | UV杀菌器 | UV-K | 1套 |  |
| 4 | 加药箱 | KC-30L | 3个 | 300*300*350 |
| 5 | 加药计量泵 |  | 2个 | 300*300*350 |
| 6 | 反应箱 |  | 1个 | 300*300*350 |
| 7 | 纤维过滤塔 |  | 1个 | φ220*750 |
| 8 | 生物吸附塔 |  | 1个 | φ220*750 |
| 9 | 机架 |  | 1个 | 1200*700*1500 |
| 10 | 控制箱 |  | 1个 |  |
| 11 | 流量计 | LZT-1002M-V | 1套 |  |
| 12 | 流量计 | LZB-3 | 1套 |  |
| 13 | 提升泵 |  | 1台 |  |
| 14 | 浮球开关 |  | 1个 |  |

三、废水处理说明施工方案：

设计废水处理流量值取3m3/d。根据现场实际情况将修建沉淀池及清洁池各一个，长宽高为2000*1000*1000mm，内壁砌砖墙120mm，水池隔墙高为0.5m，墙面用水泥砂浆掺适量防水剂抹平，池底用土方人工夯实后浇筑整体钢筋水泥板。池顶用钢筋浇筑可移动式预制件盖板，废水处理机通过水泵抽取废水处理后排入城市管网。

四、渝中区疾病预防控制中心废水处理系统清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理机 3m3/d | 整套废水处理系统装置，达标排放3m3/d | 台 | 1 |  |
| 2 | 彩钢隔断 | 成品彩钢隔断，50厚，δ：0.426mm | m2 | 30 | 含槽铝、内外圆弧、密封材料等 |
| 3 | 彩钢门 | 成品彩钢门 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 砖砌污水池 4m3 | 砖砌污水池 4m3 （沉淀池、清洁池分别4m3） | 座 | 1 |  |
| 5 | 排水管UPVC75 |  | m | 135 | 含弯头等 |
| 6 | 安装运输 | 10% |  |  |  |

五、特别说明：

供应商所提供竞价货物的技术参数必须完全满足或优于询价通知书要求及国家的相关质量要求，任何一条技术参数负偏离的竞价为无效竞价。

六、竞价报价：

1、本项目设有最高限价，最高限价总价为人民币壹拾玖万伍仟元整，高于最高限价的竞价为无效竞价，竞价文件中同时出现两个或两个以上不同报价或大小写金额不一致的为无效竞价文件。

2、竞价报价含询价文件所列货物制造、检验、包装、运输、保险至现场、安装调试、检验、检测、质保期内售后服务等所产生的一切费用。

第三篇  商务条款

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：2015年12月20日前安装调试完毕，如超过交货时间，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（二）交货地点：用户指定地点。

（三）货物的安装验收：

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：

a、技术参数与采购合同、竞价文件承诺一致，各项指标达到规定的标准。

b、技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c、在规定时间内完成交货并验收，并经用户确认。

4、货物安装调试完毕后，由用户或采购人指定有资质的第三方检测机构对货物进行验收，经验收合格交付用户正常使用后，双方正式签署验收合格文件。

5、成交人提供的产品未达到询价通知书规定要求，且对用户造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、产品包装材料归用户所有。

二、质量保证及售后服务内容：

（一）产品质量保证期

1、质保期：提供不低于三年保修，终身维护保养服务，具体内容在竞价文件中明确。

2、供应商竞价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、供应商的质量保证期承诺优于询价通知书要求的，按供应商实际承诺执行。

5、本项目由供应商负责标准售后服务。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1、质保期内服务要求

a、电话咨询

供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b、现场响应

质保期内接到使用方产品出现问题的通知后，2小时内作出响应，12小时内到达产品使用现场进行处理，24小时内处理完毕，如24小时内未处理完毕须提供用户认可的应急处理方案。除不可抗力和使用方责任外，费用全部由供方承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定不符合质量要求的，按合同约定承担违约责任。定期派专人上门进行维修保养服务。如果供应商在接到通知后未及时作出响应，供应商必须对由于故障所造成的损失后果负责。

c、技术升级

在质保期内，如果厂家的产品技术升级，供应商应及时通知用户，如用户有相应要求，供应商应进行免费升级服务。如遇产品软件升级，应终身免费。

2、质保期外服务要求

a、质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

b、质量保证期过后，用户需要继续由供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

3、维修配件

供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

三、付款方式：

货物安装完毕并最终验收合格后，10个工作日内支付合同总价95%；余合同总价5%为质量保证金。质量保证金在最终验收合格之日起三年后一次付清（无息）。

四、知识产权：

用户在中华人民共和国境内使用成交人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

五、免费培训：

供应商对其提供的产品应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员能够正常操作。

六、其他

1、供应商必须在竞价文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求，否则为无效竞价。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  成交方式

一、本项目采用最低成交价法进行评审。最低成交价法，是指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法，即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低竞价，以提出经评审合格的最低竞价的供应商作为成交候选人的评审方法。如同时出现两个以上相同并满足询价要求的最低竞价，则选择售后服务及优惠承诺更好的作为成交候选人。

二、询价小组：由有关技术、经济等方面的3名专家组成，专家在政府采购专家库中抽取。

第五篇  竞价文件

一、竞价文件数量：

竞价文件一式叁份，一正两副。正本、副本应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封的封口须加盖供应商公章或授权代表签字。

二、竞价文件内容：

供应商必须按以下内容及顺序装订竞价文件，如因缺少任何一项或因提供资料不全导致询价小组不能判断其是否符合本次询价要求的，供应商将承担其竞价文件无效的风险（将不再采取任何补救措施）。

1、竞价函。

2、竞价一览表。

3、竞价明细表。

4、供应商基本情况介绍。

5、供应商承诺函。

6、供应商法定代表人身份证明书（格式）。

7、供应商法定代表人授权委托书（格式）。

8、供应商诚信声明（格式）。

9、资质材料（本项未明确要求部分均提供复印件加盖鲜章，原件评审现场查验）：

①供应商通过年审的工商营业执照。

②供应商组织机构代码证。

③供应商税务登记证。

④供应商工程设计和施工资质证书。

⑤供应商ISO9001：2000质量管理体系认证证书。

⑥供应商ISO14001环境管理体系认证证书。

⑦供应商职业健康安全管理体系认证证书。

⑧供应商或竞价货物其他相关资质材料。

10、竞价货物技术性能、技术指标介绍。

11、询价货物与竞价货物技术规格差异表。

12、交货进度、安装调试方案及其保证措施。

13、竞价货物全套详细资料。

14、竞价货物质检报告。

15、竞价货物其他技术支持资料。

16、质保期、售后服务体系能力说明和售后服务承诺（包括制造商售后服务承诺、质保期后的服务内容及维修零配件价格明细、配件库、维护维修的证明资料及维修工程师详细社保资料等）。

17、其他。

第六篇  其他

一、询价结果公示：

成交候选供应商产生后，将在重庆市政府采购网和重庆市渝中区公共资源交易网上进行公示，公示期为七个工作日。公示期满后，如无质疑和投诉，采购结果正式生效，成交候选供应商转为成交供应商，由成交供应商到我中心领取成交通知书，与业主签订合同。

二、成交人变更：

（1）如成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人或其授权的询价小组可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，以此类推至第三名。

（2）成交人无充分理由放弃成交的，财政部门将根据18号令第七十五条的规定对违规成交人进行处罚。

三、成交人不按成交通知书规定的时间和成交结果与用户签订合同的，将没收其竞价保证金并有权取消其成交资格，同时按政府采购相关规定进行处罚。成交人不按合同规定的时间和要求供货的，将没收其履约保证金，用户有权终止合同，并按政府采购相关规定进行处罚。

四、如供应商有提供虚假材料的行为，将没收其全额竞价保证金，同时按政府采购相关规定进行处罚。

五、超过报名截止时间和竞价截止时间、竞价文件未按要求密封、未达到询价文件要求的竞价我中心恕不接受。

六、按询价文件规定，供应商退回竞价保证金及成交人退回履约保证金时须携带交款收据原件、开户许可证原件或加盖鲜章的复印件至配置中心办理退款手续，款退至企业基本账户。退款时间：工作日上午9:00-12:00。

七、联系人及电话：

联系人：王老师    电话：023-63765512

附件：1、《竞价文件格式（部分）》

2、《竞价报名表》

渝中区公共资源市场化配置中心

2015年10月27日

附件1：

竞价文件格式（部分）

- 竞 价 函

渝中区公共资源市场化配置中心：

我方收到                  （询价项目名称）询价文件，经详细研究，决定参加该询价项目的竞价。

1、愿意按照询价文件中的一切要求，提供竞价货物的供应、制造及技术服务，竞价总价为人民币小写RMB：                                        ，人民币大写：                                 。2、我方现提交的竞价文件为：正本一份，副本一份。

3、如果我方竞价文件被接受，我方将履行询价文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4、我方愿意提供询价采购单位在询价文件中要求的所有资料，并对其真实性负责。

5、我方同意按询价文件规定，交纳竞价保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：

年    月     日

竞价一览表

询价文件编号：YZCG15B0058

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞价货物名称 | 数量 | 竞价报价 单位（ ） | 交货期 | 备注 |
| 合计：小写￥ 大写：人民币 |  |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |

供应商：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年    月     日

说明：竞价一览表在现场唱价时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

## 竞价明细表

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：表格不够可以自行加页；具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评审。

- 供应商承诺函

项目名称：

日    期：

致：                     （询价采购单位名称）

（需方名称）

很荣幸能参与上述项目的竞价。

我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。

2、竞价报价（综合单价）为闭口价。即在竞价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若成交，我方将按照询价文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货。如果在合同执行过程中，发现设备质量有问题我方一定尽快修复/重新更换，并承担相应的经济责任。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按询价文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

- 供应商公章：

- 供应商法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）        在（供应商名称）              任（职务名称）           职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

- 供应商法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致：                     （询价采购单位名称）

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（供应商法定代表人姓名）特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的竞价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  供应商法定代表人签名：

职  务：                                职  务：

（附身份证或护照复印件）

供应商公章：

## 供应商诚信声明（格式）

项目名称：

日    期：

致：                     （询价采购单位名称）

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                         。

（供应商名称）郑重声明，我公司声明参加本项目采购活动具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

法人授权代表签字：

供应商公章：

## 询价货物与竞价货物技术规格差异表

询价文件编号：YZCG15B0058

| - 货物名称 | - 询价货物主要参数 | - 竞价货物主要参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

附件2：

供应商报名表

渝中区公共资源市场化配置中心：

我公司已从重庆市政府采购网下载编号为YZCG15B0058       的询价文件电子稿，并将按照询价文件的相关规定参与竞价。我方已完全理解和接受询价文件的一切规定和要求。如果我方竞价文件被接受，我方将履行询价文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款履行我方的责任。

拟竞价项目：

联系人：

办公电话：

移动电话：

传真：

竞价单位：（盖章）

2015年    月    日

注：请在竞价文件规定的截止时间前交纳报名费和竞价保证金；交纳报名费前接受资质预审，评审时由询价小组对资质进行复审。具体包含（提供原件及加盖鲜章的复印件）：1、工商营业执照；2、组织机构代码证；3、税务登记证；4、供应商法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及被授权人在竞价单位近半年内的社保证明；5、工程设计和施工资质证书；6、ISO9001质量管理体系认证证书；7、ISO14001环境管理体系认证证书；8、职业健康安全管理体系认证证书。