## 采购需求

（仅供参考，具体以招标文件为准）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 货到经采购方验收合格、设备安装调试运行后一个月内付至批次货款的50%，运行合格并通过市环保部门验收后一个月内再付40%，余10%作为质保金，安装验收合格安全运行一年后无息付清。 |
| 2 | 免费质保期：验收合格之日起3年 | 免费质保期：验收合格之日起3年 |
| 3 | 评标办法 | 有效最低价法 |
| 4 | 供货期 | 合同签订后在接到采购方批次供货通知后45天内自行确定运输方式送货上门。 |

具体采购需求：

前注：

1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经询价小组审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5）如对本询价通知书有任何疑问或澄清要求，请按本询价通知书“报价前须知附表”中的约定方式联系采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及规格要求

一、地埋式生活污水处理设备需求表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水处理设备 | 套 | 1 | 2立方米/小时地埋式 | 供货方负责安装及调试投运工作，负责对买方操作人员进行培训、指导。 |
| 2 | 生活污水处理设备 | 套 | 3 | 1立方米/小时地埋式 | 供货方负责安装及调试投运工作，负责对买方操作人员进行培训、指导。 |

注：

1、上表预计采购量为暂定需求数量，作为投标报价的参考依据和投标的共同基础。投标人的报价应为全费用价格（含生产、包装、运输、安装调试、验收、维保、培训、利润、税金等全部费用）。采购人不提供辅助工作，不支付其他任何费用。

2、上表预计采购量不作为实际供货及结算的依据，采购方保留对货物需求量、供货期进行调整的权利。结算时，供货数量据实结算。

3、本项目为交钥匙项目，投标人请自行至现场进行勘察，投标报价需包含安装等所有费用，中标后不得以不了解现场为由，增加费用。

二、投标报价

1、投标报价必须报出各污水处理设备所配置产品、附件的品牌、产地、单价及金额（金额=预计采购量×单套报价）。

2、投标报价是指货物含税（17%增值税）运送至指定地点报价。

3、投标单位在报价时，应认真研究招标文件的各项条款，并结合本企业的生产情况，市场情况，分考虑所投货物成本(包括采购费、港口港杂费、仓储费、所有税金、外贸代理费等一切有关费用)、保险、包装、吊装、运至最终目的地的运输、损耗、卸车、检测验收和交付后约定期限内免费维保、利润、供货方式及周期、需求量调整、市场价格风险、伴随服务等一切因素。在慎重考虑各种风险后自主报价。

三、供货要求

1、供货地点：采购人指定的合肥市（含肥东、肥西、长丰、庐江县和巢湖市）施工现场。

2、具体批次供货时间：合同签订后，每套设备供货时间、供货地点双方提前45天电话或信函预约。供货方在接到采购方批次供货通知后45天内自行确定运输方式送货至供货地点。在此过程中产生的一切费用均由供货方自理。

3、中标单位提供的产品必须是在中标单位中标后专为招标单位组织生产的产品，不得为原有的库存积压产品。

四、检查验收

1、出厂前检查

1.1采购方根据情况有权安排技术人员驻厂全面了解、检查此批次设备生产情况。

1.2采购方或其代表对采购的设备进行出厂前或装运前检查。供货方应提前将检验内容及日程安排送交采购方，经采购方同意后按双方商定的时间、人员进行检验、检查。检测人员应能得到全部合理的协助，采购方不承担费用。

- 现场检查

2.1供货方应随货提供相关的检测资料，货物到货后，委派人员配合采购方对货物规格、数量进行核对，对产品的质量、技术指标进行检查、检验。

2.2 供货方或其代表参加检查、检验不能解除供货方对供货质量应负的责任。

五、设备标准及相关要求

1、供货范围

1.1 设备采购范围为合肥燃气集团有限公司北城LNG应急调峰气源工程及高压管线工程配套地埋式污水处理设备及附属装置。供货方应提供符合本技术要求的地埋式污水处理设备及附属装置，并附上所有备件、工具及技术文件。

1.2 供货方所供设备供货前其数量、规格等需经采购方确认。

1.3 质量保证期外最终所需数量及相应易损件和备件的清单将在合同签订时协商确定。

1.4 供货方负责污水处理设备的设计、制造、安装、调试、人员培训、质量保证期内的服务以及设备基础图纸的提供，采购方负责土方开挖及基础建设。

1.5 如果供货方发现招标技术文件存在缺陷，有义务对文件提出修改意见，由采购方确定是否采纳。

1.6 供货方应提供设备所需的附件和专用工具以及在保质期内必须的备品备件，以保证设备顺利投入运行和正常维修，其价格单列，计入投标总价。

1.7 供货方应提出质量保证期外各设备运行所需的易损件及备件的建议。其名称和数量清单应随所提供的文件一起提交，其价格单列，不计入投标总价。

1.8 评标文件及合同授予书将以本招标文件为基础。

2、安装场所

供货方所提供的设备全部安装在室外。

3、技术要求

3.1 处理水量：2立方米/小时、1立方米/小时

3.2 进水水质：一般生活污水

3.3 出水水质：处理后水质应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB18918----2002中一级B标准，同时根据本工程环评要求，处理后水质尚应满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》GB/T18920-2002中城市绿化的要求。

其中:COD ≤60㎎/L、BOD5≤20㎎/L、SS≤20㎎/L。

3.4 进水压力：无压力自流水。

3.5 出水压力：≥0.2Mpa。

3.6 噪音排放：符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类要求。白天≤65dB、夜间≤55dB。

3.7 污水处理设备采用一体式设备。污水处理本体采用设计先进合理的结构形式。

3.8 所有设备制造、检验、验收、质量均要符合国家标准或相关标准的规定。

3.9 电器控制柜应说明控制界面形式和主要原器件品牌、技术资料。

3.10 污水处理设备必须有接地装置。

3.11 提供控制柜接线图。

3.12 污水处理控制器须带远传通讯功能。

4、规范和标准

4.1 供货设备和材料在设计、制造、检查、验收、安装、使用、包装和运输等工作中应符合中华人民共和国及下列国际机构的标准和规范中的有关部分节，同时还应符合所列标准和规范中隐含的其他规范和标准中的有关部分节。供货商所遵循的标准与规范应为最新版本。

4.2 噪音排放应符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相关要求。

4.3 执行国家及省关于污水处理的其它有关规定

污水处理厂商应以中华人民共和国的规程、标准为设计、制造、安装、检验的依据。产品全部制造过程安装验收标准均严格按国家有关规范要求执行。

4.4 如果设备是境内国外独资企业或合资企业的产品，除采用相关国外标准和规范外，其基本要求还应符合中国的有关规定。

4.5 本节所述的规范及标准是指所供设备在设计、制造、检验、包装及运输过程中需满足的最低标准。也可采用与本技术规范所指定的标准相当或更高的标准。

4.6 标准选用的版本应是正在执行的有效版本。

4.7 在未指定标准的条款中供货方应采用国际公认的标准。

如果所列准则及标准与其它文件发生冲突,应按以下顺序优先考虑：

-采购合同；

-本技术规格书及其附件；

-所列规范、标准及准则。

5、技术文件提交及要求

5.1 投标商提交的技术文件分为用于评标的文件、合同签定后两周内提交的文件和随设备装运的最终文件。

5.2 用于投标的文件

（1）投标人提供足以说明供货设备或系统技术内容的有关技术文件和图纸。

（2）采购方审查投标人提交的技术文件和图纸，并不解除投标人所负的责任。

5.3 合同签定后提交的技术文件

（1）投标人应按合同要求在规定的时间内提交买方开展工程设计及安装所需的技术文件和图纸；

（2）产品说明书；

（3）设备选型样本；

（4）设备总装图；

（5）设备的系统图、流程图、资料、供应范围和终端接点；

（6）文件和图纸数量：3份。

5.4 随设备装运文件

（1）操作使用说明文件；

（2）维护保养说明文件；

（3）技术图纸；

（4）检验报告、质量证明书；

（5）装箱清单等。

5.5 投标商提交的所有技术文件，以中文书写。文件中单位应采用国际单位制，符号（包括缩写）应符合有关国际公认的标准。

5.6 每次提供的技术文件应保证其一致性，否则由此而引起的变更费用由供货方负责。

5.7 中标人应随设备免费提供各种技术资料一式3份（部分不能全部提供原件的至少提供一份原件），至少应包括：

（1）污水处理设备图样包括：污水处理总图、安装图（含基础图）、阀门仪表、控制柜外形尺寸、电气原理图和接线图

（2）出厂合格证

（3）安装、使用保养维修手册（或说明书）

（4）原材料、外购零部件的分析报告及检验合格证（包括授权检测单位出具的产品质量合格证明）

（5）辅机、附件及备件明细表

（6）安装验收标准中要求的其它文件资料

为培训目的，使用方有权复制这些资料而不另付费用。

6、投标方应说明的内容

（1）控制系统的功能配置

（2）其他连锁保护功能

（3）污水处理内部结构的主要特点（招标方可按投标方的要求，为其保守商业机密）

（4）提供污水处理设备总图、本体图、管路阀门仪表图、安装使用说明书等。

7、备品备件

供货方应提出设备在保质期后运行3年内所需的备品备件的建议，推荐名称、规格、数量等，列出清单，不计入投标总价。

在备件停止生产的情况下，供货方应事先将要停止生产的计划通知采购方使采购方有足够的时间采购所需的备件。

在备件停止生产后，如果采购方要求，供货方应免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

8、供货质量保证、维修

8.1 供货方提供的产品应满足相应标准的规定并对其所提供的产品质量负全部责任。

8.2 供货方应注明设备生产厂家的地址及在中国境内的技术服务单位、地址及联系人。

8.3 整套设备出厂前应经过严格的检验、测试，交付时应提供质量证明书（包括出厂检验、测试、试运行记录）。

8.4 质量保证期为设备安装调试合格并通过市环保部门验收后12个月。质保期内在正常操作运行条件下，若发现确系由于设备的材料、设计、制造所致的质量问题，供货方应负全部责任，并应免费更换零部件或整台（套）设备。供货方应在接到买方通知1天内派员到现场确认和处理出现的质量问题，供货方承担由此而发生的一切费用。

8.5 从质量保证期后运行的3年内，供货方应承诺以优惠的价格向买方提供备品、备件。

8.6在质保期内，因维修和保养所发生的一切费用，均由供货方承担。

8.7质量保证期满以后，提供十年内维修保养价格。并应按其在同类产品的最优惠价格提供保养服务，当发生故障时，供货方应在3小时内响应。

9、偏差

投标人对本标书提出的各项要求应做相应说明，如与要求有偏差应详细说明。

10、涂装及包装

10.1 所有设备的表面（除特别规定外）都应在检测后涂漆。供应方应提供表面处理方法、涂层名称、漆膜厚度和防腐寿命等。

10.2 涂层在应用环境下不应发生物理和化学衰变。

10.3 按生产厂标准和相关规定进行包装，对设备的加工面、非加工面除锈、防腐处理，需要保温的设备应进行保温。

10.4 采用有防潮、防震措施的包装箱供货，包装箱内应有装箱单，分别列出名称、规格、数量等，包装箱外应有明显标注货物的名称、数量、重量及运输要求等。

10.5所有设备的表面涂色应按采购方要求确定。

11、货物安装、调试

11.1 合同所定货物到达采购方后，供货方应在收到买方通知后一星期内，派合适的技术人员前往采购方进行安装、调试、培训、技术服务。人数、技术级别、服务内容及逗留时间应详细说明。

11.2 供货方人员在买方进行安装、调试、培训、技术服务期间，费用由供货方负责。

11.3 供货方人员应在调试期内完成该项工作。最终要求达到招标文件规定的各项指标。如因供货方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用均由供货方承担。

11.4 供货方应派遣有经验有能力的工程师在施工现场免费负责货物的调试运转，供货方应在试运转前四周提供所需工具和材料，并将试运转程序和记录图表交采购方认可，试运转应在监理工程师的监督下进行。

11.5 如果性能测试的结果能满足合同、招标文件以及国家有关规定的要求，则认为本合同中签署的全部货物的性能测试是成功的，验收合格后，供货方和采购方签署验收证书。

11.6 污水处理设备安装调试和运行结束后，由采购方负责联系、供货方配合污水处理使用地国家法定污水处理（环保）检验部门，按国家有关标准进行联合验收，并办理使用许可证。

12、技术服务

12.1 供货方应负责安排买方人员进行操作、维修的培训以及产品质量论证。具体时间以及培训的具体内容在投标文件中由供货方提出建议。

12.2 货物调试过程中，供货方有责任继续对采购方操作人员进行操作技术培训。

12.3 供货方在产品质保期内，负责因产品本身缺陷导致的各种故障的免费技术服务和维修。

13、铭牌

设备制造完毕后，应在醒目位置设置铭牌，铭牌内容形式应符合相关标准的规定。

附表一：Q=2立方米/小时地埋式生活污水处理设备配置表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 材质 | 单重 | 单价 | 总价 | 原产地和制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 玻璃钢罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 机械格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 潜污提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 排放水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 设备安装、调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 随机易损件/备件费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：Q=1立方米/小时地埋式生活污水处理设备配置表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 材质 | 单重 | 单价 | 总价 | 原产地和制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 玻璃钢罐体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 机械格栅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 潜污提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜污提升泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 排放水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 排水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 电控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PLC控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 设备安装、调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 随机易损件/备件费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 运费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元）: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |