# 技术要求及说明

## 1  锅炉药剂技术指标

1.1 锅炉炉水用锅炉水处理剂的理化性能和物性指标

药剂是含协同聚合物和高效分散剂的液体锅炉水处理产品，能有效抑制水垢的生成、促进锅炉内金属的钝化。可从根本上取代磷酸钠的使用，稳定锅炉水的pH值，防止夹带，提高蒸汽品质，从而改善锅水系统的结垢和腐蚀控制，有利于锅水的浓缩，节约能源。

锅炉水处理剂物性指标  表-1

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色至淡黄色液体 | 目测法 |
| pH(1%水溶液) | ≥9.8 | GB/T 6368-2008 |
| 密度(g/cm3＠20℃) | ≥0.98 | GB/T 4472-1984 |
| 溶解性 | 与水互溶 | GB/T6324.1-2004 |
| 聚马来酸酐和聚环氧琥珀酸酐含量(%) | ≥20 | Q/SJ LKB009-2015 |

## 2  锅炉水质指标、药剂加入量及加入方式：

2.1 水质指标

锅炉给水控制指标  表-2

| 项目 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 锅炉给水 | PH | 8.8-9.3 |
|  | 硅 | ≤20µg/L |
|  | 钠离子 | ≤20µg/L |
|  | 硬度 | ≤2umol/L |
|  | 溶解氧 | ≤15µg/L |

2.2 药剂加入量

按照总进水量80t/h、理论加药比10～30ppm计算，每月药剂量1.2吨左右。

汽包进水量单独计算用量   表-3：

| 药剂名称 | 汽包名称 | 总水量 | 使用剂量 | 估算消耗量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/h | ppm | (kg/天) | (kg/月) | (t/年) |
| 锅炉水处理剂 | V-2601 | 80 | 20 | 40.0 | 1200 | 15.0 |

2.3 药剂加入方式：

利用原磷酸三钠注入系统，采用原液或除盐水稀释（5~20%左右的溶液）后连续加入锅炉水中。

## 3  性能保证

3.1 锅炉水水质控制

锅炉水水质控制目标值表-4：

| 介 质 | 项 目 | 单 位 | 指标 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉水 | 磷酸根 | mg/l | 无磷 | 加药后 |
|  | PH 值 | 常数 | 9.0-11.0 | 加药后 |

3.2 过热蒸汽中的钠、硅控制

过热蒸汽中的钠、硅控制目标值表-5：

| 介 质 | 项 目 | 单 位 | 指标 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和/过热蒸汽 | 钠离子 | μg/l | ≤15 | 加药后 |
|  | 硅离子 | μg/l | ≤20 | 加药后 |

3.3 使用前一周，乙方到甲方现场与甲方分析检测部门共同对锅炉水质、蒸汽品质进行化验标定，以标定数据为基准，降低蒸汽中钠含量10%以上。

3.4 正常使用一段时间后(1～2周)，在改善蒸汽品质的同时，根据实际使用情况，制定关闭定排、减少连排的方案，使用后，与历史同期和加药前3个月相比，可以将锅炉平均排污率与产品应用前相比，锅炉排污整体降低1%以上(按照锅炉排污量与上水量计算)。

3.5 产品不能将过热器及汽轮机系统已经沉积的垢和盐类进行清除，但应用后会明显减缓过热段及汽轮机盐类沉积速率。

3.6 使用过程中，在试验运行指标范围内，不会造成汽水共腾导致汽包水位模糊现象，不会影响锅炉的正常操作。使用后有效抑制炉内腐蚀。不腐蚀，不结垢，不会造成锅炉本体炉管损伤。

3.7 余热锅炉水处理剂使用过程中锅炉水水质及蒸汽品质局能够满足GB/T12145-2008标准。

3.8 由于余热锅炉连续排污与定期排污最终汇入生产三部雨水池中，乙方所提供的余热锅炉水处理剂使用过程中不会对雨水池外送化验分析指标造成影响。

## 4  需求数量

需求数量：6吨

## 5  包装情况

本品用25 kg塑料桶装，也可根据需要采用特殊包装，贮存于室内阴凉通风处, 贮存期一年。