项目编号：WPXJ2015-43

项目名称：武平县象洞卫生院污水处理建设项目

武平县政府采购

询

价

采

购

文

件

询价时间：2015年11 月 19日下午 15:00

询价地点：武平县政府采购中心开标室

龙岩市武平县政府采购网网址：http://www.fjlyzfcg.gov.cn

武平县政府采购中心

二0一五年十一月

询价文件目录

第一部分    询价邀请………………………………………（2页）

第二部分    采购项目内容及要求…………………………（3页）

第三部分    询价供应商须知………………………………（9页）

一、说明………………………………………………（9页）

二、询价采购文件……………………………………（10页）

三、询价响应文件的编写……………………………（11页）

四、询价响应文件的递交……………………………（14页）

五、询价程序与评审方法……………………………（15页）

六、授予供货协议……………………………………（18页）

七、验收………………………………………………（18页）

八、付款方式和条件…………………………………（18页）

九、询问和质疑………………………………………（18页）

十、违约责任及处理办法……………………………（19页）

第四部分   合同一般条款……………………………………（20页）

第五部分   询价响应文件主要内容格式……………………（24页）

第一部分  询价邀请

武平县政府采购中心根据县采购办下达的采购计划和受采购单位的委托，对武平县象洞卫生院污水处理建设项目询价采购，欢迎合格的供应商参加询价报价。

一、项目名称：武平县象洞卫生院污水处理建设项目

二、采购编号：WPXJ2015-43（采购预算价为13万元、超过预算价的报价为无效报价）三、采购内容及要求：具体内容及要求详见第二部分。

（一） 武平县象洞卫生院污水处理建设项目采购设备清单

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 10mm | 1 | 套 |  |
| 2 | 污水提升泵 | WQD3-6-0.18 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 3 | 液位控制器 | 浮球 | 2 | 套 |  |
| 4 | 水解酸化池 | 一体化设备WSZ-F,20T/d,φ2000×5000,材质:玻璃钢,厚度20 mm | 1 | 套 |  |
|  | 接触氧化池 |  |  |  |  |
|  | 沉淀池 |  |  |  |  |
|  | 污泥池 |  |  |  |  |
|  | 清水池 |  |  |  |  |
| 5 | 潜水曝气机 | QSB-0.75 | 2 | 台 | 1用1备 |
| 6 | 污泥回流泵 | WQD4-5-0.37 | 1 | 台 |  |
| 7 | 污泥提升泵 | WQD4-5-0.37 | 1 | 台 |  |
| 8 | 二氧化氯发生器 | 50g | 1 | 套 |  |
| 9 | 自动化控制柜 |  | 1 | 套 |  |
| 10 | 管道、阀门及辅材 |  | 1 | 式 |  |

（二）项目技术要求说明

### 1、工程项目概况

### 1.1、废水来源、水量及水质

废水来源于象洞卫生院产生的医疗废水，卫生院每日的废水量为20吨。由于排放的污水指标未能达到环保相关规定，需建设一套污水处理设施。废水的水质见下表：

| 水质指标 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | pH值 | 大肠杆菌群 (MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计水质 | 300 | 150 | 150 | 45 | 6～9 | 2.8×1014 |

注：为保证设计安全，以上CODCr、NH3-N、细菌及大肠杆菌群设计时取较大值。

### 1.2、方案依据、原则与目标

### 1.2.1、方案依据：

（1）《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）；

（2）《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）；

（3）《室外排水设计规范》GB50101-2005；

（4）《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；

（5）《城市污水处理厂附属设施和附属建筑设计标准》；

（6）其他专业规范标准。

### 1.2.2、方案原则：

为减少废气及噪声污染，废水处理工程中所有设备应均置于室内；

在筛选各种治理方案的前提下，合理选定设计方案，降低工程造价，减少建设投资，降低运行费用，主体工艺路线尽量采用自流方式，减少动力消耗，节约能源；

本着切合实际、技术先进、经济合理、安全适用的原则，积极采用先进、成熟的工艺、新技术、新设备，提高技术含量，完善节能措施；

总平面布置做到合理、紧凑、美化环境；

选用国内外先进、可靠、高效的设备，选用性能可靠、稳定的控制系统，实现系统自动化管理，减轻工人的劳动强度，使污水处理工程操作管理方便，易于维修。

### 1.2.3、方案目标：

根据《项目文件》要求，及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2《综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值》中的排放标准，设计排放水水质见表2：

表2  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)

| 水质指标 | CODCr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | pH值 | 余氯 (mg/L) | 大肠杆菌群 (MPN/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放标准 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | 6～9 | 3-10 | ≤500 |

### 2、废水处理工艺流程及说明

### 2.1工艺流程

本设计工艺流程图如下：

医疗废水处理工艺流程图

## （红色虚线框内为一体化污水处理设备）

### 2.2工艺流程说明

### 2.2.1污水处理

（1）预处理

污水经细格栅截留除去大颗粒悬浮物和漂浮物，并对水泵及后续处理构筑物取保护作用；污水自流入曝气调节池，除去比重较大的颗粒，以减轻后续机械、管道的磨损。

（2）二级处理

经调节池均质均量后水由潜水提升泵提升至水解酸化池处理，尾水自流入接触氧化池好氧降解，污水中的绝大部分有机污染物将在这里除去。好氧降解后尾水自流入斜管沉淀池沉淀除去水中悬浮物。

（3）深度处理阶段

斜管沉淀池尾水自流入消毒水池消毒后至标准计量排放口达标排放。

### 2.2.2污泥处理

本项目采用系统内部污泥消化处理。考虑实际现场条件以及原有化粪池设置，剩余污泥排至化粪池。这样设计有以下特点：

（1）实现系统污泥真正零排放；

（2）杜绝了采用压滤机压滤后的污泥产生的二次污染，对工作环境产生的影响和破坏；

（3）减少了主体工艺构筑物的池容，降低了占地面积；

（4）运行管理简单，操作环境好，设备维修量少；

（5）只需设置一条污泥管线，最大限度减少了因设污泥处理系统带来的投资。

### 3、废水处理工艺设计

### 3.1预处理部分

### 3.1.1格栅

为保护后续处理设施中的水泵的正常运行，池内设置格栅，格栅按75°角倾斜安装，为A3钢制作的人工清理格栅，栅条间隙为10mm，拦截的栅渣需定期清理，作为生活垃圾外运处理。

尺寸：L×B×H=0.7×0.5×0.7（m）

结构：砖混，土建

设备：格栅，规格10mm，人工清理，1套。

### 3.1.2调节池

由于医疗废水排水时有较大的不均匀性，时变化系数较大，为了污水处理设备能够均衡地运行，应设置调节池。当排水高峰时，蓄存多余的水量，当排水低峰或者不排水时，则可从调节池蓄水中提取部分水量予以补充，从而使污水处理设备能始终按平均时水量进行工作。调节池不但能调节水量，也能起到一定的均质作用，调节池有效容积应为8倍平均时流量为宜。池中设污水泵2台，一台运行，一台备用。

调节池总有效容积10 m3，有效水深1.8 m；

尺寸：L×B×H=2.5×2.0×2.3(m)

污水提升泵：WQD3-5-0.18，Q=3 m3/h,H=5 m,N=0.18 kw,2台，1用1备。

### 3.2一体化部分

### 3.2.1水解酸化池

通过污泥吸附污水中悬浮物，被吸附的有机污染物通过微生物的水解酸化作用，大分子有机物分解为小分子有机物，对BOD有部分除去作用，对SS有良好除去作用。设计日污水处理量Qd ＝20 m3/d。

总有效容积4.0 m3，有效水深1.7 m，总停留时间HRT＝2.5 hr

### 3.2.2接触氧化池

通过污泥吸附与微生物的新陈代谢，将污水中有机物降解为CO2、H2O以达到净化水质目的，污水中绝大部分有机污染物将在此工艺段被除去。设计时污水处理量Qh  1 m3/hr

总有效容积8.0 m3，有效水深1.7 m，总实际停留时间HRT＝5.0 hr

配置设备：

组合填料：Ф150 mm×1000 mmPPR，共5 m3

填料支架：A3钢制作，1套

潜水曝气机：QSB-0.75，N=0.75 kw，2台

消音器：Ф135 mm×360 mmPVC，共1套

### 3.2.3斜管沉淀池

基于浅层沉淀原理，在沉淀池内加设斜管沉淀除去污水中悬浮物。设计时污水处理量Qh ＝1 m3/hr，设计表面负荷1.0 m3/m2·hr

有效水深1.2m，实际表面负荷0.7 m3/m2·h，停留时间2.0 hr

配置设备：

斜管填料：Ф50 mm×1000 mmPPR，共1.5 m3

填料支架：1500 mm×500 mmA3，1套

污泥回流泵：WQD4-5-0.37,Q=4 m3/h,H=5 m,N=0.37 kw,1台，

污泥提升泵：WQD4-5-0.37,Q=4 m3/h,H=5 m,N=0.37 kw,1台，单台每日运行时间1 hr

# 3.2.4清水消毒池

沉淀池尾水至清水池消毒，达至排放水卫生标准后排放。设计时处理量Qh ＝0.5 m3/hr

有效水深1.7 m，有效容积2.0 m3，接触消毒时间2.0 hr

配置设备：布水系统Ф50 mm×500 mm×1000 mm，1套

### 3.2.5污泥池

沉淀池的污泥排放至污泥池中

# 3.3辅助设施

### 3.3.1设备房

电控系统及工艺设备放置，工作人员休息室等。建筑面积15 m2，主体建筑高度3.0 m，砖混结构，1座。分别为电控室、二氧化氯发生器房和原料室等。

内置设备：

二氧化氯发生器：LD-50复合型，产氯50 g/h，1套。

电气控制柜：1套

尺寸：3.0×2.7×2.8m

# 3.3.2标准排放口

检验出水水质状况，以便于取水样。

# 3.4土建部分

| 序号 | 名 称 | 规格尺寸）（m） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 0.7×0.5×0.7 | 1座 | 砖混 |
| 2 | 调节池 | 2.5×2.0×2.3 | 1座 | 钢砼结构 |
| 3 | 设备房 | 3.0×2.7×2.8 | 1座 | 砖混结构 |
| 4 | 标准排放口 | 1.5×0.5×0.7 | 1座 | 砖混结构 |

# 3.5、处理效果分析

处理单元处理效果分析：

| 工艺环节 | 污染因子 | 出水指标（mg/l） | 去除率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一体化工艺部分 | COD BOD SS NH3-N | ≤60 ≤20 ≤20 ≤15 | 90 90 90 80 |

# 4、自动控制部分

本方案采用以自动控制为主，手动切换控制相结合方式。系统的供电由业主提供，采用VV-0.6KV电力电缆直埋就近引入。电源系统采用TN-C-S接地方式。接地电阻小于5Ω。

为保证系统安全、经济地运行，拟采用集中管理、集中控制系统。它是建立在电控基础上的监控系统。控制系统充分考虑到高效性、可靠性和实用性，使操作更安全、简单和方便。同时考虑用户将来扩展需要将预留A/O点。

电控制柜为自动控制的核心，设有开关量输入输出、模拟量输入输出、RS232接口等模块。开关量输入各设备运行状态、故障、异常等信号，所有信号源提供无源常开节点。开关量输出控制各电机设备的运行、电动阀门的开关、异常报警、状态灯等。模拟量输入将流量计等模拟量输出转换成12位数字量。

# 5、售后服务

（1）提供整套设施，工期60天；

（2）负责提供全套使用说明书，相关图纸，免费提供一切技术咨询；

（3）负责设备的运输、安装及调试；在施工过程中积极配合甲方工作；

（4）负责免费培训用户的操作人员；

（5）设备免费保修期为叁年；

（6）保修期满，仍提供有偿维修服务并供应备品备件；

（7）设备发生故障，供应商8小时内响应，72小时维修好或用相同设备替代。

四、交货时限及地址：提供整套设施，签订合同后60天完成。

五、询价采购文件索取时间和办法：2015  年11月 4 日至2015年 11 月 17 日（上午8:00-12:00 ，下午14:30-17:30）到武平县政府采购中心报名及购买询价采购文件。

六、接受响应文件时间、递交响应文件截止时间及询价开始时间：

接受响应文件时间： 2015 年 11月19 日下午14：30

递交响应文件截止及询价开始时间：2015年 11 月19日下午15:00，逾期收到或不符合规定的询价响应文件恕不接受。

七、询价地点：武平县政府采购中心开标室，届时请询价供应商法定人或其授权的代理人出席采购会。

八、询价采购文件售价：每份200元人民币，售后不退，如需邮寄另加50元特快专递费。

九、询价保证金：询价保证金2000元人民币须于询价前现金缴至武平县政府采购中心。

十、凡对本次采购有疑义的，请以信函、电话、传真或来人在询价前与我中心联系。

十一、本次采购文件中涉及的时间均为北京时间。

十二、本次采购解释权归武平县政府采购中心。

十三、武平县象洞卫生院联系方式：

联系人：钟德春      联系电话：13338398628

十四、集中采购机构：武平县政府采购中心

地  址 ：武平县平川镇教育路68号市民服务中心内行政服务中心大5号楼四楼

邮  编：364300 联系人：陈先生/王先生      电  话（传真）：0597-3239898

电子信箱：wpcgzx@126.com

以上若有变更，将在“龙岩市武平县政府采购网”（ http://www.fjlyzfcg.gov.cn）发布通知。

第三部分   询价供应商须知

一、说明

1、适用范围

1.1本询价采购文件仅适用于本次询价邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

1.2依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规制定本须知。

1.3参与此次询价采购的当事人适用本须知。

2、定义

2.1“采购中心”系指组织本次询价采购的武平县政府采购中心。

2.2“采购人”系指需要购买本询价采购文件所列货物及相关服务的武平县象洞卫生院污水处理建设项目即采购单位。

2.3 “询价供应商”系指接受询价邀请向采购中心提交询价响应文件的法人单位。

2.4“潜在询价供应商”系指符合询价采购文件规定的合格供应商。

2.5 “成交供应商”系指询价被接受的询价供应商。

2.6 “货物”系指按询价采购文件规定须向采购人提供的一切产品及其有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指按询价采购文件规定，供应商须承担的上门交货、安装、调试及提供包修、包退、包换等售后服务。

2.8 “国内产品”系指按照中华人民共和国法律法规设立的制造商在中华人民共和国境内生产的产品。

2.9“进口产品”系指在中华人民共和国境外根据当地法律设立的制造商在中华人民共和国境外生产，通过中国海关进入中华人民共和国境内的产品。

3、合格的供应商、合格的货物和合格的服务

3.1合格的供应商

3.1.1在中华人民共和国境内(不含享有单独关境地位的地区)注册，经年检合格，所投货物必须在其经营范围内，并有能力按本次采购文件的要求保证按时、按质、按量提供询价货物及服务的法人制造商。

3.1.2只有在法律上和财务上独立、合法运作并与采购单位或政府采购中心无直接利益关系、隶属关系的供货人才能参加询价。

3.1.3供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定条件。历年来参加政府采购，反映良好。

3.1.4供应商按规定缴交询价采购保证金，自愿签订及诚信履行政府采购合同。

3.1.5供应商遵守中华人民共和国法律、行政法规，遵守政府采购有关规定和询价采购程序，具有良好的信誉。

3.2合格的货物和服务

3.2.1必须是全新的货物

3.2.2国产的货物及有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

3.2.3进口货物及有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，并提供合法完整的进口手续。

3.2.4供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购人前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉。

3.2.5供应商应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》。货到验收时，还必须提供货物的产品合格证、质量保证文件。若成交后，必须按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准。

3.2.6供应商应承担货物运输、调试，提供验收检测说明书、图纸等其他类似的义务，并满足本询价采购文件的其他要求。

4、询价费用

不论成交与否，供应商应承担所有与准备和参加与询价有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

5、询价供应商代表

指全权代表参加询价采购活动并签署询价响应文件的人，如果询价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

二 、询价采购文件

6、文件的组成

6.1询价采购文件是用以阐明所需货物及服务、询价程序和合同条款的资料。采购文件由下述部分组成：

（1）询价邀请；

（2）采购项目内容及要求；

（3）询价供应商须知；

（4）询价响应文件主要内容格式

6.2除非有特殊要求，询价采购文件不单独提供询价货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，询价供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、询价采购文件的澄清

7.1 询价供应商对询价采购文件如有疑点，可要求澄清，但应在递交询价响应文件截止时间2日前按询价邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）送达采购人和采购中心。采购人和采购中心将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，必要时将不标明查询来源的书面答复，分送已购买询价采购文件的每一潜在供应商。

7.2 供应商所提供的联系电话应使采购人和采购代理机构能方便地与供应商取得联系，若由于该方面的原因使采购人和采购中心发出的函件无法送达供应商时，由此造成的后果由供应商自行负责。

7.3 采购人和采购中心将视情况确定是否有必要在询价采购会前召开答疑会。如果召开答疑会，将通知所有已登记备案并领取了采购文件的潜在询价供应商。

8、询价采购文件的补充、修改

8.1采购文件发出至询价结束前任何时候，采购中心可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，并以书面形式或在“武平政府采购网”发布通知告知所有购买询价采购文件的供应商。

8.2询价采购文件的修改书将构成询价采购文件的一部分，对询价供应商同样具有约束力。

8.3采购文件、采购文件澄清（答疑）纪要、采购文件修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当采购文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

8.4采购人和采购中心对询价供应商误读、误解补充修改文件而导致的不良后果，不负任何责任。

8.5与本次询价采购有关的一切正式往来，如质疑、投诉、技术咨询等，应采用书面形式。

三、询价响应文件的编写

9、要求

9.1每一潜在供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，按询价采购文件的要求提供询价响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性。询价供应商应接受采购人和采购代理机构对其中任何资料作出进一步详细审查的要求，否则其响应将可能被拒绝。

9.2询价供应商应仔细阅读并检查询价采购文件中的所有须知、格式、条款、技术、规格和其它资料，如果询价供应商未按照询价采购文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价采购文件在各方面作出实质性响应，将导致其询价响应被拒绝，由此导致的不利后果由询价供应商自负，采购人和采购代理机构不负任何责任。

9.3询价文件“主要内容格式”中的各项内容和表格为评审的重要参考内容和依据，询价供应商应严格按照格式要求统一填写编制，否则，其询价响应将有可能被拒绝。

10、询价语言及计量单位

10.1询价响应文件及询价供应商、采购方和采购中心就询价交换的文件和来往信件，应以中文书写。若询价供应商提交的资料为英文文本，须附中文译文以让询价小组成员知晓内容，否则视为未提供该资料。

10.2询价货物名称及规格型号应与国家规定部门核发证件上的名称及规格型号相一致。询价供应商提供评委无法认定的名称及规格型号的，其询价响应无效。

10.3询价货物除在询价采购文件的技术规格中另有规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

11、询价货币单位

11.1询价响应文件涉及到的价格、金额一律使用人民币元为单位。

12、询价响应文件的组成及相关要求

12.1询价响应文件由资格证明文件及响应书组成：

12.2资格证明文件指询价供应商递交的证明其有资格参加询价和成交后有能力履行合同的文件。包括下列各项：

（1）经年检合格的企业法人营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（以上复印件须加盖公章）；

（2）医疗废水处理省级及以上资质证书及相关施工资质证书复印件（以上复印件须加盖公章）；（原件备查）

（3）法定代表人授权书原件（非法定代表人参加投报时）；

（4）询价供应商代表身份证复印件；

（5)根据闽检发[2014]7号文件精神，投标人应提供检察机关出具的投标前三年内无行贿犯罪记录的证明材料（由投标供应商向住所所在地或业务发生地检察院申请查询）。

上述资格证明文件只需一份，要求按照先后顺序装订成册并编制目录，用密封袋密封装好，封口处加盖询价供应商公章或有法定代表人或授权代理人签字或盖章。询价时，询价供应商应携带第（4）原件核对。询价供应商的资格证明文件不符合上述要求时，其询价将被拒绝。

12.3响应书包括：

（1）响应函；

（2）报价一览表；

（3）货物说明一览表；

（4）规格和技术参数偏离表；

（5）质量技术承诺书；

（6）售后服务承诺书；

（7）询价货物符合采购文件的证明文件（如能佐证询价文件中货物生产厂家的技术参数彩页原件或技术资料原件等材料）；

（8）企业资信证明材料；

（9）询价供应商认为需要提供的其他说明和资料。

上述响应书按照先后顺序装订成册，并编制目录，用密封袋密封装好，封口处加盖询价供应商公章或有法定代表人或授权代理人签字或盖章。 （1）～（6）项文件须用不褪色的兰、黑墨水填写或打印，且按照询采购价文件规定的格式加盖法人单位公章和法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则将被视为非实质性响应，从而导致询价响应被拒绝，（8）～（9）项如有的话请尽可能提供，以便评审专家对询价供应商的企业实力、技术服务、产品质量及性能等情况作出进一步详细的了解和评判。

13、询价响应文件编制说明

13.1组成询价响应文件的各项文件均应遵守本条。

13.2本次询价采购项目为一个合同包。

13.3询价供应商应按照询价采购文件要求，在询价响应文件适当的位置注明全称并加盖公章，同时有法定代表人或本次询价供应商代表的签字或盖章。为保护询价供应商的利益，组成询价响应文件的响应书和资格证明文件均要求编制封面、目录、页码，用线装或胶印装订成册，图片应单独成册。

13.4询价供应商应按询价采购文件中提供的询价响应文件格式编制资格证明文件一份，响应书一式三份（正本一份、副本 二 份），在每一份询价响应书上要明确“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。资格证明文件（一份）、响应书（ 三 份）应分开装袋密封提交。因正本与副本不一致或未按询价采购文件要求编制而导致响应文件被误读或拒绝等不利后果由供应商承担。

13.5电报、电话、传真、电子文档的询价响应资料恕不接受。

13.6全套询价响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购中心的指示进行的，或者是为改正询价供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的询价响应文件签署人证明或加盖校正章。

13.7询价响应文件由资格证明文件和响应书构成，按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致询价响应文件被误读或查找不到是询价供应商的责任。

13.8因询价响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由询价供应商承担。

14、询价响应报价

14.1本次采购项目为一个合同包，询价供应商对每个合同包只允许有一个报价，采购中心和采购人不接受有任何选择性的方案及报价。

14.2本次采购设有采购预算价，高于采购预算价的报价为无效报价。

14.3除非另有规定，询价供应商应在技术规格与要求的基础上进行报价，应根据询价响应文件表格和规定按要求详细报价。

14.4除非合同中另有规定，询价供应商的报价均己包括了为实施和完成合同所需的劳务、材料、运输、安装、调试维修、售后服务、管理、保险、利润、税金、政策性调价、市场变化以及合同明示的所有责任、义务和风险等一切费用。

15、询价响应货物符合询价采购文件规定的证明文件

15.1询价供应商须提交证明拟提供货物和服务符合询价采购文件规定的技术响应文件，作为询价响应文件的一部份。

15.2证明货物和服务与询价采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据或数码照片，它包括：

(1)货物主要技术指标和性能的详细说明。

(2)货物从采购人开始使用至询价采购文件中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

(3)对照询价采购文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

16、询价响应保证金

16.1询价响应保证金为询价响应文件的组成部分之一。

16.2询价供应商向采购中心提交2000元人民币的询价响应保证金。

16.3询价保证金须于询价前现金缴至武平县政府采购中心。

16.4未按规定提交询价响应保证金的询价响应视为询价响应无效。

16.5询价响应保证金用于保护本次询价免受询价供应商的行为而引起的风险。

16.6未成交的询价响应保证金，在成交供应商确定后向武平县政府采购中心

无息退还。

16.7成交供应商与采购人签定合同后，其提供的询价响应保证金转为履约保证金，该履约保证金在整个项目验收合格后凭保证金收据到武平县政府采购中心无息退回。

16.8发生以下情况询价响应保证金将不予退还，直至报请武平县财政局同意，取消其1～3年武平县政府采购资格。

(1)询价供应商在询价有效期内撤回询价响应的；

(2) 询价供应商提供虚假资料的；

(3) 询价供应商串通哄抬报价的；

(4)如果成交供应商未能做到以下要求的：

①按本询价采购文件第32条规定签订合同；

②按合同条款规定履行其义务。

17、询价有效期

17.1询价应在规定的询价开始时间起30天内保持有效。

17.2特殊情况下，在原询价有效期截止之前，政府采购中心可要求供应商同意延长询价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝政府采购中心的这种要求，其询价保证金将予以无息退还。接受延长询价有效期的供应商将被要求相应地延长其询价保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关询价保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

四、询价响应文件的递交

18、询价响应文件的密封和标记

18.1询价供应商应将资格证明文件和响应书分别用密封袋密封，并标明项目编号、项目名称、报价货物名称、询价供应商名称、地址及其他相关信息。

18.2密封件上注明“2015年11月19日下午15:00时前不准启封”或“询价时启封”字样；封口处必须加盖法人单位公章或有法定代表人或授权代理人签字或盖章。

19、递交询价响应文件的截止时间

19.1询价响应文件必须按采购中心在询价邀请中规定的递交询价响应文件截止时间之前由专人送至询价地点。

19.2出现第8条因询价采购文件的修改推迟询价截止日期时，则按采购中心修改通知规定的时间递交。

20、迟交的询价响应文件

20.1询价小组将拒绝在递交询价响应文件截止时间后收到的询价响应文件。

21、询价响应文件的修改、撤销

21.1询价供应商在提交询价响应文件后可对其询价响应文件进行修改或撤销，但采购中心须在递交询价响应文件截止时间之前收到该修改的书面通知或在递交询价响应文件截止时间之前收到该撤销的书面通知。

21.2递交询价响应文件截止时间以后不得修改询价响应文件。

21.3询价供应商不得在询价有效期内撤销询价响应文件，否则按第16条第8款规定不予退回其询价响应保证金处理。

五、询价程序与评审方法

22、询价小组

22.1采购中心根据本次询价采购的特点和有关规定组成询价小组，由采购人代表和有关专家组成，其中专家的人数不得少于询价小组成员总数的三分之二。

22.2询价期间，询价供应商由法定代表人或法人委托人参加应答或询价。

22.3询价小组负责本次的评审工作，根据询价采购文件、询价响应文件和询价标准对询价供应商和询价货物进行资格审查和评价、比较，向采购人推荐成交候选人。

23 评审办法：在实质性响应询价采购文件的前提下，采用最低价成交的原则确定成交候选人。

24、成交基本条件

24.1询价响应文件完全响应询价采购文件中所有的实质性要求；

24.2报价对采购人有利；

24.3有良好的执行合同能力和售后服务条件。

25、对询价响应文件的初审

25.1询价开始后，询价小组将审查询价响应文件是否符合询价采购文件的基本要求：内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。

25.2在详细评审之前，询价小组审查每份响应书是否实质上响应了询价采购文件的要求。

(1)实质上询价响应是与询价采购文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的询价响应。

(2)重大偏离或保留系指询价供应商货物的质量、数量和交货期限等明显不能满足询价的要求，或者实质上与询价采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或询价供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的询价供应商的竞争地位产生不公正的影响，包括但不限于：

①询价供应商未提交询价保证金或金额不足的；

②超出经营范围询价的；

③本文件“询价响应文件的组成及相关要求”部分中，资格证明文件不全或无效的；

④询价响应文件无法定代表人或询价供应商代表签字或盖章的；

⑤询价有效期不足的；

⑥询价货物性能、数量、交货时间、售后服务承诺不满足询价采购文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

⑦未按照本文件规定报价的。

(3)重大偏离不允许在询价开始后修正，但采购人将允许修正询价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应询价采购文件要求的询价供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(4)如果询价响应书实质上没有响应询价采购文件的要求，询价小组将对该询价响应予以拒绝，询价供应商不得再对询价响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的询价。

25.3初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则修正：

(1) 询价时，询价响应文件中报价一览表内容与询价响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3)调整后的价格应对询价供应商具有约束力，询价供应商不同意以上修正，其询价将可能被拒绝。

25.4询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

26询价响应的澄清、说明、答辩和补正

26.1采购人和采购中心有权要求询价供应商对询价响应文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。询价供应商必须按照采购人和采购中心通知的澄清内容和时间做出澄清。必要时采购人和采购中心可要求询价供应商就澄清的问题作书面答复，该答复经询价供应商代表的签字认可，将作为询价响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出询价响应文件的范围或者改变询价响应文件的实质性内容。

26.2如果询价小组一致认为某个询价供应商的报价明显不合理，有降低质量，不能诚信履行的可能时，询价小组有权通知询价供应商限期进行解释。若该询价供应商未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经询价小组取得一致意见后，可拒绝该询价响应。

26.3询价期间，询价小组认为所有供应商的报价均高于市场平均价或高于采购预算价时，询价小组可建议终止本次询价采购，采购人或采购中心将择期或另择方式进行该项目货物和服务的采购。

27、保密和披露

27.1 询价供应商自领取采购文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次询价获得的信息向第三人外传。

27.2凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予合同意向等，均不向询价供应商或其他与询价无关的人员透露。

27.3 采购人和采购中心有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审人员或与评审有关的人员披露。

27.4 采购人和采购中心有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合同的资料，成交供应商的名称及地址、成交货物的有关信息以及合同条款等。

27.5询价期间，询价供应商企图影响采购人或询价小组的任何活动，将导致询价响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

六、授予供货协议

28、最终审查

28.1最终审查的对象是采购项目的候选人，即意向授予合同的供应商。

28.2最终审查的内容是对响应货物的价格、性能、成交候选人履行合同的能力（即：服务与技术状况、生产条件、资格、信誉）以及采购人认为有必要了解的其他问题作进一步的审查。

28.3报价高于市场平均价格或无明显价格优势的成交候选人将不能成为成交供应商，报价不得高于近期同类产品招标价格，否则该报价将可能被拒绝。

28.4接受最终审查的成交候选人必须如实回答和受理采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

28.5为验证采购产品技术指标的真实、准确性，采购人有权委托第三方检测机构对采购产品进行测试，若供应商及其所提供的产品的技术指标与测试结果偏差较大，或存在虚假投报现象，采购人可决定否决该产品。本验证方式和采购人的否决同样适用于公布成交结果后。

28.6询价小组将根据最终审查的结果对供应商进行排序并将供货协议授予成交供应商。

28.7成交供应商应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，成交通知书对成交供应商具有法律效力，成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，经查实后，报请有关部门裁决，并由此承担相应的法律责任。

28.8成交供应商不得以任何借口或理由以任何形式将成交项目转让或承包给他人，否则，承担相应的法律责任。

28.9询价过程中，询价采购当事人依法签署的补充文件(如有的话)具有法律效力，

补充文件作为响应文件的组成部分，对询价采购当事人具有约束力。

29、采购人和采购中心拒绝询价的权利

出现下列情况之一时，有权拒绝其询价响应。如采购人和采购中心对全部询价均予拒绝，应将理由通知所有询价供应商：

29.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2因重大变故，采购任务取消的；

30、成交通知

30.1采购中心将以书面形式或邮寄、传真等形式向成交供应商发放成交通知书。

30.2最低报价不能作为成交的保证和授予合同的条件，采购人对未成交原因不作任何解释。

31、成交结果公示

31.1为体现“公开、公平、公正”的原则，采购结束后，将在“龙岩市武平县政府采购网”（http// lywp.fjzfcg.gov.cn/）上发布预成交公告。

31.2询价供应商如对成交结果有异议的，请于公示期内，以书面形式向采购人和采购中心反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该结果。

32、合同签订

成交供应商接到《成交通知书》后，应按《成交通知书》要求的时间、地点与采购人签订合同。询价采购文件、询价采购文件修改补充通知书、成交供应商的询价响应文件及补充说明等为签订合同的基础。成交供应商不得以任何理由或借口反悔或拒绝签订合同，应按时签订合同，不得将成交项目转让或承包给他人，否则视为违约。合同文本采用统一格式的政府采购合同文本。

七、验收

33、验收标准：根据本询价采购文件、成交供应商的询价响应文件、响应承诺及有关国家、行业规定进行验收。验收不合格，采购人有权退货，供应商应当承担由此造成的一切损失。

34、成交供应商根据采购要求进行货物调试、测试、试运行后，由采购人请技术专家检测作为验收标准依据，所需检测费包含在报价中。

35、货物到货时成交供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。进口货物还应提供合法完整的进口手续。

八、付款方式

36.1设备运达现场经验收合格后5个工作日内支付合同价款的50%，工程正常试运行1个月后，达到采购要求，则给予验收并支付合同价款的40%，余款一年后付清。

36.2保修期内同一物品，同一质量（故障）连续次维修仍无法正常使用，供应商应予更换同品牌、同型号全新物品。

九、询问和质疑

37、询价供应商有权就询价程序或签订合同的事宜提出质疑。

37.1 询价供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购中心提出询问。

37.2 询价程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若询价供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构进行质疑并要求采购中心作出答复。

37.3 采购中心将在收到书面质疑后的7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及采购规定或程序，将被转交武平县采购办审查。

37.4 质疑投诉人对采购中心的答复不满意或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向武平县采购办投诉。

37.5质疑投诉人应保证质疑投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对不实投诉的，将予以警告，降低其诚信级别；对提供虚假情况恶意投诉，扰乱政府采购工作，情节严重的，采购代理机构将报请采购主管部门批准暂停或取消其参与政府采购资格，处罚情况在武平县政府采购网公布。

十、违约责任及处理办法

38、履约保证金: 供应商在签订合同时询价保证金自动转为履约保证金，履约保证金的有效期自签定合同之日起至产品安装调试完毕、验收合格并交付使用时。

39、成交供应商如有以下行为之一，当视为违约，采购人有权中止合同，采购人有权从履约保证金中取得补偿或不予退还其合同履约保证金；已经交货的，采购人有权退货并拒付该产品合同款：

39.1成交供应商不遵守合同要求；

39.2成交供应商无法履行合同中的承诺及义务；

39.3成交供应商提供的产品和所用的材料等与合同规定不符；

39.4成交供应商有欺诈或违约行为；

39.5成交供应商原因造成不能按期履约(不可抗力因素除外)；

39.6成交供应商事先未提出申请延缓，或提出延缓申请但未被采购人接受所造成的违约行为；

39.7因成交供应商所提供的产品因质量问题造成火灾、人员触电等严重事故的，成交供应商必须承担由此引起的经济和法律责任；

39.8其他严重违法、违规、违约行为的。

40、争议解决：在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。双方未能协商或者经协商不能达成协议时，可以协商确定一个仲裁委员会进行仲裁。

第四部分    合同一般条款

一、定义

本合同下列术语解释为：

1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成的有关文件。

2、“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付卖方的价格。

3、“货物”系指卖方根据合同规定应向买方提供的一切材料、设备、备品、备件、零部件、工具/或其它材料。

4、“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，例如：配套设施建设、安装、调试、技术援助、培训等以及合同中规定买方应承担的所有义务。

5、“需方”系指询价文件中所述购买货物和服务的单位，为买方。

6、“供方”系指询价文件中所述提供货物和服务的公司或实体，为卖方。

7、“天”系指日历天数。

二、技术规格

1、交付货物的技术规格应与所附的货物说明一览表一致。

2、除技术规格另有规定外，计量单位应该使用公制。

三、专利权

1、卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

2、卖方按合同要求为买方提交的设计方案，其所有权、使用权等所有权利均为买方所拥有，卖方放弃拥有关于设计方案的所有权利。

四、包装要求

1、除合同另有规定外，卖方提供的所有单独包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，买方有权拒绝或要求更换。

2、每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。

五、付款

1、合同付款货币为人民币。

2、卖方应按照双方签定的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款。

（1）发票；

（2）质量证书；

（3）详细配置、数量清单；

（4）验收证书。

3、买方按双方合同所规定的付款条件支付货款。

六、伴随服务

1、卖方随同货物交付提交所供货物的技术资料，应包括每套设备的中文技术文件，例如：产品目录、操作手册、使用说明、维护手册/或服务指南。

2、卖方应提供下列服务：

（1）货物的现场安装和调试；

（2）提供货物组装和维修所必需的工具（如果有的话）；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

3、伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

七、质量保证

1、卖方应保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物在正常使用保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的规定的质量保证期内，卖方应对由于设计工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质保期内，如果货物数量、质量或规格与投标不符，或证实货物有缺陷的，买方尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

3、卖方在收到索赔通知后十五天内应免费更换有缺陷的货物或部件。

4、卖方在收到索赔通知后十五天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险费用将由卖方承担，买方根据合同规定向卖方行使的其他权利不受影响。

八、检验

在交货前，卖方应对货物质量、规格、性能数量等进行详细全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定要求的检验证书，检验证书是付款时必要的文件组成部分，但不作为有关质量、规格、数量的最终检验。

九、违约责任及处理办法

1、卖方如有以下行为之一，当视为违约，买方有权中止合同，买方有权从履约保证金中取得补偿（违约补偿金额由买方与卖方在供货合同中约定）或不予退还其合同履约保证金；已经交货的，买方有权退货并拒付该设备合同款：

（1）、卖方不遵守合同要求；

（2）、卖方无法履行合同中的承诺及义务；

（3）、卖方提供的设备和所用的材料等与合同规定不符；

（4）、卖方有欺诈或违约行为；

（5）、卖方原因造成不能按期履约(不可抗力因素除外)；

（6）、卖方事先未提出申请延缓，或提出延缓申请但未被采购人接受所造成的违约行为；

2、卖方所提供的设备因质量问题造成火灾、人员触电等严重事故的，卖方必须承担由此引起的经济和法律责任；

3、其他严重违法、违规、违约行为的。

十、不可抗力

1、本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

2、如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务，不应被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

3、不可抗力事件发生后，卖方应在 7  天内以书面形式将情况通知买方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十一、税费

1、中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担。

2、中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

十二、保证金

1、卖方收到成交通知书后，其投标保证金自动转为履约合同保证金；该履约保证金在整个项目验收合格后凭保证金收据到武平县政府采购中心无息退回

2、如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

十三、争端的解决

争议的解决：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。双方未能协商或者经协商不能达成协议时，向项目所在地人民法院提起诉讼。

十四、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十五、合同生效

合同应在双方签字盖章后生效。

十六、合同修改

除双方签署书面修改协议外，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。

第五部分  询价响应文件主要内容格式

格式一  响应函

致：武平县政府采购中心：

一、根据贵方WPXJ2015-  询价采购文件要求，现提交下列响应书正本一份、副本两份和资格证明文件一份。

（一）响应书：

（1）响应函；

（2）报价一览表；

（3）货物说明一览表；

（4）规格和技术参数偏离表；

（5）质量技术承诺书；

（6）售后服务承诺书；

（注：其他可参照第11页响应书构成，按实际提交的材料逐条列出）

（二）资格证明文件

二、经研究上述合同条款、技术规范后，我方将接受并遵守询价采购文件所规定的各项条款，合同报价为￥                  大写人民币                       ；

三、经研究上述合同条款、技术规范后，我方将接受并遵守询价采购文件所规定的各项条款，并承诺严格遵守询价采购文件的全部条款及规定。

四、我方将按询价采购文件的规定履行合同责任和义务。一旦我方成交，我方保证在合同条款中规定的日期内做好设备采购工作并按合同的规定协助采购人完成设备安装调试。

五、我方同意在本项目询价采购文件中规定的询价之日起30天遵守本响应书中的承诺且在此期限满之前均具有约束力。

六、我方已详细审查全部询价采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解接受并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

七、我方保证忠实地执行双方签订的采购合同，并承诺履行合同规定的责任和义务。

八、方遵照询价须知及有关法令规定，绝无作弊垄断或借用证照、围标等不法情事，倘有违反规定导致被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

九、询价开始后我方保证不撤回询价响应文件，如果在询价后规定的投标有效期内撤回投标，我方同意贵方不予退还询价响应保证金。

十、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

十二、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提交虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与采购人进行协商询价的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本次采购有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

询价供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

日期：

（注：未按照本响应函要求填报的响应函将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。）

格式二  WPXJ2015-  报价一览表

| 合同包 | 货物名称 | 品牌、型号、配置 | 数量 | 报价金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 合计 |  |
| 包一 |  |  |  |  |  |  |
| 包一总报价(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 。小写￥: 元 |  |  |  |  |  |  |

询价供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

职务：

日期：       年     月      日

格式三   货物说明一览表

| 序号 | 货 物 名 称 | 规 格 | 单价 | 数量 | 产地及制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

询价供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

格式四   规格和技术参数偏离表

| 序号 | 货 物 名 称 | 规格型号 | 采购文件要求 | 实际响应 | 是否偏离， 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

询价供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

格式五  质量保证承诺

武平县政府采购中心：

现就WPXJ2015-   的质量保证作出如下承诺：

（注：质量保证承诺主要包括：1、质量保证体系；2、安装技术；3、产品质量性能；4、其他有关质量情况。）

询价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

格式六   售后服务承诺

武平县政府采购中心：

现就WPXJ2015-  的售后服务作出如下承诺：

（注：主要内容包括：1、企业简介；2、成功案例；3、营销或售后服务网点建设；4、质量保证期；5、维护响应上门时间；6、维护费用；7、故障修复时间；8、其他优惠服务措施。）

询价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年    月    日

格式七   询价货物符合采购文件的证明文件

（如：询价产品的试验报告及证书，也可同时提供国家相关部门的证明文件，供应商须列出提供资料清单。）

供应商全称（公章）：

供应商代表签字或盖章：

年    月    日

格式八  法定代表人授权委托书

武平县政府采购中心：

（供应商全称）法定代表人

授权                为本公司的合法代表人，参加贵方组织的项目WPXJ2015-   招标采购活动，全权代表本公司处理招标采购活动中的一切事宜和签署一切文件。被授权人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（ 公章 ）

法定代表人签字或盖章：

年   月   日

附：被授权人姓名：                                  （印刷体或签字）

职       务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

注：供应商递交的《法定代表人授权委托书》内容与本格式内容存在实质性差别的，其询价将被视为无效询价。