苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购招标文件

项目名称：苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购

项目编号：CNDL2015201

采 购 人：苍南县自来水有限公司(苍南县国有资产管理办公室)

联 系 人：黄先生

联系电话：

代理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

联 系 人：黄先生

联系电话：0577-68810100

联系传真：0577-68810505

二○一五年十一月

## 目  录

- 招标公告及投标邀请  ————————————————————————3

- 投标须知及前附表   ————————————————————————6

一、投标通知(邀请)书——————————————————————————————5

二、总则————————————————————————————————————7

三、招标文件说明  ———————————————————————————————8

四、投标文件的编制  ——————————————————————————————9

五、投标文件的递交  ——————————————————————————————12

六、开标与评审   ———————————————————————————————13

七、授予合同  —————————————————————————————————16

第三章  招标内容及要求   ————————————————————————18

第四章  合同主要条款   ————————————————————————— 22

第五章  投标文件格式   ————————————————————————— 26

附件一、投标函

附件二、开标一览表（报价表）

附件三、投标报价明细表

附件四、技术规格表

附件五、技术商务偏离表

附件六、设备详细说明一览表

附件七、随机备品备件、专用工具清单（如有）

附件八、售后服务措施及承诺表

附件九、资格说明文件

第六章  评标原则及方法   ———————————————————————— 37

注：本招标文件中部分加“*”、“▲”、“★”的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

招标公告

浙江之信工程项目管理有限公司关于苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江之信工程项目管理有限公司受苍南县自来水有限公司的委托，就苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

- 一、招标项目编号:CNDL2015201

采购组织类型：分散采购

- 二、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 采购单位 | 采购内容 |
| --- | --- |
| 苍南县自来水有限公司(苍南县国有资产管理办公室) | 苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购 |

- 具体参数详见招标文件第三章的招标内容及要求，最终以招标文件发出为准。

- 三、投标人资格要求:

（1）、本投标人必须是独立法人，符合政府采购法第二十二条规定。不接受联合体投标。

（2）、必须为变频高压卧式离心泵生产厂家或经销商；经销商中标后提供生产厂家销售授权书。

（3）生产厂家具有变频高压卧式离心泵生产能力。

（4）、经论证本项目进口产品可参与投标。

（5）、参加政府采购活动前三年不得有行贿犯罪档案记录（投标截止之日前2个月内各级各地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果均有效。有关查询程序咨询各级各地检察院）。

四、招标文件的发售时间及地点等:

时间：2015年11月11日至2015年11月19日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:00

下午：14:30-16:30

地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼政府采购窗口或苍南县城玉苍大厦A栋1单元1202室

标书售价(元)：每本500（售后不退）

招标文件发售截止时间之后潜在供应商仍然可以购买招标文件，但该供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

- 五、投标截止时间：2015年12月3日下午14:30

- 六、投标文件提交地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼政府采购窗口

- 七、开标时间：2015年12月3日下午14:30

八、开标地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼苍南县公共资源交易中心

- 九、投标保证金：

投标保证金：人民币壹拾伍万元整。

- 十、其他事项：

投标人购买标书时应提交的资料：

- 投标人有效的工商营业执照、税务登记证（复印件加盖公章 须携带原件）； 经销商参加投标提供生产厂家的工商营业执照、税务登记证的复印件加盖生产厂家公章。

- 法定代表人授权委托书、被授权人身份证（复印件加盖公章，须携带原件）；

- 提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（复印件并加盖公章）；

4、其它相关证明文件；

联系方式

采购代理机构名称：浙江之信工程项目管理有限公司

地点： 苍南县城玉苍大厦A栋1单元1202室

联系人：黄先生

联系电话：0577-68810100、13868830638

传真：0577-68810505

电子邮箱：550713866@qq.com

# 投标邀请函

：

浙江之信工程项目管理有限公司受苍南县自来水有限公司委托，就苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购进行公开招标，我们诚恳地邀请贵单位参加投标，并请按招标文件的要求认真准备按时前来投标。

1．招标编号：CNDL2015201

2．项目名称：苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购

3． 招标内容：详见招标文件。

4． 招标文件发售时间：2015年11月11日至2015年11月19日

招标文件发售地点：苍南县灵溪镇环保大厦四楼政府采购科或苍南县城玉苍大厦A幢1单元1202

招标文件发售价格：人民币500元（售后不退）。

5． 投标保证金：人民币壹拾伍万元整。投标人应于投标截止时间前自行将本次投标保证金交入苍南县公共资源交易中心保证金账户，并于投标截止时间前凭有效凭证到苍南县公共资源交易中心换取由苍南县公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。

6.　投标保证金可以用转帐支票（进帐单）、电子汇款（回单复印件须加盖公章）、银行汇票方式提交（以到账为准）。

户    名：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行苍南县支行

账    号：1203284029200215844

7.  投标文件递交截止时间：2015年12月3日下午14:30整；

递交地点：苍南县公共资源交易中心四楼政府采购窗口(江湾路环保大厦四楼)

8． 开标时间：2015年12月3日下午14:30整；

开标地点：苍南县公共资源交易中心

9． 采购人：苍南县自来水有限公司 （苍南县国有资产管理办公室）

采购代理机构名称：浙江之信工程项目管理有限公司

地点： 苍南县城玉苍大厦A幢1单元1202室

联系人：黄先生

联系电话：0577-68810100、13868830638

传真：0577-68810505     电子邮件：550713866@qq.com

苍南县自来水有限公司（苍南县国有资产管理办公室）

浙江之信工程项目管理有限公司

2015年11月11日

# 第二章  投标人须知及前附表

- 前附表

浙江之信工程项目管理有限公司受采购单位委托对：苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购公开招标，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 招标编号 | CNDL2015201 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购 |
| 资金来源 | 自筹（投资金额约781万元） |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 60日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本6份 |
| 招标文件发售价 | 招标文件工本费人民币500元整(招标文件售出概不退还) |
| 投标保证金 | 投标截止前须提交人民币15万元整投标保证金至苍南县公共资源交易中心并换取收据（保证金以到账为准）。 开户名称：苍南县公共资源交易中心保证金专户 开户银行：中国工商行银行苍南县支行 账 号：1203284029200215844 投标保证金可以采用转帐、汇票等方式办理，经苍南县公共资源交易中心财务室开票或盖章，建议投标人提前一天办理。 |
| 投标文件递交至 | 苍南县公共资源交易中心四楼政府采购科(江湾路环保大厦四楼)或苍南县城玉苍大厦A幢1单元1202室 |
| 投标截止与开标时间 | 2015年12月3日下午14:30时正 |
| 投标开标地点 | 按苍南县公共资源交易中心四楼公告牌通知(江湾路环保大厦4楼) |
| 质疑时间 | 在2015年11月19日16:30前必须以书面形式传真至并发送电子邮件（550713866@qq.com）采购机构 |
| 交货日期 | 180日历天 |
| 质保期 | 2年 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

二. 总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购进口产品管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：

采购方自筹解决。

  - 招标文件中涉及的厂家品牌是为了具体描绘要求的产品档次与质量技术，供投标人参考，除采购文件明确的厂家品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确厂家品牌相当的产品参加。

  - 投标人应独立投标，不得联合投标或借用资质。

  - 本项目允许进口产品参加。

1.6本次招标标的为 苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购，主要招标范围、招标内容包括：

1.6.1、鼓风机,Q≥2786m3/h 、压力=40Kpa、额定功率=75KW 、额定电压=380v  2用1备，配套变频器控制柜，附过滤器、消声器、压力表、隔音罩、柔性连接、旁通阀、安全阀、单向阀等成套设备。推荐品牌：博格、海鹏、DRESSER。

1.6.2、卧式离心泵,Q=2500m3/h 、额定功率=400KW、扬程=45m 、额定转速=980rpm 、额定电压=10000v、效率≥86% 、NPSH ≤ 3.5m。控制柜推荐品牌：施耐德、西门子、ABB；高压变频器推荐品牌：西门子、ABB、安川；变频高压电机：西门子、ABB；离心泵体：安德里兹、格兰富、凯士比。

1.6.3、卧式离心泵,Q=1000m3/h、额定功率=200KW 、扬程=45m、 额定转速=1480rpm、额定电压=380v 、 效率≥85%、NPSH≤ 3.6m。控制柜推荐品牌：施耐德、西门子、ABB；软启动器推荐品牌：西门子、ABB、施耐德；电机：西门子、ABB；离心泵体：安德里兹、格兰富、凯士比。

- 定义及解释

  - 采购人（招标人）：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县自来水有限公司（苍南县国有资产管理办公室）。

  - 采购机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的浙江之信工程项目管理有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立经销商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

3.1、本投标人必须是独立法人，符合政府采购法有关规定要求。不接受联合体投标。

3.2、必须为变频高压卧式离心泵的生产厂家或经销商

3.3、本次采购不接受联合体投标。

3.4、以上证明材料复印件均须加盖单位公章，如提供的证明材料未能完全反映以上要求的，按不合格的投标人论处。

保密与披露事项

投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

采购人及采购机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

采购人及采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用 。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 投标人资格的审查和认定

多家投标人参加采购响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品（按浙财采监[2013]24号规定：非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。）的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会（或谈判、询价小组，以下统称评审小组）集体决定。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章   投标邀请书

第二章   投标人须知及前附表

第三章   招标内容及要求

第四章   合同主要条款

第五章   投标文件格式

第六章   评标原则及方法

  - ▲投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人法人公章）交至采购机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购机构可不予答复。如有必要，采购机构可将不标明来源的书面答疑文件发至已购买招标文件的每一投标人，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购机构解释为准。

  - 采购机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期前任何时候，采购机构无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将由采购机构以书面、电子邮件或传真的形式统一通知已领取招标文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

- 投标文件的组成

投标文件由商务报价和资信技术二部分组成，须分别按以下顺序装订成册(商务报价部分投标文件与资信技术部分投标文件分开装订)。

  - 第一部分：商务标：

1）开标一览表（报价表）（统一格式，用于唱标）   （见附件二）；

2）投标报价明细表                                  （见附件三）；

3）其他需要说明的商务（报价）内容

  - 第二部分：资信技术标：

1）投标函（附件一）；

2）投标人状况；（营业执照、税务登记证）

3）法定代表人授权书（附件九）；

4）知名品牌证明证书（如有）；

5）相关专利证明证书（如有）；

6）制造商生产规模、能力；

7)相关信用等级（如有）；

8)业绩、认证证书、成功案例；

9)售后服务与承诺；

10）2015年以来其中一个月企业依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

11）项目交货、完工时间等；

12) 货物的技术参数、性能指标、设计能力、曲线效率、汽蚀余量等相关资料；

13）技术规格表（附件四）；提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明（复印件并加盖公章）；

14）技术、商务偏离表（附件五）；

15）设备详细说明一览表（附件六）；

16）随机备品备件、专用工具清单（如有）（附件七）；

17）资格审查须提供的资料（复印件加盖公章）；

18）投标人认为需要提供的文件和资料。

※资信技术标不得出现商务报价。

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件，编制目录并装订成册。投标人不按上述要求制作和编排而导致投标文件被误读或查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分附件。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购投标人资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《投标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分附件中的开标一览表、投标报价明细表（均统一格式）内容填写货物的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

  - ▲投标报价应包括：货物及其附件的采购、制造、运输、保险、税费（含进口关税、增值税等）以及验收、技术服务（包括技术资料和技术培训）、质保期保障等相关服务的全部费用，并已扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标价格须以人民币报价，以其它货币报价的投标将不予接受。

  - 采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 最低报价不能作为中标的唯一保证。在同一地方，中标供货商应保证投标报价低于当时其他任何非政府采购价或市场平均的价格，否则可能导致废标。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购机构注意，否则是投标人自己的风险，采购机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起60天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 投标人应提供技术标、商务标投标文件各一式七份，其中“正本”一份、“副本”六份，分别装订成册，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 投标文件的“正本”必须打印或用不褪色的墨水书写，并按照招标文件格式要求顺序合成本装订，在“投标文件格式”规定处由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖投标人法人公章。“副本”可用“正本”复印。

  - 每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样,并应注明“招标项目名称、招标编号、投标人名称等”和加盖投标人法人公章。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改必须由投标文件签字人在修改处旁签字或盖章。

  - 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同行自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 投标保证金和履约保证金

  - 投标人应于投标截止时间前自行将本次投标保证金交入苍南县公共资源交易中心保证金账户，并于投标截止时间前凭有效凭证到苍南县公共资源交易中心换取由苍南县公共资源交易中心开具的收款收据，收款收据原件需在开标前校验。

  - 投标保证金可以用转帐支票（进帐单）、电子汇款（回单复印件须加盖公章）、银行汇票方式提交（以到账为准）。

户    名：苍南县公共资源交易中心保证金专户

开户银行：中国工商银行苍南县支行

账    号：1203284029200215844

  - 苍南县公共资源交易中心财务室联系方式：

联系电话：0577-68708516

  - 有效凭据主要指：转帐支票（进帐单）、电子汇款（回单复印件须加盖公章）、银行汇票方式提交（以到账为准）。

  - 未中标的投标人的保证金，在发出中标通知书后5个工作日内无息退还。投标人退还保证金时须填开加盖财务专用章的收款收据，并提供单位开户名称、开户银行、开户账号等相关信息。

  - 中标人的投标保证金在满足下列要求，并于合同签订后的5个工作日内无息退还。

（1）中标人与采购人签订合同。

（2）中标人提交了履约保证金。

  - 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）  投标人在投标有效期内撤回投标；

（2）  中标人未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同；

（3）  未按规定提供履约保证金；

（4）  经政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

  - 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提交合同总价10%的履约保证金，并在签订合同前提交。履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

  - 履约保证金自合同签订之日起至供货、安装完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，采购人应在5个工作日内将履约保证金无息退还。

五.  投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - ▲投标人必须将投标文件的“技术资信标”和“商务标”、“原件资料”分别单独密封装袋，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务标” 、“原件资料”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字或盖章。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。如投标书商务标与资信、技术标未分开制作与包装或未密封，将被视作无效标处理 。

  - 投标文件建议采用较为正式的密封封套，并按要求填写。如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的投标地点，并出示法定代表人授权书原件（授权书封在标书里也有效）、投标保证金收据（原件）、投标人有效身份证件（原件）。未提供以上证明的投标文件将拒收。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收:

  - 在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未递交投标保证金并换取保证金收据的；

  - 未密封或未装订的投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件；

  - 未购买招标文件的拒绝参加投标。

六. 开标与评审

- 评标委员会

采购机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购机构按招标文件规定的时间、地点先开启“技术、资信”标并进行评审，“技术、资信”标评审结束后在开标室当众宣布各投标人的“技术、资信”标得分情况，然后再当众开启商务标宣读投标人名称、投标价格，以及采购机构认为合适的其他内容，采购机构工作人员将记录开标过程的有关内容，并由投标人代表签字确认，存档备查，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。最后进入商务评审阶段，如“技术、资信”标资格性、符合性审查未通过的投标人，将完封退还其商务标不进入下一步商务评审阶段。

1） 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应携带本人身份证、法定代表人委托书（法定代表人带营业执照复印件加盖公章）、投标保证金收据准时到会并签名以证明其出席，未参加开标会的将视为自动弃权。

2） 开标时采购监督人员查验投标人代表身份证、法定代表人委托书或营业执照复印件（委托书和营业执照复印件封在标书中也有效）、投标保证金收据（以上除营业执照复印件加盖公章其它均为原件封在标书中也有效），同时采购机构工作人员作好记录确认无误后开启标书。

3） 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件（包括技术、资信标和商务标）的密封情况，也可以由采购监督人员代替查验，同时记录人员对所有投标文件密封情况做好记录。

4)  开标时没有启封和宣读的投标文件不予评审并原封退回。

- 投标文件的评审

27.1  开标后，评标委员会对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5  评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7 ▲ 属于下列情况按无效标处理：

- 在投标截止时间以后送达的投标文件；

- 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

- 技术资信标中出现商务报价的；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 投标人未按招标文件规定“提供技术标、商务标投标文件各一式七份，其中‘正本’一份、‘副本’六份，分别装订成册” 的。

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 未按规定提供投标保证金的投标文件；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等无法定代表人或无授权代表签字或印章的；

- 法人代表或授权代表未参加开标大会（或未带本人有效身份证）的；

- 投标人代表为授权代表而无法定代表人授权书(原件)的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 投标报价高于上限控制价的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、投标文件的澄清

(1)  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.9、 评标委员会对报价计算错误按以下原则修正：

开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

开标一览表（报价表）的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.10非推荐品牌也可以参与本项目投标，国产产品也可参与本项目投标。

27.11如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品（按浙财采监[2013]24号规定：非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。）参加同一政府采购项目竞争的，应当按一家供应商认定。评审时，应取其中通过资格审查后报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评标小组集体决定。

27.12多家代理商或经销商参加采购活动，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品（按浙财采监[2013]24号规定：非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。）的，评审时，应当按第27.11条规定确定其中一家为有效供应商。
    27.14 原生产厂商因特殊原因不直接参加采购活动的，可以授权一家供应商代表其参加采购活动。若授权多家代理商参加的，评审时，应当按第27.11条规定确定其中一家为有效供应商。
   28.中标人的确定

28.1、  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按各投标人的最终得分（即技术、资信分与商务分之和）由高到低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，招标人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以报苍南县政府采购监督管理办公室同意后，直接确定排名第二的中标候选人为中标投标人或重新组织招标。

  - 评标委员会推荐的预中标候选人名单在 “苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”公布，《预中标公告》公示期七个工作日后无异议采购机构发放中标通知书。各投标人对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向招标人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

29.2、如评标委员会认为排在前面的中标候选人的报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品服务质量和不能诚信履约的，有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选投标人递补或重新组织招标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

如投标人对评审结果有异议，可向浙江之信工程项目管理有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：浙江之信工程项目管理有限公司

地址：苍南县灵溪镇江湾路玉苍大厦A栋1 单元1202室

质疑电话：0577-68810100     传真：0577-68810505      电子邮箱：550713866@qq.com

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知

  - 中标人确定后，采购机构将向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

- 授标时更改采购货物数量的权力

  - 招标人在授予合同时有权对招标货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标投标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标投标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。中标投标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标投标人之后的第一位的中标候选投标人签订政府采购合同。

  - 在签订合同前，采购人需对中标人资质进行复查，中标人应配合，如果中标人拒绝，其中标资格将被取消，保证金将被不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

  - 中标人接到中标通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人将取消该单位的中标资格，其投标保证金不予退还，同时另行确定中标人。

- 中标结果通知

评标委员会确定的中标候选人经招标人审查合格后在浙江省政府采购网、苍南县公共资源交易中心网上公示七个工作日无异议后，采购机构将发出《中标通知书》。

- 招标代理费

36.1、中标人在领取中标通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费，服务费按照国家计委印发的计价格[2002]1980号文件货物类的收费标准计取（不上下浮动）。招标代理服务费包含在投标总价中。

36.2、中标人未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金。

第三章、招标内容及技术要求

一、招标内容

| 设备表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称:-苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| 1 | 鼓风机安装,Q≥2786m3/h 压力=40Kpa额定功率=75KW 额定电压=380v 2用1备附过滤器、消声器、压力表、隔音罩、柔性连接、旁通阀、安全阀、单向阀等成套设备。含配套电机、控制柜（含配套变频器）（一控一）及所有附件、备品备件。 | 台 | 3 | 博格、海鹏、DRESSER。 |
| 2 | 卧式离心泵体安装,Q=2500m3/h 扬程=45m 额定转速=980rpm 效率86% NPSH3.5m（与变频高压电机、高压变频器及其配套控制柜一起配套安装。不含旁路柜）。 | 台 | 2 | 离心泵体：安德里兹、格兰富、凯士比。 |
| 3 | 变频高压电机安装,Q=2500m3/h 额定功率=400KW 扬程=45m 额定转速=980rpm 额定电压=10000v 效率≥86% NPSH≤3.5m。（与2500 m3/h泵体、高压变频器及其配套控制柜一起配套安装）。 | 台 | 2 | 变频高压电机：西门子、ABB。 |
| 4 | 高压变频器及其配套控制柜（一控一，与2500 m3/h泵体、变频高压电机一起配套安装）。 | 台 | 2 | 控制柜推荐品牌：施耐德、西门子、ABB；高压变频器推荐品牌：西门子、ABB、安川 |
| 5 | 真空泵系统（真空引水系统）1800L/min单台抽气量×2 额定电压=380v额定功率=3.85kw×2 （属卧式离心泵体配套设备） | 台 | 1 | 属卧式离心泵体配套设备，含真空泵、气水分离罐、阀门、管路等。推荐品牌：上海菲能、上海雅润或同等以上档次。 |
| 6 | 卧式离心泵安装,Q=1000m3/h额定功率=200KW 扬程=45m 额定转速=1480rpm 额定电压=380v 效率≥85% NPSH≤3.6m。含变频电机，软启动器及其配套控制柜。 | 台 | 1 | 控制柜推荐品牌：施耐德、西门子、ABB；软启动器推荐品牌：西门子、ABB、施耐德；电机：西门子、ABB；离心泵体：安德里兹、格兰富、凯士比。 |

★备品备件包括但不限于：水泵（盘根、水封、轴承）；鼓风机（皮带）

二、技术要求

（一）单级双吸卧式离心泵

1、工作条件

单级双吸卧式离心泵全部为室内安装，其工作条件如下：

室内环境温度：5～45℃

湿度：40～95 %

输送介质：水库水或净化处理后的清水

水温：0～30℃

浊度：≤100 NTU

PH值：6.5～9

2、性能要求

（1）所提供的水泵性能应满足单级双吸卧式离心泵机组性能表中的要求，且在泵的整个工作范围内不得有异常振动和汽蚀发生。

★（2）设备厂家投标时必须提供水泵特性曲线，并在特性曲线上标出水泵的工作范围。水泵的Q/H曲线应从关阀时的最大扬程开始呈连续下降，水泵应具有较宽的高效区，单级双吸卧式离心泵机组性能表列出的工况点必须位于水泵高效区内，保证水泵低于设计扬程运行时仍有较高的效率。

（3）水泵应能在短时间内允许逆向水流引起的反向旋转，反向最高转速为正常转速的130%。

（4）所配套的驱动电机应有足够的额定值，应保证水泵在性能曲线（流量自零至界限点）的任何一点工作都不过载。电机额定功率有足够的功率余量。

（5）水泵机组在转速和载荷的整个工作范围内，应保证不受有害扭矩和振动力的影响。泵制造厂应进行每台水泵机组（包括水泵、电机、全部轴系及联轴器、附属装置）的弹性质量扭矩系统分析，以确定和保证全部轴系工作时不产生临界振动。这一分析结果报告应在设备制造前提交，并经业主确认。

（6）水泵与电机在运行时的振动和所产生的噪音必须在GB标准允许范围内。满负荷工作时，综合噪音等级不大于80 dB(A)（距泵表面1 m处测量）。

3、供货范围及备品备件

★水平中开单级双吸离心泵机组供货范围包括双吸离心泵、配套电机、联轴器、地脚螺栓、压力表及相关管路等附件，每台双吸离心泵机组还应随设备提供易损件的备品备件包括但不限于如下内容：（费用包含在投标报价中）

机械密封

轴套（如有）

密封垫、密封圈

运行及维修专用机油和润滑脂套装

4、泵结构

水泵结构及材料应符合GB/T5656-2008《离心泵技术条件II级》中的有关规定，水泵应当是单级、双吸、中开式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水泵的内部结构应满足当水泵倒转时，不会带来对水泵电机和控制机构的损坏。

- 壳体

水泵的壳体应设计成可在水泵轴中心线处水平分开，一分为二， 其吸入口和吐出口应当与壳体的下半部分一次浇成。只要提起上半部分的壳体和轴承的托架以及退去联轴器上的螺栓以后就可以拆卸全部的转动部件。

水泵的壳体应采用树脂砂铸造。

泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合GB4216 PN1.0MPa 凸面的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。壳体至少有两个管道接口，一只在下半壳体的底部，作为放水管连接口，一只在上半部壳体的顶部，作放气之用。

- 叶轮

叶轮应当是双吸口，封闭式，其外表面经过机加工，内面全部磨削以保证其轮廓线和流道表面光滑，保证其静态和动态平衡。叶轮与轴应当采用键或其他方式紧固安装，不论叶轮沿着顺时针旋转或反之都不会松动。

⑶密封环

水泵应设有可拆换的密封环。

⑷泵轴和轴套

泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。

采用填料密封时，泵轴填料密封处应设有可更换的轴套，以保证泵轴不受磨损。轴套应用定位螺钉或平键可靠地固定在轴上。

采用机械密封时，泵轴处可不设轴套，但应有保证泵轴不受磨损的措施。

泵轴设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。

⑸轴承

不论用何种型式的轴承，应保证轴承工作时的最高温度不超过70℃。水泵制造厂应当提供油环和测定油温度的仪表，每一处轴承都须设有测定轴承温度的测温电阻 pt100。

★轴承宜采用SKF、FAG等品牌，设计使用寿命不得低于50000Hr。

⑹轴封及轴封管路

★泵轴封采用机械密封。机械密封宜采用burgmann博格曼、约翰.克兰型式等同品牌产品，机械密封在正常的使用工况下，使用寿命不得低于25000 hr。

⑺基座

承包人应提供水泵基座制作详图。

⑻联轴器

泵与电机的联轴器应为膜片式联轴器，在所有载荷工况下，泵和电机的联轴器应满足电机最大扭矩的要求。联轴器应设有保护罩。

⑼泵附件

压力表、压力真空表及其连接

在每台泵的吸口侧和出口侧都要装上吸口压力真空表和出口压力表，精确度等级1.5，表盘直径15cm，制造商应按照泵运行范围内工作压力确定每台泵进口压力真空表和出口压力表的合适量程，并应取得业主的认可。压力表采用铜管、减振管及旋塞截门与引压点进行连接。

⑽其它附件

每台泵应配置排气阀、放空阀及各种连接管及附件，所有与泵连接的小型接管应为铜管及铜制管接头，所有管口应安装青铜管堵。

5、★泵材质

泵壳体：铸铁HT250或球墨铸铁（QT500-7）或更好材质

叶轮：优质不锈钢SS304或双相不锈钢1.4408。

密封环：青铜材料（G-CuSn10Zn2）或双相不锈钢1.4460。

泵轴：高强度不锈钢SS420或双相不锈钢1.4462。

轴套：优质不锈钢SS304或不锈钢1.4408。

6、工厂试验

水泵应在生产厂内进行以下试验：

- 水压试验

水泵的承压零件应进行水压试验，试验压力为基本设计压力的1.5倍，保持压力时间至少为10 min，无可见的泄漏。

- 转子动平衡试验

叶轮和轴等转子部件必须进行动平衡校验，精度等级不低于6.3级。

- 水泵性能试验

水泵制造商的水泵测试机构须获得国家工业泵质量监督机构颁发的证书。水泵出厂性能测试按照GB/T3216-2005《回转动力泵 水力性能验收试验》1级标准的规定测试，每台水泵都应进行独立试验。

性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为13点，所选测量点应保证能够精确绘制出各条曲线。

性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按JB/T 8098-1999的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按JB/T 8097-1999的规定，或ISO标准的规定。

7、安装与调试

承包人应在业主指定日期派遣工程师到现场进行安装指导和调试工作，并应提供全部安装、调试过程中的特殊工具、润滑剂、易损件，并自带专用仪器、仪表。

设备在现场安装试验合格后，将进行整套机组测试试验，以检验水泵机组在工厂试验中获得的性能参数。试验在承包人派遣的工程师指导及业主的监督下进行。全部试验程序及步骤将根据试验时的现场条件由业主与承包人共同协商决定。承包人应提交3份整洁详细描述所有结果的报告，供业主批准。

试验包括：

保证流量点及关死扬程至界限点整个工作范围内的扬程、水泵效率、水泵轴功率等水力性能试验。

水泵机组噪声试验，泵噪声测量方法按JB/T 8098-1999标准进行。

承包人应根据试验结果绘制扬程/流量 H/Q、水泵效率/流量η/Q、水泵轴功率/流量 P/Q曲线。

试验时应同时对泵机组振动及轴承温度进行检查。泵振动的测量方法按照JB/T 8097-1999标准进行。

每台泵在额定点的流量使用现场流量计测定。

泵机组现场测试的各项性能参数必须满足单级双吸卧式离心泵机组性能表列出的要求，如果泵机组不能满足要求，制造厂应进行设备工艺调查分析，采取补救措施，提高设备性能，以达到业主满意。如采取补救措施后仍不能满足要求，业主将进行索赔。

除测试试验外，每台水泵机组还应进行连续72小时的现场试运行。

9、配套电机的要求

电机的设计、生产、测试、安装和交工试运行都应遵照IEC或中国现行的最新版本的标准：

IEC34.1： 旋转电机

第一部分：额定值和运行特性

IEC34.5： 旋转电机

第二部分：旋转机械设备外壳保护等级

IEC34.6： 旋转电机

第六部分：旋转机械设备冷却方式

IEC34.7： 旋转电机

第七部分：旋转电机安装布置和结构类型

IEC34.72：旋转电机输出功率、尺寸、机架编号、法兰编号

GB755－81：旋转电机基本技术要求

GB997－81：电机结构安装型式及代号

GB4942.1－85：电机外壳防护分级

GB4772.1/2－84：电机尺寸及公差

GB1032－85：三相异步电机试验方法

JB/DQ3097－84：Y(IP44)三相异步电动机技术条件

GB5171－85：小功率电动机通用技术条件

低压电机形式为鼠笼式感应三相交流异步电动机，满足IEC60034/IEC60072/IEC60085标准，TEFC，防护等级为IP 55 ，绝缘等级为F,B级温升， 服务系数 1.0，冷却方式为IC411（自扇冷却）, 适应 S1 工作制。电机效率的最小值需满足IEC标准。标准电压为380V/50HZ。

高压电机形式为鼠笼式感应三相交流异步电动机满足IEC60034/IEC60072/IEC60085标准，TEFC，防护等级为IP 55 ，绝缘等级为F,B级温升， 服务系数 1.0， 适应 S1 工作制。电机效率的最小值需满足IEC标准。标准电压为10000V/50HZ。

高压电机为箱式风冷电机，采用IC611的冷却方式，电机顶部管道中流动的空气不断带走机器散发的热量，使得电机温度始终维持在较低温度，延长了电机使用寿命。

电机绕组应用绝缘铜线制成，绝缘应用F级材料达到，绕组温升级应严格控制到B级，保留的绝缘措施应保护优良的机械性能和绕组的介质刚性。

电机在每秒49－51周的频率、电压波动±5％范围内应能按额定输出连续运行。

在海拔低于1000m，环境温度为0°C～40°C，电机应能在电压偏差不超过±5%，频率偏差不超过±2%提供额定转矩，长期安全运行。

电机机壳应用铸铁或铝合金制造，机壳上长度方向上的肋条应有利于冷却，而且机壳上要有固定的起吊环。

电机壳通常应力B3结构(IM1001)，轴端底部固定式的，电机壳所有旋转部分的平衡要合适，以保证运行速度的动力平衡。

低压电机应预设热保护为PTC热敏电阻。热敏电阻较低的热电容以及其在绕组间优良的热传导特性，可以精确监控绕组温度。当电机温度过高时，在155°C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。

高压电机两端轴承应分别配置一个PT100热敏电阻保护，能实时监控轴承温升，以防轴承受力过大，过载发热。在故障工况，可以提前预警，避免轴承损坏。

高压电机应含6个PT100热敏电阻，串联在绕组中。PT100热敏电阻精确度高、灵敏度高，能持续输出绕组问题，实现实时监控温度的变化，提前预警不正常的温升。且能在电机温度过高时，在155°C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。

高压电动机应配置防潮加热器，防止因环境昼夜温差大或湿度大，电机绕组有可能出现的“凝露”现象。

电机的所有轴承应该保证连续运行的平均寿命不少于5年。

电机轴承应为滚珠(柱)型的，固定滚珠(柱)的保持架不应与轴承套圈有接触，所有轴承都应安装油或油脂润滑装置。在离驱动端较远的轴帽上应安装一个可拆卸的插塞，用可移动式测速仪测定转速，应提供进行内接和外接的分离式终端，滑环和电刷(如果有的话)装置。这种装置应为可连续运行、易拆卸的，在旋转磨擦表面时，滑环和电刷应不会损坏电机。

除另有规定外，电机应为密封式，通过在轴承一端安装的风扇进行冷却。

风扇应用能承受冲击的坚实的罩子保护起来。

电机绕组线头应引至接线盒，接线盒的防护等级为IP54，一般装于电机右侧(从轴伸端看)，也可装于左侧，盒的进线孔可以朝上、下、左、右四个方向转换，主出线盒内有单独的接地装置。线头应不易受碰撞和被腐蚀。

所有接线端子应为柱型的，大小合适，符合特殊用途，按规定进行标记并密封在防风雨的接线盒内。

所有接线盒都应安装合格的密封室，导管入口或接受板，以及与推荐电缆类型相适应的各种必须配件。

所有电机应有合适的满足当地供电部门要求的接地。

在每台电机的主体上要提供接地线和合适的接地端子。

低压电机应能连续工作，能每小时起/停10次以上，并不会对电机产生不利的影响。高压电机应该能每小时热启1次，冷启2次。

所提供的电机应能在额定转速125%的转速下反向旋转而不损坏。

电机在工厂组装完毕后 ，应进行下列各项检查和试验：机器检查；冷态下绝缘电阻及绕组直流电阻测量；空载电流和损耗测定；超速测试；耐压试验；噪音试验；振动试验；轴电压测量；匝间耐电压测试。全部合格后，才运输交付客户。

（二）罗茨鼓风机

1、 主机

主机应为高速高效低噪音，带阻尼降噪系统的三叶转子；提供结构图加以证明。

轴承应符合ISO281标准，驱动侧为滚柱轴承，非驱动侧为双列流珠轴承，使用寿命大于50000小时；

采用高精密同步齿轮，依照ISO6标准装配；

为适应重负荷运转，主机两端的轴承润滑应均为油润滑，不可采用油脂润滑；提供结构图加以证明。

为减少维护量，风机必须是全风冷式设计，不需要冷却水；

密封设计须保证风机在重负荷运转模式下100％无油；

转子与轴为一体铸造；

主要材质：  机壳    GG20

端盖    GG25

转子    GGG40

齿轮    DIN17200

2、进气过滤消音器

进气过滤器与进气消音器作为一个模块一起设计制造，要求结构紧凑，占用空间小，过滤器要设计有足够的过滤面积以减少压降，同时过滤器为吸收反射型，

3、排气消音器

排气消音器应为紧凑式设计，压降小，体积小且安装在隔音罩内。

4、马达

反冲洗用罗茨风机应选用高品质变频马达。选用ABB或西门子等同等档次品牌。

马达防护等级不低于IP54，F级

5、安全阀

每台鼓风机均需在出口管上安装有与该鼓风机流量相适应的安全阀，安全阀在出厂前由制造原厂设定，当出口压力达到设计压力110％时安全须动作以保护风机。并且要求安全阀的排气口导出消音罩外，防止安全阀动作后导致罩内温度过高。

6、自动放空阀

每台鼓风机均需配备自动放空阀，该阀适用于两台或两台以上鼓风机并联运行时自动压力平衡，并在鼓风机启动时自动降低启动负载，取代电动旁路放空阀的功能。该阀门应安装在隔声罩内，以降低动作时的噪声(如没有此设备，需配套原装进口电动蝶阀）。

7、逆止阀

每台风机出口均须配备可靠、低压阻逆止阀。

8、出口弹性接管

每台压缩机出口应配有膨胀节，膨胀节可以降低由热膨胀和收缩引起的管道应力和压缩机引起的管道振动。膨胀节应能承受所有运行工况的压力和0~200℃的温度。

9、驱动装置

直接驱动或皮带驱动均可

对于皮带驱动设计，要求五位轴承设计，即在主动轴驱动侧安装两组轴承，同时同步齿轮应安装在驱动侧，提高皮带驱动的可靠性；提供结构图加以证明。

皮带驱动设计的风机应配备皮带自动张紧装置，不须经常调整皮带张紧度；

皮带驱动需配备安全防护罩。

10、底座

上述部件应在工厂装配完毕并固定在一个共同底座上，方便运输与安装。

11、防震脚垫

每台风机均须配备合适的防震脚垫。

12、隔音罩

隔音罩外壳采用钢板制造，内衬防火泡棉及吸音材料，进排风道均衬消音材料；

隔音罩应配备独立散热排气扇；

鼓风机的噪音值应不高于85 dB(A)（1m处测量值）。

13、仪表

在风机隔音罩上应安装出口压力表和进气过滤器压差表；

14、就地变频控制柜

每台鼓风机配备一台就地变频控制柜，配置75kw变频器，控制鼓风机启停、监测鼓风机运行状态，接收上位启动/停止信号，并向上位传送运行状态、故障信号。就地变频控制柜由鼓风机厂家统一配套。

（三）高压变频器

1、电动机参数

| 额定功率 | 400 kw |
| --- | --- |
| 额定电压 | 10000V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定转速 | 980r/min |
| 相数 | 3 |

2、电源参数

高压变频装置的进线电源来自水厂10kV高压开关柜，变频装置进线侧设有10kV开关柜(手车中置式断路器柜)，变频装置检修或停运时候，10kV开关柜手车处于隔离位置。变频器装置应预留与10kV开关柜的电气接口，以满足“五防”安全要求。

| 中压电源额定电压 | 10kV |
| --- | --- |
| 电压正常变化范围 | +10%~-10% |
| 额定频率 | 50Hz |
| 频率变化范围 | +10%~-10% |
| 最大一台电机起动时，母线电压 | 85% Un |
| 10kV母线侧短路电流(4s) | 25kA(有效值) |
| 中性点 | 不接地系统 |
| 低压电源额定电压 | 2路380VAC/50Hz |

- 3、应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 156－1993   	 标准电压

GB 191－2000  	 包装储运图示标志（EQV ISO780：1997）

GB/T1182—1996 	 形状和位置公差代号及其注法

GB/T1184—1996 	 形状和位置公差未注公差的规定

GB/T1804—2000 	 公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差

GB/T2423.1—2001 	 电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法

GB/T2423.2—2001	 电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法

GB/T2423.3—1993 	 电工电子产品基本环境试验规程 试验C：恒定湿热试验方法

GB/T2423.5—1995  电工电子产品基本环境试验规程 试验Ea：冲击试验方法

GB/T2423.10—1995  电工电子产品基本环境试验规程试验Fc：振动（正弦）试验

GB/T2681－1981  	  电工成套装置中的导线颜色

GB/T2682－1981     电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色

GB/T4064—1983  	  电气设备安全设计标准

GB/T4208－1993  	  外壳防护等级（IP代码）（EQV IEC60529：1989）

GB/T4588.1－1996   无金属化孔单双面印制板分规范

GB/T4588.2－1996   有金属化孔单双面印制板分规范

GB 4798.1-1986 	  电工电子产品应用环境条件 贮存(IEC 60721-3-1:1997)

GB 4798.2-1996 	  电工电子产品应用环境条件 运输(IEC 60721-3-2:1997)

GB 6450-1986        干式电力变压器(EQV IEC 60726:1982)

GB/T9969.1－1998    工业产品使用说明书总则

GB 12668.3-2004     调速电气传动系统 第3部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法

GB/T14436－1993     工业产品保证文件总则

GB/T14549－1993     电能质量  公用电网谐波

IEEE std 519-1992		电力系统谐波控制  推荐标准

DL/T 404- 1997        户内交流高压开关柜订货技术条件

- 4、高压变频器基本技术要求

【★】（1）高压变频器为交－直－交型电压源型变频器，高－高结构，直接输出10KV，不需加装输出升压变压器。

（2）变频调速装置具有良好的调节性能，能根据负荷的变化及时有效地实现调节，本次电机为普通10kV异步电机，变频器不得对电机产生影响。

（3）变频装置对电网反馈的谐波要求也必须符合IEEE std 512 1992及中国供电部门对电压失真最严格的要求。并且投标厂家需提供国家权威部门出具的检验报告。变频调速系统若使用多脉冲整流器，整流桥脉冲数至少为30脉冲，变频器功率单元内部整流二极管和IGBT器件采用高压型, 内部电容采用进口耐高温长寿命电容，不得采用国内配套的电容。

（4）.具有软起动功能。变频器应对甲方设备无谐波影响。

- 5、变频装置整流用隔离变压器技术要求

（1）.采用干式变压器，干式变压器要求铜线绕制，柜体封闭，绝缘等级H级。

（2）.变压器为开放式Normax纸结构，变压器副边容量放大20%以避免谐波电流的影响。

（3）.变压器输入侧带有适合10KV的避雷器。

（4）.变压器输入侧带有适合10KV的三相PT。

（5）.变压器进线接线端子足够大，以便与进线电缆连接。变压器柜内高压引线导体能满足发热的允许值（＜65℃），变压器与变频器之间连接电缆采用耐高温进口电缆。

（6）.变压器布置为常规方式，即三相铁芯方向朝上，必须实时显示变压器绕组温度。

- 6、变频装置的主要技术参数和要求

| 安装地点 | 室内 |
| --- | --- |
| 技术方案 | 多级模块串联，交交/交直交方式 |
| 对电动机要求 | 普通鼠笼式异步电机 |
| 输出频率范围 | 0～50Hz |
| 额定输入电压/允许变化范围 | 10kV±10% |
| 模拟量输入 | 0～10V 4～20mA 任意设定 |
| 模拟量输出 | 0～10V 4～20mA 可选 |
| 开关量信号 | 继电器干接点信号 |
| 额定容量 | 匹配电机容量 |
| 额定输入频率/允许变化范围 | 50Hz±10% |
| 变频器效率 | ＞0.96 |
| 可靠性指标(平均无故障工作时间) | 100,000小时 |
| 输入侧功率因数 | ＞0.7（＞20%负载） |
| 控制方式 | 多级正弦PWM控制 |
| 逆变形式 | SGR/IGBT逆变桥 |
| 整流形式 | 30脉冲及以上有源/无源整流 |
| 传动象限 | 四象限 |
| 电隔离部分是否采用光纤电缆 | 是 |
| 噪声等级 | ≤85dB |
| 冷却方式 | 强迫风冷 |
| 过载能力 | 1min/10min |
| 输出电平 | 21电平（相电压） |
| 就地界面 | 就地中文触摸屏 |

- 7、变频装置的其他要求

（1）变频装置提供的控制和电动机保护功能：过电压、过电流、欠电压、缺相保护、超额保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等，并能联跳输入侧高压开关，变频系统采用上高压自动预冲电电路，避免上电冲击，并详细说明如何预充电，以及预充电延迟启动的延迟的时间，由谁来合变频器输入断路器。

（2） 变频装置控制系统具有就地监控方式和远方监控方式。在就地监控方式下，通过变频器上的触摸式键盘和LCD/LED显示，可进行就地人工启动、停止变频器，可以调整转速、频率，采用专用大功率电力电子专用CPU,不采用普通奔腾CPU；

（3）变频装置带故障自诊断功能，能对所发生的故障类型及故障位置提供中文指示，能在就地显示并远方报警，便于运行人员和检修人员能辨别和解决所出现的问题。

（4）变频装置具有与分散控制系统DCS或其它控制系统的通讯接口，通讯接口应支持硬接线盒以太网通讯协议。

（5）变频装置内部通讯采用光纤连接，以提高通讯速率和抗干扰能力；变频器柜内强电信号和弱电信号分开布置，以避免干扰；柜内设有屏蔽端子和接地设施。

（6）采用闭环矢量控制，启动转矩可达100%，对电网电压波动有极强的适应能力，在±10%范围内变频器能满载工作，在30%的电压下降情况下变频器能继续运行而不跳闸(降载运行)，40%的电压下降可以短时运行，电网瞬时失电1.2S可满载运行不跳闸，轻载时时间更长。

（7）当母线上电动机成组自启动时，母线电压为65%Un，不会对变频器产生影响。

（8） 当母线上最大一台电机启动时，母线电压为80%Un，不会对变频器产生影响。

（9） 由于本次变频系统输入电压为高压10KV，为避免上10KV高压电时对电网和变频器的冲击，变频器功率单元内部自带上电自动充电功能，请详细描述该功能以及预充电的时间。

（10）变频器系统要求有内部控制电源瞬时失电不停机功能，变频器系统需要有内部控制电源瞬时失电不停机功能，现场提供1路380VAC控制电源，变频器应自带UPS，在1路电源失电时，由UPS为控制电源供电，变频系统可以在控制系统完全失电2s内不受任何影响，UPS续供时间为1h。

（11） 变频器和变压器可以分开运输，避免现场安装和运输麻烦。

（12）变频器功率单元内部SGCT、IGBT采用高压器件, 对于电压源变频器，内部电容采用原装进口长寿命电容，列出二极管、SCR、SGCT、IGBT和电容参数和制造厂家，列出电容的耐压等级，电容的配置是串联还是并联。交货时将提供海关报关单备查。

（13）变频器采用专用CPU来处理数据，不采用普通奔腾系列CPU，避免系统死机。

（14）变频器输出电压和电机电压配套，电机外部接线不做任何改动。

（15）变频器就地操作界面为中文。

（16）请随投标标书提供由“国家电控配电设备质量监督检验中心”出具的制造商10kV/1800kVA以上容量输出高压变频器型式试验报告，包括绝缘试验、额定电流试验、过电流试验、输入谐波，功率因数，EMC试验、温升试验等内容。

（17）每台变频出厂时整套设备（包括变压器和变频器）做满载有功功率测试，变频需要同时输出6kV或 10kV电压和额定电流，测试时间超过8个小时，用户可以参与该试验，提交合格的试验报告。变频器工厂内具有足够的10KV电源条件。提供进行有功满载测试试验的方案。

（18）变频器和变压器应采取强制风冷，并提供风机故障就地及远程报警；变频器空气过滤网能在运行中安全拆卸进行清扫。

（19）变频装置整个系统的效率（包括输入隔离变压器等）达到97％以上。

（20）变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，在－10％～＋10％电网电压波动范围内能满载输出。变频器瞬时失电后，10个周波之内，变频器运行不受任何影响。

（21）投标方应提供最新型号的变频装置，并在投标书中详细说明结构（包括元器件型号、隔离变结构及绝缘）以及主要元器件的供应商和产地。

（22）变频装置I/O可根据用户的要求进行参数化。

（23）变频装置能送至厂区PLC系统远距离操作，并可对其进行远程/本地控制的无扰切换。

（24）柜体外壳及柜内各隔室之间均满足IP31防护等级的要求，柜门应带电气联锁，高压器件柜内带电时禁止开门，满足“五防”安全要求。对于变频控制柜，必须满足IEC标准的相关要求，除标准柜门外，在控制柜内必选安装透明绝缘防护板，以提高产品可靠性和增加系统安全性。柜体内应设置接地装置，保证检修时人员安全，该装置应加机械联锁，且关好柜门之前变频器功率单元无法上电。

（25）柜内元器件的安装应整齐美观，应考虑散热要求及与相邻元件之间的间隔距离，并应充分考虑电缆的引接方便，为保证检修人员检修方便，控制柜宽度应不小于800mm。

（26）变频装置应能接受水厂PLC控制指令，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。

变频装置应至少提供下列I/O信号：

模拟量输入信号AI    24V DC  4～20mA  （隔离）    2路

模拟量输出信号AO    24V DC  4～20mA  （隔离）    4路

开关量输入信号DI    无源干接点                   8点

开关量输出信号DO    无源干接点                   8点

（27）主设备厂应具有完整的质量认证体系，并应提供ISO9000系列质量认证证书和ISO14000以及OHSAS18000证书。

- 8、供货范围

投标方应确保合同范围完整，应满足招标方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标方应补充供货。

（1） 一般要求

①投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范书的要求。

② 投标方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同附件未列出和/或数量不足，投标方仍需在执行合同时补足。

③投标方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

④ 提供随机备品备件，并在投标书中给出具体清单。

⑤ 提供所供设备中的进口元器件清单。

- 9、变频装置技术数据响应

供应商在投标书中应填写下列技术数据表（表的内容投标人可以自行补充），并且这些技术数据将作为合同文本技术规范的一部分。

进线变压器技术数据

| 规 范 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用标准 |  |  |  |
| 型式、型号 | 干式 |  |  |
| 变压器供应商及产地 |  |  |  |
| 安装地点 | 室内 （柜内） |  |  |
| 系统最高电压 | kV |  |  |
| 额定容量 | kVA |  |  |
| 额定电压 | kV |  |  |
| 额定电流 | A |  |  |
| 额定频率 | Hz |  |  |
| 相数 | 3相 |  |  |
| 接线组别 |  |  |  |
| 绕组数 |  |  |  |
| 总损耗 |  |  |  |
| 其中： 空载损耗 |  |  |  |
| 负载损耗 |  |  |  |
| 阻抗电压 |  |  |  |
| 允许偏差 |  |  |  |
| 调压方式 |  |  |  |
| 调压范围 |  |  |  |
| 绝缘等级 |  |  |  |
| 中性点接地方式 |  |  |  |
| 冷却方式 |  |  |  |
| 冷却风机安装在变压器外壳内还是外 |  |  |  |
| 高压侧绝缘水平 |  |  |  |
| 设备最高电压(有效值) | kV |  |  |
| 额定短时工频耐受电压(有效值) | kV |  |  |
| 额定雷电冲击电压(全波峰值) | kV |  |  |
| 设备最高电压(有效值) | kV |  |  |
| 泄漏比距 | ³2.5cm/kV |  |  |
| 局部放电(1.5倍最高相电压下) | 小于10pC |  |  |
| 过激磁能力(额定电压、额定频率下) |  |  |  |
| 空载，1.1/1.2/1.3倍过电压下，允许运行时间 | 连续/ / |  |  |
| 满载，1.05/1.1/1.4倍过电压下，允许运行时间 | 连续/ / |  |  |
| 过载能力 |  |  |  |
| 噪音水平 |  |  |  |
| 变压器可靠性指标(平均无故障工作时间) | h |  |  |
| 变压器外形尺寸 |  |  |  |
| 变压器重量 |  |  |  |
| 变压器绕组材料 |  |  |  |
| 变压器铁心材料及供应商 |  |  |  |
| 变压器绝缘材料 |  |  |  |
| 变压器外壳表面防腐处理方式 |  |  |  |
| 变压器防护等级 |  |  |  |
| 变压器进线方式 |  |  |  |
| 变压器盘前维护还是盘后维护 |  |  |  |

变频装置技术数据

| 规 范 | 单 位 | 参 数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用标准 |  |  |  |
| 型式及型号 |  |  |  |
| 供应商及产地 |  |  |  |
| 安装地点 | 室内 |  |  |
| 技术方案 |  |  |  |
| 对电动机要求 |  |  |  |
| 是否需要输出滤波器 |  |  |  |
| 变频器输入侧有无熔断器 |  |  |  |
| 额定输入电压/允许变化范围 | kV |  |  |
| 系统输入电压 | kV |  |  |
| 系统输出电压 | kV |  |  |
| 系统输出电流 | A |  |  |
| 逆变侧最高输出电压 | kV |  |  |
| 额定容量 | kVA |  |  |
| 额定输入频率/允许变化范围 |  |  |  |
| 对电网电压波动的敏感性 |  |  |  |
| 变频器效率 |  |  |  |
| 谐波 |  |  |  |
| 可靠性指标(平均无故障工作时间) |  |  |  |
| 输入侧功率因数 |  |  |  |
| 控制方式 |  |  |  |
| 控制电源 |  |  | 提出容量要求 |
| 断电保持技术方案 |  |  | 断电保持时间 |
| 电网侧变换器型式及元件 |  |  |  |
| 电机侧逆变器型式及元件 |  |  |  |
| 传动象限 |  |  |  |
| 电隔离部分是否采用光纤电缆 |  |  |  |
| 噪声等级 |  |  |  |
| 冷却方式 |  |  |  |
| 冷却系统故障对变频器的影响 |  |  |  |
| 过载能力 |  |  |  |
| 变压器损耗(按不同标号分别填写) | kW |  |  |
| 系统总损耗(按不同标号分别填写) | kW |  |  |
| 标准控制连接 |  |  |  |
| 模拟量信号(输入)规格及数量 |  |  |  |
| 模拟量信号(输出)规格及数量 |  |  |  |
| 开关量信号(输入)规格及数量 |  |  |  |
| 开关量信号(输出)规格及数量 |  |  |  |
| 防护等级 |  |  |  |
| 操作键盘 |  |  |  |
| 界面语言 |  |  |  |
| 变频装置外形尺寸， 含进线变压器的总尺寸 |  |  |  |
| 变频装置重量 |  |  |  |
| 盘前维护或盘后维护 |  |  |  |
| 是否需要输出滤波器 |  |  |  |
| 是否提供输出滤波器 |  |  |  |
| 售后服务的承诺 |  |  |  |

（四）真空引水系统

1、范围

本合同内的真空引水系统包括设计、制造、供货、安装、调试、验收、试运行等内容，本节陈述了相关技术要求。

本节规定的真空引水系统，为离心泵引水而使用,本节对真空引水系统的工况条件，技术特性，设备制作及检验提出了技术要求。

真空引水系统应包含有真空泵、电磁阀、球阀、管道视镜（水标尺）、真空引水控制器、气水分离器、真空管路系统、真空表、压力表、分配阀、配电控制以及必须的辅助设备，联轴器防护罩、底座、真空泵连接管路、进出口配套法兰及基础螺栓；备齐所有必需的管路，阀门，仪表和控制器，真空引水系统应配有电控箱，并能向上级PLC 送出泵的开、停、运行、故障等状态信号，并接受PLC 控制，满足与离心水泵启闭的联动控制要求；这些设备应视为泵的配套件，由承包人一并提供，充水系统承包人供货的范围包括从充水系统室内进水管开始至泵及管道的真空引出点。

承包人应向业主显示所提供的设备是信誉卓著的已有类似工程运行实践业绩的制造厂生产的，并对成套设备的质量负有不可推卸的责任，在安装单机和系统调试检验时，遇有问题应负责处理，至业主满意为止。

2、基本要求

（1）承包人应提供的设备范围包括有真空泵、备齐所有必需的管路，阀门，仪表和控制器，包括电磁阀、球阀、管道视镜（水标尺）、真空引水控制器、气水分离器、真空管路系统、真空表、压力表、分配阀、配电控制以及必须的辅助设备，其中配电控制可实现PLC远程控制真空泵的启停和电磁阀的开关等。联轴器防护罩、真空泵及电机采用公共基座、真空泵连接管路、进出口配套法兰及基础螺栓、螺帽螺栓、预埋件等安装所需的一切构配件、以及所有安全生产所需各种监测和保护设施。

（2）真空泵所配电机作为真空泵招标的一部分，由承包人配套提供，其他附件亦按使用需求配置，其完整性亦做为评判设备优劣的依据。

（3）充水系统用于二级泵房为取水管路充水，充水系统采用浑水用气水分离器。

3、资料提供

投标人在投标文件中必须提交以下资料（但不限于此）：

a. 真空引水系统主要配件或附属设施的总体布置图，结构总装图，主要零件材料、以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求

b. 详细的技术规格，特性曲线，电机特性、防护等级、保护设施和涂层等详细的投标说明

c. 电气原理图（该图应符合设计院提供的控制原理图要求，若承包人认为设计院图纸和实际设备原理图有差异，应在投标过程中及时告知）

d. 产品样本

e. 备件表

4、特征要求

（1）泵的设计工况特性

a. 真空泵型式：单级水环式真空泵

b. 泵的性能参数

| 序号 | 设 备 名 称 | 型号及 规 格 | 电压及 参考功率 | 数 量 | 安装地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空引水装置 | 1800L/min*2 | 380v,3.85 kw *2台 | 1套 | 二级泵房 | 推荐品牌：上海菲能，上海雅润 |

- 供货范围

1套真空引水设备，由以下部分组成：

（1）1套真空罐和排水罐；

（2）两套可互为备用单独运行或者同时运行的真空泵组；

（3）1套带流量监测的工作水供应系统；

（4）1套自动排水系统；

（5）1套带有触控式显示屏的控制箱；

真空引水设备配套3个抽真空节点，每个真空节点包含1个DN25电磁阀，1个控制箱，1套浮球罐（含液位计），1个DN80手动球阀，1个DN25手动球阀等。

安装所需的地脚螺栓及预埋件。

5、性能要求

1）真空引水装置应满足对2台送水泵进行真空抽吸及真空保持，可安装于高于或低于抽吸点位置，能满足对送水泵位于不同吸水液位的抽吸。

2）当真空引水装置启动后，两台液环式真空泵应按照预先设定的真空度使真空罐内产生和保持真空。当送水泵及管路真空度不足时电磁阀被打开，开始对所连接的离心泵进行抽吸，直到将送心泵中的液位抽吸到抽真空罐内预先设定的液位后水位开关动作，电磁阀被关闭，并停止工作。

在系统运行中，由于气体的挥发，水泵泄漏或气蚀等原因，会造成真空装置、抽真空罐和连接管道内的真空度下降，当下降到一定值后，真空引水装置中的一台或两台真空泵将自动启动重新进行抽吸。

由于控制系统的工作，系统内的真空装置，抽真空罐和送水泵都被保持在真空状态，可以毫无延时地启动送水泵。

3）真空引水装置内的真空泵在初次抽吸时是两台泵共同运行，在以后运行中是采取一台工作，另一台作为备用的形式。在经过设定的时间后工作泵变为备用泵，而备用泵变成工作泵。

4）真空引水装置的真空罐内设有自动排水装置。当气水混合物被抽入真空罐后会被自动分离，其中上部的罐体内的液体会通过上下罐体间的截止阀流入下部罐体。而当下部罐体被液体充满后，截止阀将自动关闭，灌内的液位开关会将液体自动排放，排放完成后，罐内又恢复真空状态。

5）真空引水装置配套控制柜，既可就地（手控），也可远控。控制柜包括了控制按钮，报警指示和PLC模块以及显示屏，显示屏可显示真空中心的运行状态、实时真空度及各类故障，并提供与全厂自控系统的标准端子接口，确保其状态信号及联动顺利送入厂区自控系统。其电气元件和PLC应与整个厂区的自控元件具备兼容性。

6）真空引水装置无故障运行时间应大于10000h。

6、核心部件技术要求

1）真空泵为单级水环式，二台，互为备用单独运行或同时运行的真空泵组。流量为3.8m3/min，极限真空度-730毫米汞柱。真空泵采用知名品牌产品，抽真空泵系统的效率和偏差应符合国际/国家/行业的相关规定。泵的运行应平稳、自如、无卡阻停滞现象。两泵互为备用、轮番运行，工作用水循环使用，采用优质炭化硅机械密封，内冷却不泄漏。

2）真空罐和自动引水阀

真空装置配一台容量足够大的真空罐，用来保持系统的真空度，真空罐的材质应采用Q235钢，并采取防腐措施。

每台水泵需配备一只自动引水阀，采用不锈钢材质。通过真空管路与真空中心连接，构成一套完整的自动引水装置。

3）电磁阀：选用宝得、HeRIon、MaxSeal或同档次及以上品牌。

4)主要设备材质

真空罐、排水罐   Q235

真空节点罐       不锈钢抛光

真空泵叶轮       SS304

泵壳             SS304

泵轴             45#钢

- 7、设备工厂检查与试验

应按IEC-34-1（GB755-2000）的规定进行电机的检查和试验，电机必须至少能够每小时启动12次，而不会引起任何有害影响。各类试验应按相应规定的方法进行，且出具试验报告和产品合格证明。主要检查项目有：直流电阻的测定、绝缘电阻的测定、空载试验、堵转试验、振动、噪音的测定（IEC 34-14，GB 183-84， GB 2807-8，IEC 34-9）（GB 2800-81，ISO-1680）、匝向冲击耐压试验、耐电压试验。

- 8、外观、涂饰与防锈

所有零、部件的外加工表面均应防护涂漆，外观涂漆颜色由招标人指定。不需涂漆的裸露加工表面不得锈蚀。

9、泵驱动电机

用于取水泵房真空泵每台泵应配以一台鼠笼式异步电动机，三相，380V，50Hz，10kW。

10、现场控制

配不锈钢现场控制箱。

以现场控制箱为分界面，含成套装置所有电缆，中标后此项价格不作调整。

11、设备检验

真空泵在出厂前除非取得业主批准可不作检验外，应作如下项目检验。

（1）真空泵性能试验

（2）电机温升试验

（3）废弃物和最大颗粒自由通过试验

（4）所有绕组对机壳冷态绝缘电阻测定

（5）真空泵空载噪声测定和振动测定。

应按IEC-34-1（GB755-2000）的规定进行电机的检查和试验，各类试验应按相应规定的方法进行，且出具试验报告和产品合格证明。主要检查项目有：直流电阻的测定绝缘电阻的测定空载试验堵转试验振动、噪音的测定、匝向冲击耐压试验、耐电压试验。

★（五）、本招标文件带有★、▲、*标志为强制性条款，投标必须按照强制性条款执行，否则按废标处理。

★（六）、若评标时本招标文件技术要求的条款投标人未响应或不执行的评标委员会没有发现而让其中标，中标后招标人发现投标文件此条款不符合招标文件的要求，招标可要求中标人按招标文件的条款执行（投标文件优于招标文件的要求除外），中标人无条件按照招标文件实施。

★（七）工程变更中标人无条件实施。

★（八）、本项目须与土建工程同时配合施工所产生的费用由投标人自行考虑。

第四章  合同主要条款

本条款为买卖双方必须遵守的基本条款，买卖双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

买方：

卖方：

鉴于买方于2015年   月   日接受卖方对                      的投标，双方根据《中华人民共和国合同法》和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1．  合同内容：依据招标文件内容。

2．  合同价格：

本合同总价为人民币           元。

本合同总价为供货、运输、保险、检验、售后服务等内容的全部费用，实行固定费用总价包干。

3．  货物、材料供应

本合同范围内所需的货物、材料全部由卖方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由卖方承担由此而引发的全部责任。

4．  质量保证

4.1  卖方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，买方将在现场拆封验收。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内卖方应对由于材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

4.2  根据买方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

4.3  卖方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4.4  所供设备质量保证期起算时间以设备安装调试验收合格后开始计算。

5．  专利权

5.1  卖方应保证买方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。

5.2  卖方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

6、  检验和测试

6.1  买方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

6.2  检验和测试可以在卖方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在卖方现场进行，检测人员应得到卖方提供的全部合理的设施和协助，买方不应承担费用。

6.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。

6.4  在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

7、  标准

7.1  合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

8．  包装要求

8.1  除合同另有规定外，卖方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失卖方应承担相应责任。

8.2  每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

9．  装运标志：无

10． 本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

11． 交货方式

11.1 现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地。有关运输和保险的一切费用由卖方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

11.2 卖方应在合同规定的交货期前3天，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知买方，以便买方做好接货准备。

12． 档案资料

货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，卖方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归买方。

13.  技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

14． 交货时间：     /   年   /  月   /  日

完工时间：    /    年   /  月   /  日

本次采购的货物要求分批次交货，合同签订生效后乙方接甲方通知日起15日内根据甲方要求规格、数量供货。甲方有权根据实际需要对采购的数量进行增加或减少，乙方应无条件接受，每次交货的结算价根据交货的数量乘以中标的综合单价计算的总价进行支付货款，无论供货时间的延长或缩短，中标的货物综合单价不予调整，货物数量按实际进行结算。

15． 双方责任

15.1 买方

（1）按合同规定向卖方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

15.2 卖方

（1）按合同要求提供货物、技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）为买方提供人员培训服务：

1）卖方应对买方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（卖方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。

2）卖方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

3）货物验收后，卖方应协助买方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

16． 付款方式与结算

在合同签订前卖方应提交合同总价10%的履约保证金，采用现金或转帐的形式予以提供，如卖方未按规定提交履约保证金则买方有权拒签合同。本次设备采购采用分期付款的方式，1）合同签订后七日内预付采购总额的20%；2）设备供应至买方指定地点后，七日内支付合同金额的30%；3）设备安装后并验收合格后十五个工作日内付合同金额的30%，买方向卖方退还履约保证金；4）质保期间半年后的七日内支付合同金额额的15%（卖方必须开具合同金额100%的正式税务发票）；4）剩余的5%作为质量保证金。二年质保期满后无质量问题五个工作日内一次付清。

17． 违约责任

17.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运转过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应，灵溪镇、龙港镇及附近地区4小时内、其它地区8小时内派人到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

17.2  违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

卖方逾期交货，应向买方偿付违约金，每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算）

（2） 卖方不能交货，或买方中途退货

卖方不能交货，应向买方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

买方中途退货，应向卖方支付与上述相同的违约金。

（3） 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，如违约金达到最高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

（4） 经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

18. 违约终止合同

采购人在中标投标人违约的情况下，如发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

18.1 中标投标人未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

18.2中标投标人未能履行合同规定的任何其他义务。中标投标人在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标投标人发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标投标人时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标投标人提出的索赔。

19．  税费

19.1  根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

19.2  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

19.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

20．  履约保证金的罚没

20.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

20.2  如果卖方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

20.3  卖方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

21、  转让和分包

21.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

22.   争端的解决

22.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

22.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

22.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

22.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

23．  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

24．  合同生效及其他

24.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

24.2  本合同一式四份，双方各执一份，具有同等效力，另两份送县公共资源交易中心备案。

24.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

# 第五章  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

### 附件一  投标函

致：苍南县自来水有限公司

根据贵方为苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购（重新招标）的投标邀请，我方               　　       （投标人名称）作为投标人正式授权                       （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，包括如下等内容，并已单独密封封装：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本六份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本六份】。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加编号为CNDL2015201项目的投标；

（二）全部货物之供应和有关服务的投标报价（详见投标一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将不予退还；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；其中交货期为：               ；质保期为：          。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　 址：　　　　　　　　　　　	       邮政编码：

电话/传真：　　　　　　　　　　　	       电子邮箱：

代表姓名：　　　　　　　　　　　	       职    务：

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年     月     日

### 附件二    开标一览表（报价表）

采购单位：苍南县自来水有限公司                 项目编号：CNDL2015201

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号、规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总报价 (大写) :人民币 元整；小写：￥ 元整。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此栏内投标总价应与附件三“投标报价明细表”中投标总计价相一致。

2.开标一览表中投标价为符合招标文件要求的总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、系统集成费、调试费、人工费、技术培训费、验收费、质保期保障等相关服务的全部费用。

3.如果投标人提出优惠条款，请在备注栏内注明。

4.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年     月     日

附件三、投标报价明细表

采购单位：苍南县自来水有限公司                  项目编号：CNDL2015201

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年     月     日

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细货物明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

详细货物明细报价要求：

投标书中的报价必须具体详细，应说明系统配套装置内容，如各项功能、系统软件、配件、组件、附件等。

4. 备品备件必须响应本招标文件要求。

报价方式：人民币报价。

### 附件四、技术规格表

采购单位：苍南县自来水有限公司                       项目编号：CNDL2015201

| 序号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表可按原有格式进行复制。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年   月   日

附件五、  技术、商务偏离表

采购单位：苍南县自来水有限公司                       项目编号：CNDL2015201

| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 偏 离 |  |  |  |  |
| 内容 | 招标文件 条目号 | 招标文件 条款 | 投标文件 条款 | 说明 |
| 商 务 偏 离 |  |  |  |  |

注：此表可按原有格式进行复制。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年   月   日

### 附件六、设备详细说明一览表

采购单位：苍南县自来水有限公司                       项目编号：CNDL2015201

| 设备名称 | 详细配置 | 产地（厂家） | 数量 | 单位 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中详细配置栏里投标人需提供设备主要部件的名称、规格型号及性能，此表可按原有格式进行复制。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年  月  日

### 附件七、随机备品备件、专用工具清单（如有）

采购单位：苍南县自来水有限公司                项目编号：CNDL2015201

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 累计总价： 元人民币 |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 本表的累计总价应与附件三“投标报价明细表”中随机备品备件、专用工具（如有）栏相一致。

2. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

3. 如果无此内容，投标时需说明。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年  月  日

附件八

1、设备安装、调试、验收标准和方案

2、 售后服务措施及承诺：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略,提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）（附表）

3、售后服务措施及承诺表

项目名称：                                     招标编号：

| 质 量 保 证 承 诺 |  |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2015年  月  日

### 附件九、资格证明文件

（一） 法定代表人授权书

致:苍南县自来水有限公司

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　　　　　    　（投标人名称）法定代表人　　　　　　（姓名、职务）代表本公司授权　　      　　　　（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就苍南县第三水厂建设工程高压变频机泵等设备采购（项目编号：CNDL2015201），以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于　　　　年　　月　　日签字生效，有效期至　　　　年　　月　　日，特此声明。

投标人全称（公章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

授 权 日 期：       年    月    日

授权代表（签字或盖章）：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

（二）投标人资格声明

1. 名称及概况：

（1）投标人名称：                            ，

（2）总部地址：                              ，

传真/电话号码：                         ，

（3）成立或注册日期：                        ，

（4）实收资本：                              ，

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：                        ，

2）流动资产：                        ，

3）长期负债：                        ，

4）流动负债：                        ，

5）净值：                            ，

6）主要负责人姓名：                   ，

2. 关于提供投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址                  ,

年生产或销售能力（台/年）                  ,

3．员工情况

职工（在职）人数       人，其中持证上岗的安装队伍人数      人，

专业技术人员           人。

3. 近三年的年营业总额                        。

4. 在浙江省内固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字或盖章

签字日期

电子邮件

（三） 投标单位法人营业执照、税务登记证（复印件，加盖投标人法人公章）

# 第六章  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成，成员人数为五人或五人以上单数。评标全过程由招标管理部门或采购监督管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，技术、资信标和商务标分别开启，开标程序如下：

第一步：首先开启资信技术标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标人的资信技术部分投标进行评审，资信技术标不合格的投标人做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：开启资信技术标部分符合招标文件要求的有效投标人的商务报价标。

第三步：以资信技术部分和商务报价部分合计分值最高的投标人作为预中标投标人向采购人推荐；并提交书面评标报告。

四、 评标价计算原则

评标时发现生投标人投标价计算有误或产品多报漏报情况，将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标人中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标人中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果投标人不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

五、评标办法

1、根据此次项目的特点，本评标办法采取技术标合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术标进行综合评审。最终根据各技术标合格投标人的技术标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，评标委员会首先对投标书进行初审，包括资格性检查和符合性检查，凡投标人资格不符合招标文件要求：投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对投标文件中含义不明确，同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行技术、资信和商务评估综合比较与评价。本次采购采用百分制打分法，其中技术标60分，商务标40分。

六、评标细则   1、资信技术部分（60分）：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼓风机设备性能及参数 | 3 | 对招标文件技术要求完全满足且优于招标文件要求的，对比用于设备的新技术、专利技术、技术的含量高，设备的适用性、安全性、可靠性，设备先进性、技术具有国际领先水平。优2-3分；良1.5-2分；一般；1-1.5分；较差0-1分。 |
| 2 | 离心泵设备性能及参数 | 3 | 对招标文件技术要求完全满足且优于招标文件要求的，对比用于设备的新技术、专利技术、技术的含量高，设备的适用性、安全性、可靠性，设备先进性、技术具有国际领先水平。优2-3分；良1.5-2分；一般；1-1.5分；较差0-1分。 |
| 3 | 高压变频离心泵设备性能及参数 | 6 | 对招标文件技术要求完全满足且优于招标文件要求的，对比用于设备的新技术、专利技术、技术的含量高，设备的适用性、安全性、可靠性，设备先进性、技术具有国际领先水平。优4-6分；良2-4分；一般；1-2分；较差0-1分。 |
| 4 | 投标货物零部件(备件)供应情况； | 3 | 所提供的备品备件的齐全性、适用性、可靠性。优2-3分；良1.5-2分；比较齐全性；1-1.5分；基本合格分0-1分。 |
| 5 | 泵的效率曲线 | 5 | 对各投标产品效率曲线的技术参数横向比较，最高得5分。 |
| 6 | 泵的汽蚀余量 | 2 | 对各投标产品汽蚀余量的技术参数横向比较，最高得2分。 |
| 7 | 投标人的管理体系认证证书 | 3 | 投标人具有ISO9000质量管理体系认证、ISO14000环境管理系列认证、OHSAS18000职业健康安全管理体系认证最高得3分，每一个认证得1分。提供证书原件，原件备查。 |
| 8 | 水泵制造商营业收入 | 3 | 近三年（2012年、2013年、2014年）年度营业收入平均数，大于等于4亿人民币，得1分，大于等于6亿人民币，得2分，大于等于8亿人民币，得3分，以第三方会计事务所审计报告为准（复印件加盖制造商公章），不提供不得分。 |
| 9 | 投标人水泵销售业绩 | 5 | 投标人近三年的水泵销售业绩，自2012年11月1日(以签订合同的时间为准)以来，水泵销售合同金额50万元及以上每一个合同得0.5分（水泵合同金额无法体现的业绩不认可）最高得5分，提供合同复印件并加盖公章，原件备查，且中标后对业绩将考察核实。 |
| 10 | 水泵制造商在中国的成功案例 | 9 | 水泵制造商自2008年1月1日(以签订合同的时间为准)以来销售过自来水（供水）设备200KW及以上中开双吸泵合同业绩，提供每个业绩得1分，本小项最高得2分。自来水（供水）设备400KW及以上（且额定电压在10KV及以上）中开双吸泵合同业绩每个业绩得1.5分，本小项最高得3分；自来水（供水）设备1000KW及以上（且额定电压在10KV及以上）中开双吸泵合同业绩每个业绩得分2分，本小项最高得4分。不重复计算。无业绩的不得分。提供合同复印件。复印件加盖制造商公章，且中标后对业绩将考察核实。（在国外的案例不予认可。） |
| 11 | 鼓风机设备制造商信誉； | 3 | 制造商资历及荣誉：制造资历、规模、综合实力、投标品牌知名度，信誉度等。优2-3分；良1.5-2分；一般；1-1.5分；较差0-1分 |
| 12 | 高压变频离心泵设备制造商信誉； | 4 | 制造商资历及荣誉：制造资历、规模、综合实力、投标品牌知名度，信誉度等；优3-4分；良2-3分；一般；1-2分；较差0-1分 |
| 13 | 离心泵设备制造商信誉； | 3 | 制造商资历及荣誉：制造资历、规模、综合实力、投标品牌知名度，信誉度等。优2-3分；良1.5-2分；一般；1-1.5分；较差0-1分 |
| 14 | 技术培训方案与承诺 | 5 | 根据技术培训方案的先进性，合理性、完善性；承诺范围的有效性。优4-5分；良3-4分；一般；2-3分；较差1-2分 |
| 15 | 售后服务方案具体可行 | 3 | 优2-3分；良1.5-2分；一般的得1-1.5分；较差0-1分。 |
| 16 | 合计 | 60分 |  |

注 ：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其所有评标专家的算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。（专家打分可保留一位小数，计算得分值保留二位小数，第三位小数四舍五入）

2．商务标评分标准：40分

2.1.1、限标价：本次招标设有采购最高限标价，最高限价为781万元，如果所有投标人的报价均超出采购最高限标价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）投标人的商务报价超出采购最高限标价，则该投标人的投标文件按无效标处理。

2.1.2、评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格。

2.2、评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.3、投标人的技术、资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

2.4、评标委员会按有效标中按各投标人的最终得分（即技术、资信分与商务分之和）由高到低进行排序，得分前二名的投标人确定为第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术、资信指标优劣顺序排列。得分且投标报价及技术、资信指标都相同以随机方式抽取优先者）

2.5、评标结束后，在苍南县公共资源交易中心及浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，采购机构则向中标人发放中标通知书。

七、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。